Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)

MNS …...............:202х

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

202х он

Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Стандарт норм нормативын хэлтсийн ЭША Н.Тунгалаг орчуулж, ................... редакц хийсэн.

Анхны үзлэгийг 2031 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  202х

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

ӨМНӨХ ҮГ

ОХУ-ын стандартчиллын зорилго болон зарчмыг ОХУ-ын 2002 оны арванхоёрдугаар сарын 27-ны өдрийн 187-ФЗ дугаартай “Техникийн зохицуулалтын тухай” Холбооны хууль, ГОСТ Р 1.4-2004 “ОХУ дахь Стандартчилал. Байгууллагуудын стандартууд. Ерөнхий зүйл” стандартыг ОХУ-ын байгууллагуудын стандартыг боловсруулах болон хэрэглэх үеийн стандартчиллын судлах зүйл болон нийтлэг нөхцөл, улс хоорондын стандартчилалд зориулсан улс хоорондын стандартууд, дүрэм болон зааврын бүтэц, танилцуулга, техникийн шийдэл, агуулга болон зориулалтад тавих ерөнхий шаардлага, улс хоорондын стандартууд, дүрэм болон зааврын өөрчлөлтөд тавих ерөнхий шаардлагын тухай ГОСТ 1.5-2001 стандарт, ОХУ-ын үндэсний стандартуудын бүтэц, танилцуулга, техникийн шийдэл болон зориулалт, түүнчлэн ОХУ-ын үндэсний стандартуудын өөрчлөлтийн техникийн шийдэл болон танилцуулгын дүрмийн тухай ГОСТ Р 1.5-2012 стандартаар тогтоосон.

Стандартын тухай мэдээлэл

- ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн “Шинжлэх ухаан, техникийн төв” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэг (АО “НТЦ ФСК ЕЭС”)-ийн Дэд станц хэлтэс энэ стандартыг БОЛОВСРУУЛСАН.

- ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн “Шинжлэх ухаан, техникийн төв” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэг (АО “НТЦ ФСК ЕЭС”)-ийн Дэд станц хэлтэс, Шинэчлэлтийг хөгжүүлэх хэлтсээс энэ стандартыг ТАНИЛЦУУЛСАН.

- ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн 2017 оны наймдугаар сарын 25-ны өдрийн 343 дугаар тушаалаар энэ стандартыг БАТАЛЖ, МӨРДӨХӨӨР шийдвэрлэсэн.

- ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн 2009 оны дөрөвдүгээр сарын 13-ны өдрийн “35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг, төсөл боловсруулах нормыг батлах тухай” 136-р тушаалаар баталсан, СТО 56947007-29.240.10.028-2009 “35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг, төсөл боловсруулах норм” стандартыг өөрчилж солихоор танилцуулсан.

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения о стандарте организации

1. РАЗРАБОТАН: АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Департаментом подстанций.

2. ВНЕСЁН: Департаментом подстанций, Департаментом инновационного развития.

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2017 № 343.

4. ВВЕДЁН ВЗАМЕН: СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, утвержденного Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136 «Об утверждении норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».

Агуулга

1. Стандартыг хэрэглэх салбар.........................................................

2. Норматив эшлэл..............................................................

3. Нэр томьёо, тодорхойлолт, тэмдэглэгээ болон хураангуйлсан үг хэллэг............

4. Ерөнхий шаардлага...............................................

5. Дэд станцыг барих талбай...............................................

6. Хуваарилах байгууламжуудын цахилгааны схем................................

7. Анхдагч цахилгаан төхөөрөмжийг сонгох................................................

8. Хэт хүчдэлээс хамгаалах, газардуулга, цахилгаан соронзон зохицол...............

9. Дотоод хэрэгцээ, кабелийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй, хоёрдогч гүйдэл, гэрэлтүүлэг..................

10. Удирдлага, автоматик болон дохиолол.....................................................

11. Цахилгаан тоног төхөөрөмжид сэлгэн залгах үеийн буруу үйлдлийг хориглох үйл ажиллагааны хориг.......................................

12. Реле хамгаалалт болон автоматик.................................................

13. Аваар эсэргүүцэх автоматик......................................................

14. Автоматжуулсан удирдлага. ТП УАС, ТУАС, ДУАС....................................

15. Холбооны системүүд..............................................................

16. Байршил, бүтцийн хэсэг...................................................

17. Ерөнхий төлөвлөгөө болон тээвэр.......................................................

18. Туслах барилга байгууламж (тос боловсруулах цех)................................................

19. Ус хангамж, ус зайлуулах систем, гал түймэр унтраах арга хэрэгсэл, тос зайлуулах хоолой.......................................................

20. Ашиглалтын байгууллага..............................................

21. Цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн байгууламжийг хамгаалалтын инженер техникийн хэрэгслээр хангах.........................................................

22. Цахилгаан эрчим хүчийг тооцоолох.........................................................

23. Цахилгаан эрчим хүчний чанарын хяналт......................................

24. Хэмжих хэрэгсэл болон хэмжил зүйн системийн шаардлагыг хангах.................

25. Хүрээлэн буй орчны онцгой нөхцөл...........................................

26. Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах.............................................................

Ном зүй..........................................................................

Содержание

1 Область применения.....................................................................................

2 Нормативные ссылки....................................................................................

3 Термины, определения, обозначения и сокращения...............................

4 Общие требования......................................................................................

5 Площадка для строительства подстанции...............................................

6 Схемы электрические распределительных устройств..........................

7 Выбор первичного электротехнического оборудования......................

8 Защита от перенапряжений, заземление, электромагнитная совместимость..........................................................................................................

9 Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток, освещение...................................................................................................................

10 Управление, автоматика и сигнализация.............................................

11 Оперативная блокировка неправильных действий при переключениях в электроустановках.................................................................................................

12 Релейная защита и автоматика...............................................................

13 Противоаварийная автоматика...............................................................

14 Автоматизированное управление. АСУ ТП, АСТУ, АСДУ...............

15 Системы связи...........................................................................................

16 Компоновка и конструктивная часть.....................................................

17 Генеральный план и транспорт..............................................................

18 Вспомогательные сооружения (масляное хозяйство).......................

19 Водоснабжение, водоотведение, противопожарные мероприятия, отвод масла..............................................................................................................

20 Организация эксплуатации...................................................................

21 Обеспечение объектов электросетевого комплекса инженернотехническими средствами охраны........................................................................

22 Учет электроэнергии..............................................................................

23 Контроль качества электроэнергии......................................................

24 Средства измерений и метрологическое обеспечение......................

25 Особые условия окружающей среды...................................................

26 Охрана окружающей среды............................................................

Библиография.............................................................................................

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код

| 35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм (ДС ТЗТБН) | MNS …...............:202х |
| --- | --- |
| Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) | СТО 56947007 – 29.240.10.248-2017 |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 202х оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202х оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| 1 Стандартыг хэрэглэх салбар Дэд станцын технологийн зураг төсөл боловсруулах нормоор (ДС-ын ТЗТБН) 35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн дэд станц (ДС), хуваарилах төхөөрөмж (ХТ) болон сэлгэн залгах цэгийн (СЗЦ) зураг төслийн үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг (цаашид Норм гэнэ) шинээр барьсан байгууламжууд, мөн 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС, ХТ болон СЗЦ-ийн техникийн иж бүрэн дахин тоноглол болон шинэчлэлтийн ажилд (ТИБДТШ) мөрдөнө. ДС-ын ТИБДТШ-ийн зураг төслийг боловсруулахдаа ХБ-ийн одоогийн схем, тоног төхөөрөмжийн байршил, барилга болон туслах байгууламжийн бүтээцийг тооцож, зураг төслийн даалгаврыг боловсруулах шатанд цахилгаан сүлжээний компани болон системийн оператортой (диспетчерийн байгууламжийн тодорхой хэмжээнд) зөвшилцсөн үндэслэлтэй үед энэ Нормоос зөрөх зөрүүтэй байдлыг зөвшөөрнө. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, галын аюулгүй байдал болон хүрээлэн буй орчны хамгаалалтад холбоотой шаардлагуудад дээр заасан зөвшөөрөл хамаарахгүй бөгөөд тогтоосон дүрмийн дагуу энэ Нормоос зөрөх эсэхийг зөвшилцөнө. ДС, ХТ болон СЗЦ-ийн зураг төсөл боловсруулах үед Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1], ДС-ын зураг төслийн энэ ТЗТБН, 2-р бүлэгт заасан норматив баримт бичгүүдийг баримтлах хэрэгтэй. Зураг төслийн ажлын явцад тухайн зураг төслийг боловсруулах хугацаанд шаардлагатай болон хүчин төгөлдөр баримт бичгүүд, түүнчлэн ДС-ын энэ ТЗТБН-д заагаагүй баримт бичгүүдийн дахин хянасан хэвлэлийг баримтлах хэрэгтэй. 2 Норматив эшлэл ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартуудын систем). Үйлдвэрийн давтамжтай цахилгаан орон. Ажлын байрны хүчлэгийн хүлээн зөвшөөрөх түвшин болон хяналт тавих шаардлага (MNS 5149:2002 “Үйлдвэрлэлийн давтамжтай цахилгаан орон, ажлын байрны хүчлэгийн зөвшөөрөх түвшин, хяналт тавих шаардлага”) ГОСТ 17.1.3.13-86 Байгаль орчны хамгаалал. Усан мандал. Гадаргын усыг бохирдохоос хамгаалах ерөнхий шаардлага (MNS 4047:1988 “Усан мандал. Гадаргуугийн усны чанарыг хянах журам”) ГОСТ 17.5.3.04-83 Байгаль орчны хамгаалал. Газар. Хөрс боловсруулахад тавих ерөнхий шаардлага (1 дугаартай нэмэлт өөрчлөлттэй) – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ 5237-83 (СТ СЭВ 3893-82) Цахилгаан холбооны тоноглол. Хангамжийн хүчдэл болон хэмжлийн арга (1 дугаартай нэмэлт өөрчлөлттэй) – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, IEC 815-86, IEC 694-80) 3 – 750 кВ хүртэл хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж. Гадна талын тусгаарлагын гадаргуугийн цахилалтын замын урт (MNS 6522:2015 “35-750 кВ-ын хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавигдах шаардлага”) ГОСТ 23120-78 Өгсөх шат, талбай болон шатны ган хашлага. Техникийн нөхцөл (97.145 Шат - Стандартын нэгж байхгүй) ГОСТ 26881-86 Хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн, хар тугалган аккумулятор. Техникийн ерөнхий нөхцөл (1 дугаартай нэмэлт өөрчлөлттэй) – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ 28601.1-90 Барилгын даацын бүтээцийн 482,6 мм цувралын систем. Хавтан болон шон. Үндсэн хэмжээс. (MNS 2111:1982 Барилгын бүтээц ба суурь. Тооцооны үндсэн журам) ГОСТ 28601.2-90 Барилгын даацын бүтээцийн 482,6 мм цувралын систем. Шүүгээ болон босоо бүтээц. Үндсэн хэмжээс (MNS 2208:1985 Төмөр шүүгээ. Техникийн шаардлага) ГОСТ 30804.4.30-13 (IEC 61000-4-30:2008) Цахилгаан эрчим хүч. Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтийг хэмжих арга (MNS 1778: 2007 Цахилгаан эрчим хүч. Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Ерөнхий зориулалтын цахилгаан хангамжийн систем дэх цахилгаан эрчим хүчний чанарын норм) ГОСТ Р 12.4.026-01 ССБТ (Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандартуудын систем). Сигналын өнгө, аюулгүй байдлын тэмдэг болон сигналыг таних тэмдэглэгээ. Хэрэглэх зориулалт болон дүрэм. Техникийн ерөнхий шаардлага болон тодорхойломж. Туршилтын арга (1 дугаартай нэмэлт өөрчлөлттэй) MNS 4643:1998 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба дохионы өнгө ГОСТ Р IEC 60896-11-15 Хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн, хар тугалга-хүчлийн батарей. Туршилтын ерөнхий шаардлага болон арга. 11 дүгээр хэсэг. Ил төрлүүд. Туршилтын ерөнхий шаардлага болон арга – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р 55105-12 “Эрчим хүчний нэгдсэн систем болон эрчим хүчний тусгаарлагдсан систем. Диспетчерийн шуурхай удирдлага. Эрчим хүчний системийн горимуудын аваар эсэргүүцэх автомат удирдлага. Эрчим хүчний системийн аваар эсэргүүцэх автоматик. Норм болон шаардлага” – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р 55437-13 Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Автоматикийн хамрах хүрээний ангилал, автоматикт тавих техникийн шаардлага (MNS ISO 15550:2017 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага) ГОСТ Р 55608-2013 Эрчим хүчний нэгдсэн систем болон эрчим хүчний тусгаарлагдсан систем. Диспетчерийн шуурхай удирдлага. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг сэлгэн залгах. Ерөнхий шаардлага – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р 56302-2014 Эрчим хүчний нэгдсэн систем болон эрчим хүчний тусгаарлагдсан систем. Диспетчерийн шуурхай удирдлага. Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжууд болон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг диспетчерийн байгууллагад нэрлэсэн нэр. Ерөнхий шаардлага – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р IEC 60870-5-101-06 Телемеханикийн төхөөрөмж болон систем. 5-р хэсэг. Дамжуулалтын протокол. 101-р бүлэг. Телемеханикийн үндсэн функцэд дагалдах стандарт – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р IEC 60870-5-104-04 Телемеханикийн төхөөрөмж болон систем. 5-р хэсэг. Дамжуулалтын протокол. 104-р бүлэг. ГОСТ Р IEC 870-5-101 стандартад зориулан стандарт зөөврийн хүрээ хэрэглэж, сүлжээнд нэвтрэх – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р IEC 61850-6-09 Дэд станцууд дахь холбооны сүлжээ болон автоматжуулалтын систем. 6-р хэсэг. Цахилгаан станцууд дахь ухаалаг цахилгаан төхөөрөмж хоорондын холбоонд зориулсан тохируулгын тайлбарын хэл – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. ГОСТ Р IEC 61850-7-1-09 Дэд станцууд дахь холбооны сүлжээ болон автоматжуулалтын систем. 7-р хэсэг. Дэд станц болон шугаман тоног төхөөрөмжид зориулсан холбооны үндсэн бүтэц. 1-р бүлэг. Зарчим болон загвар – СХЗГ-ын 2025 оны стандартын жагсаалтаас төстэй стандарт олоогүй. 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт, тэмдэглэгээ болон хураангуйлсан үг хэллэг Технологийн удирдлагын автоматжуулсан систем – нийцсэн үйл ажиллагаа, уялдаа холбоотой системүүдийг нэгтгэсэн хуваарилах иж бүрдэл: шуурхай технологийн болон нөхцөл байдлын удирдлага, үйлдвэрлэл техникийн удирдлага, тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн мониторинг болон оношилгоо, цахилгаан эрчим хүчний чанарын мониторинг болон удирдлага, РХА, цахилгаан эрчим хүчний (чадлын) тоолуур, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний менежмент. Автоматжуулсан удирдлага – хүн болон автоматикийн хэрэгслийн хамтын оролцоотой гүйцэтгэдэг удирдлага. Автомат удирдлага – хүний оролцоогүй гүйцэтгэдэг удирдлага. Хоёрдогч тоног төхөөрөмж – технологийн удирдлагын автоматжуулсан систем (ТУАС)-ийн тоног төхөөрөмж (тоноглол, багаж хэрэгсэл, иж бүрдэл), гал түймэр унтраах систем, хамгаалалтын дохиолол, видео ажиглалт, хоёрдогч тогтмол гүйдлийн систем, 0,4 кВ-ын хувьсах гүйдлийн дотоод хэрэгцээний систем болон туслах төхөөрөмжийн дохиолол зэргийг багтаана. Удирдлагын төв самбар – шуурхай жижүүрийн төв самбарыг байрлуулсан Удирдлагын ерөнхий дэд станцын барилга доторх өрөө. Диспетчерийн ажилтан - ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Диспетчерийн төв - ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Алсын зайн удирдлага - ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Газар нутаг ашиглах онцгой нөхцөлтэй бүсүүд – хамгаалалтын, эрүүл ахуй хамгааллын бүсүүд, улсын соёлын өвийн (түүх, соёлын хөшөө дурсгалууд) байгууламжийг хамгаалах бүсүүд, ус хамгааллын бүсүүд, үерийн болон гидрогеологи, инженер-геологийн иж бүрэн процессын бүсүүд, ундны болон ахуйн хэрэглээний ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийн эрүүл ахуйн хамгааллын бүсүүд, хамгаалалтын байгууламжийн бүсүүд, хууль тогтоомжийн дагуу тогтоосон бусад бүс байна. Сэлгэн залгах аппарат – цахилгааны хэлхээ болон гүйдэл дамжуулах сэлгэн залгалтад зориулсан цахилгаан аппарат: автомат таслуур, хуурай салгуур болон газардуулгын салгуур. Орон нутгийн удирдлага - ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Шуурхай ажилтан – Сүлжээний удирдлагын төв (СУТ)-ийн шуурхай ажилтныг хамруулан, ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл дэх диспетчерийн шуурхай удирдлага – ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Шуурхай технологийн удирдлага – ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Үндсэн хамгаалалт – ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Тусгай хамгаалалттай байгалийн бүс нутаг – тухайн бүс нутагт зориулан тусгай хамгаалалтын дэглэм тогтоосон бөгөөд төрийн захиргааны шийдвэрээр тус газрыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн аж ахуйн зориулалтаар хэрэглэхгүй байхаар заасан өвөрмөц байгаль орчинтой, шинжлэх ухаан, соёл, гоо зүй, амралт зугаалга болон эрүүл мэндийн ач холбогдолтой байгалийн цогцолбор болон байгууламжууд байрладаг газар, усны гадаргуу болон дээр заасан газруудын гадаргуугийн дээрх агаарын орон зайг оруулна. Дэд станцын анхдагч тоног төхөөрөмж – хоёрдогч тоног төхөөрөмжид хамаарахгүй, хүчний (авто)трансформатор, шинийн системүүд (хэсгүүд), автомат таслуур, хуурай салгуур, хуурмаг чадал компенсацлах хэрэгсэл (ХЧКХ), хэмжүүрийн трансформатор, хувиргах төхөөрөмж болон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжийн бусад тоног төхөөрөмж. Дэд станцын удирдлагын цэг - шуурхай жижүүрийн автоматжуулсан ажлын байр байрладаг Удирдлагын ерөнхий дэд станцын барилга доторх өрөө. Шинэ үеийн дэд станц - ГОСТ Р 55608 стандартын 7.1 заалтад нийцүүлнэ. Тооцооны үе – зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулах хугацаа – барилгын ажлын үе шатыг тооцож, ДС-ыг ашиглалтад оруулах (ТИБДТШ-ийг дуусгах) огноо болон ДС-ыг ашиглалтад (ТИБДТШ-ийг дуусгах) оруулсны дараах 5 жилийн хэтийн төлөв. Нөөцийн хамгаалалт – ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Алсаас удирдах удирдлага - ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Дэд станцын удирдах боломжтой элементүүд – сэлгэн залгах аппарат, автомат зохицуулалтын системийн хэмжигдэхүүний шаардлагатай утгыг тогтоох эсвэл тухайн хэмжигдэхүүнийг өөрчлөх алгоритмыг өгөх төхөөрөмж (синхрон цахилгаан машины өдөөлт, реактор, хувиргах төхөөрөмжүүд болон бусад), трансформатор болон автотрансформаторын ачаалалтайгаар хүчдэл тохируулах (РПН) төхөөрөмж, технологийн тоног төхөөрөмж (насос, хавхлага зэрэг). Сүлжээнүүдийг удирдах төв – ГОСТ Р 55608 стандартад нийцүүлнэ. Тоон дэд станц (ТДС) – дээд түвшний автоматик бүхий энэ дэд станц нь дэд станцын элементүүдийн хооронд мэдээлэл солилцох бараг бүх процесс, мөн ДС-ын ажлын удирдлагыг IEC 61850 цуврал стандартад үндэслэсэн тоон хэлбэрээр гүйцэтгэнэ. Техникийн шаардлагыг гүйцэтгэх албан журмыг заахад зориулан “хэрэгтэй”, “зохино” “шаардлагатай” гэсэн ухагдахуун болон эдгээр үгнээс үүссэн үгийг хэрэглэдэг. “Гол төлөв” гэсэн ойлголт нь өгөгдсөн техникийн шаардлага зонхилох нөлөөтэй бөгөөд энэ шаардлагаас зөрөх байдлын үндэслэлийг тодорхойлох хэрэгтэй. “Зөвшөөрнө” гэсэн ухагдахуун нь өгөгдсөн техникийн шаардлага эсвэл шийдвэрийг нийцэх үндэслэлээр албан журамтай адил хасалт хэлбэрээр хэрэглэнэ гэсэн утгатай (хязгаарлалттай нөхцөл, хязгаарлагдмал нөөц, цахилгаан техникийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн болон материал байхгүй учраас болон бусад). “Зөвлөмж болгоно” гэсэн ухагдахуун нь өгөгдсөн техникийн шийдвэр нь давуу талтай, гэхдээ албан журмын биш гэсэн утгатай. “Зөвшөөрөхгүй” гэсэн ухагдахуун нь өгөгдсөн техникийн шийдвэрийг хэрэглэхийг хориглоно гэсэн утгатай. Тэмдэглэгээ болон хураангуйлал: АБ – аккумуляторын батарей; АВР – нөөцийн автомат залгалт (НАЗ); АДВ – үйл явцыг автоматаар тунлах (ҮЯАТ); АИИСКУЭ – цахилгаан эрчим хүчний (чадлын) арилжааны тоолуурын автоматжуулсан мэдээлэл-хэмжлийн систем (ЦАТАМХС); АЛАР – асинхрон горимыг устгах автоматик (АГУА); АОДС – сүлжээг түрүүлэн хуваах автоматик (СТХА); АОПН – хүчдэлийн ихсэлтийг хязгаарлах автоматик (ХИХА); АПВ – автомат дахин залгалт (АДЗ); АПНУ – тогтворжилт алдагдахаас сэргийлэх автоматик (ТАСА); АПТ – гал түймэр унтраах автомат (ГТУА); АРМ – автоматжуулсан ажлын байр (ААБ); АРН – хүчдэлийн автомат тохируулагч (ХАТ); АС - автоматжуулсан систем; АСДУ – диспетчерийн удирдлагын автоматжуулсан систем (ДУАС); AСК – асинхрон компенсатор (АСК); АСТУ - технологийн удирдлагын автоматжуулсан систем (ТУАС); АСУТП – технологийн процессоор удирдах автоматжуулсан систем (ТПУАС); АТ - автотрансформатор; АУВ - автомат таслуураар удирдах автомат (АТУА); БС – хориглох сигнал (ХС); БСК – статик конденсаторын батарей (СКБ); ВЛ – цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (ЦДАШ); ВН – өндөр хүчдэл (ӨХ); ВОК – шилэн файбер кабель (ШФК); ВОЛС – холбооны шилэн файбер кабелийн шугам (ХШФКШ); ВЧ – өндөр давтамжийн (ӨД); ВЧКС – холбооны өндөр давтамжийн суваг (ХӨДС); ГГС – чанга яригчтай холбоо болон мэдэгдэл (ЧЯХМ); ГИЛ – хийн тусгаарлагатай шугам (ХТШ); ГТ – аянгын хамгаалалтын трос (АХТ); ГЩУ – удирдлагын төв самбар (УТС); ДГУ – дизелийн генераторын төхөөрөмж (ДГТ); ДЗ – алсын зайн хамгаалалт (АЗХ); ДЗЛ – шугамын дагуу дифференциал хамгаалалт (ШДДХ); ДЗО – шинийн холболтын дифференциал хамгаалалт (ШХДХ); ДЗШ – шинийн дифференциал гүйдлийн хамгаалалт (ШДГХ); ДФЗ – дифференциал фазын хамгаалалт (ДФХ); ДЦ - ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэгийн диспетчерийн төв (ДТ); ЕНЭС – Үндэсний (бүх Оросын) нэгдсэн цахилгааны сүлжээ (ҮНЦС); ЗВН – нэмэлт байр (НБ); ЗВП – дотоод эвдрэлээс хамгаалах (ДЭХ); ЗИП – сэлбэг, тоног төхөөрөмж болон нэмэлт хэрэгслүүд (СТНХ); ЗРУ – хаалттай хуваарилах байгууламж (ХХБ); ЗУ – цэнэглэх төхөөрөмж (ЦТ); ИВКЭ – цахилгаан тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл тооцооны иж бүрдэл (ЦТМТИБ); ИИК – мэдээлэл хэмжлийн иж бүрдэл (МХИБ); ИТСО – хамгаалалтын инженер техникийн хэрэгсэл (ХИТХ); ИЭУ – ухаалаг цахилгаан төхөөрөмж (УЦТ); КА – сэлгэн залгах аппарат (СЗА); КВЛ – кабель болон агаарын шугам (КАШ); КЗ – богино залгаа (БЗ); КИВ – өндөр хүчдэлийн оруулгын тусгаарлагыг хянах төхөөрөмж (ӨХОТХТ); ККЭ – цахилгаан эрчим хүчний чанарын хяналт (ЦЭХЧХ); КЛ – кабелийн шугам (КШ); КЛС – холбооны кабелийн шугам (ХКШ); КП – холболт хянагч төхөөрөмж (ХХТ); КПР – өмнөх горимын хяналт (ӨГХ); КР – компенсацийн реактор (КР); КРУ – иж бүрэн хуваарилах байгууламж (ИБХБ); КРУН – гадаа байрлуулдаг иж бүрэн хуваарилах байгууламж (ГБИБХБ); КРУЭ - элегаз тусгаарлагатай иж бүрэн хуваарилах байгууламж (ЭТИБХБ); КСЗ – шатлалтай хамгаалалтын иж бүрдэл (ШХИБ); КСТСБ – аюулгүй ажиллагааны техник хэрэгслийн системийн иж бүрдэл (ААТХСИБ); КТПиР - техникээр иж бүрэн дахин тоноглох болон шинэчлэх (мөн өргөтгөх) (ТИБДТШ); ЛАЗ – шугаман аппаратын өрөө (ШАӨ); ЛВС – орон нутгийн тооцоолох сүлжээ (ОНТС); ЛЭП – цахилгаан дамжуулах шугам (ЦДШ); МИ – хэмжлийн арга зүй (ХАЗ); МП – микропроцессорын (МП); МЭС - “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн салбар – цахилгааны үндсэн сүлжээ (ЦҮС); НВЧЗ – чиглүүлсэн өндөр давтамжийн шүүлтүүртэй хамгаалалт (ЧӨДШХ) ; НН – нам хүчдэл (НХ) ; НТД – норматив болон техникийн баримт бичиг (НТББ); НТППС - 35-750 кВ өндөр хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн дэд станцын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм (ӨХХГДСТЗТБН); ОАПВ – нэг фазын автомат дахин залгагч (НФАДЗ); OB – тойруу таслуур (ТТ) ; ОВБ – шуурхай явуулын баг (ШЯБ); ОДУ - ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэгийн салбар нэгдсэн диспетчерийн удирдлага (НДУ); OK – шилэн кабель (ШК); ОКГТ – аянгаас хамгаалах трост холбосон шилэн кабель, (АХТШК) ; ОКНН – фазын дамжуулагч эсвэл ЦДАШ-ын аянгаас хамгаалах трост тогтоосон, металл бус ороомогтой шилэн кабель (МБОШК); ОКСН – металл бус, өөрийгөө дэмжих шилэн кабель (МбӨДШК); ОКФП – фазын дамжуулагчид холбосон шилэн кабель (ФДХШК); ОМП – гэмтлийн байрлалыг тодорхойлох төхөөрөмж (ГБТТ); ОП - шуурхай ажиллагааны ажилтан (ША); ОПН – цэнэг шавхагч (ЦШ); ОПНН – саармаг дамжуулагчийн цэнэг шавхагч (СДЦШ); ОПТ - хоёрдогч тогтмол гүйдэл (ХТГ); ОПУ – ерөнхий дэд станцын удирдлагын цэг (ЕДСУЦ); ОРБ – шуурхай засварын баг (ШЗБ); ОРУ – ил хуваарилах байгууламж (ИХБ); ОРЭМ – цахилгаан эрчим хүч болон чадлын бөөний зах зээл (ЦЭХЧБЗЗ); ПА – аваар эсэргүүцэх автоматик (АЭА); ПКЭ – цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтүүд (ЦЭХЧҮ); ПМЭС - цахилгааны үндсэн сүлжээний байгууллага (ЦҮСБ); ПП - сэлгэн залгах цэг (СЗЦ); ППТ – тогтмол гүйдэл хэрэглэгчид (ТГХ); ППУ – дэд станцын удирдлагын цэг (ДСУЦ); ПС – дэд станц (хэрэв өөрөөр нэрлээгүй бол сэлгэн залгах цэг болон хуваарилах цэг) (ДС) ПТК - программ хангамж болон техник хангамжийн иж бүрдэл (ПХТХИБ); ПТС - программ хангамж болон техник хангамжийн хэрэгсэл (ПХТХХ); ПУЭ – цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ЦТТБД); РАС - аваарын тохиолдлын бүртгэл (АТБ); РДУ - ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэгийн салбар бүс нутгийн диспетчерийн удирдлага (БНДУ); РЗ – реле хамгаалалт (РХ); РЗА – реле хамгаалалт болон автоматик (РХА); РП – хуваарилах цэг (ХЦ); РПБ – засвар үйлдвэрлэлийн бааз (ЗҮБ); РПН – ачаалалтайгаар хүчдэл тохируулагч (АХТ); РРЛ – холбооны радио релений шугам (ХРРШ); PC – зөвшөөрөх сигнал (ЗС); РУ – хуваарилах байгууламж (ХБ); РЩ - релений самбар (РС); СА – сүлжээний автоматик (СА); САУ - автомат удирдлагын систем (АУС); СВ – секцийн таслуур (СТ); СДТУ – диспетчерийн болон технологийн удирдлагын хэрэгсэл (ДТУХ); СЗ – шатлалын хамгаалалт (ШХ); СЗА – агаар орчны бохирдлын зэрэг (АОБЗ); СЗЗ – эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс (ЭАХБ); СИ – хэмжих хэрэгсэл (ХХ); СН – дунд хүчдэл (ДХ); СОЕВ – нийтлэг хугацааг хангах систем (НХХС); СОПТ – хоёрдогч тогтмол гүйдлийн систем (ХТГС); СК - синхрон компенсатор (СК); СКС – тодорхой бүтэцтэй кабелийн сүлжээ (ТБКС); СКРМ – хуурмаг чадлыг компенсацлах хэрэгсэл (ХЧКХ); СМПР – шилжилтийн горимын мониторингийн систем (ШГМС); СМиД – мониторинг болон оношилгооны систем (МбОС); СМиУКЭ – цахилгаан эрчим хүчний чанарын мониторинг болон удирдлагын систем (ЦЭХЧМбУС); СНиП - барилгын норм ба дүрэм (БНбД); СРКТ – температурыг хуваарилсан хяналтын систем (ТХХС); ССПИ – мэдээлэл цуглуулах болон дамжуулах систем (МЦДС); ССПТИ – үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг цуглуулах болон дамжуулах систем (ҮАБТМЦДС); СТК - статик тиристорын компенсатор (СТК); Т – трансформатор (Т); ТАПВ – гурван фазын автомат дахин залгагч (ГФАДЗ); ТН – хүчдэлийн трансформатор (ХТ); ТНЗНП – чиглүүлсэн гүйдлийн тэг дарааллын хамгаалалт (ЧГТДХ); ТО – өндөр хүчдэлийн таслуурыг холбооны сувгаар дамжуулсан сигналаар таслах (ӨХТХСДСТ); ТСН – дотоод хэрэгцээний трансформатор (ДХТ); ТТ – гүйдлийн трансформатор (ГТ) ; ТУ – телеускорение –телехурдатгал (ТХ); УПАТС – байгууллага болон үйлдвэрийн автомат телефоны станц (БҮАТС); УПНКП – туйлуудыг өөр хугацаанд сэлгэн залгахаар урьдчилан тооцоолсон төхөөрөмж (ТӨХСЗУТТ); УРОВ - автомат таслуурын саатлаас өмнө урьдчилан таслах төхөөрөмж (АТСУТТ); УСВИ – синхрончилсон вектор хэмжлийн төхөөрөмж (СВХТ); УСО – холбооны объект бүхий төхөөрөмж (ХОБТ); УСВ – хугацааг синхрончлох төхөөрөмж (ХСТ); УТАПВ - гурван фазын хурдасгасан автомат дахин залгагч (ГФХАДЗ); УШР - удирдлагатай шунтлэгч реактор (УШР); ЦПС – тоон дэд станц (ТДС); ЦРРЛ – тоон радио релений холбооны шугам (ТРРХШ); ЦСПИ – мэдээлэл дамжуулах тоон систем (МДТС); ЦУС - Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн сүлжээнүүдийн удирдлагын төв (СУТ); ЧДА - давтамжийг хуваах автоматик (ДХА); ШАОТ – трансформаторыг хөргөх автоматикийн шүүгээ (ТХАШ); ШМУ – дотоод удирдлагын шүүгээ (ДУШ); ШР - шунтлэгч реактор (ШР); ШРОТ- хоёрдогч тогтмол гүйдлийг хуваарилах шүүгээ (ХТГХШ); ШСВ – шинийн холболтын таслуур (ШХТ); ЩПТ – тогтмол гүйдлийн самбар (ТГС); ЩСН – дотоод хэрэгцээний самбар (ДХС); ЩУ – удирдлагын үйл ажиллагааны самбар (УҮАС); ЭМС - цахилгаан соронзон зохицол (ЦСЗ); ЭП – цахилгаан орон (ЦО); Ethernet – өгөгдлийг багцаар дамжуулах технологи (ӨБДТ); GOOSE - Дэд Станцын Үйл ажиллагааны тухай Дамжуулах Объект руу Чиглэсэн мэдээлэл (Generic Object Oriented Substation Events); Gigabit-Ethernet – секунд тутмын Гигабит (өгөгдлийг багцаар дамжуулах технологи – секундэд Гигабит); GSM – Гар утасны үүрэн холбооны олон улсын стандарт (глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи); Fast Ethernet – нэг секундэд 100 Мбит (өгөгдлийг багцаар дамжуулах технологи – секундэд 100 Мбит в); Firewall – хамгаалалтын хананы сүлжээ (сүлжээ хоорондын дэлгэц); MMS – үйлдвэрлэлийн зурвас мэдээний тодорхойлолт (спецификация производственных сообщений); PDH - плезиохрон тоон шатлалын систем (Plesiochronous Digital Hierarchy); SDH - синхрон тоон шатлалын систем (Synchronous Digital Hierarchy); SCD - Системийн Тохиргооны Тодорхойлолт (Substation Configuration description file); SCL - Дэд Станцын Тохиргоог Тодорхойлогч Хэл (Substation Configuration description Language); SSD - Системийн Техникийн Тодорхойлолтыг Тайлбарласан Файл (Systems Specification Description file); UMTS - Нийтлэг Гар Утасны Харилцаа Холбооны Систем (Universal Mobile Telecommunications System); WDM – Долгионы уртын хуваалтаар мультиплекс хийх (wavelength-division multiplexing). 4 Ерөнхий шаардлага 4.1 Дэд станцын зураг төслийг боловсруулахдаа дараах нөхцөлд нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүнд: 4.1.1 Хэрэглэгчдэд цахилгаан хангамжийн найдвартай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх. 4.1.2 Дэд станцын үзүүлэлтийн бүх бүрдлийг орчин үеийн дэлхий дахины техникийн түвшинтэй нийцүүлсэн, дэвшилтэт зураг төслийн шийдлийг хэрэгжүүлэх. 4.1.3 Барилга болон угсралтын ажлын чанарыг хангасан, технологийн үйл явцуудыг өндөр түвшинд гүйцэтгэх. 4.1.4 Цахилгааны сүлжээний байгууллагын эзэмшдэг зай талбайн хэмжээг багасгах, ашиглалтын зардлыг бууруулах оновчтой зураг төслийн шийдлийг хэрэглэсний дүнд капитал хөрөнгө оруулалтыг багасгахыг зорьсон эдийн засгийн үр ашигтай байх. 4.1.5 Үйлдвэрлэл, галын болон экологийн аюулгүй байдал, байгаль орчны хамгаалалтын шаардлагыг мөрдөх. 4.1.6 Ашиглалтын дэвшилтэт арга барил болон ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөлийн аюулгүй байдал, ариун цэврийн шаардлагад нийцүүлэх. 4.1.7 Ашиглалтад оруулах үе болон цаашдын үйл ажиллагааны үеийг тооцоолсон, Дэд станцын (авто-) трансформаторын тоног төхөөрөмжийн оновчтой ачааллыг авч үзэх. 4.1.8 Хэтийн төлөвлөгөөнд Дэд станцыг өргөтгөх боломжтой байх. 4.1.9 Улсын үл хөдлөх хөрөнгийн кадастрын өнөөгийн гэрчилгээ, ойн байгууламжийн өгөгдлүүд, саад бэрхшээлийн тухай мэдээлэл, зөвшөөрөлтэй хэрэглээний төрлүүдийн тухай мэдээлэл, тусгай хамгаалалттай байгальтай газар нутаг, ашигт малтмалын орд, онцгой нөхцөлөөр ашиглах газар нутгийн төрөл бүхий газрын ангиллын тухай мэдээллийг оруулсан, гэхдээ дээрх өгөгдлөөр хязгаарлахгүй бусад өгөгдөлд үндэслэн, зураг төсөл боловсруулахад зориулсан газрыг сонгох хувилбаруудыг бэлтгэх. 4.1.10 Зураг төсөл боловсруулах болон батлах үе шатанд газар нутгийн төлөвлөлт болон геодезийн судалгааны талаарх баримт бичгээр хангах, мөн заасан баримт бичгийг зураг төслийн баримт бичгийн бүрдүүлэлтэд оруулах. 4.1.11 Барилга, байгууламж барих (шинэчлэх) үйл ажиллагаа болон тэдгээрийн ашиглалтын үйл явцын аль алинд эрчим хүчний нөөцийг зүй зохистой зарцуулахын тулд хэрэглэсэн технологи болон материалд эрчим хүчний үр ашгийн шаардлагыг хэсэгчлэн тооцох. 4.2 Шинэ барилга байгууламж, ДС-ын ТИБДТШ-ийн зураг төслийн баримт бичгийг холбогдох тогтоол, тушаал, баримт бичигт нийцүүлэн, заасан журмын дагуу баталсан зураг төслийн даалгавар боловсруулах үндэслэлээр боловсруулна. 4.3 Батлуулсан дараах баримт бичгийн үндэслэлээр ДС-ын зураг төслийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүнд: - эрчим хүчний нэгдсэн системийг хөгжүүлэх схем болон хөтөлбөр; - цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн субъектуудыг хөгжүүлэх схем болон хөтөлбөр; - байгууламжийн гадна талын цахилгаан хангамжийн схем; - цахилгаан станцын чадлыг хуваарилах схем; - захиалагчийн цахилгаан байгууламжуудын технологийн холболтыг гүйцэтгэх техникийн нөхцөл; - Реле хамгаалалт болон автоматик (РХА), ДТУХ, ЦАТАМХС, холбооны технологийн сүлжээг багтаасан, ерөнхий системийн зориулалттай удирдлагын төхөөрөмж болон техникийн иж бүрдлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр (төлөвлөгөө, схем) байна. 4.4 ДС-ын зураг төслийг боловсруулахад дараах анхдагч өгөгдлийг тооцох шаардлагатай (цаашдаа зураг төслийн баримт бичгийг бүрдүүлэхэд нарийвчлан тодорхойлно). Үүнд: - ДС-ыг барих дүүрэг: гадна талын тусгаарлага бохирдох нөхцөл, газар хөдлөлтийн нөхцөл, аянгын идэвхжил зэрэг гадаа орчны цаг агаарын хүчин зүйлийн үйлчлэлээс хамаарна; - хүчдэл болон цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлын ангилал, түвшнээр ачаалал хуваарилах заалттай тооцооны үеийн ачаалал (%); - хэтийн төлөвт объектийг өргөтгөх шаардлага; - Т болон АТ-ын ороомгийн тоо, нэгжийн чадал болон ороомгийн нэрлэсэн хүчдэл; - гурван ороомогтой Т-ын ороомгийн нэрлэсэн чадлын харьцаа; - ДС-ын шинийн хүчдэлийг тохируулах түвшин болон хязгаар, түүнчлэн цахилгаан эрчим хүчний чанарт тавих шаардлагад нийцүүлсэн, тохируулагч нэмэлт төхөөрөмжийн хэрэгцээ; - 6 кВ болон түүнээс өндөр хүчдэлтэй, холбох шугамын тоо, шугамуудын тооцооны үеийн ачаалал; - тооцооны үед ДС-ын цахилгааны холболтын схемийн талаар өгөх зөвлөмж; - тэжээлийн бие даасан үүсвэрүүдээс дотоод хэрэгцээгээ хангах нөөцийн шаардлага; - трансформаторуудын саармаг дамжуулагчийн газардуулгын горимууд; - тооцооны үед 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй сүлжээнүүдэд ШР, СКБ, ХЧКХ болон хэт хүчдэл хязгаарлах бусад хэрэгслийг суурилуулах газар, хэрэгслийн тоо болон чадал; - 35 кВ болон түүнээс доош хүчдэлтэй сүлжээнүүдэд саармаг дамжуулагчийг ашиглах горимын талаарх зөвлөмж (эсэргүүцэлтэй газардуулга эсвэл нум унтраах реактораар газардуулах); - сүлжээний хөгжил болон цахилгаан үйлдвэрлэх үүсгүүрийг тооцож үзсэн, нэг болон гурван фазын богино залгааны гүйдлийг тооцоолсон утга, тооцооны үеийн богино залгааны гүйдлийг хязгаарлах арга хэмжээ; - 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй ХБ-ийн цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмжид өндөр давтамжийн сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлийг хязгаарлах болон феррорезонансаас сэргийлэх талаарх зөвлөмжийг тус тус оруулна. 4.5 Засвар, техникийн болон үйл ажиллагааны үйлчилгээ хийх байгууллагын асуудлыг авч үзэхдээ дор дурдсан анхдагч өгөгдлийг тооцож үзнэ. Үүнд: - засвар-ашиглалтын үйлчилгээний хэлбэр болон бүтэц, тоног төхөөрөмж болон байгууламжийг технологийн горимоор удирдах зохион байгуулалт; - засвар-ашиглалтын үйлчилгээнд зориулсан техник хэрэгсэл байна. 4.6 ДС-тай ойролцоо газрын ЦДАШ-д тогтсон мөсийг хайлуулахаар төлөвлөсөн схемээс дараах анхдагч өгөгдлийг авч үзнэ. Үүнд: - ДС-аас татсан ЦДАШ-ын дамжуулагч, тросын мөсийг хайлуулах шаардлага болон арга; - мөстсөн болон богино холбогдсон цэгийг мэдээлэхийн тулд ЦДАШ-д суурилуулсан алсын зайн сигналын төхөөрөмжийн тоог тус тус тооцно. 4.7 4.3-4.6-р зүйлд заасан аливаа өгөгдөл байхгүй эсвэл хоцрогдсон өгөгдөлтэй үед хамаарах асуудлыг зураг төслийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүний бие даасан бүлгүүд хэлбэрээр боловсруулах эсвэл тодорхойлох шаардлагатай. 4.8 Шинэ (шинэчлэх) ДС-ын зураг төсөл боловсруулах үед ойролцоо байх цахилгааны сүлжээний схем болон тухайн сүлжээний бие даасан элементүүдийн схемийг дараах баримт бичигт нийцүүлэн авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: - “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1], “Эрчим хүчний системийн хөгжлийн зураг төслийн арга зүйн зөвлөмж” [5]-ийн шаардлага, зөвлөмж болон цахилгааны сүлжээ, цахилгаан хангамжийн системийг хөгжүүлэх талаарх бусад салбарын норм, заавар; - цахилгааны сүлжээний зэргэлдээх байгууламжийн барилгын зураг төслийн баримт бичиг; - засаг захиргааны хууль тогтоомжийн шаардлага, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, эрчим хүчний нөөцийг хамгаалах тухай салбарын норматив техникийн баримт бичгийн шаардлагыг хангана. 4.9 Эрчим хүчний системийн сүлжээнд холбохоор (шинэчлэх, өргөтгөх) зураг төслийг нь боловсруулсан ДС-ын холболтын асуудлыг шийдэх үед дараах хүчин зүйлийг судална. Үүнд: - бусад өмчлөгчийн байгууламжийг оруулаад, ойролцоох сүлжээнд холбох арга хэмжээний шаардлагыг тооцоолсон шийдвэрийн эдийн засгийн үр ашиг; - эрчим хүчний системийн хувьд авч үзэж буй цахилгааны сүлжээний объектийн ач холбогдол байна. Энэ явцад судалгааны объект нь цахилгааны бусад объектийн ажлын нөхцөл, мөн эрчим хүчний ойролцоох системийн цахилгааны сүлжээний ажлын нөхцөлд нөлөөлөх, тооцооны үед чадал болон цахилгаан эрчим хүчний шилжилтийн гүйдлийг хангаж байгаа эсэхийг тооцож үзэх хэрэгтэй. 4.10 ДС-ын техникийн дахин тоноглол болон шинэчлэлтийн ажлын цар хүрээг ДС-ын техникийн нөхцөлийн үнэлгээ, иж бүрэн шалгалтын үр дүнгээр боловсруулсан, мөн Эрчим хүчний нэгдсэн системийн баримт бичгийн [6] үндэслэлээр тодорхойлно. 4.10.1 ДС-ын техникийн дахин тоноглол болон шинэчлэлийн зураг төслийг боловсруулах үед барилга байгууламжийн иж бүрэн шалгалт, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, техникийн шалгалтын үр дүнгээр тодорхойлсон тоног төхөөрөмж, бүтээц, схем, барилга байгууламжид үүссэн эвдрэл, ажлын алдааг зассан байвал зохино. Түүнчлэн ДС-ын ашиглалтын явцад саатлын шалтгаан болдог эсвэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нормативт нийцэхгүй техникийн бүх шийдлийг өөрчилсөн байх хэрэгтэй. Мөн бусад өмчлөгчийн байгууламжийг оруулаад, ойролцоох сүлжээнд холбоход шаардагдах арга хэмжээнүүдийг авч үзсэн байх хэрэгтэй. 4.10.2 Цаашдын үйл ажиллагаанд зориулан, хадгалж буй тоног төхөөрөмж болон бүтээцийн техникийн тодорхойлолтыг шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмж, бүтээцийн нөхцөлийг тооцон үзэж, нийцэх туршилт хийж баталгаажуулах хэрэгтэй. Ашиглалтын хугацаа дууссан тоног төхөөрөмжийг ихэнхдээ шинэ тоног төхөөрөмжөөр солино. Ашиглалтын хугацааг уртасгах боломжийг техникийн шалгалтын дүнд протокол-дүгнэлт бичсэн үндэслэлээр захиалагч тодорхойлох шаардлагатай. 4.11 ДС-д дараах төхөөрөмжийг хэрэглэвэл зохино. Үүнд: анхдагч тоног төхөөрөмж, РХА, ТПУАС, ДТУХ, ЦАТАМХС, холбоо, оношилгооны системийн төхөөрөмж, мөн чанар шалгах горимд [37] тохируулсан ПХТХИБ болон программ хангамж байна. 4.12 Барьж буй ДС-ын диспетчерийн нэршил, түүнчлэн барьж байгаа болон ТИБДТШ хийж байгаа ДС-ын тоног төхөөрөмжийг ГОСТ Р 56302 стандартад нийцүүлэн тодорхойлж, зөвшилцөх шаардлагатай. 5 Дэд станцыг барих талбай 5.1 Дэд станцыг барихаар төлөвлөсөн талбайг МУ-ын Хот төлөвлөлтийн тухай, Газрын тухай, Ойн тухай, Усны тухай хуулиуд, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах засаг захиргааны хуулийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Экологийн аюулгүй байдал, байгалийн баялгийг оновчтой ашиглах болон салбарын НТББ-ийг хангахын тулд дараах баримт бичигт үндэслэнэ. Үүнд: - орон нутгийг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө (хэрэв байгаа бол); - дүүргийн цахилгааны сүлжээг хөгжүүлэх схем эсвэл тодорхой объектийн цахилгаан хангамжийн схем; - дүүргийн төлөвлөлтийн зураг төсөл болон хот (суурин) төлөвлөлтийн зураг төслийн материалууд; - сонгох хувилбаруудын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн харьцуулалт; - 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй ДС-ын талбайг сонгох, зөвшилцөх талаарх арга зүйн заавар [8] байна. 5.2 ДС-ын талбайг боломжтой бол дараах байрлалд ойрхон сонгоно. Үүнд: - цахилгааны ачааллын төв; - ачих, буулгах ачаанд шаардагдах багтаамжтай чиргүүл явуулахад боломжтой авто машины зам; - хүнд жинтэй тоног төхөөрөмж, барилгын бүтээц болон материалыг буулгах боломжтой төмөр замын станц эсвэл аж үйлдвэрийн байгууллагын туслах төмөр зам, түүнчлэн ДС руу орох туслах замыг холбох боломжтой төмөр замын станц эсвэл аж үйлдвэрийн байгууллагын туслах төмөр зам; - ашиглалтын ажилтны гэрийг шилжүүлэн суулгах боломжтой орон сууц бүхий суурин газар байна. Дээр заасан нөхцөлийг тооцохдоо орчны сөрөг нөлөөллийг (агаар орчны бохирдол, шуугиан, цахилгаан соронзон цацраг) эрүүл ахуйн тогтоосон стандартын [9] утга хүртэл багасгах талаар баталгаа гаргадаг аж үйлдвэрийн байгууламжийн ЭАХБ-ийн хэмжээг мөрдөх хэрэгтэй. - одоо ашиглаж байгаа инженерийн сүлжээ (ус хангамж, ус зайлуулах хоолой, дулааны болон хийн хангамж, холбоо), түүнчлэн сүүлийн үеийн оруулах сувагтай нөхцөлөөр зураг төслийг нь боловсруулж байгаа сүлжээ байна. 5.3 Байнга (ДС-ын талбай) болон түр хугацаанд (агуулах, барилгачдын түр амьдрах байр болон бусад) ашиглах газрыг авахдаа талбайн хэмжээнүүдийг удирдах байгууллагаас газар олгоход хязгаарласан хэмжээнээс [106] хэтрүүлж болохгүй. 5.4 ДС-ын талбайг сонгохдоо: Нэгдүгээрт: - хөдөө аж ахуйд ашиглахад тохиромжгүй газруудад (онцгой тохиолдолд усжуулсан, усыг нь хатаасан болон боловсруулсан газарт холбогдох байгууллагуудын шийдвэрээр ДС-ыг барьж байгуулна); - ойг нь цэвэрлэсэн газар нутаг эсвэл бут сөөг болон ач холбогдол багатай ургамал ургасан газар нутагт; - агаар орчны бохирдлын бүсийн гадна талд (тэнгисийн эрэг, давсархаг хөрс болон бусад) аж үйлдвэрийн хаягдлаар бохирддог орчноос хол барина. Бохирдолтой орчны нөхцөлд ДС-ыг барих бол нийцэх баримт бичгийн шаардлагыг авч үзсэн, техник эдийн засгийн үндэслэлээр барихыг зөвшөөрнө; - усанд автахгүй газар болон хөрсний усны түвшин нь барилгын суурь, инженерийн шугам барих газраас доош түвшинд байх газарт; - тусгай хамгаалалттай байгалийн бүс болон онцгой нөхцөлөөр ашиглах газар нутгийн гадна талд; - барилга байгууламжийн суурь, хатуу хучилтыг босгоход үнэтэй болгохуйц тоног төхөөрөмж шаардахгүй хөрсөнд; - ДС-ын барилгын ажилтай холбоотойгоор нураах эсвэл шилжүүлэх барилга эсвэл харилцаа холбооны объект байхгүй газар нутагт барина. Түүнчлэн: - ДС-ын барилгын ажил болон ашиглалтад аюул учруулж болох идэвхтэй карст, хөрсний гулсалт, суулт эсвэл уул уурхайн ажлын нөлөөгөөр үүссэн газрын гадаргын эвдрэл, мөн цас хунгарладаг бүс, аж үйлдвэрийн боловсруулалтад (хүлэрт намаг болон бусад) хамаарах бүсийн гадна талд, цацрагийн бохирдолтой газруудаас хол; - ДС-ыг гол эсвэл усны нөөцлүүрт ойр барихаар төлөвлөх үед голдрил, сувгийн нөлөөний үр дүнд хөрсний элэгдэлд өртөхгүй, түүнчлэн бороо, бусад усны урсгалаас хол, мөн газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатах бусад шингэн хадгалдаг агуулахын тэмдэглэгээнээс дээш газар байна. ДС-ыг дээр заасан бүсүүдийн гадна талд барих боломжгүй үед талбайг эвдрэлээс хамгаалахын тулд гидравликийн тусгай байгууламж барих хэрэгтэй (талбайг үелсэн давхаргатай болгох, хашаа далангийн хажууг бэхлэх, ус зайлуулах бүтэц, далан, габион болон бусад); - нөр их хөдөлмөр болон төлөвлөлтийн үнэтэй ажил шаардахгүй газрын гадаргатай талбайд; - газар хөдлөлтийн дүүрэгт газар хөдлөлтийн шинж чанарын I эсвэл II ангиллын хөрстэй талбайд; - хүчдэлийн бүх түвшний ЦДШ-д хамгийн тохиромжтой оролтын нөхцөлийг хангасан талбайд; - намар, өвлийн ус ихтэй улиралд усан цахилгаан станцын ус нөөцлөх байгууламжаар дамжуулан ус юүлэх үед ИХБ-ийн тоног төхөөрөмж болон шинийн холболт мөстөж болзошгүй бүсийн гадна талд; - нисэх онгоцны жижиг буудал болон нисэх хүчний нисэх, буух талбай, тэсрэх материалын агуулах, шатахуун болон тослох материалын том хэмжээний агуулах, газрын тосны хоолой, хийн хоолой, радио станц телевизийн цамхаг зэрэг газраас нийцэх норм, дүрмүүдийн дагуу тодорхойлсон хэмжээний зайтай байх; - тэсэлгээгээр олборлодог карьер нөлөөлөх бүсийн гадна талд; - ашигт малтмалын орд газаргүй талбайд; - хөдөө аж ахуйн газрын нөөц, ой модтой газар, зэрлэг амьтад амьдардаг газар болон амьтдын үржлийн орчин, малын бэлчээр, амьтад нүүдэллэх замд хамгийн бага хохирол учруулахаар тооцож үзнэ [10]. 5.5 Тооцооны үед болон ДС-ыг дараа нь өргөтгөх, газрыг маш оновчтой ашиглах талаас нь авч үзэж, ДС-ын байрлалыг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд хүчдэлийн бүх түвшний ЦДШ-ын оролтын нөхцөлийг тооцон үзэх шаардлагатай. ДС-ыг шинэчлэх, шинэ ХБ барих үед шинэчлэх ДС, шинэ ХБ-ийн байрлалыг одоо ашиглаж байгаа ДС-ын байрлалд нийцүүлэх хувилбарыг авч үзэх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд талбайн сонголтын актанд техник эдийн засгийн харьцуулалтын үр дүнгүүдийг тусгана. 5.6 ДС-ын зураг төслийг боловсруулахдаа зам барих, инженерийн сүлжээ, орон сууцны байшин, газар нутаг төлөвлөхөд зэргэлдээ байгууллагууд, суурин газартай хамтран ажиллах боломжийг авч үзэх шаардлагатай. 5.7 ДС-ын талбайг сонгох үед цэвэрлэх цасны эзлэхүүн нь 300 м3/м болон түүнээс дээш хэмжээтэй байх дүүргүүдэд цас хунгарлахаас хамгаалах шаардлагыг авч үзвэл зохино [11]. 5.8 Улсын үл хөдлөх хөрөнгийн кадастрын өнөөгийн өгөгдөлд үндэслэсэн, координатын үйлчилж буй системийн лавлагаатайгаар ДС-ын зураг төсөл, барилгын ажил, шинэчлэлт эсвэл ашиглалтын зорилгоор олгосон газрын хэсгийн хил заагийг газар хуваарилах төлөвлөлтийн байгууллагын схемд зохих журмаар заасан байх хэрэгтэй. 5.9 ДС-ын хашааны периметрээс ойн бүс хүртэлх зайг [12]-р баримт бичигт нийцүүлэх шаардлагатай. 5.10 Замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй авто замын ойролцоо, мөн агаар орчны бохирдол ихтэй нөхцөлд ДС-ыг барихаар зураг төсөл боловсруулах үед тусгаарлагыг хүчитгэх талаар авч үзвэл зохино. 6 Хуваарилах байгууламжуудын цахилгааны схем 6.1 ХБ-ийн цахилгааны схемийг Эрчим хүчний нэгдсэн системийн СТО 56947007-29.240.30.010-2008 “35-750 кВ хүчдэлтэй дэд станцын хуваарилах байгууламжийн цахилгааны ерөнхий схем. Нэг маягийн шийдлүүд” стандарт [13], СТО 56947007-29.240.30.047-2010 “35-750 кВ хүчдэлтэй дэд станцын хуваарилах байгууламжийн цахилгааны нэг маягийн ерөнхий схемийг хэрэглэх талаарх зөвлөмж” стандартын [14] дагуу сонгоно. 6.2 Салгуур болон богино залгагч хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 6.3 330-750 кВ хүчдэлтэй ХБ-ийн хувьд хоёр таслуурын холболтын сэлгэн залгах схем эсвэл нэг болон хагас хэлхээгээр (гурван иж бүрдэл тоноглолыг хоёр холболтоор холбосон, дөрвөн автомат таслуураас бүрдсэн босоо хэлхээг гурван холболтоор холбосон) холбосон сэлгэн залгах схем хэрэглэх шаардлагатай (барилгын ажлын эхний үеүдэд “гурвалжин” болон “таван өнцөгт” схемүүд хэрэглэх нь зүйтэй). 6.4 Хүчдэлийн хоёр трансформаторыг (шугамын хуурай салгуурын тал бүрд) суурилуулж, 330-750 кВ хүчдэлтэй ХБ-ийн ЦДШ-ын бүрдэл хэсгүүдийг (ячейка) ЦДШ-ын хоёр төгсгөлд нь хувьсах хүчдэлийн хэлхээний 100 %-ийн нөөцөөр хангах шаардлагатай. 220-750 кВ хүчдэлийн “олон өнцөгт” схемүүдэд ХТ-ыг суурилуулах хэрэгтэй. ӨХ-ийн АТ-ын шинийн холболтуудад ӨХ-ийн хуурай салгуураар АТ-ын схемийг өөрчилж, АТ-ыг салгах үед ХТ-ын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх боломжтой. 6.5 Хоёр таслуураар дамжуулан, ЦДШ-д холбохоор төлөвлөсөн схемүүдэд ГТ-ыг ЦДШ-ын хэлхээнд цахилгааны арилжааны тоолуур, АЭА болон ГБТТ-ийн зориулалтаар суурилуулна. ЦДШ-ын хэлхээнд ГТ-т РХ-ын төхөөрөмжийг холбохдоо зураг төсөл боловсруулах үеийн үндэслэлд нийцүүлэх хэрэгтэй. 6.6 110-500 кВ-ын ДС-д шинийн ХТ-ын оронд их багтаамжтай ХТ-ыг хэрэглэх шаардлагатай. Багтаамж ихтэй, шинийн ХТ-ын холболтыг хуурай салгуургүй гүйцэтгэвэл зохино. Индукцийн ХТ болон автомат таслуур бүхий 110-500 кВ-ын ХБ-д (багтаамж ихтэй хүчдэл хуваагчийг багтаасан) феррорезонансын хэт хүчдэл үүсэхээс сэргийлэх арга хэмжээг авч үзэх хэрэгтэй [15, 16]. 6.7 Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үед ХБ-ийн нэг маягийн схемээс [13] ялгаатай схем хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 6.8 ДС-д суурилуулах Т (АТ)-ын тоог ихэнхдээ хоёроор авна. Хоёроос олон тооны (авто-) трансформатор суурилуулахыг техник эдийн засгийн тооцооны үндэслэлээр, түүнчлэн ДС-д хоёр өөр утгатай дунд хүчдэл шаардсан тохиолдолд зөвшөөрнө. Ашиглалтын эхний үед (барилгын ажлын шатанд) нэг Т(АТ) суурилуулахыг зөвшөөрнө. 6.9 Хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлын шаардагдах ангиллыг хангасан үед ДС-д нэг Т(АТ) суурилуулахыг зөвшөөрнө. 6.10 ДС-д ихэнхдээ гурван фазын Т суурилуулна. Шаардагдах хүчин чадалтай, гурван фазын Т байхгүй, мөн тээвэрлэлт хязгаарлагдмал үед нэг фазын багц Т, эсвэл гурван фазын Т-тай адил хүчин чадалтай хоёр Т суурилуулахыг зөвшөөрнө. 6.11 ДС-д хаалттай трансформаторын камерт эхлээд гурван фазын Т (АТ) суурилуулахыг чухалчлах шаардлагатай. 6.12 ДС-д нэг фазын АТ, ШР, УШР-ын багцыг суурилуулахдаа нөөц фаз суурилуулах шаардлага, нөөц фазын холболтын (хүчдэл салгасан үед давхар холбоостой рельс замаар) аргад үндэслэн тооцоолох хэрэгтэй. ДС нь АТ, ШР, УШР-ын хоёр багцтай байх тохиолдолд нэгдүгээр багцыг ажиллуулах явцад хоёрдугаар багцын фазыг суурилуулахаар авч үзнэ. Хэрэв урт хугацааны төлөвлөгөөнд АТ, ШР эсвэл УШР-ын хоёрдугаар багцыг суурилуулахаар төлөвлөөгүй бол ДС-ын төвлөрсөн нөөцийн багцад байгаа нөөц фазыг төлөвлөхийг (хэрэглэх) зөвшөөрнө. 6.13 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн АТ-ын НХ-ийн (6-35 кВ) ороомогт гадны хэрэглэгчдийг холбохыг зөвлөхгүй (ялангуяа барилгын ажлын үе шатанд). 6.14 АТ-ын НХ-ийн ороомогт холбосон ХБ-ийн шинийн хүчдэлийг тухайн Т-т тохируулах хэрэгцээ гарсан тохиолдолд шаардагдах хүчдэлийн түвшнийг өөр аргаар хангах боломжгүй бол шугаман тохируулагч трансформатор суурилуулахаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй бол тухайн Т-ын хүчдэлийг тохируулахын тулд АХТ бүхий гурван фазын Т-ын НХ-ийн ороомгоос хэрэглэгчдийг хангах үед Т-ын талуудын нэгэнд нь шугаман тохируулагч трансформатор суурилуулах талаар авч үзэх боломжтой. 6.15 6, 10, 20 болон 35 кВ хүчдэлийн НХ-ийн талд НАЗ бүхий, ялангуяа СТ-аар асаах хэрэгсэлтэй Т (АТ)-ын хэсэгчилсэн ажлыг авч үзэх хэрэгтэй. 6.16 6-20 кВ хүчдэлийн талд БЗ-ны гүйдлийг хязгаарлах шаардлагатай үед дараах трансформаторыг хэрэглэсэн үндсэн арга хэмжээг авч үзнэ. Үүнд: - ӨХ болон НХ-ийн ороомгуудын хооронд хамгийн их эсэргүүцэлтэй гурван фазын Т, эсэргүүцлийг нь нэмсэн хоёр фазын Т; - 6-20 кВ хүчдэлийн салаалсан ороомогтой Т; - Т (АТ)-ын оруулгын хэлхээнд түүнчлэн гарах шугамуудад гүйдэл хязгаарлагч реактор нь ихэнхдээ хариу үйлдэл үзүүлэхгүй; - 20 болон 35 кВ хүчдэлийн ангиллын НХ-ийн ороомог байна. БЗ-ны гүйдлийг хязгаарлах хувилбарыг сонгохдоо цахилгаан эрчим хүчний чанарыг хангах болон алдагдлыг тооцоолсон, техник эдийн засгийн харьцуулалтад үндэслэх хэрэгтэй. 6.17 6 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХБ-д БЗ-ны гүйдлийг хязгаарлах зэрэглэлийг нэрлэсэн бага гүйдэлд тоног төхөөрөмж, кабель, шинийн холболтыг хэрэглэх шаардлагаар нь тодорхойлно. 6.18 ДС-ын хувьд 6-35 кВ сүлжээнүүдэд багтаамжийн гүйдлийг компенсацлах шаардлагатай үед индукцийн жигд, автомат тохиргоотой болон газардлагыг анхааруулах дохиолол бүхий нум унтраах газардуулагч реактор суурилуулах хэрэгтэй. 35 кВ-ын хүчдэлд нум унтраах реакторуудыг ихэнхдээ аливаа трансформаторт холбох боломжтой хуурай салгуурын салаагаар дамжуулан, Т-ын нийцэх ороомгийн саармаг гаргалгад холбоно. 6-20 кВ хүчдэлийн хувьд нум унтраах реакторуудыг таслуураар дамжуулан цуглуулах шинд холбосон, тусдаа Т-ын саармаг гаргалгад ихэнхдээ холбоно. 6.19 110-750 кВ хүчдэлийн ХБ-тай ДС-ыг шинэ талбайд одоо ашиглаж байгаа шугам болон трансформаторын холболтуудыг шинэ ХБ-д шилжүүлэн шинэчлэх үед одоо ашиглаж байгаа болон шинээр тоноглож буй, 110-750 кВ хүчдэлийн ХБ-уудыг хооронд нь цахилгааны түр хугацааны холболтоор хангах шаардлагатай. Одоо ашиглаж байгаа болон шинээр тоноглож буй 110-750 кВ хүчдэлийн ХБ-уудын хооронд цахилгааны түр хугацааны холболтыг хийхдээ одоогийн болон шинээр тоноглож байгаа ХБ-д холбох тэжээлд шаардагдах найдвартай байдлыг хангах, мөн шинэ ХБ-д холболтыг шилжүүлж дуустал ДС-ын шинэчлэлийн бүх үеийн туршид ХБ-аар дамжуулах чадлын тасралтгүй байдлыг хадгалах шаардлагатай. 6.20 Хэтийн төлөвлөгөөнд өргөтгөх боломж бүрдүүлэхийн тулд хэрэглэж байгаа схемүүдэд дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: орон зайг нөөцлөн хадгалах, хэрэв ДС-ыг ашиглалтад оруулснаас хойш таван жилийн дотор өргөтгөл хийхээр төлөвлөсөн бол бүрдэл хэсгүүдийн бэлэн байдлыг хангана. Цаашид хэдэн холболт хийх талаар анхдагч өгөгдөл байхгүй тохиолдолд өргөтгөх боломжийг дараах нөхцөлийн дагуу авч үзвэл зохино. Үүнд: - хэрэглэгчдийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийг эрчим хүчээр хангадаг 6-20 кВ хүчдэлийн ХБ-д зориулан; - хамгийн багадаа найман холболтод; - 35-110 кВ хүчдэлийн ХБ-ийн хувьд хамгийн багадаа дөрвөн холболтод; - 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХБ-ийн хувьд хамгийн багадаа хоёр холболтод зориулсан байна. 7 Анхдагч цахилгаан төхөөрөмжийг сонгох 7.1 Захиалагч нь зураг төсөл боловсруулсан байгууллагаас тоног төхөөрөмжид тавьсан техникийн шаардлагын үндэслэлээр цахилгаан төхөөрөмжийг сонгоно. ДС-ын байршлын янз бүрийн хувилбарын техник эдийн засгийн тооцоо болон харьцуулалтыг үндэслэн, тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлагыг бүрдүүлнэ. Эдгээр тооцоонд зориулсан анхдагч өгөгдөл нь: холбох цахилгааны сүлжээнүүд болон хүрээлэн буй орчны онцгой нөхцөлийн тухай өгөгдөл, ачааллын өөрчлөлт, дамжуулах чадал, мөн тооцооны үед цахилгааны сүлжээг хөгжүүлэх талаарх өгөгдөл байна. 7.2 Барилгын ажлын хязгаарлагдмал нөхцөлд ДС-ын байршлыг янз бүрийн хувилбараар техник эдийн засгийн тооцооны хамрах хүрээнд авч үзэхдээ үйлдвэрээс хэрэглэхэд бэлэн байдлаар ирүүлсэн бага оврын бүрдэл хэсгүүдийг хэрэглэх, түүнчлэн хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболт, нэгтгэсэн аппарат хэрэгсэлтэй (хэмжүүрийн гүйдэл болон хүчдэлийн трансформаторууд, таслуур-хуурай салгуур) ХБ-ийг хэрэглэх талаар авч үзвэл зохино. 7.3 Т-ын чадлыг сонгохдоо хамгийн их чадалтай Т-ыг засварлах эсвэл солихоор түр хугацаанд таслахын тулд ажиллуулахаар үлдээх Т-уудыг техникийн нөхцөлийн дагуу ДХ болон НХ-ийн сүлжээнүүдэд хэт ачаалал, нөөцийг нь хүлээн зөвшөөрөх боломжийг тооцон үзэж, ачааллыг чадлаар хангах талаар авч үзнэ. 110, 150 болон 220 кВ хүчдэлийн ангиллыг багтаасан, 100 MBA хүртэл чадалтай, ачааллын ихэсгэсэн багтаамжтай (албадан хөргөлтийн системийг хэрэглэх үндэслэлээр) Т-ыг стандартын хүчин төгөлдөр баримт бичиг [17] болон үйлдвэрийн материалын дагуу сонгоно. Ачааллын өсөлт нь тооцооны түвшнээс хэтэрсэн үед илүү хүчин чадал ихтэй Т-аар солих, нэмэлт Т суурилуулах аргаар ДС-ын чадлыг нэмэхдээ техник эдийн засгийн үндэслэлийг тооцох хэрэгтэй. Одоо ашиглаж байгаа суурьд илүү хүчин чадалтай Т суурилуулах боломжийг суурийн бат бөх чанарын шалгалт, тооцооллын үр дүнг механик ачааллын өөрчлөлтөөр тооцож баталгаажуулах шаардлагатай. Орчин үеийн АТ болон Т-ыг хэрэглэх нь зүйтэй. Үүнд: - АХТ-аар тоноглосон; - цахилгаан динамикт шаардагдахуйц тэсвэрлэх чадвартай байх; - өндөр хүчдэлийн хатуу тусгаарлагатай оруулгаар тоноглосон; - акустик дуу чимээний алдагдал болон түвшнийг багасгасан байна. 7.4 Т болон АТ-ыг солих, нэмэлтээр суурилуулах эсвэл одоо ашиглаж байгааг нь үлдээх шийдвэрийг Т (АТ)-ын үйл ажиллагааны бодит нөхцөл, өнгөрсөн хугацаанд найдвартай ажилласан байдал, ашиглалтын бодит хугацааг ашиглалтын норматив хугацаанд харьцуулсан харьцуулалт, ачааллын өсөлт, ДС-д холбох цахилгааны сүлжээг хөгжүүлэх болон цахилгааны холболтын гол схемийг өөрчлөх талаарх өгөгдлийг үндэслэн гаргана. 7.5 АТ-ын саармаг цэгт холбосон хүчдэл өсгөх трансформаторын тусламжтай хүчдэл тохируулдаг АТ-ыг тухайн АТ-ын дотор талд угсарсан бөгөөд ДХ-ийн талд хүчдэл тохируулдаг, нийцэх АТ-аар солих хэрэгтэй. 7.6 Ачааллын өсөлтийн хэтийн төлөвлөлт эсвэл ачааллын графикийн огцом өөрчлөлт бүхий 110 кВ хүчдэлийн ДС-д ачааллыг нь ихэсгэсэн багтаамжтай, албадан хөргөлтийн шатлалтай Т хэрэглэхийг зөвлөж байна. 7.7 Сонгосон Т-ын нэрлэсэн чадлыг сүүлийн 5 жил, мөн тооцооны үед хэтрүүлээгүй, ДХ болон НХ-ийн сүлжээнд нийт ачааллыг нэгтгэсэн бол гурван ороомогтой Т бүхий 110 кВ хүчдэлийн ДС-д ДХ болон НХ-ийн ороомгийн чадлыг бага чадлаар тооцож, Т-ыг сонгох нь зүйтэй. 7.8 Шугаман тохируулагч трансформаторыг хэрэглэх үед тохируулж байгаа хүчдэлийн талд БЗ үүсэхэд тухайн трансформаторын цахилгаан динамикийн болон дулааны тэсвэрлэх чадварыг шалгах хэрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд гүйдэл хязгаарлах реактор суурилуулах талаар авч үзнэ. 7.9 Хоёр трансформатортай ДС-ын нэг Т (АТ)-ыг шинэ трансформатораар солихдоо үйл ажиллагааны үед трансформаторуудын зэрэгцээ ажлыг хангаж байгаа, мөн шинэ Т (АТ) нь тохирох талдаа хүчдэл тохируулах автомат горимыг хангаж байгаа зэрэг нөхцөлийг шалгана. 7.10 Нэг фазын АТ-ын багцын фазуудыг хэсэгчлэн солих үед богино залгааны хүчдэлээс ялгагдах утгатай болгохын тулд ажиллуулахаар үлдээх АТ-ын нэг багцын фазууд болон шинэ фазуудын үйл ажиллагааны зөвшөөрөгдөх байдлыг тусгай тооцоонд үндэслэнэ. 7.11 Автомат таслуурын төрлийг сонгохдоо дараах заалтыг мөрдөх хэрэгтэй. Үүнд: - 110-750 кВ хүчдэлийн ХБ-ийн хувьд температурын шаардагдах хязгаарын бүх утгад ажиллах шаардлагатай элегаз автомат таслуур суурилуулах талаар авч үзвэл зохино; - (У)ШР болон СКБ-н хэлхээнд гүйдлийн реактор болон конденсаторын батарейг тус бүрд нь сэлгэн залгахад зориулсан автомат таслуур байна. Шаардлагатай тохиолдолд тооцоонд үндэслэн, адил төрлийн загварын туршилтын нийцэх протоколоор баталгаажуулсан үед ТӨХСЗУТТ-тэй автомат таслуур хэрэглэхийг зөвшөөрнө; - технологи хөгжихийн хэрээр 110-220 кВ хүчдэлийн хэлхээнд вакуум таслуур, мөн таслуур-хуурай салгуур хэрэглэх боломжтой болсон; - зэрэгцээ холбосон компенсацлах төхөөрөмжүүдийг индукцийн хэрэгслээр хангасан ЦДШ-ыг салгах гүйдэлд тогтмол бус бүрэлдэхүүн хэсгийн хүлээн зөвшөөрөхгүй утга үүсэхийг тооцоолж үзээгүй зохицуулалтуудыг авч үзэх [18]; - автомат таслуурын таслах чадварыг тооцооны үеийн БЗ-ны гүйдлийн тооцоогоор үндэслэн сонгоно. 7.12 35 кВ хүчдэлийн ИХБ-д элегаз эсвэл вакуум автомат таслуур суурилуулахаар төлөвлөх хэрэгтэй. 7.13 6, 10 болон 20 кВ хүчдэлийн ХБ-д вакуум автомат таслууртай ИБХБ-ийн шүүгээг төлөвлөх шаардлагатай. Жишээ нь, СКБ-г сэлгэн залгах зэрэг тусгай үндэслэлтэй үед элегаз автомат таслуур хэрэглэх боломжтой. 7.14 Нэрлэсэн гүйдлээр нь тоног төхөөрөмж болон шинийн холболтыг сонгох үед хэвийн, аваарын дараах болон засварын ажлын горимууд, мөн тоног төхөөрөмжийн хэт ачааллын хүчин чадлыг тооцох хэрэгтэй. 7.15 Т (АТ)-ын хэлхээн дэх тоног төхөөрөмж, шинийн холболтыг сонгохдоо Т (АТ)-ын чадлын шатлалаас ахиулсан дараагийн шатлал бүхий Т (АТ)-ыг суурилуулахаар хэтийн төлөвлөгөөнд тооцох шаардлагатай. Түүнчлэн гурван ороомогтой бүх АТ-ын ӨХ болон ДХ-ийн хэлхээнд, мөн хоёр ороомогтой Т-ын НХ-ийн хэлхээнд тоног төхөөрөмжийг нэрлэсэн гүйдлээр, шинийн холболтыг цаашид суурилуулах Т (АТ)-ын гүйдлийн халалтын утгаар сонгохдоо зөвшөөрөгдөх хэт ачааллыг тооцож үзнэ. ДХ болон НХ-ийн хэлхээний гурван ороомогтой Т-т зориулсан тоног төхөөрөмж, шинийн холболтыг хоёрдугаар Т-ыг таслах нөхцөлийг тооцож, цаашдын ачааллын гүйдлийн утгаар сонгох хэрэгтэй. 7.16 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДШ-ын бүрдэл хэсгүүдийн тоног төхөөрөмж, шинийн холболтыг сонгохдоо аваарын дараах горимд дамжуулагчдын халалтын нөхцөлөөр ЦДАШ-ын хамгийн их гүйдлийг авч үзвэл зохино. Харин шинийн холболтын тоо нь тооцооны үеийн аваарын дараах эсвэл засварын горимд ЦДАШ-ын дамжуулах чадварын нөхцөлийн дагуу хамгийн цөөн байх шаардлагатай. 7.17 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн шинэ, шинэчилсэн ДС-ыг тухайн ДС-ын ТПУАС-д нэгтгэсэн хүчний трансформатор, шунтлэгч реактор, элегазын ХБ, тосон тусгаарлагатай оруулгуудын төлөвийн оношилгоо болон мониторингийн системээр тоноглохыг зөвлөж байна. 7.18 Гүйдэл, хүчдэлийн хэмжүүрийн трансформаторуудыг сонгохдоо дараах нөхцөлийг авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: 7.18.1 Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурт зориулсан хэмжүүрийн трансформаторууд нь хэмжлийн хэлхээнээс тусдаа ЦАТАМХС, ТПУАС болон РХА-д зориулсан ороомогтой байх шаардлагатай. 7.18.2 ГТ болон ХТ-ын ороомгийн нарийвчлалын ангилалд тавих шаардлагыг цахилгаан эрчим хүчний тоолуурт зориулан дараах байдлаар тавина. Үүнд: - 110 кВ болон дээш хүчдэлийн ГТ-т - 0,2S ангиллаас доошгүй; - бусад ГТ-т - 0,5S ангиллаас доошгүй; -110 кВ болон дээш хүчдэлтэй ХТ-т - 0,2 ангиллаас доошгүй; - бусад ХТ-т - 0,5 ангиллаас доошгүй байна. 7.18.3 ГТ болон ХТ-ын ороомгийн нарийвчлалын ангилалд тавих шаардлагыг ТПУАС, хэмжил болон ШГМС-ийн хувьд дараах байдлаар тавина. Үүнд: - 110 кВ болон дээш хүчдэлийн ГТ-т - 0,2 ангиллаас доошгүй; - бусад ГТ-т - 0,5 ангиллаас доошгүй; -110 кВ болон дээш хүчдэлтэй ХТ-т - 0,2 ангиллаас доошгүй; - бусад ХТ-т - 0,5 ангиллаас доошгүй байна. 7.18.4 Хэмжлийн ороомгийн багаж хэрэгслийн аюулгүй байдлын коэффициент нь 5-аас ихгүй байна. 7.18.5 ГТ болон ХТ-ын ороомгийн нарийвчлалын ангилалд тавих шаардлагыг РХА (ГБТТ, АТБ-ийг оруулсан)-ын зорилгоор дараах байдлаар тавина. Үүнд: - гүйдлийн трансформаторт – нэрлэсэн хязгаарын гүйдлийн үржүүлэгчид нийт алдааны зөвшөөрөгдөх хязгаар нь 5 эсвэл 10 %-аас хэтэрч болохгүй; - хүчдэлийн трансформаторт – 0,5 болон/эсвэл 3Р утгатай байна. 7.18.6 ЦАТАМХС, ТПУАС болон хэмжлийн гүйдлийн трансформаторын ороомгийн трансформацлах коэффициент нь цахилгаан эрчим хүчний горимуудын тооцооны үндэслэлээр тодорхойлсон хамгийн бага утгаас хамгийн их утга хүртэлх ажлын гүйдлийн өөрчлөлтийн бүх хязгаарт ажлын гүйдлийн хэмжлийг нормчилсон нарийвчлалтай хангах хэрэгтэй. ЦАТАМХС, ТПУАС болон хэмжилд трансформацлах коэффициентын нэрлэсэн утгын хэд хэдэн шатлалтай ороомгууд бүхий ГТ хэрэглэх нь зүйтэй. 7.18.7 Хэмжүүрийн гүйдлийн трансформаторын бодит хоёрдогч ачаалал, хүчдэлийн трансформаторын ачааллын чадал нь норматив баримт бичгүүдийн шаардлагад нийцэх, нарийвчлалын шаардагдах ангилалд гүйдлийн трансформатор, хүчдэлийн трансформаторын үйл ажиллагааг хангасан байх хэрэгтэй. 7.18.8 РХА-ын шаардлагад гүйдлийн трансформаторын хоёрдогч ороомгийн нэрлэсэн хязгаарын үржүүлэгч нь 5-40 хүртэл байвал зохино. Энэ тохиолдолд РХА-ын шаардлагаар ГТ-ын хоёрдогч ороомгийн хязгаарын үржүүлэгчийг сүлжээний БЗ-ны гүйдлийн цаашдын боломжит өсөлтийг тооцоолсон, бодит утгуудаас зураг төслийн баримт бичигт авч үзсэн тооцооны дагуу сонгосон байх шаардлагатай. 7.18.9 Хэмжүүрийн гүйдлийн трансформатор болон хүчдэлийн трансформаторыг шалгах тохируулга хоорондын хугацаа 8 жилээс багагүй байх хэрэгтэй. 7.18.10 Хэмжүүрийн гүйдлийн ГТ болон ХТ-ын үйл ажиллагааг хангах хэмжил зүйн системийн шаардлагыг 24-р бүлгийн заалтуудад нийцүүлэх нь зүйтэй. 7.19 Тусад нь удирдах боломжтой ХЧКХ-ээр дараах төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. Үүнд: -цахилгаан станц, ДС эсвэл ЦДШ-ын шинд холбосон ШР; - 6, 10, 35, 110 болон 220 кВ хүчдэлийн ДС-ын шинд холбосон СКБ; - АТ-ын НХ-ийн (10-35 кВ) ороомогт эсвэл ДС-ын шинд вакуум автомат таслуураар дамжуулан холбосон вакуум-реакторын багц байна. Тасралтгүй удирдах ХЧКХ-ээр дараах төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. Үүнд: - ДС-ын шин эсвэл ЦДШ-д холбосон УШР; - АТ-ын НХ-ийн ороомог, ДС-ын шинд эсвэл ЦДШ-д тусгай Т-аар дамжуулан холбосон хуурмаг чадлын статик компенсатор (СТК болон хуурмаг чадлын статик генератор (СТАТКОМ)) байна. 7.20 110-750 кВ хүчдэлийн цахилгааны сүлжээнд холбох ХЧКХ-ийн төрөл, чадал, бусад параметр, байршил болон холболтын аргыг сонгохдоо [19]-р баримт бичгийн зохих шаардлагад нийцүүлнэ. 7.21 Хуурмаг чадал компенсацлах төхөөрөмжийг (бүтэцдээ СКБ агуулсан) хүчдэлийн муруйн хэлбэр нь алдагддаг сүлжээний хэсэгт суурилуулах үед тухайн төхөөрөмж ялангуяа СКБ-г өндөр гармоникийн гүйдлийн боломжит хэт ачааллаар шалгасан байх хэрэгтэй. 7.22 ДС-ыг шинэчлэх үед СТК-т синхрон компенсаторыг бүрэн солих зөвшөөрлийг цахилгаан эрчим хүчний горимууд болон БЗ-ны гүйдлийн тооцоонд үндэслэх хэрэгтэй. 7.23 Индукцийн жигд тохиргоотой, нум унтраах реакторуудыг газардлагын багтаамжийн гүйдлийг автоматаар хянах (хэмжих) системээр тоноглох шаардлагатай. 7.24 ДС-ын техникийн үйлчилгээ, автоматикийг сайжруулах зорилгоор 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн хуурай салгуурын гол газардуулга болон газардуулгын хутгыг цахилгаан хөдөлгүүртэй дамжуургаар тоноглох хэрэгтэй. Шинэ болон иж бүрэн шинэчилсэн ДС-д тавьдаг тоног төхөөрөмжийг цахилгаан хөдөлгүүртэй дамжуургаар тоноглох тухай тодорхой шаардлагыг хуурай салгуурын гол газардуулга болон газардуулгын хутга, 6-35 кВ хүчдэлийн гал хамгаалагч-хуурай салгуур, мөн үндэслэлтэй үед (байнгын ашиглалтын хэрэгцээ болон бусад) 6-35 кВ хүчдэлийн ИБХБ-ийн газардуулагч болон автомат таслуурын тэргэнцрийг цахилгаан хөдөлгүүртэй дамжуургаар тоноглох үед тавих нь түгээмэл байдаг. 7.25 Хүчний Т (АТ), ШР эсвэл нум унтраах реактор, 35 к В болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтын автомат таслуурыг солих үед эдгээр төхөөрөмжийн РХА (цахилгаан механикийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт гүйцэтгэсэн) болон хоёрдогч сэлгэн залгалтын кабелиудыг солих хэрэгтэй. Солих төхөөрөмжүүдийн хамрах хүрээг зураг төслийн үр дүнгээр тодорхойлж, Захиалагчтай зөвшилцөнө. 7.26 ТДС-ын зураг төслийг боловсруулах үед энэ станцад хэрэглэх цахилгаан тоног төхөөрөмжид дараах шаардлагыг нэмэлтээр тавина. Үүнд: - IEC 61850-9-2 стандартын протоколд нийцсэн гүйдэл, хүчдэлийн тоон трансформатор хэрэглэх; - IEC 61850-8-1 стандартын протоколд нийцсэн, хүчний Т (АТ), ШР (УШР), элегазын ХБ, тосон тусгаарлагатай оруулга болон бусад төхөөрөмжийн төлөвийн оношилгоо болон мониторингийн системийг хэрэглэх; - IEC 61850-8-1 стандартын протоколд нийцсэн, хянагч төхөөрөмжүүдээр тоноглосон удирдлагатай ХЧКХ-ийг хэрэглэх; - IEC 61850-8-1 стандартын протоколд нийцсэн, тухайн төхөөрөмжид суурилуулсан зөөврийн хувиргагчаар тоноглосон, 6-750 кВ хүчдэлийн СЗА-ын дамжуургыг хэрэглэх эсвэл заасан хувиргагчийг (гадны үйлдвэрлэгчийн) нэмэлтээр суурилуулах боломжоор хангасан байна. 7.27 ДС-д хэрэглэж байгаа ХХТ нь 24-р бүлгийн шаардлагуудад нийцэх хэрэгтэй. 7.28 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн автомат таслуур нь фаз бүрдээ дамжуургатай байх шаардлагатай. 110-220 кВ хүчдэлийн автомат таслуурт фаз бүрийн дамжуургыг тусгай үндэслэлээр суурилуулах хэрэгтэй. 7.29 Элегазын даралт (нягт) буурах үед автоматаар таслах шаардлага гардаг, элегазын тоног төхөөрөмжийг (автомат таслуур, гүйдлийн трансформатор, хүчдэлийн трансформатор) ДС-д хэрэглэхгүй. Хэмжүүрийн трансформаторуудад элегазын даралт (нягт) буурсан үед датчик ажиллахыг анхааруулах сигнал өгдөг байх шаардлагатай. Элегазын автомат таслууруудад элегазын даралт (нягт) буурсан үед датчик ажиллахыг анхааруулах (аваарын) сигнал өгөх, залгах болон таслах үйл ажиллагааг хориглосон, автомат таслуурын удирдлагыг автоматаар хаах үйл явцыг гүйцэтгэх хэрэгтэй. 8 Хэт хүчдэлээс хамгаалах, газардуулга, цахилгаан соронзон зохицол 8.1 Аянгын хэт хүчдэлээс хамгаалах 8.1.1 ХБ-ийг аянгын хэт хүчдэлээс хамгаалахдаа дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: - аянгын шууд цохилтоос: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэмд нийцүүлсэн саваа хэлбэрийн газардуулга болон тросс; - долгионоор ирж байгаа цохилтоос: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэмд нийцүүлсэн хамгаалалтын аппарат нь цэнэг шавхагч (ЦШ) байх хэрэгтэй. 8.1.2 ХБ-ийн оролтод 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ-ыг аянгын шууд цохилтоос хамгаалахдаа Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэмд нийцүүлэх шаардлагатай. 8.1.3 ЦДАШ-ыг холбосон, 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХБ-д ЦШ суурилуулах хэрэгтэй. ЦШ-ийн хамгаалах шинж чанарыг тухайн ЦШ-ийг холбосон тоног төхөөрөмж болон ЦДАШ-ын тусгаарлагад нийцүүлсэн байвал зохино. Нэг ХБ-д суурилуулсан ЦШ-уудын хамгаалах шинж чанар хоорондоо өөр байж болохгүй [20]. 8.1.4 35-750 кВ хүчдэлийн ЦШ-ийн иж бүрдлийн тоо, суурилуулах байршлыг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм, тооцооны үеийн цахилгааны холболтод үндэслэсэн тухайн төхөөрөмжийн хүчдэлийн туршилтын түвшин, ЦДАШ болон Т (АТ)-ын тоо, кабелийн оруулгын уртад нийцүүлэн сонгоно. Өнөө үеийн ДС-ын ЦШ-д РВС, РВМК болон РВМГ төрлийн цэнэг шавхагчийг шат дараалалтай солихдоо ЦШ-ийн шинж чанар, тоног төхөөрөмжийн туршилтын хүчдэлийн түвшинд үндэслэн, цэнэг шавхагчийн угсралтыг тодорхойлох хэрэгтэй. 8.1.5 Трансформаторын тоног төхөөрөмжийг 6-10 кВ хүчдэлийн талд аянгын хэт хүчдэлээс хамгаалахын тулд мөн ЦШ-ийг суурилуулна. 8.1.6 35-750 кВ хүчдэлийн ЭТИБХБ эсвэл кабелийн шугам, кабелийн оруулгыг аянгын хэт хүчдэлээс хамгаалахын тулд ЦШ-ийг суурилуулах хэрэгтэй. ЦШ-ийн параметр болон суурилуулах байршлыг зураг төслийн баримт бичгийг үндэслэж хийсэн тооцоогоор тодорхойлж, ажлын баримт бичиг боловсруулах үе шатанд нарийвчлан шалгана. 8.2 Дотоод хэт хүчдэлээс хамгаалах 8.2.1 6-35 кВ-ын цахилгааны сүлжээг дараах нөхцөлийг хангасан саармаг цэгтэй ажиллуулах хэрэгтэй. Үүнд: - тусгаарласан; - бодит эсэргүүцэл (өндөр хүчдэлийн хамгаалалтын резистор) эсвэл индукцийн эсэргүүцлээр (нум унтраах газардуулагч реактор) дамжуулан газардуулсан; - бодит эсэргүүцэл болон индукцийн эсэргүүцлийг нэгтгэн газардуулсан (нум унтраах газардуулагч реактор болон өндөр хүчдэлийн хамгаалалтын резисторыг зэрэгцээ холбосон) байна. Нум унтраах газардуулагч реакторыг хэрэглэх үед сүлжээний хүчдэлийн шугаман бус хазайлт үүсгэхгүй, цахилгаан дамжуулах чадварыг нь хянах боломжтой тоног төхөөрөмжийг давуу талтай гэж үзнэ. Нум унтраах газардуулагч реакторыг автоматаар удирдахын тулд нэг фазын газардлагаас түрүүлэх горимуудад багтаамжийн гүйдлийг компенсацлах тасралтгүй тохиргоотой, тэг дарааллын хүрээний бодит давтамжийн хяналтад үндэслэсэн хэрэгслүүд ашиглахыг зөвлөж байна. 8.2.2 Сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлээс хамгаалахын тулд хэрэглэх ЦШ-ийн угсралт, сонголтыг [15,20]-р баримт бичигт нийцүүлэн тодорхойлно. 8.2.3 220-750 кВ хүчдэлийн сүлжээнүүдэд сүлжээний схем, шугам болон Т (АТ)-ын тооноос хамаарч, хүчдэлийн урт хугацааны өсөлт болон дотоод хэт хүчдэлийг хязгаарлах арга хэмжээ авах шаардлагатай [15, 16, 21]. Бараг тогтмол төлөвийн болон дотоод хэт хүчдэлийг хязгаарлах хэрэгцээ, эдгээр хэт хүчдэлээс хамгаалах хэрэгслүүдийн параметрийг схемийн нэг эсвэл хэдэн үндсэн элементийг (ЦДАШ, ШР, АТ,Т) засварлахаар салган авах тохиолдлыг тооцоолсон хэт хүчдэлийн тооцоонд үндэслэн тодорхойлно. 8.2.4 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн кабелийн шугам болон кабелийн оруулгыг хэрэглэх үед бусад тоног төхөөрөмжийг сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлээс хамгаалахад зориулсан ЦШ-ийг суурилуулах хэрэгцээг шалгах тооцоо хийх хэрэгтэй. 8.2.5 Тоног төхөөрөмжид аюултай сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлийг хязгаарлах зорилгоор ЦШ, ТӨХСЗУТТ-тэй автомат таслуур эсвэл бусад хэрэгслийг ашиглах шаардлагатай бөгөөд эдгээр төхөөрөмжийг хүчдэлийн урт хугацааны өсөлтийг хязгаарлах хэрэгслүүдтэй (установка ШР (УШР), КР, АЭА, ялангуяа ХИХА) нийцүүлэх хэрэгтэй. Сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлийг хязгаарлах зорилгоор 220-750 кВ шугамын бүрдэл хэсгийн тоног төхөөрөмжийг хамгаалахын тулд ЦШ-ийг суурилуулах шаардлага нь хамгаалж буй тоног төхөөрөмжийн туршилтын хүчдэлийн түвшин болон тооцоогоор тодорхойлогдоно. ЦДШ-ыг шинэчлэх, техникээр иж бүрэн дахин тоноглох эсвэл дахин үйлдвэрлэх үед шугамын бүрдэл хэсгүүдийн тоног төхөөрөмжийг солихдоо адилхан шалгалт хийнэ. ЦШ-ийн параметрийг стандартын хүчин төгөлдөр баримт бичгүүдэд нийцүүлэн сонгоно [15, 16, 20, 21]. 8.2.6 110-750 кВ хүчдэлийн ХБ-ийн техникийн шийдлийг авч үзэхдээ цахилгаан соронзон хүчдэлийн трансформатор болон автомат таслуурын багтаамжийн хүчдэл хуваагчийг цуваа залгах үед үүсэх феррорезонансын хэт хүчдэл үүсэх үзэгдлийг тооцохгүй байх хэрэгтэй. Техникийн эдгээр шийдэлд: - багтаамжийн хүчдэл хуваагчгүй автомат таслуур хэрэглэх; - резонанс эсэргүүцэх хүчдэлийн трансформатор хэрэглэх (багтаамжийн трансформаторыг багтаасан); - жишээ нь, холбооны конденсатор зэрэг нэмэлт конденсаторыг шинийн холболтод суурилуулах аргаар ХБ-ийн шинийн багтаамжийг нэмэгдүүлэхийг оруулна. ХБ-д бүхэлд нь (жишээ нь, ХБ-ийг өргөтгөх үед) дээр заасан шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд феррорезонансын хэт хүчдэл үүсэхийг тооцоолох, феррорезонансын хэт хүчдэл үүсэх шалтгааныг арилгах арга хэмжээг авч үзэх эсвэл өмнө нь авсан арга хэмжээнүүд хангалттай гэдгийг баталгаажуулах шаардлагатай [15, 16]. 6-35 кВ хүчдэлийн сүлжээнд феррорезонансын хэт хүчдэлийг хязгаарлахын тулд резонанс эсэргүүцэх хүчдэлийн трансформатор суурилуулах хэрэгтэй. 8.2.7 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХБ-ийн цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмжид өндөр давтамжийн хэт хүчдэлийг хязгаарлах, энэ хэт хүчдэлээс төхөөрөмжүүдийг хамгаалах арга хэмжээг [22]-р баримт бичгийн дагуу боловсруулна. 8.2.8 330-750 кВ хүчдэлийн ХБ-д жишээ нь, НФАДЗ-ийн циклд ЦДШ-ын тасалсан фазуудад резонансын хүчдэлийн өсөлтийг хязгаарлах техникийн шийдлүүдийг авч үзвэл зохино. 8.3 Газардуулга 8.3.1 Газардуулах төхөөрөмжүүдийн зураг төслийг гүйцэтгэхдээ Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн [1] дагуу, шүргэх хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээ эсвэл зөвшөөрөгдөх эсэргүүцэл, мөн хоёрдогч тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг хангахын тулд импульсийн шуугиан бууруулах шаардлагыг тооцох хэрэгтэй. Стандарт хэмжээг тооцоогоор тодорхойлж сонгоно. Тогтоосон утгатай шүргэлтийн хүчдэл, газардуулгын эсэргүүцлийн бодит утгад нийцүүлэх ашиглалтын хяналтаар хангахын тулд анхдагч өгөгдөл, шүргэлтийн хүчдэлийг тооцоолсон утгууд, тооцооны цэгүүдийн байрлал болон улирлын коэффициентуудыг зураг төслийн баримт бичигт заах шаардлагатай. ДС-ыг шинэчлэх үед ДС-ын газардуулгын хүрээний нөхцөлийг шалгах хэрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд газардуулгын хүрээг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм, газардуулах төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах арга зүйн заавар [23, 24], ЦСЗ-ын шаардлага болон хоёрдогч тоног төхөөрөмжийн ажлыг хангахын тулд импульсын шуугианыг багасгана [25]. 8.4 Трансформатор болон автотрансформаторын саармагийг газардуулах горим 8.4.1 110-150 кВ хүчдэлийн ӨХ-ийн Т-ын ороомгийн саармагийг газардуулах горимыг саармаг дамжуулагчийн тусгаарлагын ангиллыг тооцож, газардуулгын коэффициентын зөвшөөрөгдөх хязгаар, тоног төхөөрөмжийг сонгох нөхцөлд нэг фазын БЗ-ны гүйдлийн зөвшөөрөгдөх утга, РХ-ын үйл ажиллагааг хангахаар сонгоно. 8.4.2 110-150 кВ-ын шугамд хэдэн ДС-ыг салаалуулж холбох үед эдгээр ДС-аас нэг эсвэл хэдэн ДС нь ДХ эсвэл НХ-ийн талаас хүчдэл авах бол ДХ эсвэл НХ-ийн талаас хүчдэл авч байгаа Т-ын шугамд холбосон нэгээс цөөнгүй саармаг дамжуулагчийг байнга газардуулсан байх шаардлагатай. 8.4.3 Бүх АТ болон 220-330 кВ хүчдэлийн Т-ын ороомгууд нь байнга газардуулсан саармаг дамжуулагчтай байвал зохино. 110 кВ-ын Т-ын ороомгийн саармаг дамжуулагчийг (ашиглалтын явцад газраас тусгаарлах боломжтой) СДЦШ эсвэл ЦШ-110 төрлийн цэнэг шавхагчаар хамгаалах шаардлагатай. Цэнэг шавхагчийн хязгаарлалтын түвшнийг хамгаалж байгаа саармаг дамжуулагчийн түвшинтэй нийцүүлсэн байна. 8.4.4 Нэг фазын БЗ-ны гүйдлийг багасгахын тулд 220-750 кВ хүчдэлийн АТ-ын саармаг дамжуулагчийг бага эсэргүүцлийн гүйдэл хязгаарлах резистор эсвэл реактораар газардуулахыг зөвшөөрнө. 8.5 Цахилгаан соронзон зохицол 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ыг шинээр барих, техникээр дахин тоноглох болон шинэчлэх байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахдаа РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС-ийн тоног төхөөрөмжүүдийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норматив баримт бичигт нийцүүлэн, ХХТ болон дохиололтой холбоотойгоор ЦСЗ-ыг хангах иж бүрэн арга хэмжээг авах шаардлагатай. 8.5.1 ДС-д сонгосон цахилгааны схемийг тооцож, үндсэн арга хэмжээг боловсруулахдаа дараах нөхцөлийг оруулах хэрэгтэй. Үүнд: - объектийн схем зургийн шийдэл (ДС-ын ил (хаалттай) хэсгүүд, ЕДСУЦ-ийн барилга болон РС байдаг байгууламжид анхдагч тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт болон байршил нь импульсийн өндөр давтамжийн шуугиан, соронзон орны үүсгүүр болдог анхдагч тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт болон байршил); - аянгын цахилгаан соронзон нөлөөнөөс хамгаалах хоёрдогч хэлхээ болон төхөөрөмжийн хэсэгт объектийн аянгаас хамгаалах төхөөрөмж суурилуулах (жишээ нь, хоёрдогч хэлхээ болон төхөөрөмжид аянгын зөвшөөрөгдөх нөлөөг үзүүлэхийн тулд кабелийн трасс, барилгад хамааруулсан байрлал); - ИХБ бүрд болон суурилуулсан тоног төхөөрөмжид шууд ойр байрлах сүлжээний “алхам”-ыг заасан ДС-ын газардуулах төхөөрөмж, янз бүрийн хүчдэлийн ИХБ-ийн газардуулах төхөөрөмж хоорондын холбооны тоо, ДС-ын газардуулах төхөөрөмж болон барилгын газардуулах төхөөрөмжийн тоо, тэдгээрийн байрлалыг сонгох; - кабелийн сувгийн байршлын трасс, кабелийн суваг болон өндөр хүчдэлийн шин (шинийн холболт) хоорондын зайг заасан кабелийн сувгийн төрөл, шинүүдэд (шинийн холболт) хамаарах шинийн зэрэгцээ байршлын хэсгүүдийг байрлуулсан хэсгийн урт болон хоёрдогч сэлгэн залгалтын кабельд нөлөөлөх нөлөөг нь үнэлэх; - РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС болон холбооны статик цахилгаан төхөөрөмжүүдийг суурилуулах (цахилгаанжилтаас сэргийлэх шалны бүрээс, ажилтнуудыг цахилгаанжилтаас сэргийлэх бугуйвч); - тогтмол болон хувьсах гүйдлийн хэлхээнд зориулсан хяналтын зөөвөрлөх кабелиуд хэрэглэнэ. 8.5.2 Үндсэн арга хэмжээ болон РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС, холбоо, ХХТ болон дохиоллын тоног төхөөрөмжүүдэд нөлөөлөх цахилгаан соронзон, радио давтамжийн шуугиан, соронзон орны түвшний таамаглаж буй түвшний судалгааг тооцон үзэж, шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр нэмэлт арга хэмжээг боловсруулах хэрэгтэй. Нэмэлт арга хэмжээнд тооцох зүйлс: - хяналтын экрантай кабель хэрэглэх, кабелиудын экраныг газардуулах цэгийг тодорхойлох; - РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС, холбооны тоног төхөөрөмжүүдийг байрлуулсан өрөөнд экран суурилуулах; - хүчний кабелиас хоёрдогч сэлгэн залгалтын кабельд нөлөөлөх цахилгаан соронзон орны нөлөөг бууруулах кабелийн сувгуудад хүчний кабель болон хоёрдогч сэлгэн залгалтын кабелийг байрлуулах; - янз бүрийн хүчдэлийн ХБ, бусад барилгаас оруулсан кабелийг РХА, ТПУАС-д холбосон үед РХА, ТПУАС-ийн төхөөрөмжийн өндөр эсэргүүцэлтэй оролтуудын ЦСЗ-ыг хангах; - хоёрдогч тогтмол болон хувьсах гүйдлийн системийг импульсийн шуугианаас хамгаалах хамгаалалтаар хангах нь байна. 8.5.3 РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС болон холбоо, дохиоллын төхөөрөмжүүд, ХХТ-д МП суурилуулсан бол техникийн иж бүрэн дахин тоноглол болон шинэчлэлт хийхээр төлөвлөсөн байгууламжуудад ЦСЗ-ыг нийцүүлэхэд тавих шаардлагыг хангах арга хэмжээг боловсруулахдаа цахилгаан соронзон орчны судалгааны үр дүнг тооцоолсон байх хэрэгтэй. 9 Дотоод хэрэгцээ, кабелийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй, хоёрдогч гүйдэл, гэрэлтүүлэг 9.1 Дотоод хэрэгцээ 9.1.1 Бүх ДС-д хамгийн багадаа хоёр ДХТ суурилуулах шаардлагатай. Нэг трансформатортай ДС-ын хувьд (үйлдвэрт угсарсан иж бүрэн ДС-ыг оруулна) хоёрдугаар ДХТ-ын хүчдэлийг дараах үүсгүүрээс хангана. Үүнд: - өөр цахилгаан сүлжээний объектоос; - өөр объект байхгүй үед нэгдүгээр трансформаторыг холбосонтой адилаар хоёрдугаар трансформаторыг холбоно. Чадлыг нь нэмсэн хоёрдогч ороомогтой хүчдэлийн трансформатор(ууд)-аас дотоод хэрэгцээний хүчдэл нийлүүлэхээр зохион байгуулахыг зөвшөөрнө. 9.1.2 ДС-ын дотоод хэрэгцээний сүлжээнээс хөндлөнгийн хэрэглэгчдэд хүчдэл өгөхийг зөвшөөрөхгүй. Цахилгаан эрчим хүчний дэд бүтцийг хэрэглэсэн холбооны байгууламжийг шинэчилсэн, хөгжүүлсэн эсвэл суурилуулсан үед харилцаа холбооны төхөөрөмж, гадны хэрэглэгчдийн холбооны хэрэгсэл болон системд хүчдэл өгөхийг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд хөндлөнгийн хэрэглэгчдийн хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг бэлтгэх боломжийг авч үзэх шаардлагатай. 9.1.3 Хүчдэлийн янз бүрийн үүсгүүрт (Т (АТ)-ын ХБ-ийн янз бүрийн хэсэг болон бусад үүсгүүр) ДХТ-ыг холбох талаар ДС-ын дотоод хэрэгцээний схемд авч үзвэл зохино. ЦДШ-д болон/эсвэл шинийн хэсэгт (системд) холбосон, Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн (ПУЭ) 1.2.10-р зүйлд тавьсан шаардлагад нийцсэн, чадлыг нь нэмсэн хоёрдогч ороомогтой хүчдэлийн трансформаторыг тэжээлийн бие даасан үүсгүүрт тооцно. 9.1.4 ДХТ-ын НХ-ийн талыг тусад нь ажиллуулах хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээний схемд НАЗ-ыг төлөвлөсөн байх шаардлагатай. 9.1.5 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д тэжээлийн гуравдагч (нөөцийн) үүсгүүрээс дотоод хэрэгцээний хүчдэлийн нэмэлтийг төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Тэжээлийн гуравдагч (нөөцийн) үүсгүүрт дараах төхөөрөмжийг хэрэглэж болно. Үүнд: - чадлыг нь тооцоогоор баталгаажуулсан (ихэнхдээ 500 кВт-аас хэтрүүлж болохгүй) автоматаар асдаг ДГТ; - чадлыг нь нэмсэн хоёрдогч ороомогтой хүчдэлийн трансформатор; - өөр цахилгаан сүлжээний объект байна. 9.1.6 Ашиглалтын зардлыг бууруулах зорилгоор ДГТ-ийг суурилуулах шаардлагатай тохиолдолд тухайн төхөөрөмжийг байгууламжийн гадна талд байрлуулах зориулалттай цахилгаан тоног төхөөрөмж шиг “бүрхүүлтэй” бүтэцтэй байвал зохино. Хайрцагт байрлуулах эсвэл ДГТ-ийн тусдаа барилга барих ажлыг техник эдийн үндэслэлтэй үед Захиалагчийн зөвшөөрлөөр гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. 9.1.7 ДС-ын технологийн үйл явцад шууд оролцдог, дотоод хэрэгцээний хэрэглэгчдийг зөвхөн ДГТ-д холбох шаардлагатай. ДГТ-ийг тасралтгүй ажиллуулах хугацаа нь нэг цагаас багагүй байхыг зөвлөж байна. 9.1.8 Трансформаторуудыг нэг зэрэг ачаалах коэффициент, мөн хэт ачааллын багтаамжийг тооцоолсон, ДС-ын үйл ажиллагааны янз бүрийн горимын ачаалалд нийцүүлэн, ДХТ-ын чадлыг сонгох хэрэгтэй. 110- 220 кВ хүчдэлийн ДС-д ДХТ бүрийн чадал нь 630 кВА-аас ихгүй, 330 кВ болон түүнээс их хүчдэлийн ДС-д 1000 кВА-аас ихгүй байх шаардлагатай. 9.1.9 Хоёр трансформатортай, 110-750 кВ хүчдэлийн ДС-д нэг Т (АТ)-ыг ажиллуулах үед хоёр ДХТ-ыг суурилуулах хэрэгтэй. Нэг ДХТ нь НАЗ-тай өөр ДС-аас хүчдэл авах бөгөөд хүчдэлийн энэ холболтыг цаашдаа хадгалахыг зөвшөөрнө. Хоёр трансформатортай ДС-д нэг Т (АТ)-ыг ажиллуулах үед хоёрдугаар ДХТ-т өөр ДС-аас хүчдэл авах боломжгүй дүүргүүдэд ажлын нэг ДХТ суурилуулахыг зөвшөөрнө. Энэ үед хоёрдугаар ДХТ-ыг ДС-ын схемд оруулж, холбосон байх шаардлагатай. 9.1.10 Дотоод хэрэгцээнд агаарын хөргөлттэй, цутгамал тусгаарлагатай хуурай Т-ыг ихэнхдээ хэрэглэдэг. 9.1.11 ДС-ын гадна талд байрладаг, бие даасан үүсгүүрт ДХТ-ын нэгийг холбохдоо фазын шилжилт үүсээгүй болохыг шалгах хэрэгтэй. 9.1.12 6-35 кВ хүчдэлийн ХБ-ийн шин эсвэл үндсэн Т (АТ)-ын НХ-ийн ороомогт ДХТ-ыг холбохдоо автомат таслуураар дамжуулах шаардлагатай. Чадлыг нь нэмсэн хоёрдогч ороомогтой хүчдэлийн трансформатораас дотоод хэрэгцээг хангах үед автомат таслуурыг трансформаторын анхдагч хэлхээнд холбох шаардлагагүй. 9.1.13 Хөндлөнгийн хэрэглэгчдийг (10-35 кВ хүчдэлийн) хүчдэлээр хангахын тулд ХХБ барих шаардлагагүй үед дотоод хэрэгцээг зохицуулах блок схемийг хэрэглэнэ. 9.2 Кабелийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй 9.2.1 ИХБ болон ДС-ын ойр орчинд кабелийг газарт эсвэл газар дээр суурилуулах аргаар – кабелийн тавиур эсвэл кабелийн гүүрэнд байрлуулах хэрэгтэй [26]. Газарт гүн булсан кабелийн канал болон (эсвэл) туннельд тусгай суурь хийх шаардлагатай. Кабелийн тавиур хэрэглэх үед засвар, ашиглалтын ажлыг гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийн фазуудын хооронд болон ИХБ-аар машин механизм явуулах замыг бэлтгэх хэрэгтэй. Машин механизм явуулахад зориулсан замуудыг кабелийн тавиуртай нэг түвшинд авч үзвэл зохино. Кабелийн тавиур хэрэглэх үед машин явуулахад зориулсан зам эсвэл замын уулзварын доод талд, кабелийн тавиурын түвшнээс доош түвшинтэй хоолой болон сувагт кабель байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй. Тооцооны үед авч үзсэн кабелийн тоо хэмжээний 15 %-аар тооцож, кабель нэмж суурилуулах нөөц зайг кабелийн бүх байгууламжид хангах шаардлагатай. 9.2.2 Хүчний болон хяналтын кабельд түймэр авалцахаас хамгаалахдаа тавиурын зураг төслийг гал тэсвэрлэх чанар нь REI 45-аас багагүй, завсаргүй, хүчитгэсэн төмөр бетон бүтээцээр төлөвлөх хэрэгтэй бөгөөд салган авах боломжтой, шатдаггүй хавтан хэрэглэх, гал удаашруулах тусгаарлага бүхий өндөр давтамжийн тэгш хэмтэй кабель, мөн холбооны коаксиаль кабелийг оруулаад хүчний болон хяналтын кабель хэрэглэнэ. Кабелийн туннель болон байгууламжид кабель суурилуулахдаа утаа ялгаруулалт (HT(A)-LS индекстэй) багатай гал удаашруулдаг тусгаарлагатай кабель хэрэглэх шаардлагатай. 9.2.3 Янз бүрийн хүчдэлийн хуваарилах байгууламж, Т (АТ), мөн адил хүчдэлийн ХБ-ийн өөр хэсгүүдэд холбосон холболтоос 110-750 кВ хүчдэлийн ДС-д кабель татахдаа кабелийн тусдаа байгууламжуудад суурилуулах хэрэгтэй. 9.2.4 Хүчний болон хяналтын кабелийг солихдоо бодит нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх туршилтын үр дүнг тооцоолсон байна. Хүчний болон хяналтын шинэ кабелийг тавих эсвэл элэгдэж муудсан кабелийг солихдоо кабелийн трасст зайлшгүй хийх хэрэгтэй шинэчлэлийг хийнэ. 9.2.5 Хэрэглэгчдийг холбоход зориулсан, 6-35 кВ хүчдэлийн хүчний кабелийг тавихдаа ДС-ын гадна талын хашаа хүртэлх газарт кабелийн гаргалгуудыг нэгтгэн цэгцэлсэн (суваг, туннель, траншей болон бусад) байх шаардлагатай. 9.2.6 Хэрэглэгчдэд хүчдэл өгөх 6-35 кВ хүчдэлийн хүчний кабелийн судлын хөндлөн огтлолыг аваарын дараах горимд зөвшөөрөх боломжтой хэт ачаалал, мөн бусад шаардлагыг тооцож, хэвийн болон аваарын дараах горимын тооцооны хамгийн их гүйдлийн хэмжээний дагуу сонгох хэрэгтэй [1]. 9.2.7 Кабелийн байгууламж болон кабель суурилуулах байрлалд ЦСЗ-ын шаардлагыг тооцон үзвэл зохино. 9.2.8 Хана болон сууриар кабелийг дамжуулсан үед гал түймэр унтраах хаалтын янз бүрийн элементээс бүрдсэн шатахгүй блокуудыг хэрэглэнэ. Кабелийн суурь, сувгуудыг салаалуулах газруудад, түүнчлэн 50 м зай тутамд шатдаггүй баглаагаар нягтруулсан гал түймэр унтраах хаалтууд байрлуулна. 9.2.9 Хоёр Т (АТ) суурилуулсан, 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д кабелийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн байрлалыг төлөвлөхдөө тухайн аж ахуйд эсвэл аж ахуйн гадна талд түймэр гарсан тохиолдолд хоёр Т (АТ)-ын үйл ажиллагаа алдагдах магадлал хамгийн бага байхаар тооцоолох хэрэгтэй. 9.2.10 МП-т суурилуулсан эсвэл импульсийн шуугианд өндөр мэдрэмжтэй, микро электроник баазад суурилуулсан, шинэ тоног төхөөрөмжийн РХА, ТПУАС, ЦАТАМХС болон холбооны ХХТ-ийг солих бол хоёрдогч хэлхээг импульсийн шуугианаас хамгаалах зөвлөмжийг мөрдөх шаардлагатай [25]. 9.2.11 Найдвартай ажиллагаа, нөөцийн бүрэн дүүрэн зориулалтыг сайжруулах зорилгоор үндсэн, нөөц хамгаалалтыг (эсвэл хамгаалалтын хоёр иж бүрдлийг) хувьсах гүйдлийн хэлхээ, хоёрдогч гүйдлийн хэлхээ болон ерөнхий хэлхээг өөр кабелиудад, боломжтой үед ондоо трассуудад байрлуулах замаар хооронд нь тусгаарлах хэрэгтэй. 9.2.12 Хоёрдогч хэлхээг импульсийн шуугианаас арга зүйн зааврын дагуу хамгаалах шаардлагатай [25]. ДС-ын газардуулах байгууламжид холбосон, хэвтээ байрлалтай газардуулагчийг кабелийн трассын дагуу суурилуулна. Удирдлага, хэмжил болон дохиоллын хэлхээний кабелийн металл бүрхүүл, хуягийг төгсгөлийн салаалсан холболттой хэсгүүдэд газардуулах хэрэгтэй. 9.2.13 Бүх ДС-д зэс судалтай хяналтын кабель хэрэглэх шаардлагатай. Хөнгөн цагаан судалтай хяналтын кабелийг онцгой үед хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 9.2.14 Хяналтын кабелиуд нэгээс цөөнгүй нөөц судалтай байх хэрэгтэй. 9.2.15 ХТ-ын хоёрдогч хэлхээний кабелийн хөндлөн огтлолыг сонгохдоо ХТ-ын хоёрдогч хэлхээний хүчдэлийн алдагдал дараах утгаас хэтрэхгүй байхаар авах шаардлагатай. Үүнд: - цахилгаан эрчим хүчний тоолуурын хэлхээнд цахилгаан эрчим хүчний тоолуур хүртэл ХТ-ын нэрлэсэн хоёрдогч хүчдэлийн 0,25 %; - 110 кВ болон түүнээс дээш үндсэн хүчдэлд зориулсан хэмжлийн болон ТПУАС-ийн хэлхээнд хэмжлийн хувиргагч хүртэл ХТ-ын нэрлэсэн хоёрдогч хүчдэлийн 0,25 %, үндсэн хүчдэлийн бусад түвшний хувьд ХТ-ын нэрлэсэн хоёрдогч хүчдэлийн 0,5 % байна. 9.3 Хоёрдогч гүйдэл 9.3.1 Хоёрдогч тогтмол гүйдэл 9.3.1.1 35 кВ болон түүнээс дээш (салбарласан болон төгсгөлийн дэд станцаас бусад) хүчдэлийн ДС-д [27] баримт бичгийн шаардлагыг хангасан, 220 В хүчдэлийн ХТГС-ийг хэрэглэх шаардлагатай. Шулуутгасан болон хувьсах хоёрдогч гүйдлийг 35-110 кВ-ын ДС-д хэрэглэхдээ зөвхөн одоо ашиглалтад байгаа байгууламжуудад зөвшөөрнө. 9.3.1.2 ХТГС нь дараах үндсэн цахилгаан хүлээн авагчийн ажлын болон нөөц тэжээлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - РХА-ын төхөөрөмж; - өндөр хүчдэлийн СЗА-ын удирдлагын тоног төхөөрөмж (хуурай салгуур болон газардуулгын хутгын дамжуургыг тэжээх, үндэслэлтэй үед автомат таслуурын дамжуургыг тэжээхээс бусад); - РХА-ын сигнал, команд дамжуулалтыг хангадаг холбооны тоног төхөөрөмж; - РХА-ын төхөөрөмжүүдийн хооронд сигнал, команд дамжуулалтыг хангадаг, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж; - зөөврийн түвшин болон ТПУАС-д холбох түвшний тоног төхөөрөмж; - ТПУАС болон МЦДС-д зориулсан мэдээллийг цуглуулах тоног төхөөрөмж; - 0,4 кВ хүчдэлийн ДХС-ын автомат оролт болон хэсгийн автомат таслуурын дамжуурга; - дохиоллын тоног төхөөрөмж. ХТГС нь нөөц тэжээлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - ТПУАС-ийн нөөц тэжээлийн эргэх хувиргагч; - АБ, ЕДСУЦ, РС, ХХБ-ийн барилга, насосын барилга, түймэр унтраах хөдөлгөөнтэй камерын аваарын гэрэлтүүлгийн чийдэн байна. 9.3.1.3 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д төвлөрсөн (ерөнхий дэд станцын) ХТГС-ийг ихэнхдээ хэрэглэх шаардлагатай (ТГХ-дэд хүчдэл өгөхийн тулд нэг эсвэл хоёр АБ хэрэглэнэ). ДС-ын холболтын РХА-ыг анхдагч тоног төхөөрөмжид ойрхон, тусдаа РС-т байрлуулах үед ИХБ болон РС-ын барилгад байрлуулсан ЕДСУЦ-ийн төвлөрсөн бус системийг (гальваник холбоогүй АБ-уудаас бүрдсэн) хэрэглэх оновчтой байдлыг авч үзэх хэрэгтэй. 9.3.1.4 ДС-д хамгаалалтын МП суурилуулж, шинэчлэх үед ДС-ын шинэчлэх хэсгийг зөвхөн тэжээхэд зориулсан ХТГ-ийн шинэ системийг ХТГ-ийн одоо ашиглаж байгаа системд нэмж суурилуулахыг зөвшөөрнө. Цаашдаа хоёрдогч сэлгэн залгалтын тоног төхөөрөмж болон кабелийг солих явцад бүх хэрэглэгчийг ХТГ-ийн шинэ системд шилжүүлэх шаардлагатай. 9.3.1.5 РХА-ын төхөөрөмж болон автомат таслуурыг салгах цахилгаан соронзонгийн ХТГ-ийн тэжээлд дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - хамгаалалтын аливаа аппаратыг аваарын үед таслах, ТГС эсвэл ХТГХШ-ний аливаа секцийг унтраах тохиолдолд бүх төрлийн БЗ-наас хамгаалдаг РХА-ын хамгийн багадаа нэг тоног төхөөрөмж, түүнчлэн 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн хамгаалалтын холболтод автомат таслуурыг салгах нэг (хоёр соленоидтой үед) соленоидыг ажиллуулж орхино; - ХТГС-ийн хэлхээний БЗ-ны үед ХТГС-ийн хамгаалалтын тоног төхөөрөмжүүдийг сонгон ажиллуулж, хамгийн их ачааллаас салгана; - ХТГС-д эвдрэл гарсан үед ТГС-ийн гэмтэлгүй холболтод холбосон РХА-ын гаргалгуудыг хэт ачаалалгүй ажиллуулж орхино. 9.3.1.6 Аккумуляторын батарейд дараах шаардлагыг хангана. Үүнд: - ГОСТ 26881 болон IEC 60896-11 стандартад нийцсэн, хар тугалга-хүчлийн, хаалттай төрлийн хөдөлгөөнгүй байх (шүүлтүүр-лацтай эсвэл дахин цоожлох нууц цоож лацтай авах боломжгүй тагтай); - системд ороогүй горимд ажиллуулах үед (ДС-ын дотоод хэрэгцээ алдагдах тохиолдолд) ачааллын гүйдлээр цэнэггүй болох 2 (хоёр) цагийн (хамгийн багадаа) баталгаат хугацааны дараа огцом шилжилтийн тооцооны хамгийн их гүйдлээр хангана. Нийцэх үндэслэлтэй үед шкафт байрлуулсан АБ-тэй, хоёрдогч гүйдлээр ажиллах удирдлагын аппаратууд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 9.3.1.7 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС, ӨХ-ийн ХБ-д 3 болон түүнээс олон автомат таслууртай 110 кВ-ын ДС-д хоёр АБ хэрэглэнэ. АБ-н ашиглалтын хугацаа 20 жилээс доошгүй байвал зохино. 9.3.1.8 ДС-д суурилуулсан хоёр АБ-н батарей тус бүрийг хоёр АБ-н нийлбэр чадлыг тооцож сонгох шаардлагатай. 9.3.1.9 АБ-н ашиглалтын нэрлэсэн хугацаа, найдвартай ажиллагааг дэмжих, АБ үйлдвэрлэгчээс ЦТ-ийн үйл ажиллагаанд тавьж буй бүх шаардлагыг хангахын тулд ЦТ-ийг АБ-тэй хамт сонгох хэрэгтэй. 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС, ӨХ-ийн ХБ-д 3 болон түүнээс олон автомат таслууртай 110 кВ-ын ДС-д дөрвөн суурин ЦТ (нэг АБ бүрд хоёр ЦТ) хэрэглэнэ. 35 кВ хүчдэлийн ДС болон 110 кВ хүчдэлийн бусад ДС-д хоёр суурин ЦТ хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд ЦТ-д дараах нөхцөлийг хангах шаардлагатай. Үүнд: а) гурван шатлалтай автомат горимд АБ-н цэнэг: - 1-р шатлал – цэнэгийн эхний гүйдлийг хязгаарлах; - 2-р шатлал – цэнэгийн хүчдэлийг хязгаарлах; - 3-р шатлал – цэнэглэх хүчдэлийн дулааны компенсацийн нөхцөлтэй хүчдэлийг тогтворжуулах; б) тодорхой төрлийн аккумляторын үйлдвэрийн баримт бичигт нийцүүлсэн, цэнэг нэмэгдүүлэх горимын хүчдэлийн чанар (түвшин, лугшилт, тогтворжилт болон дулааны компенсаци); в) ХТГ-ийн (жишээ нь, РХА-ын төхөөрөмж) цахилгаан хүлээн авагчийн үйлдвэрийн баримт бичигт нийцүүлсэн, цэнэг нэмэгдүүлэх болон тэгшитгэх горимын хүчдэлийн чанар; г) батарейн үйлдвэрийн баримт бичигт нийцүүлсэн аливаа шалтгаанаар АБ-тэй холбоотой эвдрэлийн үед байнга хүчдэлтэй байх (жишээ нь, РХА-ын төхөөрөмж) тоног төхөөрөмжийг хүчдэлээр тасралтгүй хангах; д) АБ-н техникийн шаардлагаар тодорхойлсон хязгаарлалтыг тооцож, боломжит хамгийн бага хугацаанд АБ-г дүүртэл нь автоматаар цэнэглэнэ. ЦТ-үүдийн хооронд ачааллын нийт гүйдлийг тэгш хэмтэй хуваадаг шулуутгасан хүчдэлийн талд хоёр ЦТ-ийг нэг зэрэг ажиллуулах эсвэл ЦТ-үүдийн нэгийг “зайлшгүй” нөөцийн горимд ажиллуулах боломжийг хангах хэрэгтэй (хоёр АБ-д гурван ЦТ-ийг хэрэглэх үед). 9.3.1.10 ХТГ-ийн систем нь хоёр эсвэл гурван түвшин бүхий хамгаалалтын системтэй байх шаардлагатай. Үүнд: - доод түвшин: шууд хэрэглэгчдийн тэжээлийн хэлхээний хамгаалалт (РХА-ын төхөөрөмж, автомат таслуурыг удирдах хэлхээ зэрэг). Доод түвшний хамгаалалтад автомат таслуур хэрэглэхийг зөвлөж байна; - дунд түвшин: ХТГХШ-ний болон ТГС-ын бусад хэрэглэгчийн хэлхээний хамгаалалт; - дээд түвшин: АБ-ын оролтын ТГС-ын шинийн хамгаалалт байна. Тогтмол гүйдлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжид хэрэглэхийг зөвшөөрсөн чанарын баталгаатай хайламхай гал хамгаалагчийг дунд болон дээд түвшний хамгаалалтад хэрэглэх шаардлагатай. Төвлөрсөн бус ХТГС-ийг үед ХТГС-ийн хоёр түвшний хамгаалалтын хувилбарыг хэрэглэж болно. 9.3.1.11 ТГС-т тавих шаардлага: - АБ бүрийг тусдаа ТГС-т байрлуулахаар бэлтгэх хэрэгтэй; - АБ-г унтраахгүйгээр ХТГ-ийн системийн байнгын ажлыг гүйцэтгэхийн тулд ТГС бүр нь хангалттай тооны хамгаалалтын төхөөрөмж, секцтэй байх шаардлагатай (хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийг солих, АБ-н тодорхойломжийг өөрчлөх зэрэг); - ТГС бүр нь хоёр тусдаа секцтэй байх хэрэгтэй; - ТГС бүрийн оролтыг тусдаа кабелиар угсрах шаардлагатай; - нэг ТГС-ын дотор нэг секцээс нөгөө секц рүү ачаалал шилжүүлэхийн тулд ТГС бүрд секцийн хуурай салгуур байвал зохино; - өөр өөр АБ-н секцийг нэгтгэхдээ цуваа холбосон хоёр СЗА-аар дамжуулан гүйцэтгэх шаардлагатай. 9.3.1.12 ТГС бүрийг дараах тоног төхөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй. Үүнд: - секцийн хүчдэл, ачааллын гүйдэл болон АБ-н цэнэг, ХТГС-ийн хуваарилах сүлжээний туйлуудын тусгаарлагын эсэргүүцлийг дэлгэцээр харуулах хэмжлийн төхөөрөмжүүд; - АБ-н багцын хүчдэлийн тэгш хэмийг хянах тоног төхөөрөмж; - хайламхай гал хамгаалагчийн төлөв болон ЦТ-ийн найдвартай ажиллагааг тухайн байрлалд нь заах төхөөрөмж; - газарт харьцуулсан сүлжээний туйлуудын тусгаарлагад гэмтэл үүссэн холболтуудын хувьд ТГС-ын секцийг тодорхойлдог байнгын хэрэгсэл; - газартай харьцуулсан сүлжээний туйлуудын тусгаарлагад гэмтлийн байрлалыг хайдаг зөөврийн төхөөрөмж; - (шаардлагатай үед) “анивчих гэрэл” асаах. ХТГС-д аваарын тохиолдлын бүртгэл (АТБ) хийх хэрэгтэй. 9.3.1.13 ТДС-ын ТГС-т IEC 61850-8-1 стандартыг мөрдөх шаардлагатай бөгөөд IEC 61850-8-1 стандартын шаардлагыг хангасан дохиоллын болон хяналтын тоног төхөөрөмжээр ТГС-ыг тоноглохыг зөвлөж байна. 9.3.2 Тухайн ДС-д АБ байгаа эсэхээс үл хамааран, шинэчилсэн ДС-ын хуурай салгуурт цахилгаан соронзон хориг тавих үед дотоод хэрэгцээний сүлжээний тэжээлийн шулуутгасан хориг эсвэл үйл ажиллагааны хоригийн сүлжээний тэжээлд зориулсан DC/DC хувиргагчаар хангах хэрэгтэй. РХА-ын төхөөрөмжийн МП-ын тэжээлийн хэлхээг үйл ажиллагааны хоригийг тэжээх хэлхээтэй нэгтгэж болохгүй. 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын ХБ-ийн тоног төхөөрөмжөөс ТПУАС-д өгөх сигналын хувьд дараах шаардлагыг хангасан, 220 В хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн нөөц үүсгүүрээс хүчдэл өгөхөөр төлөвлөх шаардлагатай. Үүнд: - өөрийн батарей байхгүй; - ХТГС-ээс гальваникаар салгасан; - дохиоллын хэлхээний талд хүчдэлтэй бөгөөд тусгаарлагын хяналттай байх; - дотоод хэрэгцээний хүчдэлгүй болсон тохиолдолд ХТГС-ийн ажлын хугацааны туршид ажиллах чадвартай байна. 9.4 Гэрэлтүүлэг 9.4.1 ДС-ын гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн [1] 6 дугаар бүлгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. ДС-ын гэрэлтүүлгийг ажлын, аваарын болон найдвартай байдлын гэж ангилдаг. 9.4.2 Ажлын гэрэлтүүлэгт хөдөлгөөнгүй байрлуулсан, засварын болон хэсэг газрын гэрэлтүүлгийг оруулна. ДС-ын газар, орчин тойрны гэрэлтүүлгийн зураг төслийг боловсруулах үед гэрлийн чадлын бүсүүдийн зургийг харуулсан хавсралт бүхий гэрэлтүүлгийн тооцоог гүйцэтгэх шаардлагатай. Гэрэлтүүлэх чийдэнг ямар хэмжээтэй орон зай, өндөрт байрлуулах, хаана суурилуулахыг гэрэлтүүлгийн тооцоо, шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлно [28]. Гэрэлтүүлэх чийдэнгийн төрөл, чадлыг гэрэлтүүлгийн тооцооны үр дүнд суурилж сонгох хэрэгтэй. Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийг хүчдэлээр хангахдаа ДС-ын газарт байрлуулсан хуваарилах ДХС-аас цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааны ангиллыг зөрчихгүйгээр шийдэх шаардлагатай. Гадна талын гэрэлтүүлгийн удирдлагыг тухайн байрлал болон алсын (ЕДСУЦ-ээс) удирдлагын аль алинаар авч үзвэл зохино. Гэрэлтүүлгийн цамхаг бүрийг эсвэл байшингийн дээвэр дээр суурилуулсан прожекторуудын хэсгийг хүчдэлээр хангахдаа автомат таслуураас тусдаа өөрийн шугамаар өгөх хэрэгтэй. 9.4.3 Ослын гэрэлтүүлгийг бүх ДС-д суурилуулсан байх шаардлагатай. 9.4.4 Хамгаалалтын гэрэлтүүлгийг хашааны дагуу 3-5 м өргөнтэй зурвас газрыг гэрэлтүүлэхээр хамгаалалтын хэсэг бүхий ДС-ын бүх периметрт, мөн дохиолол хамгааллаар тоноглосон ДС-д суурилуулсан байх хэрэгтэй. ДС-ын хамгаалалтын гэрэлтүүлгийн зураг төслийг боловсруулах үед гэрлийн чадлын бүсүүдийн зургийг харуулсан хавсралт бүхий гэрэлтүүлгийн тооцоог гүйцэтгэх шаардлагатай. ДС-ын хамгаалалтын гэрэлтүүлгийн сүлжээг ажлын гэрэлтүүлгийн сүлжээнээс тусад нь гүйцэтгэнэ. Хамгаалалтын гэрэлтүүлгийн удирдлагыг ЕДСУЦ-ээс нөөцтэй, ДС-ын хяналтын цэгээс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хашааг тойруулсан хамгаалалтын дохиолол ажиллах үед хамгаалалтын гэрэлтүүлгийг гар ажиллагаагаар эсвэл автоматаар асаана. Кабелийн шугамаас гэрэлтүүлэх чийдэн рүү дамжуулагчийг салаалахдаа хавчаар хэрэглэж, кабелийн судлыг зүсэхгүй хийх шаардлагатай. Гэрэлтүүлэх чийдэнгийн хамгаалалтын зэрэг IP55-аас багагүй байх бөгөөд улайсдаг чийдэн хэрэглэхийг зөвлөхгүй. Хамгаалалтын гэрэлтүүлгийн зураг төслийг боловсруулахдаа хамгаалалтын дохиололтой нэгдмэл иж бүрдэлд төлөвлөхөөс гадна аппарат хангамжийн түвшинд хамгаалалтын техник хэрэгсэлтэй нэгтгэх хэрэгтэй. 9.4.5 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн [1] шаардлагад нийцүүлэн, 24 В эсвэл 12 В хүчдэлтэй байнгын сүлжээ бүхий бууруулах суурин трансформатораас засварын гэрэлтүүлгийг хүчдэлээр хангах шаардлагатай. 9.4.6 ИХБ-ийн ажлын гэрэлтүүлгийн гэрлийн үүсгүүрийг (прожектор болон гэрлийн бусад хүчтэй үүсгүүр) өндөр барилга байгууламж (тулгуур, аянга зайлуулагч, ИХБ-ийн гол хаалганы хүрээ зэрэг) эсвэл прожекторын тусгай цамхагт багцаар нь суурилуулах хэрэгтэй. 9.4.7 Барилга байгууламж болон орчин тойрны гэрэлтүүлэгт эрчим хүч хэмнэдэг чийдэн, гэрэл хэрэглэх шаардлагатай. ША-ны байнгын жижүүргүй байгууламжийн гэрэлтүүлгийг хүнгүй үед автоматаар (хөдөлгөөн мэдрэгч) унтардаг, гэрэлтүүлгийг тохируулдаг системээр тоноглох хэрэгтэй. 9.4.8 Аваарын гэрэлтүүлэгт ЛЕД чийдэн хэрэглэхийг зөвлөж байна. 10 Удирдлага, автоматик болон дохиолол 10.1 ДС-ын удирдлагын элементийн зураг төслийг боловсруулахдаа СЗА-ын удирдлагыг 10.1-р хүснэгтэд заасан аргуудаар хийх талаар зураг төслийн баримт бичигт тусгах хэрэгтэй. | 1 Область применения Нормы технологического проектирования подстанций (НТП ПС) устанавливают основные требования по проектированию подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и переключательных пунктов (ПП) переменного тока ПАО «ФСК ЕЭС» с высшим напряжением 35-750 кВ. Настоящий стандарт (далее - Нормы) распространяются на объекты нового строительства, а также подлежащие комплексному техническому перевооружению и реконструкции (КТПиР) ПС, РП и ПП напряжением 35-750 кВ. При проектировании КТПиР ПС с учетом существующих схем РУ, компоновок оборудования, конструкций зданий и вспомогательных сооружений допускаются обоснованные отступления от настоящих Норм, согласованные на стадии формирования задания на проектирование с электросетевыми компаниями и системным оператором (в части объектов диспетчеризации). Указанное не распространяется на требования, связанные с охраной труда, пожаробезопасностью и охраной окружающей среды, отступления от которых согласовываются в установленном порядке. При проектировании ПС, РП и ПП следует руководствоваться Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) [1], настоящими НТП ПС, нормативными документами, указанными в разделе 2. При проектировании необходимо руководствоваться редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе, не указанными в настоящих НТП ПС. 2 Нормативные ссылки ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением № 1). ГОСТ 5237-83 (СТ СЭВ 3893-82) Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений (с Изменением № 1). ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции. ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия. ГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением № 1). ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры. ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры. ГОСТ 30804.4.30-13 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электроэнергии. ГОСТ Р 12.4.026-01 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1). ГОСТ Р МЭК 60896-11-15 Батареи свинцово-кислотные стационарные. Общие требования и методы испытаний. Часть 11. Открытые типы. Общие требования и методы испытаний. ГОСТ Р 55105-12 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования. ГОСТ Р 55437-13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объему автоматизации и технические требования к автоматизации. ГОСТ Р 55608-2013 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования. ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования. ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики. ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей. ГОСТ Р МЭК 61850-6-09 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 6. Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устройствами на электрических подстанциях. ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-09 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Раздел 1. Принципы и модели. 3 Термины, определения, обозначения и сокращения Автоматизированная система технологического управления - единый распределённый комплекс согласованно функционирующих взаимосвязанных систем: оперативно-технологического и ситуационного управления, производственно-технического управления, мониторинга и диагностики состояния оборудования, мониторинга и управления качеством электроэнергии, РЗА, учета электроэнергии (мощности), управления электропотреблением. Автоматизированное управление - управление, осуществляемое при совместном участии человека и средств автоматизации. Автоматическое управление - управление, осуществляемое без участия человека. Вторичное оборудование - оборудование (аппаратура, устройства, комплексы) АСТУ, противопожарной системы, охранной сигнализации, видеонаблюдения, СОПТ, системы собственных нужд переменного тока 0,4 кВ, системы управления и сигнализации вспомогательного оборудования и т .п . Главный щит управления - помещение в здании ОПУ, в котором размещается ЩУ дежурного ОП. Диспетчерский персонал - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Диспетчерский центр - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Дистанционное управление - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока: выключатель, разъединитель, в том числе заземляющий разъединитель. Местное управление - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Оперативный персонал - в соответствии с ГОСТ Р 55608, в том числе, оперативный персонал ЦУС. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Оперативно-технологическое управление - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Основная защита - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Первичное оборудование ПС - силовые авто(трансформаторы), системы (секции) шин, выключатели, разъединители, СКРМ, измерительные трансформаторы, преобразовательные установки и другое оборудование объектов электроэнергетики, не относящееся ко вторичному оборудованию. Подстанционный пункт управления - помещение в здании ОПУ, в котором размещается АРМ дежурного ОП. ПС нового поколения - в соответствии с пунктом 7.1 ГОСТ Р 55608. Расчетный период - период на который разрабатывается проектная документация: год ввода в эксплуатацию ПС (окончания КТПиР) с учетом этапов строительства и перспектива 5 лет после ввода ПС в эксплуатацию (окончания КТПиР)). Резервная защита - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Телеуправление - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Управляемые элементы ПС - коммутационные аппараты, задающие устройства систем автоматического регулирования (возбуждения синхронных электрических машин, реакторов, преобразовательных установок и др.), устройства РПН трансформаторов и автотрансформаторов, технологическое оборудование (насосы, задвижки и др.). Центр управления сетями - в соответствии с ГОСТ Р 55608. Цифровая подстанция (ЦПС) - это подстанция с высоким уровнем автоматизации, в которой практически все процессы информационного обмена между элементами ПС, а также управление работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе стандартов серии МЭК 61850. Для обозначения обязательности выполнения технических требований применяются понятия «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Понятие «как правило» означает, что данное техническое требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Понятие «допускается» означает, что данное техническое требование или решение применяется в виде исключения, как вынужденное при соответствующем обосновании (вследствие стеснённых условий, ограниченных ресурсов, отсутствия необходимого электротехнического оборудования, изделий и материалов и т. и.). Понятие «рекомендуется» означает, что данное техническое решение является приоритетным, но не обязательным. Понятие «не допускается», означает, что применение данного технического решения запрещено. Обозначения и сокращения: АБ - аккумуляторная батарея; АВР - автоматическое включение резерва; АДВ - автоматическое дозирование воздействий; АИИСКУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (мощности); АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима; АОДС - автоматика опережающего деления сети; АОПН - автоматика ограничения повышения напряжения; АПВ - автоматическое повторное включение; АПНУ - автоматическое предотвращение нарушения устойчивости; АПТ - автоматика пожаротушения; АРМ - автоматизированное рабочее место; АРН - автоматический регулятор напряжения; АС - автоматизированная система; АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления; АСК - асинхронизированный компенсатор; АСТУ - автоматизированная система технологического управления; АСУТП - автоматизированная система управления технологическими процессами; АТ - автотрансформатор; АУВ - автоматика управления выключателем; БС - блокирующий сигнал; БСК - батарея статических конденсаторов; ВЛ - воздушная линия; ВН - высшее напряжение; ВОК - волоконно-оптический кабель; ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи; ВЧ - высокочастотный; ВЧКС - высокочастотные каналы связи; ГГС - громкоговорящая связь и оповещения; ГИЛ - газоизолированная линия; ГТ - грозозащитный трос; ГЩУ - главный щит управления; ДГУ - дизель-генераторная установка; ДЗ - дистанционная защита; ДЗЛ - продольная дифференциальная защита линии; ДЗО - дифференциальная защита ошиновки; ДЗШ - дифференциальная токовая защиты шин; ДФЗ - дифференциально-фазная защита; ДЦ - диспетчерский центр АО «СО ЕЭС»; ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть; ЗВН - здание вспомогательного назначения; ЗВП - защита от внутренних повреждений; ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности; ЗРУ - закрытое распределительное устройств; ЗУ - зарядное устройство; ИВКЭ - информационно -вычислительный комплекс электроустановки; ИИК - информационно-измерительный комплекс; ИТСО - инженерно-технические средства охраны; ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство; КА - коммутационный аппарат; КВЛ - кабельно-воздушная линия; КЗ - короткое замыкание; КИВ - устройство контроля изоляции высоковольтных вводов; ККЭ - контроль качества электроэнергии; КЛ - кабельная линия; КЛС - кабельная линия связи; КП - контроллер присоединения; КПР - контроль предшествующего режима; КР - компенсационный реактор; КРУ - комплектное распределительное устройство; КРУН - комплектное распределительное устройство наружного исполнения; КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией; КСЗ - комплект ступенчатых защит; КСТСБ - комплекс систем технических средств безопасности; КТПиР - комплексное техническое перевооружение и реконструкция (в том числе расширение); ЛАЗ - линейно-аппаратный зал; ЛВС - локальная вычислительная сеть; ЛЭП - линия электропередачи; МИ - методика измерений; МП - микропроцессорный; МЭС - филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, магистральные электрические сети; НВЧЗ - направленная высокочастотная фильтровая защита; НН - низшее напряжение; НТД - нормативно-технический документ; НТППС - нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ; ОАПВ - однофазное автоматическое повторное включение; OB - обходной выключатель; ОВБ - оперативно-выездная бригада; ОДУ - филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление; OK - оптический кабель; ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос; ОКНН - оптический кабель неметаллический навивной, навиваемый на фазный провод или грозозащитный трос воздушной линии; ОКСН - оптический кабель самонесущий неметаллический; ОКФП - оптический кабель, встроенный в фазный провод; ОМП - устройство определения места повреждения; ОП - оперативный персонал; ОПН - ограничитель перенапряжений; ОПНН - ограничитель перенапряжений нейтрали; ОПТ - оперативный постоянный ток; ОПУ - общеподстанционный пункт управления; ОРБ - оперативно-ремонтная бригада; ОРУ - открытое распределительное устройство; ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности; ПА - противоаварийная автоматика; ПКЭ - показатели качества электроэнергии; ПМЭС - предприятие магистральных электрических сетей; ПП - переключательный пункт; ППТ - потребители постоянного тока; ППУ - подстанционный пункт управления; ПС - подстанция (а также ПП, РП, если не оговорено иное) ПТК - программно-технический комплекс; ПТС - - программно-техническое средство; ПУЭ - правила устройства электроустановок; РАС - регистратор аварийных событий; РДУ - филиал АО «СО ЕЭС» региональное диспетчерское управление; РЗ - релейная защита; РЗА - релейная защита и автоматика; РП - распределительный пункт; РПБ - ремонтно-производственная база; РПН - устройство регулирования напряжения под нагрузкой; РРЛ - радиорелейная линия связи; PC - разрешающий сигнал; РУ - распределительное устройство; РЩ - релейный щит; СА - сетевая автоматика; САУ - система автоматического управления; СВ - секционный выключатель; СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления; СЗ - ступенчатые защиты; СЗА - степень загрязнения атмосферы; СЗЗ - санитарно-защитная зона; СИ - средство измерений; СН - среднее напряжение; СОЕВ - система обеспечения единого времени; СОПТ - система оперативного постоянного тока; СК - синхронный компенсатор; СКС - структурированная кабельная сеть; СКРМ - средства компенсации реактивной мощности; СМПР - система мониторинга переходного режима; СМиД - система мониторинга и диагностики; СМиУКЭ - система мониторинга и управления качеством электроэнергии; СНиП - строительные нормы и правила; СРКТ - система распределенного контроля температуры; ССПИ - система сбора и передачи информации; ССПТИ - система сбора и передачи неоперативной технологической информации; СТК - статический тиристорный компенсатор; Т - трансформатор; ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение; ТН - трансформатор напряжения; ТНЗНП - токовая направленная защита нулевой последовательности; ТО - телеотключение; ТСН - трансформатор собственных нужд; ТТ - трансформатор тока; ТУ - телеускорение; УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция; УПНКП - устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов; УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя; УСВИ - устройство синхронизированных векторных измерений; УСО - устройство связи с объектами; УСВ - устройство синхронизации времени; УТАПВ - ускоренное трехфазное автоматическое повторное включение; УШР - управляемый шунтирующий реактор; ЦПС - цифровая подстанция; ЦРРЛ - цифровая радиорелейная линия связи; ЦСПИ - цифровые системы передачи информации; ЦУС - центр управления сетями ПАО «ФСК ЕЭС»; ЧДА - частотная делительная автоматика; ШАОТ - шкаф автоматики охлаждения трансформатора; ШМУ - шкаф местного управления; ШР - шунтирующий реактор; ШРОТ- шкаф распределительный оперативного постоянного тока; ШСВ - шиносоединительный выключатель; ЩПТ - щит постоянного тока; ЩСН - щит собственных нужд; ЩУ - оперативный щит управления; ЭМС - электромагнитная совместимость; ЭП - электрическое поле; Ethernet - технологии пакетной передачи данных; GOOSE - Generic Object Oriented Substation Events (широковещательное объектно-ориентированное сообщение о событии на подстанции); Gigabit-Ethernet - gigabit per second (технология пакетной передачи данных - Гигабит в секунду); GSM - Global System for Mobile Communications (глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи); Fast Ethernet - 100 megabit per second (технология пакетной передачи данных - 100 Мбит в секунду); Firewall - network firewall (межсетевой экран); MMS - Manufacturing Message Specification (спецификация производственных сообщений); PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy (плезиохронная цифровая иерархия); SDH - Synchronous Digital Hierarchy (Синхронная цифровая иерархия); SCD - Substation Configuration description file (файл описания конфигурации подстанции); SCL - Substation Configuration description Language (язык описания конфигурации подстанций); SSD- Systems Specification Description file (файл описания системной спецификации); UMTS - Universal Mobile Telecommunications System (универсальная мобильная телекоммуникационная система); WDM - wavelength-division multiplexing (технология оптического спектрального мультиплексирования). 4 Общие требования 4.1 При проектировании ПС должны быть выполнены условия по: 4.1.1 Надежному и качественному электроснабжению потребителей. 4.1.2 Внедрению передовых проектных решений, обеспечивающих соответствие всего комплекса показателей ПС современному мировому техническому уровню. 4.1.3 Высокому уровню технологических процессов, обеспечивающих качество строительных и монтажных работ. 4.1.4 Экономической эффективности, обусловленной стремлением к снижению капитальных вложений за счет применения оптимизированных проектных решений, сокращением площадей, занимаемых объектами электросетевого хозяйства, и снижением эксплуатационных затрат. 4.1.5 Соблюдению требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны окружающей среды. 4.1.6 Передовым методам эксплуатации, безопасным и отвечающим требованиям гигиены условиям труда эксплуатационного персонала. 4.1.7 Оптимальной загрузке (авто-) трансформаторного оборудования ПС, рассчитанной на момент ввода и перспективу. 4.1.8 Возможности расширения ПС в перспективе. 4.1.9 Обеспечению вариантов выбора земельного участка для проектирования на основе исходных данных, включающих, но не ограничивающихся актуальными сведениями Государственного кадастра недвижимости, данными лесоустройства, сведениями о наличии обременений, о категории земель, виде разрешенного использования, наличии особо охраняемых природных территорий, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территорий. 4.1.10 Обеспечению на стадии проектирования разработки и утверждения документации по планировке и межеванию территории и включению указанной документации в состав проектной документации. 4.1.11 Учету требований энергоэффективности в части применяемых технологий и материалов, позволяющих обеспечить рациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства (реконструкции) зданий, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. 4.2 Проектная документация по новому строительству, КТПиР ПС разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87 [4] на основании утвержденного в установленном порядке задания на проектирование. 4.3 Проектирование ПС должно выполняться на основании утвержденных: - схемы и программы развития ЕЭС России; - схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ; - схем внешнего электроснабжения объектов; - схем выдачи мощности электростанций; - технических условий на осуществление технологического присоединения энергоустановок заявителей; - программ (планов, схем) развития технических комплексов и устройств управления общесистемного назначения, включающие релейную защиту и автоматику (РЗА), СДТУ, АИИСКУЭ, технологической сети связи. 4.4 При проектировании ПС должны учитываться следующие исходные данные (в дальнейшем уточняются в составе проектной документации): - район размещения ПС: в части воздействия климатических факторов внешней среды, по условиям загрязнения внешней изоляции, по сейсмическим условиям, по грозовой активности и пр.; - нагрузки на расчетный период с указанием распределения их по уровням, напряжениям и категориям надежности электроснабжения (в %); - необходимость расширения объекта в перспективе; - количество, единичная мощность и номинальные напряжения обмоток Т, АТ; - соотношения номинальных мощностей обмоток трехобмоточных Т; - уровни и пределы регулирования напряжения на шинах ПС и необходимость дополнительных регулирующих устройств с учетом требований к качеству электроэнергии; - количество присоединяемых линий напряжением 6 кВ и выше и их нагрузки на расчетный период; - рекомендации по схемам электрических соединений ПС на расчетный период; - необходимость резервирования питания собственных нужд от независимых источников питания; - режимы заземления нейтралей трансформаторов; - места установки, количество и мощность ШР, БСК, управляемых СКРМ и других средств ограничения перенапряжения в сетях 110 кВ и выше на расчетный период; - рекомендации по режиму работы нейтрали в сети 35 кВ и ниже (резистивное заземление или через ДГР); - расчетные значения токов однофазного и трехфазного КЗ с учетом развития сетей и генерирующих источников а также мероприятия по ограничению токов КЗ на расчетный период; - рекомендации по предотвращению феррорезонанса и по ограничению высокочастотных коммутационных перенапряжений на электротехническом оборудовании в РУ 110 кВ и выше. 4.5 При рассмотрении вопросов организации ремонтов, технического и оперативного обслуживания учитываются следующие исходные данные: - форма и структура ремонтно-эксплуатационного обслуживания, организация управления технологическими режимами оборудования и устройствами; - технические средства для ремонтно-эксплуатационного обслуживания. 4.6 Из схем организации плавки гололеда на ВЛ в прилегающем к ПС районе принимаются следующие исходные данные: - необходимость и способ плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ, отходящих от ПС; - количество устанавливаемых на ВЛ дистанционных сигнализаторов гололедообразования и закорачивающих пунктов. 4.7 При отсутствии каких-либо данных, перечисленных в пунктах 4.3-4.6, или при наличии устаревших данных соответствующие вопросы следует разработать или уточнить в составе проектной документации в виде самостоятельных разделов. 4.8 При проектировании новой (реконструируемой) ПС следует рассматривать вопросы схемы прилегающей электрической сети и ее отдельных элементов в соответствии с: - требованиями и рекомендациями «Правил устройства электроустановок» [1], «Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» [5], а также других отраслевых норм и инструкций по вопросам развития электрических сетей и систем электроснабжения; - проектной документацией на строительство смежных электросетевых объектов; - обеспечением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и отраслевых нормативно-технических документов в области охраны окружающей среды и сбережения энергоресурсов. 4.9. При решении вопросов присоединения проектируемой (реконструируемой, расширяемой) ПС к сети энергосистемы изучаются: - экономическая эффективность принимаемых решений с учетом необходимых для присоединения мероприятий в прилегающей сети, в том числе на объектах иных собственников; - важность рассматриваемого объекта электрической сети для энергосистемы. При этом, следует учитывать влияние рассматриваемого объекта на условия работы других электрических объектов, а также электрических сетей в смежных энергосистемах и обеспечение транзитных перетоков мощности и электроэнергии на расчетный период. 4.10 Объем технического перевооружения и реконструкции ПС определяется на основании документов, подготовленных по результатам полного обследования и оценки технического состояния ПС и утвержденных в установленном порядке, в соответствии с [6]. 4.10.1 При проектировании технического перевооружения и реконструкции ПС должно быть предусмотрено устранение недостатков, неисправностей и повреждений оборудования, конструкций, устройств, схем, зданий, сооружений, в том числе, выявленных по результатам технического освидетельствования, оборудования, зданий и сооружений и комплексного обследования зданий и сооружений, а также изменены все технические решения, которые не соответствуют действующим нормативам или являлись причиной отказов при эксплуатации ПС. Кроме того, должны быть обязательно учтены необходимые мероприятия в прилегающей сети, в том числе, на объектах иных собственников. 4.10.2 Работоспособность оборудования и конструкций, сохраняемых для дальнейшей эксплуатации, в необходимых случаях, должна подтверждаться проведением соответствующих испытаний с учетом его состояния. Оборудование с истекшим сроком службы, как правило, заменяется новым. Возможность продления срока службы должна определяться Заказчиком на основании протокола-заключения по итогам технического освидетельствования. 4.11 На ПС должны применяться: первичное оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП, СДТУ, АИИС КУЭ, связи, систем диагностики, а также ПТК и программное обеспечение, прошедшие регламентированную процедуру проверки качества [37]. 4.12 Диспетчерские наименования строящимся ПС, а также оборудованию строящихся ПС и ПС, на которых выполняется КТПиР, должны присваиваться и согласовываться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56302. 5 Площадка для строительства подстанции 5.1 Выбор площадки для строительства ПС должен производиться в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, нормативно-правовыми актами по охране окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов и отраслевых НТД на основании: - генерального плана развития территорий (при его наличии); - схемы развития электрических сетей района или схемы электроснабжения конкретного объекта; - материалов проектов районной планировки и проектов планировки городов (поселков); - технико-экономического сравнения вариантов; - методических указаний по выбору и согласованию площадок ПС 35 кВ и выше [8]. 5.2 Площадка ПС, по возможности, размещается вблизи: - центра электрических нагрузок; - автомобильных дорог, по которым возможно передвижение трейлеров необходимой грузоподъемности; - железнодорожных станций или подъездных железнодорожных путей промышленных предприятий, на которых возможна разгрузка тяжелого оборудования, строительных конструкций и материалов, а также к которым возможно примыкание подъездного пути ПС; - населенных пунктов, в которых возможно размещение жилых домов эксплуатационного персонала. При этом, должны соблюдаться размеры СЗЗ для промышленных объектов, которые обеспечивают уменьшение негативного воздействия (загрязнения атмосферного воздуха, шума, электромагнитного излучения) до значений, установленных гигиеническими нормативами [9]. - существующих инженерных сетей (водопровода, канализации, тепло-и газоснабжения, связи), а также проектируемых сетей при условии их опережающего ввода. 5.3 Изъятие земель в постоянное (площадка ПС) и во временное (склады, поселок строителей и др.) пользование не должно превышать размеров, ограниченных ведомственными нормами отвода земли [106]. 5.4 Площадки ПС выбираются: В первую очередь: - на непригодных для сельскохозяйственного использования землях (расположение ПС на орошаемых, осушенных и пахотных землях допускается только в исключительных случаях по решению соответствующих органов); - на незалесенной территории или на территории занятой кустарниками и малоценными насаждениями; - вне зон природных загрязнений (морское побережье, засоленная почва и др.) и вне зон атмосферы, загрязненной промышленными уносами. Размещение ПС в условиях загрязненной атмосферы допускается при технико-экономическом обосновании с учетом требований соответствующих руководящих документов; - на незатопляемых местах и на местах с уровнем грунтовых вод ниже заложения фундаментов и инженерных коммуникаций; - вне зон особо охраняемых природных территорий и зон с особыми условиями использования территорий; - на грунтах, не требующих устройства дорогостоящих оснований и фундаментов под здания и сооружения; - на территориях, на которых отсутствуют строения или коммуникации, подлежащие сносу или переносу в связи с сооружением ПС. А также: - вне зон активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации ПС, вне зон, подлежащих промышленной разработке (торфяники и др.), а также вне радиационно-зараженных мест; - на территориях, не подверженных размывам в результате русловых процессов при расположении площадок у рек, или водоемов, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, а также выше отметок складов с нефтепродуктами и другими горючими жидкостями. При невозможности расположения ПС вне указанных зон должны быть выполнены специальные гидротехнические сооружения по защите площадок от повреждений (подсыпка площадки, укрепление откосов насыпи, водоотводные сооружения, дамбы, габионы и др.); - на площадках, рельеф которых, как правило, не требует производства трудоемких и дорогостоящих планировочных работ; - в сейсмических районах на площадках с грунтами I или II категории по сейсмическим свойствам; - на площадках, обеспечивающих максимально удобные заходы ЛЭП всех напряжений; - вне зон возможного обледенения оборудования и ошиновки ОРУ при сбросе воды через водосборные сооружения гидростанций в период осеннезимних паводков; - на расстоянии от аэродромов и посадочных площадок авиации, складов взрывчатых материалов, крупных складов горюче-смазочных материалов, нефтепроводов, газопроводов, радиостанций и телевышек, определяемом соответствующими нормами и правилами; - вне зон влияния карьеров, разрабатываемых с помощью взрывов; - на площадках, свободных от залегания полезных ископаемых; - с учетом минимального ущерба земельным сельскохозяйственным ресурсам, лесным угодьям, среде обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции [10]. 5.5 Размещение ПС должно производиться с учетом наиболее рационального использования земель, как на расчетный период, так и с учетом последующего расширения ПС. При этом должны учитываться коридоры подходов ЛЭП всех напряжений. При реконструкции ПС и строительстве новых РУ должен рассматриваться вариант размещения их на существующей ПС. При этом результаты технико-экономического сравнения отражаются в акте выбора площадки. 5.6 При проектировании ПС следует предусматривать возможное кооперирование с соседними предприятиями и населенными пунктами по строительству дорог, инженерных сетей, подготовки территории, жилых домов. 5.7 В районах с объемом снегопереноса 300 м3/м и более при выборе площадки ПС следует учитывать необходимость защиты от снежных заносов [11]. 5.8 На схеме планировочной организации земельного участка, в обязательном порядке, должны быть указаны границы земельного участка, предоставленного для целей проектирования, строительства, реконструкции или эксплуатации ПС на основании актуальных данных Государственного кадастра недвижимости, с привязкой к действующей системе координат. 5.9 Расстояние от периметрального ограждения ПС до границ лесного массива следует принимать в соответствии с [12]. 5.10 При проектировании строительства ПС вблизи автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в условиях загрязненной атмосферы необходимо предусмотреть усиление изоляции. 6 Схемы электрические распределительных устройств 6.1 Схемы электрические распределительных устройств выбираются в соответствии со стандартами организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций напряжением 35-750 кВ. Типовые решения» СТО 56947007-29.240.30.010-2008 [13] и «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 [14]. 6.2 Применение отделителей и короткозамыкателей не допускается. 6.3 Для РУ 330-750 кВ должны применяться схемы с коммутацией присоединений двумя выключателями либо с коммутацией присоединений через полуторные цепочки (на первоначальных этапах строительства целесообразно применять схемы «треугольник» и «пятиугольник»). 6.4 В ячейках ЛЭП РУ 330-750 кВ должно быть обеспечено 100 % резервирование цепей переменного напряжения по обоим концам ЛЭП путем установки двух ТН (с каждой стороны линейного разъединителя). В схемах 220-750 кВ «многоугольник» ТН должны устанавливаться на ошиновках ВН АТ с возможностью сохранения ТН в работе при отключении АТ с разборкой его схемы разъединителем ВН. 6.5 В схемах, предусматривающих подключение ЛЭП через два выключателя, ТТ в цепях ЛЭП устанавливаются для целей коммерческого учета электроэнергии, ПА и ОМП. Подключение к ТТ в цепях ЛЭП устройств РЗ должно быть обосновано при проектировании. 6.6 На ПС 110-500 кВ в качестве шинных ТН преимущественно должны применяться емкостные ТН. Присоединение емкостных шинных ТН должно выполняться без разъединителей. В РУ 110-500 кВ с индуктивными ТН и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения, должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению появления феррорезонансных перенапряжений [15, 16]. 6.7 Применение схем РУ, отличных от типовых [13], допускается при наличии технико-экономического обоснования. 6.8 Количество Т (АТ), устанавливаемых на ПС, принимается, как правило, два. Установка более двух (авто-) трансформаторов принимается на основе технико-экономических расчетов, а также в тех случаях, когда на ПС требуется два средних напряжения. В первый период эксплуатации (на этапе строительства) допускается установка одного Т (АТ). 6.9 Допускается установка одного Т (АТ) на ПС при обеспечении требуемой категории надежности электроснабжения потребителей. 6.10 На ПС устанавливаются, как правило, трехфазные Т. При отсутствии трехфазного Т необходимой мощности, а также при наличии транспортных ограничений, допускается применение группы однофазных Т, либо двух трехфазных Т одинаковой мощности. 6.11 При установке в закрытых трансформаторных камерах на ПС предпочтение должно отдаваться трёхфазным Т (АТ). 6.12 При установке на ПС групп(-ы) однофазных АТ, ШР, УШР должны быть обоснованы необходимость установки резервной фазы и способ ее подключения (путем перекатки, с помощью перемычек при снятом напряжении). При двух группах АТ, ШР или УШР на ПС на период работы одной группы предусматривается установка фазы от второй группы. Допускается предусматривать (использовать) резервную фазу, находящуюся в централизованном резерве группы ПС, если перспективными планами не предусматривается установка второй группы АТ, ШР или УШР. 6.13 Не рекомендуется подключение к обмоткам НН (6-35 кВ) АТ 220 кВ и выше внешних потребителей (в том числе, на этапе строительства). 6.14 При необходимости независимого регулирования напряжения на шинах РУ, подключенных к обмоткам НН АТ, допускается предусматривать установку линейных регулировочных трансформаторов, в случае, если уровень требуемого напряжения не обеспечивается другими способами. При питании потребителей от обмотки НН трехобмоточных Т с РПН для обеспечения независимого регулирования напряжения при наличии техникоэкономического обоснования может предусматриваться установка линейных регулировочных трансформаторов на одной из сторон Т. 6.15 На стороне НН 6, 10, 20 и 35 кВ должна предусматриваться раздельная работа Т (АТ) с АВР, в том числе, посредством включения СВ. 6.16 При необходимости ограничения токов КЗ на стороне 6-20 кВ, предусматриваются следующие основные мероприятия с применением: - трехобмоточных Т с максимальным сопротивлением между обмотками ВН и НН и двухобмоточных Т с повышенным сопротивлением; - Т с расщепленными обмотками 6-20 кВ; - токоограничивающих реакторов в цепях вводов от Т (АТ), причем отходящие линии выполняются, как правило, нереактированными; - обмотки НН классом напряжения 20 и 35 кВ. Выбор варианта ограничения токов КЗ следует обосновывать техникоэкономическим сравнением с учетом обеспечения качества и потерь электроэнергии. 6.17 Степень ограничения токов КЗ в РУ 6 кВ и выше определяется необходимостью применения оборудования, кабелей и ошиновки на меньшие номинальные токи. 6.18 При необходимости компенсации емкостных токов в сетях 6-35 кВ на ПС должны устанавливаться дугогасящие заземляющие реакторы преимущественно с плавным автоматическим регулированием индуктивности и селективной сигнализацией замыкания на землю. На напряжении 35 кВ дугогасящие реакторы присоединяются, как правило, к нулевым выводам соответствующих обмоток Т через развилку из разъединителей, позволяющую подключать их к любому из трансформаторов. На напряжении 6-20 кВ дугогасящие реакторы подключаются к нейтральному выводу отдельного Т, подключаемого к сборным шинам через выключатель. 6.19 При реконструкции ПС с сооружением РУ 110-750 кВ на новой площадке и переводом существующих линейных и трансформаторных присоединений в новые РУ должны предусматриваться временные электрические связи между существующими и вновь сооружаемыми РУ 110-750 кВ. Временные электрические связи между существующими и вновь сооружаемыми РУ 110-750 кВ должны обеспечивать необходимую надежность питания присоединений, подключенных, к существующим и новым РУ, а также сохранность непрерывности транзита передаваемой через РУ мощности в течение всего периода реконструкции ПС до завершения перевода присоединений в новое РУ. 6.20 Применяемые схемы должны обеспечивать возможность расширения РУ в перспективе: путем резервирования места, а в случае, если расширение планируется ранее пяти лет с момента ввода ПС, путем обеспечения готовности ячеек. При отсутствии исходных данных по количеству перспективных присоединений следует предусматривать возможность расширения: - для РУ 6-20 кВ, питающих энергоустановки потребителей, - не менее чем на восемь присоединений; - для РУ 35-110 кВ - не менее чем на четыре присоединения; - для РУ 220 кВ и выше - не менее чем на два присоединения. 7 Выбор первичного электротехнического оборудования 7.1 Выбор электротехнического оборудования осуществляет Заказчик на основании технических требований к оборудованию, разработанных проектной организацией. Технические требования к оборудованию составляются на основании технико-экономических расчетов и сравнения различных вариантов компоновки ПС. Исходными данными для таких расчетов являются: данные о примыкающих электрических сетях, особые условия окружающей среды, данные по изменению нагрузок, передаваемой мощности, развитию электрических сетей на расчетный период. 7.2 При рассмотрении вариантов компоновки ПС в стесненных условиях строительства в рамках технико-экономических расчетов следует рассматривать применение компактных ячеек высокой заводской готовности, а также применение РУ с жесткой ошиновкой, комбинированных аппаратов (измерительные трансформаторы тока и напряжения, выключатели-разъединители). 7.3 Мощность Т выбирается так, чтобы при отключении наиболее мощного из них на время ремонта или замены, оставшиеся в работе, с учетом их допустимой, по техническим условиям на трансформаторы, перегрузки и резерва по сетям СН и НН, обеспечивали питание нагрузки. Т с повышенной нагрузочной способностью (на основе применения форсированной системы охлаждения) мощностью до 100 MBA включительно класса напряжения 110, 150 и 220 кВ выбираются в соответствии с действующими нормативными документами [17] и заводскими материалами. При росте нагрузок сверх расчетного уровня увеличение мощности ПС производится, как правило, путем замены Т на более мощные, установка дополнительных Т должна быть технико-экономически обоснована. Возможность установки более мощных Т на существующих фундаментах должна подтверждаться результатами их обследования и расчетами прочности фундаментов с учетом изменения механических нагрузок. Должны применяться современные АТ и Т: - оборудованные РПН; - имеющие необходимую электродинамическую стойкость; - оборудованные высоковольтными вводами с твердой изоляцией; - со сниженными потерями и уровнем акустических шумов. 7.4 Решение о замене Т и АТ, установке дополнительных или оставлении действующих принимается на основании данных о фактическом состоянии работающих Т (АТ), надежности их работы за истекший период, фактическом сроке эксплуатации по отношению к нормативному сроку службы, росте нагрузок, развитии примыкающих электрических сетей и изменении главной схемы электрических соединений ПС. 7.5 АТ, имеющие регулирование напряжения с помощью вольтодобавочных трансформаторов, включаемых в их нейтраль, должны заменяться на соответствующие АТ, имеющие встроенное регулирование напряжения на стороне СН АТ. 7.6 На ПС 110 кВ с отдаленной перспективой роста нагрузки или с резко переменным графиком нагрузки рекомендуется применять Т с форсированной ступенью охлаждения, имеющие повышенную нагрузочную способность. 7.7 На ПС 110 кВ с трехобмоточными Т при сочетании суммарных нагрузок по сетям СН и НН, не превышающих в течение расчетного периода и последующих 5 лет номинальной мощности выбираемого Т, целесообразно последний выбирать с неполной мощностью обмоток СН и НН. 7.8 При применении линейных регулировочных трансформаторов следует проверять их электродинамическую и термическую стойкость при КЗ на стороне регулируемого напряжения. В необходимых случаях предусматривается установка токоограничивающих реакторов. 7.9 При замене одного Т (АТ) на двухтрансформаторной ПС на новый проверяются условия, обеспечивающие параллельную работу сохраняемого в работе и нового Т (АТ) в автоматическом режиме регулирования напряжения на соответствующей стороне. 7.10 При неполной замене фаз группы однофазных АТ допустимость работы в одной группе сохраняемых в работе и новых фаз АТ, отличающихся величинами напряжений короткого замыкания, обосновывается специальными расчетами. 7.11 При выборе типов выключателей следует руководствоваться следующим: - в РУ 110-750 кВ следует предусматривать элегазовые выключатели, которые должны обеспечивать работоспособность во всем требуемом диапазоне температур; - в цепи (У)ШР и БСК выключатели, предназначенные для коммутации тока реактора и конденсаторных батарей, соответственно. В случае необходимости при обосновании расчетами и подтверждении соответствующими протоколами типовых испытаний допускается применение выключателей с УПНКП; - по мере развития технологий допускается также применение вакуумных выключателей, а также выключателей-разъединителей в сетях 110- 220 кВ; - предусматривать мероприятия, исключающие возникновение недопустимой величины апериодической составляющей в токах отключения ЛЭП, оснащенных индуктивными средствами поперечной компенсации [18]; - выбор отключающей способности выключателей выполнять на основании расчетов токов КЗ на расчетный период. 7.12 В ОРУ 35 кВ должны предусматриваться элегазовые или вакуумные выключатели. 7.13 В РУ 6, 10 и 20 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумными выключателями. Применение элегазовых выключателей возможно при отдельном обосновании, например: коммутация БСК. 7.14 При выборе оборудования и ошиновки по номинальному току необходимо учитывать нормальные, послеаварийные и ремонтные режимы, а также перегрузочную способность оборудования. 7.15 Оборудование и ошиновка в цепи Т (АТ) должны выбираться, как правило, с учетом установки в перспективе Т (АТ) следующего по шкале мощности. При этом в цепях ВН и СН всех трехобмоточных АТ и ВН и НН двухобмоточных Т выбор оборудования по номинальному току и ошиновки по нагреву производится по току Т (АТ), устанавливаемого в перспективе, с учетом его допустимой перегрузки. Для трехобмоточных Т в цепях СН и НН выбор оборудования и ошиновки следует производить по току перспективной нагрузки с учетом отключения второго Т. 7.16 При выборе оборудования и ошиновки ячеек ЛЭП 35 кВ и выше следует принимать максимальный ток ВЛ по условиям нагрева проводов в послеаварийном режиме, при этом количество типоразмеров ошиновки должно быть минимальным по условиям пропускной способности ВЛ в послеаварийном или ремонтном режиме на расчетный период. 7.17 Новые и реконструируемые ПС напряжением 330 кВ и выше рекомендуется оснащать системами диагностики и мониторинга состояния силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, элегазовых РУ, маслонаполненных вводов, интегрированными в АСУ ТП ПС. 7.18 При выборе измерительных ТТ и ТН необходимо руководствоваться следующим: 7.18.1 Для учета электроэнергии измерительные трансформаторы должны иметь обмотку для целей АИИС КУЭ, отдельную от цепей измерений, АСУ ТП и РЗА. 7.18.2 Требования к классам точности обмоток ТТ и ТН для целей учета электроэнергии: - ТТ 110 кВ и выше - не хуже 0,2S; - остальные ТТ - не хуже 0,5S; - ТН 110 кВ и выше - не хуже 0,2; - остальные ТН - не хуже 0,5. 7.18.3 Требования к классам точности обмоток ТТ и ТН для целей АСУ ТП, измерений и СМПР: - ТТ 110 кВ и выше - не хуже 0,2; - остальные ТТ - не хуже 0,5; - ТН 110 кВ и выше - не хуже 0,2; - остальные ТН - не хуже 0,5. 7.18.4 Коэффициент безопасности приборов обмоток измерений - не более 5. 7.18.5 Требования к классам точности обмоток ТТ и ТН для целей РЗА (в том числе, ОМП, РАС): - для ТТ - предел допускаемой полной погрешности при токе номинальной предельной кратности не должен превышать 5 или 10 %; - для ТН - 0,5 и/или 3Р. 7.18.6 Коэффициент трансформации ТТ обмоток АИИС КУЭ, АСУ ТП и измерений должен обеспечивать измерение рабочего тока с нормированной точностью во всем диапазоне его изменения от минимального до максимального значения, определяемого на основании расчетов электроэнергетических режимов. Целесообразно применение ТТ с обмотками АИИС КУЭ, АСУ ТП и измерений с несколькими ступенями номинальных значений коэффициентов трансформации. 7.18.7 Фактические вторичные нагрузки измерительных ТТ и мощности нагрузки ТН должны соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать работу ТТ и ТН в требуемом классе точности. 7.18.8 Номинальная предельная кратность вторичных обмоток ТТ для целей РЗА должна быть от 5 до 40. При этом предельная кратность вторичных обмоток ТТ для целей РЗА должна быть выбрана в соответствии с расчетом, предусмотренным в проектной документации, исходя из фактических значений и с учетом возможной перспективы роста токов КЗ в сети. 7.18.9 Интервал между поверками измерительных ТТ и ТН должен быть не менее 8 лет. 7.18.10 Требования по метрологическому обеспечению измерительных ТТ и ТН должны соответствовать положениям раздела 24. 7.19 В качестве дискретно управляемых СКРМ применяются: - ШР, подключаемые к шинам электростанций, ПС или к ЛЭП; - БСК, подключаемые к шинам 6, 10, 35, 110 и 220 кВ ПС; - вакуумно-реакторные группы, подключаемые к обмоткам НН (10-35 кВ) АТ или шинам ПС через вакуумные выключатели. В качестве непрерывно управляемых СКРМ применяются: - УШР, подключаемые к шинам ПС или к ЛЭП; - статические компенсаторы реактивной мощности (СТК и СТАТКОМ), подключаемые к обмоткам НН АТ, шинам ПС или через специальный Т к ЛЭП. 7.20 Выбор типа, мощности, других параметров, места размещения и способа присоединения СКРМ в электрических сетях 110-750 кВ осуществляется в соответствии с требованиями [19]. 7.21 При установке устройств компенсации реактивной мощности, содержащих в своем составе БСК, на участке сети, на котором имеется искажение формы кривой напряжения, должна производиться проверка данного устройства и, в частности, БСК, на возможную перегрузку токами высших гармоник. 7.22 При реконструкции ПС допустимость полной замены СК на СТК должна быть обоснована расчетами электроэнергетических режимов и токов КЗ. 7.23 Дугогасящие реакторы с плавным регулированием индуктивности должны оснащаться системой автоматического контроля (измерения) емкостного тока замыкания на землю. 7.24 В целях улучшения обслуживания и повышения автоматизации ПС разъединители 110 кВ и выше должны предусматриваться с электродвигательными приводами на главных и заземляющих ножах. Указанное требование по оснащению оборудования электродвигательными приводами на новых и комплексно реконструируемых ПС распространяется также на приводы главных и заземляющих ножей разъединителей, предохранителей-разъединителей 6-35 кВ и, при обосновании (необходимость частого оперирования и др.), заземлителей и тележек выключателей КРУ 6-35 кВ. 7.25 При замене силового Т (АТ), ШР или дугогасящего реактора, выключателей присоединений 35 кВ и выше должна выполняться замена их устройств РЗА, выполненных на электромеханической базе, и кабелей вторичной коммутации. Объем замены определяется по результатам разработки проекта и согласуется с Заказчиком. 7.26 При проектировании ЦПС к используемому электротехническому оборудованию дополнительно выдвигаются следующие требования: - использование цифровых ТТ и ТН с поддержкой протокола МЭК 61850-9-2; - использование систем диагностики и мониторинга состояния силовых Т (АТ), ШР (УШР), элегазовых РУ, маслонаполненных вводов и др. с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1; - использование управляемых СКРМ, оснащенных контроллерами с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1; - использование КА 6-750 кВ, привод которых оснащен встроенными полевыми преобразователями с поддержкой протокола МЭК 61850-8-1 или обеспечивает возможность дополнительной установки указанных преобразователей стороннего производителя. 7.27 Применяемые на ПС СИ должны соответствовать требованиям раздела 24. 7.28 Выключатели 330 кВ и выше должны иметь пофазные приводы. На выключателях 110-220 кВ необходимость установки пофазного привода должна быть специально обоснована. 7.29 Не применять на ПС элегазовое оборудование (выключатели, ТТ, ТН), требующее автоматического отключения при снижения давления (плотности) элегаза. При срабатывании датчиков снижении давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах должна быть выполнена предупредительная сигнализация. При срабатывании датчиков снижении давления (плотности) элегаза в элегазовых выключателях должна быть выполнена предупредительная (аварийная) сигнализация и автоматическая блокировка управления выключателем, запрещающая операции включения и отключения. 8 Защита от перенапряжений, заземление, электромагнитная совместимость 8.1 Защита от грозовых перенапряжений 8.1.1 Защита от грозовых перенапряжений РУ осуществляется: - от прямых ударов молнии: стержневыми и тросовыми молниеотводами в соответствии с ПУЭ; - от набегающих волн: защитными аппаратами в соответствии с ПУЭ. В качестве защитных аппаратов должны применяться, как правило, ОПН. 8.1.2 Защита ВЛ 35 кВ и выше от прямых ударов молнии на подходах к РУ должна быть осуществлена в соответствии с ПУЭ. 8.1.3 В РУ 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны быть установлены ОПН. Защитные характеристики ОПН должны быть скоординированы с изоляцией защищаемого оборудования и ВЛ. Защитные характеристики ОПН, установленных в одном РУ, не должны отличаться друг от друга [20]. 8.1.4 Количество комплектов ОПН 35-750 кВ и место их установки выбираются в соответствии с требованиями ПУЭ, уровнем испытательных напряжений защищаемого оборудования, исходя из принятых на расчетный период схем электрических соединений, количества ВЛ и Т (АТ), длин кабельных вставок. При поэтапной замене разрядников типов РВС, РВМК и РВМГ на ОПН на действующих ПС следует уточнять их расстановку, исходя из характеристик ОПН и уровня испытательных напряжений оборудования. 8.1.5 Для защиты трансформаторного оборудования от грозовых перенапряжений на стороне 6-10 кВ так же устанавливаются ОПН. 8.1.6 При применении КРУЭ 35-750 кВ или КЛ и кабельных вставок для их защиты от грозовых перенапряжений должны применяться ОПН. Выбор места установки и параметров ОПН определяется на основании расчетов, выполненных в проектной документации, и уточняется на стадии разработки рабочей документации. 8.2 Защита от внутренних перенапряжений 8.2.1 Электрические сети 6-35 кВ должны работать с нейтралью: - изолированной; - заземленной через активное сопротивление (высоковольтные защитные резисторы) или индуктивное сопротивление (дугогасящие заземляющие реакторы); - комбинированной, заземленной через активное сопротивление и индуктивное сопротивление (параллельное включение дугогасящего заземляющего реактора и высоковольтного защитного резистора). При использовании дугогасящих заземляющих реакторов предпочтение должно отдаваться устройствам с управляемой проводимостью, не вызывающим нелинейных искажений напряжения сети. Для автоматического управления дугогасящего заземляющего реактора рекомендуется использовать средства, основанные на контроле собственной частоты контура нулевой последовательности, обеспечивающие непрерывную настройку компенсации емкостного тока в режимах, предшествующих однофазным замыканиям на землю. 8.2.2 Расстановка и выбор ОПН для защиты от коммутационных перенапряжений определяются в соответствии с [15,20]. 8.2.3 В сетях 220-750 кВ, в зависимости от схемы сети, количества линий и Т (АТ) следует предусматривать меры по ограничению длительных повышений напряжения и внутренних перенапряжений [15, 16, 21]. Необходимость ограничения квазиустановившихся и внутренних перенапряжений и параметры средств защиты от них определяются на основании расчетов перенапряжений для случая вывода в ремонт одного или нескольких основных элементов схемы (ВЛ, ШР, АТ,Т). 8.2.4 При применении КЛ и кабельных вставок 35 кВ и выше необходимо проводить расчетом проверку необходимости установки ОПН для защиты остального оборудования от коммутационных перенапряжений. 8.2.5 С целью ограничения опасных для оборудования коммутационных перенапряжений следует применять ОПН, выключатели с УПНКП или другие средства, а также сочетать их с мероприятиями по ограничению длительных повышений напряжения (установка ШР (УШР) и КР, ПА, в частности АОПН). Необходимость установки ОПН для защиты оборудования в ячейках линий 220-750 кВ для ограничения коммутационных перенапряжений определяется расчетом и уровнем испытательных напряжений защищаемого оборудования. Аналогичную проверку проводят при замене оборудования в ячейках линий при реконструкции, техперевооружении или перезаводе ЛЭП. Выбор параметров ОПН осуществляется в соответствии с действующей нормативной документацией. 8.2.6 Для РУ 110-750 кВ должны предусматриваться технические решения, исключающие появление феррорезонансных перенапряжений, возникающих при последовательных включениях электромагнитных ТН и емкостных делителей напряжения выключателей. К этим решениям относятся: - применение выключателей без емкостных делителей напряжения; - применение антирезонансных ТН (в том числе, емкостных); - увеличение емкости ошиновки РУ путем установки на шинах дополнительных конденсаторов, например конденсаторов связи. В случае невозможности применения указанных решений для всего РУ (например при расширении РУ), необходимо выполнить расчет возможности возникновения феррорезонансных перенапряжений и предусмотреть мероприятия по устранению причин возникновения феррорезонансных перенапряжений, или убедиться, что принятые ранее мероприятия достаточны [15, 16]. Для исключения феррорезонансных перенапряжений в сетях 6-35 кВ должны применяться антирезонансные ТН. 8.2.7 Разработка мероприятий по ограничению высокочастотных перенапряжений и защите от них электротехнического оборудования РУ 110 кВ и выше должны осуществляться в соответствии с [22]. 8.2.8 Для РУ 330-750 кВ должны предусматриваться технические решения по ограничению резонансных повышений напряжения на отключенных фазах ЛЭП, например, в цикле ОАПВ. 8.3 Заземление 8.3.1 Проектирование заземляющих устройств следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ [1] и нормированием по допустимому напряжению прикосновения или по допустимому сопротивлению, а также с учетом требований по снижению импульсных помех для обеспечения работы вторичного оборудования. Выбор нормирования определяется расчетом. Для обеспечения в эксплуатации контроля соответствия действительных значений сопротивления растеканию и напряжений прикосновения принятым значениям, исходные данные, расчетные значения напряжений прикосновения, места расположения расчетных точек и сезонные коэффициенты должны быть указаны в проектной документации. При реконструкции необходимо проверять состояние контура заземления ПС и, в случае необходимости, выполнять его усиление в соответствии с требованиями ПУЭ, методических указаний по контролю состояния заземляющих устройств [23, 24] и требованиями по ЭМС и снижению импульсных помех для обеспечения работы вторичного оборудования [25]. 8.4 Режим заземления нейтрали трансформаторов и автотрансформаторов 8.4.1 Режим заземления нейтрали обмоток ВН Т 110-150 кВ выбирается с учетом класса изоляции нейтрали, обеспечения в допустимых пределах коэффициента заземления, допустимых значений токов однофазного КЗ по условиям выбора оборудования, действия РЗ. 8.4.2 При присоединении к линии 110-150 кВ ответвлениями нескольких ПС и при наличии на одной или нескольких из них питания со стороны СН или НН необходимо обеспечивать постоянное заземление нейтрали не менее, чем у одного из присоединенных к линии Т, имеющих питание со стороны СН или НН. 8.4.3 Постоянное заземление нейтрали должны иметь все АТ и обмотки 220-330 кВ Т. Нейтрали обмоток 110 кВ Т, которые в процессе эксплуатации могут быть изолированы от земли, должны быть защищены ограничителями перенапряжений типа ОПНН или ОПН-110 с уровнем ограничения, скоординированным с уровнем изоляции защищаемой нейтрали. 8.4.4 Для снижения однофазных токов КЗ допускается заземление нейтрали АТ 220-750 кВ через низкоомные токоограничивающие резисторы или реакторы. 8.5 Электромагнитная совместимость При проектировании объектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции ПС 110 кВ и выше должен быть выполнен комплекс мероприятий, обеспечивающих ЭМС устройств РЗА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, связи, СИ и сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами. 8.5.1 Основные мероприятия должны быть разработаны с учетом выбранной электрической схемы ПС и включать: - компоновочные решения объекта (компоновка и размещение первичного оборудования, как источников импульсных высокочастотных помех, магнитных полей и т.п. на открытой (закрытой) части ПС, в зданиях и помещениях ОПУ, РЩ); - выполнение устройств молниезащиты объекта в части защиты вторичных цепей и устройств от электромагнитных воздействий молнии (например, размещение по отношению к кабельным трассам и зданиям с обеспечением допустимого воздействия молнии на вторичные цепи и устройства); - выбор заземляющего устройства ПС с указанием «шага» сетки на каждом ОРУ и непосредственно около установленного оборудования, количества связей между заземляющим устройством ОРУ разных напряжений, заземляющим устройством здания и заземляющим устройством ПС и их прокладки; - выбор трассы прокладки кабельных каналов, типа кабельной канализации с указанием расстояний между ними и высоковольтными шинами (ошиновками), наличия и длины участков их параллельной прокладки по отношению к шинам (ошиновкам) и оценка их влияния на кабели вторичной коммутации; - выполнение защиты от статического электричества устройств РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, связи (напольные антистатические покрытия, укомплектование персонала антистатическими браслетами); - использование разнесенных контрольных кабелей для цепей постоянного и переменного тока. 8.5.2 Дополнительные мероприятия должны быть разработаны с обоснованием их необходимости, с учетом основных мероприятий и анализа ожидаемых уровней электромагнитных, радиочастотных помех, магнитных полей и других воздействий на устройства РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, СИ и сигнализации и включать: - применение экранированных контрольных кабелей и определение мест заземления их экранов; - экранирование помещений, в которых размещаются устройства РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи; - раскладку силовых кабелей и кабелей вторичной коммутации по кабельным каналам, снижающих влияние электромагнитных полей от силовых кабелей на кабели вторичной коммутации; - обеспечение ЭМС высокоомных входов устройств РЗА, АСУ ТП, при подключении к ним кабелей, приходящих из РУ разных напряжений, других зданий; - обеспечение защиты от импульсных помех в системах оперативного постоянного и переменного токов. 8.5.3 Мероприятия по обеспечению требований ЭМС на проектируемых объектах технического перевооружения и реконструкции, где устанавливаются МП устройства РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, связи, СИ и сигнализации, должны разрабатываться с учетом результатов проведенных обследований электромагнитной обстановки. 9 Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток, освещение 9.1 Собственные нужды 9.1.1 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух ТСН. Для однотрансформаторных ПС (в том числе, комплектных ПС заводского изготовления) питание второго ТСН обеспечивается: - от другого электросетевого объекта; - при их отсутствии второй ТСН включается аналогично первому. Допускается питание собственных нужд организовывать от трансформатора(-ов) напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки. 9.1.2 От сети собственных нужд ПС питание сторонних потребителей не допускается. Исключение составляют телекоммуникационное оборудование, средства и системы связи сторонних потребителей, осуществляющих реконструкцию, развитие или создание объектов связи с использованием инфраструктуры электроэнергетики. При этом должна быть предусмотрена возможность организации учета потребленной энергии сторонними потребителями. 9.1.3 Схемы собственных нужд ПС должны предусматривать присоединение ТСН к разным источникам питания (вводам разных Т (АТ), различным секциям РУ и др.). Трансформатор напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки, подключенный к секциям (системам) шин и/или ЛЭП, которые отвечают требованиям п. 1.2.10 ПУЭ [1], является независимым источником питания. 9.1.4 На стороне НН ТСН должны работать раздельно. В схеме собственных нужд должен быть предусмотрен АВР. 9.1.5 На ПС 330 кВ и выше следует предусматривать резервирование питания собственных нужд от третьего (резервного) источника питания. В качестве третьего (резервного) источника питания могут использоваться: - ДГУ с автоматическим запуском. Мощность ДГУ не должна, как правило, превышать 500 кВт, и подтверждается расчетом; - трансформатор напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки; - другой электросетевой объект. 9.1.6 В случае необходимости установки ДГУ в целях снижения эксплуатационных затрат он должен иметь конструктивное исполнение «в кожухе», как наружная электроустановка. Исполнение в контейнере или строительство отдельного здания ДГУ допускается по согласованию с Заказчиком при наличии технико-экономического обоснования. 9.1.7 К ДГУ должны подключаться только потребители собственных нужд, непосредственно участвующие в технологическом процессе ПС. Длительность работы ДГУ рекомендуется принимать не менее одного часа. 9.1.8 Мощность ТСН должна выбираться в соответствии с нагрузками в разных режимах работы ПС с учетом коэффициентов одновременности их загрузки, а также перегрузочной способности. Мощность каждого ТСН должна быть не более 630 кВА для ПС 110- 220 кВ и не более 1000 кВА для ПС 330 кВ и выше. 9.1.9 На двухтрансформаторных ПС 110-750 кВ в начальный период их работы с одним Т (АТ) необходимо устанавливать два ТСН с питанием одного из них от другой ПС с АВР. Это питание в дальнейшем допускается сохранять. На двухтрансформаторных ПС в начальный период их работы с одним Т (АТ) в районах, где второй ТСН невозможно питать от другой ПС, допускается устанавливать один рабочий ТСН, при этом второй должен быть смонтирован и включен в схему ПС. 9.1.10 Для собственных нужд должны применяться, как правило, сухие Т с литой изоляцией воздушного охлаждения. 9.1.11 При подключении одного из ТСН к внешнему независимому источнику питания необходимо выполнять проверку на предмет отсутствия сдвига фаз. 9.1.12 ТСН к шинам РУ 6-35 кВ или к обмотке НН основных Т (АТ), должны присоединяться через выключатели. При питании собственных нужд от трансформаторов напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки установка выключателей в их первичной цепи не требуется. 9.1.13 При отсутствии необходимости строительства ЗРУ для питания внешних потребителей 10-35 кВ - применять блочные схемы для организации собственных нужд. 9.2 Кабельное хозяйство 9.2.1 На ОРУ и по территории ПС кабели должны прокладываться наземным или надземным способом - в кабельных лотках или на кабельных эстакадах [26]. Применение заглубленных кабельных каналов и (или) тоннелей должно иметь специальное обоснование. При использовании лотков должен обеспечиваться проезд машин и механизмов по ОРУ и между фазами оборудования для выполнения ремонтных и эксплуатационных работ. Переезды для машин и механизмов должны предусматриваться на одном уровне с расположением лотков. При применении лотков не допускается прокладка кабелей под дорогами или переездами для машин в трубах и каналах, расположенных ниже уровня лотков. Во всех кабельных сооружениях следует предусматривать запас емкости для дополнительной прокладки кабелей порядка 15 % от количества, предусмотренного на расчетный период. 9.2.2 Защита силовых и контрольных кабелей от распространения пожара должна осуществляться путем проектирования лотков из сплошных железобетонных конструкций с пределом огнестойкости не менее REI 45, не имеющих разрывов, с применением съемных несгораемых плит и применением силовых и контрольных кабелей, в том числе симметричных высокочастотных и коаксиальных кабелей связи, с изоляцией, не распространяющей горение. При прокладке в кабельных тоннелях и помещениях должны применяться кабели с изоляцией, не распространяющей горение с низким дымовыделением (с индексом HT(A)-LS). 9.2.3 На ПС 110-750 кВ кабельные потоки от распределительных устройств различных напряжений, Т (АТ), а также от присоединений подключенных к разным секциям РУ одного напряжения должны прокладываться в отдельных кабельных сооружениях. 9.2.4 Замена силовых и контрольных кабелей осуществляется с учетом фактического состояния и результатов профилактических испытаний. Прокладка новых или замена пришедших в негодность силовых и контрольных кабелей должна выполняться с обязательной реконструкцией кабельных трасс. 9.2.5 При прокладке силовых кабелей 6-35 кВ для подключения потребителей следует предусматривать организованный вывод их по территории ПС (в каналах, туннелях, траншеях и т.п.) до ее внешнего ограждения. 9.2.6 Выбор сечения жил кабелей 6-35 кВ, питающих потребителей, должен выполняться по величине максимального расчетного тока в нормальном и послеаварийном режимах, с учетом допустимой перегрузки в послеаварийном режиме, а также другими требованиями [1]. 9.2.7 Расположение кабельных сооружений и прокладку кабелей следует выполнять с учетом требований по ЭМС. 9.2.8 При проходе кабелей через стены и фундаменты используются огнестойкие блоки из разных элементов противопожарных преград. В местах разветвления кабельных лотков и каналов, а также через каждые 50 м выполняются противопожарные перегородки из уплотняющих огнестойких пакетов. 9.2.9 На ПС 110 кВ и выше, на которых установлены два Т (АТ), компоновка кабельного хозяйства должна быть выполнена таким образом, чтобы при возникновении возгораний в кабельном хозяйстве или вне его вероятность выхода из строя двух Т (АТ) была бы минимальной. 9.2.10 При замене устройств РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, связи СИ на новые устройства, выполненные на МП или микроэлектронной базе и имеющие высокую чувствительность к импульсным помехам, необходимо руководствоваться рекомендациями по защите вторичных цепей от импульсных помех [25]. 9.2.11 В целях повышения надежности и полноценного дублирования основные и резервные защиты (либо два комплекта защит) должны быть разделены по цепям переменного тока, оперативного тока и исполнительным цепям путем размещения их в разных кабелях, а также, по возможности, по разным трассам. 9.2.12. Защита вторичных цепей от импульсных помех должна осуществляться в соответствии с методическими указаниями [25]. Вдоль кабельных трасс должны прокладываться горизонтальные заземлители, присоединяемые к заземляющему устройству ПС. Металлические оболочки и броня кабелей цепей управления, измерения и сигнализации должны заземляться в местах концевой разделки. 9.2.13. Как правило, на всех ПС должны применяться контрольные кабели с медными жилами. Применение контрольных кабелей с алюминиевыми жилами допускается как исключение. 9.2.14 Контрольные кабели должны иметь не менее одной резервной жилы. 9.2.15 Сечение кабелей вторичных цепей ТН должно выбираться таким образом, чтобы потери напряжения во вторичной цепи ТН не превышали следующих значений: - в цепях учета электроэнергии до счетчика электрической энергии 0,25 % от номинального вторичного напряжения ТН; - в цепях измерений и АСУ ТП до измерительных преобразователей для первичных напряжений 110кВ и выше - 0,25 % от номинального вторичного напряжения ТН, для остальных уровней первичного напряжения - 0,5 % от номинального вторичного напряжения ТН. 9.3. Оперативный ток 9.3.1 Оперативный постоянный ток 9.3.1.1 На ПС 35 кВ (кроме отпаечных и тупиковых) и выше должна применяться СОПТ напряжением 220 В, выполняемая в соответствии с требованиями [27]. Применение выпрямленного и переменного оперативного тока на ПС 35-110 кВ допускается только на существующих объектах. 9.3.1.2 СОПТ должна обеспечивать рабочее и резервное питание следующих основных электроприемников: - устройств РЗА; - устройств управления высоковольтными КА (кроме питания приводов разъединителей и заземляющих ножей, питание приводов выключателей возможно при обосновании); - устройств связи, обеспечивающих передачу сигналов и команд РЗА; - устройств коммуникации, обеспечивающих передачу сигналов и команд между устройствами РЗА; - устройств полевого уровня и уровня присоединений АСУ ТП; - устройств сбора информации для АСУ ТП и ССПИ; - приводов автоматических вводных и секционных выключателей ЩСН напряжением 0,4 кВ; - устройств сигнализации. СОПТ должна обеспечивать резервное питание: - инверторов резервного питания АСУ ТП; - светильников аварийного освещения помещений АБ, ОПУ, РЩ, ЗРУ, насосных, камер задвижек пожаротушения. 9.3.1.3 На ПС 35 кВ и выше должна как правило применяться централизованная (общеподстанционная) СОПТ (применяется одна или две АБ для питания ППТ). При расположении РЗА присоединений ПС в отдельных РЩ, приближенных к первичному оборудованию, необходимо рассматривать целесообразность применения децентрализованной системы ОПТ, состоящей из гальванически не связанных АБ, расположенных в ОПУ и зданиях РЩ. 9.3.1.4 При реконструкции ПС, с установкой МП защит допускается в дополнение к существующей системе ОПТ устанавливать новую систему ОПТ для питания только реконструируемой части ПС. В дальнейшем по мере замены оборудования и кабелей вторичной коммутации все потребители должны переводиться на новую систему ОПТ. 9.3.1.5 Организация питания ОПТ устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей должна обеспечивать: - при аварийном отключении любого защитного аппарата, обесточении любой секции ЩПТ или ШРОТ сохранение в работе хотя бы одного устройства РЗА, обеспечивающего защиту от всех видов КЗ и одного (при наличии двух) соленоида отключения выключателя на защищаемом присоединении 110 кВ и выше; - селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки; - сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗА, подключенных к неповрежденным присоединениям ЩПТ при повреждениях в СОПТ. 9.3.1.6 Аккумуляторная батарея должна: - быть стационарной свинцово-кислотной закрытого типа по ГОСТ 26881 и ГОСТ Р МЭК 60896-11 (имеющая несъемную крышку с фильтр-пробкой или с пробкой рекомбинации); - при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2 (двух) часового (не менее) разряда током нагрузки. При соответствующем обосновании допускается применение аппаратов управления оперативным током с АБ, размещенными в шкафах. 9.3.1.7 На ПС напряжением 220 кВ и выше, ПС 110 кВ с 3-мя и более выключателями в РУ ВН применять две АБ. На ПС с ВН 35 кВ и остальных ПС 110 кВ - одну АБ. Срок службы АБ должен быть не менее 20 лет. 9.3.1.8 Каждая из двух АБ, устанавливаемых на ПС должна выбираться с учетом суммарной нагрузки двух АБ. 9.3.1.9 ЗУ должны выбираться совместно с АБ для обеспечения всех требований, предъявляемых изготовителями АБ к ЗУ, необходимых для поддержания заявленного срока службы АБ и надежной её работы. На ПС напряжением 220 кВ и выше, ПС 110 кВ с 3-мя и более выключателями в РУ ВН применять четыре стационарных ЗУ, по два на каждую АБ. На ПС напряжением 35 кВ и остальных ПС 110 кВ применять два стационарных ЗУ. При этом ЗУ должны обеспечивать: а) заряд АБ в трехступенчатом автоматическом режиме: - 1 ступень - ограничение начального тока заряда: - 2 ступень - ограничение напряжения заряда; - 3 ступень - стабилизация напряжения с условием термокомпенсации напряжения подзаряда; б) качество напряжения (уровень, пульсации, стабильность и термокомпенсация) в режиме поддерживающего заряда в соответствии с заводской документацией на аккумуляторы конкретного типа; в) качество напряжения в режимах поддерживающего и уравнительного заряда в соответствии с заводской документацией электроприемников ОПТ (например, устройств РЗА); г) бесперебойное электропитание устройств, находящихся постоянно под напряжением (например, устройств РЗА), при нарушении связи с АБ по любой причине в соответствии с их заводской документацией; д) автоматический полный заряд АБ за минимально возможное время с учетом ограничений, определенных техническими условиями на АБ. Должна обеспечиваться возможность одновременной параллельной работы на стороне выпрямленного напряжения двух ЗУ с симметричным делением между ними суммарного тока нагрузки или работу одного из ЗУ в режиме «горячего» резерва (при применении трёх ЗУ для двух АБ). 9.3.1.10 Система ОПТ должна иметь трех- или двухуровневую систему защиты: - нижний уровень: защита цепей питания непосредственных потребителей (устройства РЗА, цепи управления выключателями и т.п.). Для нижнего уровня защиты рекомендуется применение автоматических выключателей; - средний уровень: защита цепей ШРОТ и других потребителей ЩПТ; - верхний уровень: защита шин ЩПТ на вводе АБ. Для среднего и верхнего уровней защиты должны использоваться плавкие предохранители сертифицированные для использования в электроустановках постоянного тока. Вариант двухуровневой защиты СОПТ возможен при децентрализованной СОПТ. 9.3.1.11 Требования к ЩПТ: - для каждой АБ должен предусматриваться отдельный ЩПТ; - каждый ЩПТ должен иметь достаточное количество защитных устройств, секций для выполнения регламентных работ в системе ОПТ без отключения АБ (замена защитных устройств, снятие характеристик АБ и т. п.); - каждый ЩПТ должен иметь две отдельных секции; - ввод на каждую секцию ЩПТ должен выполняться отдельным кабелем; - каждый ЩПТ должен иметь секционные разъединители для перевода нагрузки с одной секции на другую в пределах одного ЩПТ; - объединение секций разных АБ должно выполняться через два последовательно включенных КА. 9.3.1.12 На каждом ЩПТ должны быть предусмотрены: - измерительные приборы для отображения напряжения на секциях, токов нагрузки и заряда АБ, сопротивления изоляции полюсов распределительной сети СОПТ; - устройства контроля симметрии напряжения групп аккумуляторов АБ; - устройства местной индикации состояния плавких предохранителей и исправности ЗУ; - стационарные средства определения секций ЩПТ, на присоединениях которых имеются повреждения изоляции полюсов сети относительно земли; - переносные устройства поиска мест повреждения изоляции полюсов сети относительно земли; - генерирование «мигающего света» (при необходимости). Должна выполняться регистрация аварийных процессов и событий (РАС) в СОПТ. 9.3.1.13 Рекомендуется оборудовать ЩПТ устройствами сигнализации и контроля, которые поддерживают протокол МЭК 61850-8-1, для ЩПТ ЦПС поддержка протокола МЭК 61850-8-1 обязательна. 9.3.2 При выполнении на реконструируемых ПС электромагнитной блокировки разъединителей, независимо от наличия АБ на ПС, должны предусматриваться выпрямительные блоки питания от сети собственных нужд или DC/DC конверторы для питания цепей оперативной блокировки. Цепи питания МП устройств РЗА не допускается объединять с цепями питания оперативной блокировки. Для сигналов, вводимых в АСУ ТП от оборудования РУ ПС 220 кВ и выше - питание должно быть организовано от резервированных источников постоянного тока напряжением 220 В, удовлетворяющих следующим требованиям: - без собственных батарей; - гальванически развязанных от СОПТ; - иметь контроль изоляции и наличия напряжения на стороне цепей сигнализации; - сохранять свою работоспособность в течение времени работы СОПТ, в случае потери питания собственных нужд. 9.4 Освещение 9.4.1 Устройства освещения ПС должны соответствовать требованиям раздела 6 ПУЭ [1]. Освещение ПС подразделяется на рабочее, аварийное и охранное. 9.4.2 Рабочее освещение включает в себя общее стационарное, ремонтное и местное освещение. При проектировании освещения территории ПС необходимо выполнять расчет освещенности, с приложением чертежей с изображением зон интенсивности освещаемости. Положение в пространстве, высоту и место установки светильников определять в соответствии с расчетом освещенности и требованиями [28]. Выбор типа и мощности светильников следует производить исходя из результатов расчета освещенности. Питание осветительных установок должно осуществляться от распределительных ЩСН, расположенных на территории ПС, без нарушения категории надежности электроснабжения. Управление наружным освещением необходимо предусматривать как местное, так и дистанционное (из ОПУ). Как правило, питание каждой мачты освещения или группы прожекторов, установленных на крыше здания, осуществляется по собственной линии, от отдельного автоматического выключателя. 9.4.3 Аварийное освещение необходимо предусматривать на всех ПС. 9.4.4 Охранное освещение должно устанавливаться вдоль ограждения, с охватом полосы шириной 3-5 м, и предусматривается по всему периметру ПС, имеющих подразделение охраны, а также на ПС, оборудованных охранной сигнализацией. При проектировании охранного освещения ПС необходимо выполнять расчет освещенности, с приложением чертежей зон интенсивности освещенности. Сеть охранного освещения ПС должна выполняться отдельно от сети рабочего освещения. Управление охранным освещением должно осуществляться из проходной ПС с резервированием из ОПУ. Включение охранного освещения осуществляется вручную или автоматически при срабатывании периметральной охранной сигнализации. Ответвления к светильникам от КЛ необходимо выполнять без разрезания жил кабеля, с использованием ответвительных зажимов. Степень защиты светильников не менее IP55, применение ламп накаливания не рекомендуется. Проектирование охранного освещения необходимо осуществлять в едином комплексе с охранной сигнализацией и интегрировать с техническими средствами защиты на аппаратном уровне. 9.4.5 Ремонтное освещение необходимо питать от установленного понижающего трансформатора с выполнением стационарной сети напряжением 24 В или 12 В в соответствии с требованиями ПУЭ [1]. 9.4.6 Источники света для рабочего освещения ОРУ (прожекторы и другие мощные источники света) следует устанавливать группами на высоких сооружениях (опоры, молниеотводы, порталы ОРУ и т.п.) или на специальных прожекторных мачтах. 9.4.7 Освещение помещений и территории должно использовать энергосберегающие лампы и светильники. Освещение помещений без постоянного дежурства ОП должны снабжаться автоматикой (датчиками движения) отключения освещения без человека и системой регулирования освещенности. 9.4.8 В качестве аварийного освещения рекомендуется использовать светодиодные лампы. 10 Управление, автоматика и сигнализация 10.1 При проектировании управления элементами ПС проектная документация должна выполняться таким образом, чтобы управление КА осуществлялось способами, указанными в Таблице 10.1: |
| --- | --- |

Таблица 10.1

| № п/п | Тип КА | Вид и место управления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | КА не реконструируемой части ПС или при отсутствии АСУ ТП | Существующие шкафы управления, ЩУ ПС | Основное средство управления |
| 2. | Выключатели 6 кВ и выше, разъединители, тележки ячеек КРУ и заземляющие ножи с электроприводами; вводные и секционные выключатели ЩСН; РПН; выключатели отдельных потребителей ЩСН, (при их наличии) | АРМ ОП на ПС, возможность управления из АРМ ОП ЦУС ПМЭС, диспетчерского персонала ДЦ | Основное средство управления. С блокировкой от одновременного управления с разных мест с возможностью передачи функций управления на ПС, в ЦУС, в ДЦ |
| 3. | Выключатели, разъединители и заземляющие ножи с электроприводами 35 кВ и выше | От органов управления в составе КП (с мнемонической схемы на панели КП) | Резервное средство управления при неисправности уровня подстанции или уровня присоединений АСУ ТП, команды управления фиксируются в протоколе событий (КП), оперативная блокировка разъединителей выполняется: терминалами АУВ ячейки или КП |
| 4. | Выключатели, тележки ячеек КРУ, заземляющие ножи с электроприводами 6-20 кВ, РПН. Вводные и секционные выключатели 0,4 кВ, насосы и задвижки установок пожаротушения - при наличии возможности | От кнопок (ключей) в шкафах РЗА, РПН, ЩСН, АПТ на ПС |  |
| 5 | Выключатели, разъединители, заземляющие ножи с электроприводами всех классов напряжения, насосы и задвижки водяного пожаротушения | По месту установки КА (шкафы управления КА устанавливаются в зоне их безопасного обслуживания) | Резервное средство управления при неисправности полевого уровня АСУ ТП. Является аварийным режимом, т.к. программные блокировки разъединителей и заземлителей не действуют |

10.1-р хүснэгт

| № | СЗА-ын төрөл | Удирдлагын төрөл болон байршил | Тэмдэглэгээ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДС-ын шинэчлээгүй хэсэг эсвэл ТПУАС-гүй үеийн СЗА | ДС-д одоо ашиглаж байгаа УҮАС, удирдлагын шкаф | Удирдлагын үндсэн хэрэгсэл |
| 2. | 6 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн автомат таслуур, хуурай салгуур, ИБХБ-ийн бүрдэл хэсгийн (ячейка) тэргэнцэр болон цахилгаан дамжуургатай газардуулгын хутга; ДХС-ын оролтын болон секцийн автомат таслуур; АХТ; ДХС-ын тусдаа хэрэглэгчдийн автомат таслуур (байгаа бол) | ДС-ын ША-ны ААБ, ЦҮСБ-ын СУТ-ийн ША-ны ААБ-наас удирдах боломж, ДТ-ийн диспетчерийн ажилтан | Удирдлагын үндсэн хэрэгсэл. ДС, СУТ, ДТ-ийн удирдлагын функцийг дамжуулах боломжтой янз бүрийн газраас хоригтойгоор нэг зэрэг удирдах |
| 3. | 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн цахилгаан дамжуургатай автомат таслуур, хуурай салгуур болон газардуулгын хутга | ХХТ-ийн бүрэлдэхүүнд байгаа удирдлагын холбогдох байгууллагуудаас (ХХТ-ийн самбарын мэдээллийн схемтэй) | ДС-ын түвшин эсвэл ТПУАС-ийн холболтын түвшний саатлын үед удирдлагын нөөцийн хэрэгсэл, удирдлагын командыг үйл явцын протоколд (ХХ) бүртгэх бөгөөд хуурай салгуурын үйл ажиллагааны хоригийг АТУА-ын бүрдэл хэсгийн эсвэл ХХТ-ийн гаргалгаар гүйцэтгэнэ. |
| 4. | Автомат таслуур, ИБХБ-ийн бүрдэл хэсгийн (ячейка) тэргэнцэр, 6-20 кВ хүчдэлийн цахилгаан дамжуургатай газардуулгын хутга, АХТ. 0,4 кВ хүчдэлийн оролтын болон секцийн автомат таслуур, насос болон боломжтой бол гал түймэр унтраах төхөөрөмжийн хаалт | ДС-ын РХА, АХТ, ДХС, ГТУА-ын шүүгээний кноп (түлхүүрээс) |  |
| 5 | Автомат таслуур, хуурай салгуур, бүх ангиллын хүчдэлийн цахилгаан дамжуургатай газардуулгын хутга, насос болон усаар гал түймэр унтраах төхөөрөмжийн хаалт | СЗА-ыг суурилуулах байршил (СЗА-ын шүүгээг үйл ажиллагааны үйлчилгээ хийхэд аюулгүй байх бүсэд суурилуулдаг) | Зөөврийн ТПУАС-ийн түвшний саатлын үеийн удирдлагын нөөцийн хэрэгсэл нь аваарын горим болно. Учир нь хуурай салгуур болон газардуулагчийн программын хориг ажиллахгүй. |

| РХА-ын төхөөрөмж автомат таслуурыг таслах, залгах үйлдэл нь ША-ны хэрэглэж байгаа удирдлагын төрлөөс хамаарч болохгүй (тухайн газрын болон алсын удирдлага). 10.2 Дээр дурдсан тоног төхөөрөмжтэй хамтад нь нийлүүлсэн автомат таслуур, хуурай салгуур, Т (АТ)-ын технологийн автоматикийн төхөөрөмжийг байгууламжийн гадна талд суурилуулахдаа халаалт болон температур нь зөвшөөрсөн түвшнээс буурахад дохио өгөх дохиоллоор тоноглосон, чийг, тоос нэвтрэхгүй шкафанд байрлуулах шаардлагатай. 10.3 Мөстлөг хайлуулах схемд хэрэглэсэн 110, 220 кВ хуурай салгуурын хяналтыг алсаас гүйцэтгэх хэрэгтэй. 10.4 РХ болон СЗА-ын функцтэй хэдэн МП-ын гаргалгуудыг холболтод суурилуулах үед зөвхөн нэг гаргалгад АДЗ-ын функц ашиглахыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд РХ болон секцийн автоматын аливаа гаргалгад саатал үүсэх эсвэл аль нэг гаргалгыг шалгахаар таслах үед автомат таслуураар удирдах функц алдагдахгүй байх хэрэгтэй. 10.5 СЗА-ын байрлалыг заах гэрлэн дохиоллыг дараах тохиолдолд алсын удирдлагаар хангавал зохино. Үүнд: - ША-ны ААБ-ны бүрэлдэхүүнд; - ХХТ-ийн бүрэлдэхүүний мэдээллийн схемд байна. 10.6 СЗА-ын байрлалыг заах гэрлэн дохиололд (тухайн байрлалын удирдлагатай) дараах нөхцөлөөр хангах шаардлагатай. Үүнд: - ХБ-ийн СЗА-ын удирдлагын шкафанд байна. 10.7 ТПУАС-тэй бол дараах дохиоллоор хангах хэрэгтэй. Үүнд: - тусдаа гэрлэн болон анхааруулах дуут дохиоллыг нэгтгэсэн, мөн тоног төхөөрөмжийн ажлын хэвийн горимоос гажсан үед, саатал болон ТПУАС-ийн хэсэг цахилгаан эрчим хүчний системийн аваарын горимд ажиллах аваарын дохиолол болох үндсэн дохиолол; - РХ-ын шкаф, гаргалгуудын бүтцэд байдаг, нөхцөл байдлын урьдчилан дүн шинжилгээ хийхэд шаардагдах тусдаа харагдах дохиолол; - ША-ны ААБ-ны ажил саатах эсвэл эвдрэл гарах үед ажилтны анхаарлыг татах төвд байх дуут болон гэрлэн дохиололтой нэгтгэсэн дохиолол болох нөөц дохиолол (хамгийн бага эзлэхүүнтэй) байна. 10.8 ТПУАС-гүй үед дараах дохиоллоор хангана. Үүнд: - тусдаа гэрлэн болон анхааруулах дуут дохиоллыг нэгтгэсэн, мөн тоног төхөөрөмжийн ажлын хэвийн горимоос гажсан, мөн удирдлагын самбарт саатал гарсан үед ажиллах аваарын дохиолол; - РХ-ын шкаф болон гаргалгуудын бүтцэд байдаг, харагдах тусдаа дохиолол байна. 10.9 6-10 кВ хүчдэлийн гаралтын холболтын газардлагын сонгосон дохиолол, мөн гал түймэр унтраах автомат системийн дохиолол, түймэр унтраах автомат төхөөрөмжийг дохиоллоор хангах хэрэгтэй. 10.10 ЕДСУЦ-гүй үед төв дохиоллын төхөөрөмжийг 6, 10 кВ-ын ХБ-д суурилуулах шаардлагатай бөгөөд ДС-ын үйл ажиллагааны үйлчилгээний зөвшөөрсөн схемээс шалтгаалан, ША-ны ажлын байранд анхааруулах болон аваарын дохиоллын сигнал өгдөг байвал зохино. 11 Цахилгаан тоног төхөөрөмжид сэлгэн залгах үеийн буруу үйлдлийг хориглох үйл ажиллагааны хориг 11.1 Хуваарилах байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн шаардлагын дагуу цахилгаан тоног төхөөрөмжид сэлгэн залгах үеийн буруу үйлдлийг хориглох үйл ажиллагааны хоригоор тоноглох шаардлагатай. 11.2 Үйл ажиллагааны хоригийн схемийг дараах нөхцөлийг тооцон гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүнд: - 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн хуурай салгуур нь өөрийн газардуулгатай механик болон цахилгаан соронзон хоригтой байвал зохино; - шугамын хуурай салгуурын газардуулгад шугамын талаас хуурай салгуурын дамжуургатай, зөвхөн механик хоригийг зөвшөөрдөг. 11.3 Фаз бүрийн дамжуурга бүхий хуурай салгуурын үйл ажиллагааны хоригт өөр фазад газардуулгыг залгасан үед аль нэг фазын хуурай салгуурыг залгах боломжийг зөвшөөрөхгүй. 11.4 ТПУАС-ийн хэрэгслээр СЗА-ыг удирддаг ХБ-д зориулан, дамжуургын элементүүдийн хоригийг хэрэглэдэг ТПУАС-ийн бүрэлдэхүүнд ХХТ-ийг хэрэгжүүлдэг программын (логик) хоригийг хэрэглэх шаардлагатай. 11.5 Системд ороогүй ажлын хугацаа 2 цагаас багагүй, ХТГС-ээс хуурай салгуурыг хориглох хэлхээний гальваникийн албадмал тусгаарлалт бүхий ДС-ын баталгаат цахилгаан хангамжаас үйл ажиллагааны хоригийн хэлхээг тэжээх хэрэгтэй. Хуурай салгуурын үйл ажиллагааны хоригийн хэлхээ нь тэжээлийн хяналт болон газарт харьцуулсан тусгаарлагын туйлууд буурах үеийн дохиололтой байвал зохино. 11.6 АТ-ын бүх талаас СЗА-ыг тасалсны дөнгөж дараа нь шугамын тохируулагч трансформаторын хэлхээнд хуурай салгуурыг залгах, таслах үйлдлийг үйл ажиллагааны хоригоор гүйцэтгэх хэрэгтэй. 11.7 Хоёр шинийн ажлын системтэй үед энэ холболтын нэг шинийн хуурай салгуурыг залгасан, холболтын автомат таслуурын байрлалаас үл хамааран, ШХТ болон хуурай салгуурыг залгасан үед нөгөө шинийн хуурай салгуурыг залгах, таслах зөвшөөрлийг үйл ажиллагааны хоригт өгөх шаардлагатай. 11.8 Тусгай түлхүүрээр цоожийг нь механикаар онгойлгох боломжийг хуурай салгуурын дамжуургад хангасан байвал зохино. 11.9 СЗА-ын байрлалын тухай мэдээлэл цуглуулж, хэлхээний найдвартай ажиллагааг хянадаг өөрийн оношлогооны функцээр үйл ажиллагааны хоригийн төхөөрөмжийг тоноглох хэрэгтэй. Үйл ажиллагааны хоригийн функцээс өгсөн төхөөрөмж саатсан тухай дохиоллыг ААБ-ны ША-д эсвэл анхааруулах дуут дохиоллыг ажиллуулах үйлдэлтэй үйл ажиллагааны хоригийн төхөөрөмжийн самбарт харуулах шаардлагатай. 12 Реле хамгаалалт болон автоматик 12.1 Угсралтын ерөнхий зарчим 12.1.1 РХА-ын зураг төслийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1], ДС-ын энэ ТЗТБН-д нийцүүлэн боловсруулах хэрэгтэй. Шинэ барилгын ажлын үед ТИБДТШ-дээ тоног төхөөрөмжийн чанарын шалгалтын тохируулах горимд тэнцсэн, хүчин төгөлдөр стандарт, нормд нийцүүлсэн РХА-ын орчин үеийн төхөөрөмжүүд (ОХУ-д үйлдвэрлэсэн бол давуу талтай) хэрэглэвэл зохино. Хэрэглэж байгаа РХА-ын тоноглол нь ОХУ-ын ГОСТ болон Олон улсын цахилгаан техникийн комиссын стандартын дагуу мэдээлэл солилцох стандарт протоколтой байх хэрэгтэй бөгөөд найдвартай ажиллагаа, ЦСЗ-ын шаардлагыг хангасан байвал зохино. РХА-ын төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны алгоритм нь ханасан гүйдлийн трансформатортай, гадны БЗ-ны үед тухайн төхөөрөмжийг шаардлагагүй үед ажиллуулахгүй. РХА-ийг шинэчлэх болон техникээр дахин тоноглох шаардлагыг техникийн нөхцөлийн шалгалт, дүн шинжилгээ болон үнэлгээний үндэслэлээр тодорхойлно. Ажил гүйцэтгэх шаардлага үндэслэлтэй бөгөөд Захиалагч болон ДТ-ийн хоорондын зөвшилцлөөр РХА-ын төхөөрөмжийг (иж бүрдлийг) шинэчлэх, техникээр дахин тоноглох тодорхой ажлыг гүйцэтгэх тухай шаардлагын төсөлд дараах нийцэхгүй байдлыг даалгавар болгон оруулахыг зөвшөөрнө. Үүнд: - НТББ-ийн шаардлагын дагуу РХА-ын төхөөрөмж, иж бүрдлийг хурдтай үйлдэл, сонголт хийх байдал, мэдрэмтгийн чанарыг хангах; - НТББ-ийн шаардлагын дагуу секцийн автомат, РА төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны боломж; - АЭА-ийн төхөөрөмж, иж бүрдлийн ялангуяа АЭА-т зориулсан холбооны сувгуудын техникийн тодорхойломж эсвэл үйл ажиллагааны боломж; - НТББ-ийн шаардлага, эрчим хүчний системийн ажлын схем горим болон/ эсвэл горим балансын нөхцөл байна. РХА-ын тоноглолын биет элэгдлийг техникийн нөхцөл, засвар үйлчилгээний зардлын өсөлтөөр тогтоосон ашиглалтын стандарт хугацаагаар тодорхойлно. 12.1.2 ӨХ, ДХ-ийн талд суурилуулсан АТ-ын нөөц хамгаалалтын (иж бүрдэл) шатлал бүр нь нийцэх хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийг хуваах (ийм хуваалт хийх боломжтой үед), АТ-ын зохих талд автомат таслуурыг таслах болон АТ-ыг бүрэн таслах гурван шатлалын дэс дараалалтай үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой байх хэрэгтэй. 12.1.3 Элементийг тасалсны дараа сүлжээнд залгахдаа АДЗ-ын боломжгүй эвдэрсэн тоног төхөөрөмжийг таслахаас бусад тохиолдлыг үл тооцон, ихэнхдээ автоматаар залгах шаардлагатай (Т (АТ), реактор, ЭТИБХБ, кабелийн шугам). 12.1.4 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн сүлжээний элемент бүрийн хамгаалалт, автоматикийн бүтэц, угсралтыг богино хугацааны нөөцийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Аливаа төхөөрөмжийг ямар нэгэн шалтгаанаар ашиглалтаас гаргахдаа: - сүлжээний энэ төхөөрөмжийг бүх төрлийн эвдрэлээс хамгаалах функцийг шалгах; - тухайн төхөөрөмжийг ашиглалтаас гаргах шаардлагыг авч үзнэ. 12.1.5 РХА болон хэмжил зүйн системийн зорилгоор гүйдлийн трансформатор, хүчдэлийн трансформаторын хэмжлийн ороомгийн техникийн болон хэмжил зүйн системийн тодорхойломжийг сонгохдоо 7.18-р зүйлийн шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн сүлжээний элемент бүрийн үндсэн болон нөөц хамгаалалтыг гүйдлийн трансформаторын өөр өөр хоёрдогч ороомогт залгах хэрэгтэй. Гүйдлийн трансформаторын хоёрдогч ороомгийн аль нэгэнд РХ-ын нэг төхөөрөмжийг холбох шаардлагатай. Зарим тохиолдолд гүйдлийн трансформаторын хоёрдогч ороомгийн аль нэгэнд хамаарах холболтын РХ-ын хоёроос олонгүй төхөөрөмжийг залгахыг зөвшөөрнө. Үйл ажиллагааг сэлгэн залгах төхөөрөмжийг РХА-ын төхөөрөмжийн хувьсах гүйдлийн хэлхээнд суурилуулахаар бэлтгэх шаардлагатай. 12.1.6 Хэлхээг гар ажиллагаагаар шилжүүлдэг хүчдэлийн хэлхээний хамгаалалтын нөөцийг өөр хүчдэлийн трансформаторт авч үзэх хэрэгтэй. Холболтод залгахаар тохируулсан цуглуулах шинийн схемийн дагуу шинийн системүүдийг (хэсгүүд) засахын тулд таслахад эсвэл шинийн системд холбох тохиргоог өөрчлөх үед РХА-ын төхөөрөмжийн хүчдэлийн хэлхээг хуурай салгуурын байрлалыг давтах релег автоматаар хэрэглэж, тохирох хүчдэлийн трансформаторт холбох шаардлагатай. Хүчдэлийн хэлхээнд (“од” болон “нээлттэй гурвалжин” холболтыг харьцуулан холбосон) саатал гарсан үед РХА-ын хоригийг тоног төхөөрөмжид хэрэглэхдээ хэлхээний “од” болон “нээлттэй гурвалжин” холболтыг тусдаа сэлгэн залгах төхөөрөмжөөр шилжүүлэх шаардлагатай. 12.1.7 Автомат таслуур нь таслах хоёр цахилгаан соронзонтой байвал сүлжээний аливаа элементийн РХА-ын төхөөрөмжийн үйлчлэлийг цахилгаан соронзон бүрд авч үзэх хэрэгтэй. 12.1.8 Элементүүдийн хамгаалалт эсвэл автомат таслуурт гарсан саатлын үеийн үйлчлэлийг урт хугацааны нөөцийг хангах зориулалттай нөөц хамгаалалтын хувьд авч үзэх шаардлагатай. Хэрэв урт хугацааны нөөцөөр хангаж чадахгүй бол ойрын хугацааны нөөцийг нэмэх арга хэмжээг авна. 12.1.9 Дэд станц ТПУАС-тэй бол РХА-ын бүх төхөөрөмжийг энэ системд мэдээллийн түвшинд нэгтгэх шаардлагатай. Цахилгаан эрчим хүчний объект ТПУАС-тэй үед РХА-ын төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа нь заасан системийн төлөвөөс хамаарахгүй, бие даасан байх шаардлагатай. 12.1.10 РХА-ын МП-ын удирдлагад дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - ТПУАС-ийн хэрэгслийн тусламжтай алсаас удирдах; - РХА-ын шкафт суурилуулсан сэлгэн залгах төхөөрөмжийн тусламжтайгаар тухайн байрлалд удирдана (тухайн байрлалд удирдах нь нөөцийн зориулалттай). Сэлгэн залгах бүх төхөөрөмжийн төлөв, нөхцөлийг ТПУАС-д бичлэгээр хадгалах хэрэгтэй. Ослын үйл явцын бичлэгийг засварлах боломжгүй форматаар бичвэл зохино. РХА-ын төхөөрөмжийн тохиргооны параметрүүд болон параметрүүдийн өөрчлөлтийг РХА-ын төхөөрөмжийн МП-т бүртгэх шаардлагатай. РХА-ын төхөөрөмжийн хувьсах гүйдлийн хэлхээ болон гаралтын хэлхээний шуурхай гаралт/оролтыг эдгээр хэлхээнд суурилуулсан, хамаарах шуурхай сэлгэн залгалтын төхөөрөмжүүдийн хэрэгслээр самбарын (шкаф) гаргалгаас дамжуулагч утсыг салгахгүйгээр авч үзэх боломжтой байх хэрэгтэй. 12.1.11 РХ, АЭА-ийн сигнал, команд дамжуулах, мөн холбооны нэгтгэсэн тоноглол болон РХА-ын төхөөрөмжийг оруулаад РХ болон АЭА-ийн сигнал, команд дамжуулахад зориулсан суваг бүрдүүлдэг тоноглолыг нэг өрөөнд байрлуулах шаардлагатай. 12.1.12 Анхдагч тоног төхөөрөмжүүдийг салгадаг РХА-ын төхөөрөмжийн МП-ын тусдаа оролтод хоёрдогч хэлхээг холбох схемийг эдгээр хэлхээнд газардлага үүсэх үеийн ХТГ-ийн сүлжээний тусгаарлагыг хянах төхөөрөмжийн үйл ажиллагаагаар хангавал зохино. 12.1.13 ТТ-т 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтын автомат таслуурыг солих үед АЭА-ийн (АГУА, Тоног төхөөрөмжийн хэт ачааллыг хязгаарлах автоматик (ТТХАХА) зэрэг) төхөөрөмжийн хувьсах гүйдэл болон хүчдэлийн хэлхээ, ЦДШ-ын үндсэн хамгаалалт (ДФХ, ШДДХ), АТ болон Т-ын (ТДХ), ШДГХ болон АТСУТТ-ийг шилжүүлэх хэрэгтэй. РХА-ын төхөөрөмжийн самбар (шкаф) болон шилжүүлэх тусгай самбарт суурилуулсан, зориулалтын сэлгэн залгах төхөөрөмжүүдийг (туршилтын блокууд, түлхүүр болон сэлгэн залгагч зэрэг) хэрэглэж шилжүүлэх шаардлагатай. 12.1.14 Хэлхээнд гарсан саатал нь тасалсан мэт харагдуулж болох, хүчдэлийн хэлхээ бүхий РХА-ын төхөөрөмжийг хүчдэлийн хэлхээ нь саатах үед хориглох хэрэгтэй. 12.1.15 ЦДШ-ын тал бүрд аваарын тохиолдол, үйл явцыг бүртгэх тоон бүртгэл хийх шаардлагатай. Энэ бүртгэл нь РХА-ын төхөөрөмжийн ажиллагааг оруулсан, аваарын өмнөх болон дараах горимын параметрүүдийг бичсэн бичлэгтэй байна. ДТ болон СУТ-д байх бүртгэлийн тоног төхөөрөмжөөс мэдээлэл дамжуулалтыг хангавал зохино. 12.1.16 Тоон ДС-ын (ТДС) зураг төслийг боловсруулах үед дараах зүйлийг авч үзвэл зохино. Үүнд: - тоон интерфейс бүхий хэмжүүрийн ГТ, ХТ, цахилгаан соронзон ГТ, ХТ-тай нийцүүлэн нэгтгэсэн шинтэй холбох холбоосын төхөөрөмжийг хэрэглэх; - ГТ, ХТ-аас өгөгдлийг тоон хэлбэрээр авах боломжтой, өөрөөр хэлбэл, хэмжүүрийн ГТ, ХТ-аас эгшин зуурын утгууд хүлээн авах боломжтой РХА-ын УЦТ-ийг хэрэглэх; - РХА-ын иж бүрдэл болон ПХТХИБ-ийн ТПУАС-ийн хооронд өгөгдлийн мэдээлэл солилцоно. Харилцаа холбоонд хэрэглэж байгаа үйлчилгээний параметрүүдийг зураг төслийн баримт бичигт тодорхой заах шаардлагатай. Тоон ДС-ын технологийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай IEC 61850 цуврал стандарт болон бусад стандартын шаардлагыг тооцож, шинэ үеийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулах хэрэгтэй. Шинэ үеийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичигт РХА-ын хуваарилсан функцийг гүйцэтгэхийн тулд өгөгдөл дамжуулах үед хэрэглэдэг ОНТС-ний параметрийг сонгох хэсгийг боловсруулах шаардлагатай. Ялангуяа мэдээллийн сүлжээний топологийн сонголт, мэдээллийн өгөгдлийн урсгалыг удирдах аргууд, кибернетикийн аюулгүй байдлыг хангах аргуудад үндэслэн боловсруулах хэрэгтэй [64, 102]. 12.1.17 Барьж байгаа бүрдэл хэсгүүд (ячейка), барьж/ шинэчилж байгаа ДС-ын ХБ-ийн автомат таслуур болон ГТ-ын хоорондын БЗ-ны улмаас стандарт зөрчигдсөн үед цахилгаан станцын цахилгаан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн динамик тогтворжилт алдагдахыг тооцоолсон тооцооны үр дүнд үндэслэн, барьж буй бүрдэл хэсгүүд (ячейка), барьж/ шинэчилж байгаа ДС-ын ХБ-ийн аль нэг өөр цэгт БЗ-ны улмаас стандарт зөрчигдсөн үед цахилгаан станцын цахилгаан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн динамик тогтворжилтыг хангах нөхцөлд суурилан, барьж байгаа бүрдэл хэсгүүд (ячейка), барьж/ шинэчилж байгаа ДС-ын ХБ-ийн автомат таслуур болон ГТ-ын хоорондын БЗ-наас стандарт зөрчигдсөн үед цахилгаан станцын цахилгаан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийн динамик тогтворжилтыг хангах техникийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэх хувилбаруудыг боловсруулах шаардлагатай. 12.2 330-750 кВ-ын шугамын реле хамгаалалт 12.2.1 330-750 кВ-ын ЦДШ бүрд РХ-ын иж бүрдлийг хамгийн багадаа хоёрыг суурилуулах хэрэгтэй. РХ-ын иж бүрдэл бүр нь зайлшгүй сонголтоор БЗ-ны бүх төрлөөс өндөр хурдтай хамгаалах функцийг гүйцэтгэвэл зохино. Дараах хувилбарыг энд авч үзэх шаардлагатай. Үүнд: а) шатлалын хамгаалалтын функцтэй дифференциал-фазын хамгаалалт (ДФХ+ШХ) болон зөвшөөрсөн сигналуудын дамжуулалт (ЗС ШХИБ) бүхий шатлалтай хамгаалалтын иж бүрдэл (АЗХ болон ШХИБ); б) ӨХТХСДСТ болон ТХ бүхий шатлалын хамгаалалтын функцтэй дагуу дифференциал хамгаалалт (ШДДХ+ШХ) болон зөвшөөрсөн сигналуудын дамжуулалт бүхий шатлалтай хамгаалалтын иж бүрдэл(ЗС ШХИБ); в) шатлалын хамгаалалтын функцтэй дифференциал-фазын хамгаалалт (ДФХ+ШХ) болон ӨХТХСДСТ, ТХ бүхий шатлалын хамгаалалтын функцтэй дагуу дифференциал хамгаалалт (ШДДХ+ ШХ); г) ӨХТХСДСТ болон ТХ бүхий шатлалын хамгаалалтын функцийн дагуу дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдлийг суурилуулна (ШДДХ+ ШХ). Өндөр хурдтай хамгаалалтын хагас иж бүрдлүүдийн харилцан үйлчлэлийг хангахын тулд ХӨДС болон ХШФКШ-ыг хэрэглэвэл зохино. ХКШ-ыг эдгээр зорилгод хэрэглэхдээ зураг төсөлд үндэслэх шаардлагатай. 330-750 кВ-ын ЦДШ-ын ШХИБ-д тухайн ЦДШ-ын автомат таслуурыг таслахад үйлчилдэг, АТСУТТ-ийг ажиллуулдаг, мөн шугамын хуурай салгуурыг автоматаар таслах үйлдэлд оруулдаг БЗ-ны бүх төрлөөс ЦДШ-ын шинийн гүйдлийн хамгаалалтыг авч үзэх хэрэгтэй. ЦДШ-ын РХ-ын бүх иж бүрдэл нь ЦДШ-ын эсрэг төгсгөлд ӨХТХСДСТ команд дамжуулдаг, хүлээн авдаг байх шаардлагатай. РХ-ын гурван иж бүрдлийг дараах шугамд зайлшгүй суурилуулах хэрэгтэй. Үүнд: - Атомын цахилгаан станцаас салаалсан ЦДШ; - БЗ-ны үед хамгаалалт ажиллахгүй тохиолдолд урт хугацааны нөөцийн зарчмыг хангаж чадахгүй ЦДШ; - БЗ-г таслах хугацааг ихэсгэх, өндөр хурдтай хамгаалалт ажиллахгүй тохиолдолд цахилгаан эрчим хүчний системийн тогтворжилт алдагдахад хүргэдэг БЗ-ны үеийн ЦДШ байна. Заасан ЦДШ-ын РХ-ын иж бүрдэл бүр энэ үед зайлшгүй сонголтоор БЗ-ны бүх төрлөөс өндөр хурдтай хамгаалах функцийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. РХА-ын гуравдугаар төхөөрөмжөөр ЗС-ын дамжуулалт бүхий ШХИБ-ийг хэрэглэсэн тохиолдолд адил сигнал, тоноглол болон холбооны сувгийг хэрэглэвэл зохино (а болон б хувилбарт зориулсан). Үндсэн хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ эсвэл ДФХ+ШХ) иж бүрдэлд оруулсан, ШХ-аас сигнал, команд дамжуулахыг зураг төсөлд үндэслэсэн бол эдгээр ЗС-аас сигнал, команд дамжуулалт болон ШДДХ-ын (ДФХ) хагас иж бүрдлийн ажлыг холбооны нэг сувагт нэгтгэнэ. Үндсэн хамгаалалтын хагас иж бүрдлүүдийн хооронд сигнал, команд дамжуулах нөөцөд зориулан нэмэлт ХӨДС-ийг бүрдүүлэхгүй. 12.2.2 НФАДЗ-тай шугамын хувьд хамгаалалтын иж бүрдэл бүр нь автомат таслуурын нэг фазын таслалтын логик болон энэ логикийг гурван фазын таслалтад шилжүүлэх боломжтой байвал зохино. 12.2.3 ШХ-ын шуурхай болон автомат хурдатгал, мөн хурдасгасан шатлалын сонголтын боломжийг авч үзсэн байх хэрэгтэй. Автомат таслуурыг залгасны дараа хамгаалалтыг автоматаар хурдасгасан үед автомат таслуур фазуудыг нэг зэрэг залгаагүйгээс богино хугацаанд тэгш хэмгүй байдал үүссэний улмаас автомат таслуурт таслах боломж гаргахгүй байхын тулд арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай. Хамгаалалтыг автоматаар хурдасгах хугацаа нь ЦДШ-ыг хоёр эх үүсвэрийн хооронд (транзит) залгах үед ЦДШ-ыг буруу таслахад хүргэхгүй байвал зохино. Бусад автомат таслуураар шугамыг хүчдэлд холбосон үед өөр автомат таслуурыг залгасны дараа хамгаалалтыг хурдасгаж болохгүй. 12.2.4 Синхрон савлалт болон асинхрон горимын үед АЗХ-ын тусдаа шатлалуудыг хориглох хэрэгтэй. Хэрэв хамгаалалтын шатлалуудыг синхрон савлалтаас шалтгаалах хугацаагаар өөрчлөн, дахин тохируулсан бол хамгаалалтын шатлалыг хориглохгүй байхыг зөвшөөрнө. 12.2.5 Шугамын автомат таслуурыг 330-750 кВ-ын шугамд зарим (бүх биш) фазаас таслах эсвэл фазад залгах үед үүсдэг бүрэн бус фазын горимуудаас хамгаалах, дараах нөхцөлд ажиллах хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. Үүнд: - ЦДШ-ын төгсгөлд ГФАДЗ-ийг хориглох, АТСУТТ-ийг асаах, ДФХ-ын (ЦДШ-ын үндсэн хамгаалалтаар хэрэглэх үед) нэвтрүүлэх төхөөрөмжийн ӨД-ийг зогсоох үйлдэл бүхий ЦДШ-ын гурван фазыг таслах; - ГФАДЗ нь командуудыг хориглодог ЦДШ-ын нөгөө төгсгөлийн автомат таслуурын ӨХТХСДСТ командуудыг эхлүүлнэ. 12.3 330-750 кВ-ын автотрансформатор (трансформатор) АТ (Т)-ын реле хамгаалалт 12.3.1 РХА-ын дараах иж бүрдлийг АТ (Т)-т хангасан байх шаардлагатай. Үүнд: - дифференциал гүйдлийн хамгаалалтын хоёр иж бүрдэл; - АТ (Т)-ын үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл бүрээр дамжин ажиллах шаардлагатай, шугамын тохируулагч трансформатор (суурилуулсан үед) болон АХТ-ийг оруулсан хийн хамгаалалт; - ӨХ, ДХ болон НХ-ийн талд байх нөөц хамгаалалт; - хэт ачааллын хамгаалалт (ерөнхий ороомгийг хэт ачаалахаас хамгаалах хамгаалалтыг оруулсан); - ӨХ-ийн ШХДХ-ын хоёр иж бүрдэл; - АТ-ын ДХ-ийн талыг шинд автомат таслуур эсвэл кабелийн оруулгаар холбосон үед ДХ-ийн ШХДХ-ын иж бүрдэл (330-500 кВ хүчдэлийн ангиллын хоёр иж бүрдэл); - АТ (Т)-ын үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл тус бүрээр дамжин ажиллах 500 (750) кВ-ын ӨХОТХТ; - гүйдэл хязгаарлах реактор эсвэл шугамын тохируулагч трансформатортай (өсгөх) үед НХ-ийн ШХДХ-ын иж бүрдлийг суурилуулж, АТ (Т)-ын үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл бүрээр дамжуулан ажиллуулах хэрэгтэй; -ӨХ болон/эсвэл ДХ-ийн автомат таслуур саатсан үед, НХ-ийн талд гүйдэл хязгаарлах реактор эвдэрсэн тохиолдолд нөөц төхөөрөмж (шаардлагатай бол); -НХ-ийн ороомгийн тусгаарлагын хяналт; - технологийн хамгаалалтуудыг (АТ (Т) үйлдвэрлэгчийн шаардлагаар тосны түвшин буурахаас хамгаалах, хөргөлт алдагдахаас хамгаалах зэрэг) АТ (Т)-ын үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл бүрээр дамжуулан ажиллуулах хэрэгтэй; - АТ (Т)-ын хийн реле хамгаалалт болон АТ (Т)-ын АХТ-ийн тосны урсгалын релений төхөөрөмж нь хоёр контакттай байх шаардлагатай бөгөөд шатлал бүрд зориулсан хийн релед мөн хоёр контакт байвал зохино (таслалт болон дохиоллын); - АТ (Т)-ын хийн хамгаалалт болон тосны урсгалын реле нь хийн болон тосны урсгалын реле рүү орох хэлхээний тусгаарлагыг хянах, мөн реленүүд сигнал хүлээн авах хугацааны хоцролтоор саатсан тохиолдолд ажиллах төхөөрөмжтэй байвал зохино. 12.3.2 ӨХ болон ДХ-ийн талд нөөц хамгаалалтыг ШХ-ын (бүх төрлийн эвдрэлээс хамгаалах АЗХ болон гүйдлийн тэг дарааллын хамгаалалт) хэлбэрээр гүйцэтгэх хэрэгтэй. АТ-ын ӨХ ДХ-ийн оролтод суурилуулсан ГТ-т нөөц хамгаалалтыг залгана. 12.3.3 Хүчдэлийн хэлхээнд саатал гарсан үед АЗХ хориглох шаардлагатай. АТ-ын АЗХ-ын тусдаа шатлалууд нь синхрон савлалт болон асинхрон горимын үед хориглох хэрэгтэй. Хамгаалалтын шатлалуудыг синхрон савлалтаас шалтгаалсан хугацаатай өөрчилж, дахин тохируулбал хамгаалалтын шатлалыг хориглохгүй байхыг зөвшөөрнө. 12.3.4 Тусдаа шатлалуудын автомат болон шуурхай хурдатгалыг нөөц хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. АТ-ын хамгаалалтын зураг төслийг боловсруулахдаа АТ-ын нэг талын тэжээлтэй үед хамгаалалтын мэдрэмтгий байдлын тооцоог хийвэл зохино. Мэдрэмтгий байдал хангалтгүй тохиолдолд нэмэлт арга хэмжээ авах талаар авч үзэх шаардлагатай. 12.3.5 АТ (Т)-ын НХ-ийн талд хүчдэл өгөх боломжтой хамгийн их гүйдлийн хамгаалалт суурилуулах хэрэгтэй (нөөц хамгаалалттай адилаар). 12.3.6 АТ (Т)-т гал түймэр унтраах систем хэрэглэсэн үед гал түймэр унтраах автоматикаар хангавал зохино. АТ (Т)-ыг таслах шаардлагатай дотоод эвдрэлийн үед ажиллах үндсэн хамгаалалтад (хийн, дифференциал) АТ (Т)-ын гал түймэр унтраах автоматикийг ажиллуулахаар тохируулах хэрэгтэй. Зөвхөн хүчдэлийг унтраасны дараа АТ (Т)-ын гал түймэр унтраах автоматикийг ажиллуулахаар авч үзвэл зохино. 12.4 500-750 кВ-ын (удирдлагатай) шунтлэгч реакторын реле хамгаалалт 12.4.1 500-750 кВ-ын ШР-ыг РХА-ын дараах иж бүрдлээр хангах хэрэгтэй. Үүнд: - гүйдлийн дагуу дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдэл; - гүйдлийн хөндлөн дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдэл (ШР-ын саармагийн гаргалгад суурилуулсан ГТ-ыг авч үзвэл зохино); - хийн хамгаалалт; - 500-750 кВ-ын ӨХОТХТ; - технологийн хамгаалалт (үйлдвэрлэгчийн шаардлагаар тосны түвшин буурахаас хамгаалах, хөргөлт алдагдахаас хамгаалах зэрэг) байна. 12.4.2 500-750 кВ-ын УШР-ыг дараах хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. Үүнд: - сүлжээний ороомгийн гүйдлийн дагуу дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдэл; - сүлжээний ороомгийн гүйдлийн хөндлөн дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдэл (ШР-ын саармагийн гаргалгад суурилуулсан ГТ-ыг авч үзвэл зохино); - хяналтын ороомог болон хувиргах трансформаторын хамгаалалт; - НХ-ийн ороомог болон компенсацийн ороомгийн хамгаалалт; - хийн хамгаалалт; - 500 кВ (750 кВ)-ын ӨХОТХТ; - технологийн хамгаалалт (тосны түвшин буурахаас хамгаалах, хөргөлт алдагдахаас хамгаалах зэрэг) байна. 12.4.3 ШР, УШР-ын үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл бүрээр дамжуулан хийн релег ажиллуулах шаардлагатай. ШР, УШР-ын хийн реле хамгаалалт нь шатлал бүрийг тусад нь хэрэглэхэд зориулан шатлал бүрдээ (таслалт болон дохиоллын) хоёр контакттай байх хэрэгтэй. ШР, УШР-ын хийн хамгаалалт нь хийн реле рүү орох хэлхээний тусгаарлагыг хянах, мөн реленүүд сигнал хүлээн авах хугацааны хоцролтоор саатал гарсан тохиолдолд ажиллах төхөөрөмжтэй байвал зохино. 500 кВ (750 кВ)-ын ӨХОТХТ, технологийн хамгаалалтуудыг үндсэн хамгаалалтын иж бүрдэл бүрээр дамжуулан ажиллуулах шаардлагатай. 12.4.4 ШР, УШР-ыг таслах дотоод эвдрэлийн үед таслах үндсэн хамгаалалтад (хийн, дифференциал) ШР, УШР-ын гал түймэр унтраах автоматикийг ажиллуулах шаардлагатай. 12.5 Шунтлэгч реакторын саармагт суурилуулсан компенсацийн реакторын реле хамгаалалт болон автоматик КР-т дараах хамгаалалт болон автоматикийг хангавал зохино. Үүнд: - шугамын дагуу дифференциал хамгаалалт; - ДХ; - хийн хамгаалалт; - хэт ачааллын хамгаалалт; - технологийн хамгаалалт; - шунтлэгч КР-ын автомат таслуур асахгүй саатсан үед ажиллах нөөц тоног төхөөрөмж; - шугамын (шугамд ШР-ыг суурилуулах тохиолдолд) НФАДЗ-ийн гүйдэлд залгаагүй завсарлагыг багасгахаар команд өгөх болон ажлаас КР-ын НФАДЗ-ийн оролт/гаралтын циклд ажиллах автоматик байна. 12.6 220 кВ-ын автотрансформаторын реле хамгаалалт 12.6.1 РХА-ын дараах иж бүрдлийг АТ-т хангасан байвал зохино. Үүнд: - 220 кВ-ын хүчдэлийн хамгийн өндөр ангилалтай, 160 МВА хүчин чадалтай АТ-т трансформаторын дифференциал хамгаалалтын хоёр иж бүрдлийг суурилуулах хэрэгтэй; - 220 кВ-ын хүчдэлийн хамгийн өндөр ангилалтай, 160 МВА-аас бага хүчин чадалтай АТ-т трансформаторын дифференциал хамгаалалтын нэг иж бүрдлийг суурилуулах шаардлагатай. Дифференциал хамгаалалтын хоёрдугаар иж бүрдлийг суурилуулахдаа мэдрэмтгий байдал хангалтгүй эсвэл АТ-ыг нөөц хамгаалалтаар таслах хугацаа хангалтгүй эсвэл дифференциал хамгаалалт үйлчлэх бүсэд БЗ-ны үед хамаарах элементүүдийн хамгаалалт хангалтгүй байдалд үндэслэх шаардлагатай; - хийн хамгаалалт (элегаз тусгаарлагатай АТ-аас бусад); - тосны урсгалын реле хэрэглэсэн АХТ-ийн хамгаалалт; - ӨХ, ДХ болон НХ-ийн талд байх нөөц хамгаалалт; - хэт ачааллын хамгаалалт (ерөнхий ороомгийг хэт ачаалахаас хамгаалах хамгаалалтыг оруулсан); - АХТ-ийг тохируулах автоматик; - технологийн хамгаалалтууд (АТ (Т) үйлдвэрлэгчийн шаардлагаар тосны түвшин буурахаас хамгаалах, хөргөлт алдагдахаас хамгаалах зэрэг) байна. 12.6.2 Түүнээс гадна АТ-т дараах хамгаалалтыг суурилуулж болно. Үүнд: - ӨХ болон ДХ-ийн ШХДХ (АТ-ын хамаарах талын шинд хоёр автомат таслуур эсвэл кабелийн оруулгаар дамжуулан холбосон үед); - НХ-ийн ШХДХ (гүйдэл хязгаарлах реактортай үед) байна. 12.6.3 Хийн (тосон өдөөгчтэй) реле, НХ-ийн ШХДХ, технологийн хамгаалалтыг дифференциал хамгаалалтын гаргалгаар дамжуулан, АТ-ын ӨХ-ийн талын нөөц хамгаалалтын гаргалгаар дамжуулан эсвэл АТ-ын үндсэн хамгаалалтын хоёр иж бүрдлийг 12.6.1-р зүйлийн шаардлагад заасны дагуу суурилуулсан тохиолдолд энэ хоёр иж бүрдлээр дамжуулан ажиллуулах хэрэгтэй. АТ-ын хийн реле хамгаалалт болон АТ-ын АХТ-ийн тосны урсгалын реле нь хоёр контакттай байх шаардлагатай бөгөөд шатлал бүрд зориулсан хийн релед мөн хоёр контакт байвал зохино (таслалт болон дохиоллын). АТ-ын хийн хамгаалалт болон тосны урсгалын реле нь хийн болон тосны урсгалын реле рүү орох хэлхээний тусгаарлагыг хянах, мөн реленүүд сигнал хүлээн авах хугацааны хоцролтоос саатал гарсан тохиолдолд ажиллах төхөөрөмжтэй байвал зохино. 12.6.4 ӨХ болон ДХ-ийн талд нөөц хамгаалалтыг ШХ-ын (бүх төрлийн эвдрэлээс хамгаалах АЗХ болон ЧГТДХ) хэлбэрээр хийх хэрэгтэй. АТ-ын ӨХ, ДХ-ийн оролтод суурилуулсан ГТ-т нөөц хамгаалалтыг залгана. 12.6.5 Хүчдэлийн хэлхээнд саатал гарсан үед АЗХ-аар хориглох шаардлагатай. АТ-ын алсын хамгаалалтын тусдаа шатлалууд нь синхрон савлалт болон асинхрон горимын үед хориглох хэрэгтэй. Хэрэв хамгаалалтын шатлалуудыг синхрон савлалтаас шалтгаалах хугацаатай өөрчлөн, дахин тохируулсан бол хамгаалалтын шатлалыг хориглохгүй байхыг зөвшөөрнө. 12.6.6 Тусдаа шатлалуудын автомат болон шуурхай хурдатгалыг нөөц хамгаалалтаар хангавал зохино. 12.6.7 АТ-ын НХ-ийн талд хүчдэл өгөх боломжтой хамгийн их гүйдлийн хамгаалалтыг суурилуулах хэрэгтэй. 12.6.8 АТ-ын НХ-ийн талыг НХ-ийн ороомгийн тусгаарлагын хяналтаар хангах шаардлагатай. 12.6.9 АТ-ыг таслах шаардлагатай дотоод эвдрэлийн үед таслах үндсэн хамгаалалтад (хийн, дифференциал) АТ-ын гал түймэр унтраах автоматикийг ажиллуулна. 12.7 35-220 кВ-ын трансформаторын реле хамгаалалт 12.7.1 РХА-ын дараах иж бүрдлийг Т-т хангасан байвал зохино. Үүнд: - 110-220 кВ-ын 160 МВА-аас бага хүчин чадалтай ӨХ-ийн Т-т трансформаторын дифференциал хамгаалалтын нэг иж бүрдлийг суурилуулах шаардлагатай. Дифференциал хамгаалалтын хоёр дахь иж бүрдлийг суурилуулахдаа мэдрэмтгий байдал хангалтгүй эсвэл АТ-ыг нөөц хамгаалалтаар таслах хугацаа хангалтгүй эсвэл дифференциал хамгаалалт үйлчлэх бүсэд БЗ-ны үед хамаарах элементүүдийн хамгаалалт хангалтгүй байдалд үндэслэнэ; - хийн хамгаалалт (элегаз болон/ эсвэл цутгамал тусгаарлагатай (хуурай) трансформатораас бусад) - тосны урсгалын реле хэрэглэсэн АХТ-ийн төхөөрөмжийн хамгаалалт; - ӨХ, ДХ (гурван ороомогтой Т-ын хувьд) болон НХ-ийн талд байх нөөц хамгаалалт; - АХТ-ийг тохируулах автоматик; - хэт ачааллын хамгаалалт; - гүйдэл хязгаарлах реакторын үйлчлэх бүсэд НХ-ийн ШХДХ-ыг залгасан (реактортай үед) байна. 35/0,4 кВ-ын Т-т дифференциал хамгаалалтын оронд гүйдлийг таслах шаардлагатай. 12.7.2 Хийн (тосон өдөөгчтэй) реле, НХ-ийн ШХДХ-ыг үндсэн хамгаалалтын хоёр иж бүрдлээр дамжуулан эсвэл дифференциал хамгаалалтын гаргалгаар дамжуулан, мөн ӨХ-ийн талын нөөц хамгаалалтын гаргалгаар дамжуулан ажиллуулах хэрэгтэй. Т-ын хийн реле хамгаалалт болон Т-ын АХТ-ийн төхөөрөмжийн тосны урсгалын реле нь хоёр контакттай байх шаардлагатай бөгөөд шатлал бүрд зориулсан хийн релед мөн хоёр контакт байвал зохино (таслалт болон дохиоллын). Т-ын хийн хамгаалалт болон тосны урсгалын реле нь хийн болон тосны урсгалын реле рүү орох хэлхээний тусгаарлагыг хянах, мөн реленүүд сигнал хүлээн авах хугацааны хоцролтоор саатал гарсан тохиолдолд ажиллах төхөөрөмжтэй байх хэрэгтэй. 12.7.3 Т-ын ӨХ-ийн талд байх нөөц хамгаалалтыг хүчдэл өгөх, фаз хоорондын БЗ-наас гүйдлийн шаталсан хамгаалалт хэлбэрээр гүйцэтгэх хэрэгтэй (шаардлагатай үед хүчдэл өгнө). 12.8 Шинийн (шинийн холболтын) хамгаалалт 12.8.1 330-750 кВ-ын шинийн (шинийн холболтын) хамгаалалтыг хамгийн хурдан үйлчлэлтэй, дифференциал гүйдлийн хамгаалалтын тусдаа хоёр иж бүрдлийг хэрэглэн гүйцэтгэх шаардлагатай. 12.8.2 ДС-ын 110-220 кВ-ын ХБ-ийн шинд (160 МВт болон түүнээс дээш хүчин чадалтай, цахилгаан үйлдвэрлэх төхөөрөмжийг шууд залгасан), мөн шилэн ГТ-аар тоноглосон, ША-ны байнгын жижүүргүй шинэ үеийн ДС-ыг ШДГХ-ын 2 (хоёр) иж бүрдлээр хангасан байвал зохино. Бусад бүх тохиолдолд 110-220 кВ-ын шинийн хувьд ДС-ын ХБ-ийн бүтцийг харгалзахгүйгээр ШДГХ-ын нэг иж бүрдлийг хэрэглэх шаардлагатай. 12.8.3 35 кВ-ын систем шинийн (секцийн) хамгаалалтыг дифференциал гүйдлийн нэг иж бүрдэл хамгаалалтаар хийх хэрэгтэй. 35 кВ-ын сүлжээний талаас тэжээлгүй үед логик хамгаалалт хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 35 кВ-ын ЭТИБХБ-д ШДГХ-ыг суурилуулах шаардлагатай. 12.8.4 ШДГХ (ШХДХ) нь хувьсах гүйдлийн сүлжээний саатлыг хянах төхөөрөмжтэй байвал зохино. 12.8.5 Гүйдлийн хэлхээг таслаагүй, ажиллуулах үед ШДГХ (ШХДХ)-ыг хуурамчаар ажиллуулах боломжийг арилгахын тулд зураг төслийн хувьд шийдэл гаргах хэрэгтэй (НТББ-тэй нийцүүлэн ДС-ын газардуулгын хүрээг тодорхойлох, гүйдлийн холболтын гадна талын нийлбэрийн ШДГХ (ШХДХ) хэрэглэхийг хасах зэрэг). 12.9 110-220 кВ-ын шугамын реле хамгаалалт 12.9.1 ҮНЦС-нд хамаардаг, мөн ҮНЦС-ний ДС-аас гарсан хоёр талын тэжээлтэй шугамуудад бүх төрлийн эвдрэлийн эсрэг РХА-ын хоёр иж бүрдлийг суурилуулах шаардлагатай. Иж бүрдлийн бүрэлдэхүүнд зайлшгүй сонголтын өндөр хурдтай хамгаалах хамгаалалт (үндсэн хамгаалалт) болон ШХИБ (нөөц хамгаалалт) байвал зохино. Салбарласан ДС-ын хүчний Т-ыг БЗ-наас өндөр хурдтай хамгаалалтаар салгах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 12.9.2 Хоёр талын тэжээлтэй шугамуудад өндөр хурдтай үндсэн хамгаалалтыг ӨХТХСДСТ команд дамжуулах, хүлээн авах функцээр хангах эсвэл ДФХ хэрэглэх тохиолдолд эсвэл ӨД-ийн мэдээллийг зогсоож, ЧӨДШХ-д чиглэсэн байх хэрэгтэй. 12.9.3 Өндөр хурдтай үндсэн хамгаалалтаар дараах хувилбарын нэгийг хэрэглэх шаардлагатай. Үүнд: а) ШДДХ; б) ДФХ; в) ӨД-ийн хоригтой хамгаалалт (ЧӨДШХ); г) Зөвшөөрсөн эсвэл хориглосон сигналуудын дамжуулалт бүхий шатлалтай хамгаалалтын иж бүрдэл (ЗС (ХС) ШХИБ) байна. 12.9.4 Хоёр эсвэл түүнээс олон талаас нь хүчдэл өгдөг, 110-220 кВ-ын ЦДШ-д үндсэн хамгаалалт байхгүй үед БЗ-г таслах хугацаа нь эрчим хүчний систем эсвэл хэрэглэгчдийн ачааллын тогтворжилтыг хангах шаардлагад нийцээгүй бол хоёр үндсэн хамгаалалт суурилуулахаар авч үзэх хэрэгтэй. Өндөр хурдтай хоёрдугаар хамгаалалтаар ЗС эсвэл ХС-ын дамжуулалттай ШХИБ-ийг хэрэглэж болно. Өндөр хурдтай хамгаалалтын хагас иж бүрдлүүдийн харилцан үйлчлэлийг хангахын тулд (нийцэх үндэслэлтэй үед) ХӨДС, ХКШ болон ХШФКШ-ыг хэрэглэх шаардлагатай. 110- 220 кВ-ын ЦДШ-ыг хамгаалах байгууллагад зориулсан ХШФКШ-тай үед ШДДХ-тай хувилбарыг давуу талтайд тооцох хэрэгтэй. ДФХ болон ШДДХ-ын гаргалгуудад ШХ-ыг мөн оруулсан байвал зохино. ДС хоорондын холбооны сувгуудын төрөл, тооноос хамааран, 110-220 кВ-ын ЦДШ-ын хамгаалалтын дараах хувилбараас нэгийг нь хэрэглэх шаардлагатай. Үүнд: а) Өндөр хурдтай нэг хамгаалалт болон нэг ХӨДС-тай ЦДШ: - 1-р хувилбар. Шатлалын хамгаалалтын (ДФХ+ШХ) + ШХИБ функцтэй дифференциал-фазын хамгаалалт; - 2-р хувилбар. ЧӨДШХ + ШХИБ; - 3-р хувилбар. ХС ШХИБ + ШХИБ. (цахилгаан станцын ХБ-аас гарсан ЦДШ-д хэрэглэхгүй). б) Өндөр хурдтай нэг хамгаалалт болон нэг ХШФКШ-тай ЦДШ: - 4-р хувилбар. Шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) + ШХИБ функцтэй ШДДХ. в) Өндөр хурдтай хоёр хамгаалалт болон хоёр ХӨДС-тай ЦДШ: - 5-р хувилбар. Зөвшөөрсөн эсвэл хориглосон сигналуудын (ЗС (ХС) ШХИБ) дамжуулалт бүхий шатлалын хамгаалалтын (ДФХ+ШХ) + ШХИБ функцтэй дифференциал-фазын хамгаалалт; - 6-р хувилбар. Зөвшөөрсөн сигналуудын (ЗС ШХИБ) дамжуулалт бүхий ЧӨДШХ + ШХИБ. г) Өндөр хурдтай хоёр хамгаалалт болон хоёр ХШФКШ-тай ЦДШ: - 7-р хувилбар. ӨХТХСДСТ/ ТХ бүхий шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) + ШХИБ функцтэй, зөвшөөрсөн сигналуудын (ЗС ШХИБ) дамжуулалт бүхий ШДДХ. - 8-р хувилбар. ӨХТХСДСТ/ ТХ бүхий шатлалын хамгаалалтын функцтэй ШДДХ, (ЗС ШХИБ) шатлалын хамгаалалтын функцтэй (ЗС ШХИБ) + ШДДХ. д) Өндөр хурдтай хоёр хамгаалалт болон хоёр сувагтай (ХШФКШ болон ХӨДС) ЦДШ: - 9-р хувилбар. Зөвшөөрсөн эсвэл хориглосон сигналуудын (ЗС (ХС) ШХИБ) дамжуулалт бүхий шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) + ШХИБ функцтэй ШДДХ; - 10-р хувилбар. Шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) функцтэй, шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) + ДФХ функцтэй ШДДХ; - 11-р хувилбар. Шатлалын хамгаалалтын (ШДДХ+ШХ) + ЧӨДШХ функцтэй ШДДХ байна. 12.9.5 ШХИБ нь АЗХ болон ЧГТДХ-тай байвал зохино. АЗХ-ын тусдаа (сонголтоор) шатлалуудыг савлалтын үед хориглох шаардлагатай. 12.9.6 ШХ-ын шуурхай болон автомат хурдатгал, хурдатгалын шатлалын сонголтын боломжтой байх хэрэгтэй. 12.9.7 КШ болон КАШ-ыг РХ-ын хоёроос цөөнгүй иж бүрдлээр хангавал зохино. Иж бүрдэл бүр нь БЗ-ны бүх төрлийн үед гэмтсэн ЦДШ-ыг таслах шаардлагатай бөгөөд кабелийн судал, бүрээсийн дулаан тэсвэрлэх чанарыг зөрчихгүй байна (АДЗ-ийн амжилтгүй залгалт, АТСУТТ-ийн үйлдлийг тооцоолсон). 12.9.8 Хүчдэл өгөх талаас нэг талын тэжээлтэй 110-220 кВ-ын ЦДШ (ЦДАШ, КАШ болон КШ)-д дараах хамгаалалтыг суурилуулах хэрэгтэй. Үүнд: - БЗ-ны бүх төрлөөс хамгаалах гүйдлийн шаталсан хамгаалалт (сонголт хийх байдлын шаардлагыг хангасан бол) эсвэл ШХИБ (АЗХ болон ЧГТДХ-тай); - хугацааны хоцролтгүйгээр гүйдлийг таслах хамгаалалт байна. 12.9.9 Фаз бүрийн дамжуургатай автомат таслуураар тоноглосон, 110-220 кВ-ын шугамуудад автомат таслуурыг зарим (бүх биш) фазаас таслах эсвэл фазад залгах үед үүсдэг бүрэн бус фазын горимуудаас хамгаалах, дараах нөхцөлд ажиллах хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. Үүнд: - ЦДШ-ын энэ төгсгөлд ГФАДЗ-ийг хориглох, АТСУТТ-ийг асаах, ДФХ-ын (ЦДШ-ын үндсэн хамгаалалтаар хэрэглэх үед) нэвтрүүлэх төхөөрөмжийн ӨД-ийг зогсоох үйлдэл бүхий ЦДШ-ын гурван фазыг таслах; - ГФАДЗ нь командуудыг хориглодог ЦДШ-ын нөгөө төгсгөлийн автомат таслуурын ӨХТХСДСТ командуудыг эхлүүлэхийг (ӨХТХСДСТ болон ТХ байгаа үед) оруулна. 12.9.10 Хэлхээний эвдрэл нь тасалсан мэт харагдуулж болох, хүчдэлийн хэлхээ бүхий хамгаалалтуудыг хүчдэлийн хэлхээ нь саатах үед хориглох хэрэгтэй. 12.10 110-220 кВ-ын конденсаторын батарейн реле хамгаалалт СКБ-н хамгаалалтын иж бүрдэлд дараах хамгаалалтыг багтаана. Үүнд: - дифференциал хамгаалалт; - хамгийн их гүйдлийн хамгаалалт; - хүчдэлийн ихсэлтийн хамгаалалт; - хүчдэлийн бууралтын хамгаалалт; - хэт ачааллын хамгаалалт; - СКБ-н фаз бүрийн ДЭХ; - СКБ (АТСУТТ)-ийн автомат таслуур саатсан үед ажиллуулах нөөц төхөөрөмж байна. 110-220 кВ-ын шинүүдэд аливаа шалтгаанаар хүчдэл тасрах үед СКБ-н автомат таслуурыг таслахаар бэлтгэх шаардлагатай. СКБ-н автомат таслуурыг тасалсан үед цэнэглэгдсэн батарейг холбохоос сэргийлэх зорилгоор дахин залгахгүй хоригийг 5 минутаас багагүй хугацаанд ажиллуулахаар тохируулах хэрэгтэй. 12.11 Автомат дахин залгалт 12.11.1 ИХБ-ийн цуглуулах шин болон ЦДАШ-ыг АДЗ-аар хангах шаардлагатай. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн КАШ-д кабелийн хэсгийг зөвхөн ХБ-д (мөн ЭТИБХБ-д) орох КАШ-д хэрэглэсэн бол, бусад тохиолдолд 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн КАШ-д янз бүрийн фазын кабелиуд хоорондоо шууд шүргэлцсэн кабелийн хэсгүүд (оруулгууд) байхгүй тохиолдолд АДЗ-ыг хэрэглэвэл зохино. Хэрэв КАШ-д янз бүрийн фазын кабелиуд хоорондоо шууд шүргэлцсэн кабелийн хэсгүүд байвал зураг төслийн үед АДЗ-ыг хэрэглэхээр тодорхойлно. Эрчим хүчний системийн синхрон бусаар ажилладаг хэсгүүдийг синхрончлох боломжтой ЦДШ-д синхронизмыг илрүүлэх шилжилтэд хагас автоматаар залгахын тулд хэрэглэх боломжтой синхронизмын илрүүлэлт бүхий ГФАДЗ-ийн төхөөрөмж суурилуулах хэрэгтэй. 12.11.2 330-750 кВ-ын ЦДШ-ын тал бүрд 330-750 кВ-ын ЦДШ-ыг шилжилтэд хагас автоматаар залгах боломжтой автомат дахин залгалтаар (НФАДЗ, ГФАДЗ болон ГФХАДЗ) хангах шаардлагатай. АДЗ-ыг ажиллуулахдаа “нийцэхгүй” хэлхээ болон/эсвэл хамгаалалтаар дамжуулж асаах хэрэгтэй. ЦДАШ болон 330-750 кВ-ын цуглуулах шинийн АДЗ-ыг суурилуулахдаа дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - нэг удаагийн үйлдэл; - тогтоосон хугацааны хоцролттой, АДЗ төхөөрөмж болон шугамын автомат таслуурын бэлэн байдлын баримтад үндэслэн, автомат таслуурыг залгах үйлдэл; - автомат таслуурыг удирдлагын түлхүүрээр эсвэл ДС-ын ША-ны ААБ-наас ажилтан таслах үеийн АДЗ-ыг хориглох үйлдэл; - гадна талын төхөөрөмжүүдээс ГФАДЗ-ийг хориглох боломж (АТСУТТ, бүрэн бус фазын горимоос хамгаалах зэрэг); - нэг фазыг автоматаар залгаад амжилтгүй болох үед ГФАДЗ-ийг хориглох боломж (НФАДЗ-ийг амжилтгүй залгах); - НФАДЗ-ийг амжилтгүй залгасны дараа хоцролтын хугацааг нь нэмсэн автомат таслуурын ГФАДЗ-ийг ажиллуулах боломж; - эхлээд асаасан автомат таслуурын ГФАДЗ амжилтгүй ажилласан үед автомат таслуурын ГФАДЗ-ийг хоёр талаас хориглох (шугамд хоёр автомат таслуур байгаа үед); - бусад фазад БЗ үүссэн үед НФАДЗ-ийн циклд ГФАДЗ-ийг хориглохгүй байх; - тухайн байрлал болон алсын удирдлагын хэрэгслээр НФАДЗ, ГФАДЗ-ийн шуурхай ажиллагааны оролт/гаралт, ГФАДЗ-ийн хяналтын алгоритмын өөрчлөлтийг удирдах; - тасалсан фаз/фазуудад нум унтраах хяналт; - шугам болон шинийн ГФАДЗ-ийн хоцролтын янз бүрийн хугацаа (систем шинийг автоматаар турших үед хэрэглэх). - ГФАДЗ-ийг ажиллуулах хяналтын хэлхээний дараах төрлийг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд: - шугамд (шинд) хүчдэл байхгүй, шинд (АТ, Т) тэгш хэмтэй хүчдэл байгааг хянах хяналттай; - шинд хүчдэл байхгүй, шугамд (АТ, Т) тэгш хэмтэй хүчдэл байгааг хянах хяналттай; - синхронизм байгаа эсэхийг хянах, мөн шугамд (АТ, Т) болон шинд тэгш хэмтэй хүчдэл байгааг хянах хяналттай байна. 110-220 кВ-ын шугамуудад хүчдэл болон синхронизмын хяналтгүйгээр АДЗ-ыг ажиллуулах боломжоор хангах шаардлагатай. 12.12 Автомат таслуур ажиллахгүй байх үеийн нөөц төхөөрөмж 12.12.1 110-750 кВ-ын автомат таслуур бүрд, мөн 6-35 кВ-ын холболтын автомат таслууруудад бусад холболтын хамгаалалтаар автомат таслуурын саатлыг урьдчилан хамгаалаагүй бол автомат таслуур (АТСУТТ) ажиллахгүй байх тохиолдолд ажиллах нөөц төхөөрөмжийг холболтын хамгаалалтаас эхлэн ажиллуулахаар бэлтгэх хэрэгтэй. 12.12..2 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтын АТСУТТ-ийг шатлалтай үйлдлээр ажиллуулна. Үүнд: - 1-р шатлал - өөрийн автомат таслуурыг таслах хугацааны хоцролтгүй үйлдэл; - 2-р шатлал – хамаарах холболтыг АДЗ-ын хоригтой хамгаалалтаар дамжуулан таслах, гүйдлийн хяналт болон хугацааны хоцролттой үйлдэл байна. 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтын хувьд АТСУТТ-ийн гүйдлийн реленээс хамгаалалт ажиллуулах мэдрэмтгий байдлыг хангах хэрэгтэй. 110 кВ болон 220 кВ-ын холболтын АТСУТТ-ийг бүлэгт хуваан ажиллуулах нь давуу талтай. 12.12.3 НФАДЗ-тай шугамуудад АТСУТТ-ийг фаз бүрд ажиллуулах, фаз бүрийн гүйдлийг хянахаар ажиллуулах шаардлагатай. 12.12.4 6-35 кВ-ын холболтын АТСУТТ нь хангамжийн холболтыг таслах хугацааны (АТСУТТ-ийн хугацаа) нэмэлт хоцролттой холболтын хамгаалалтын үйлдэл хэлбэрээр ажиллахыг зөвшөөрнө. 12.12.5 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДШ-ын автомат таслуурын АТСУТТ-ийн ажиллагааг энэ ЦДШ-ын эсрэг талын төгсгөлд АДЗ-ын хоригтой ӨХТХСДСТ командыг дамжуулах, ЦДШ-ын энэ төгсгөлд ӨД-ийн хамгаалалтын дахин дамжуулалтыг зогсоохоор авч үзэх хэрэгтэй. 12.13 Тойруу таслуурын реле хамгаалалт болон автоматик 12.13.1 Холболтыг ашиглах хэвийн горимд, мөн ТТ-ын АТСУТТ-д хэрэглэдэг, ТТ-ын холболт болон адил төстэй иж бүрдэлд шилжүүлэхийн тулд ШХИБ (АЗХ болон ЧГТДХ) болон АДЗ-ыг бэлтгэх шаардлагатай. 12.13.2 Бүлгээр ажиллуулах тохиргоог өөрчлөхөд ТТ-ын РХА-ын төхөөрөмжүүдийн МП-ыг хэрэглэх боломжтой байх хэрэгтэй. 12.14 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн шинийн холболт, секцийн таслуурт ажиллуулах реле хамгаалалт, автоматик 12.14.1 ШХТ болон СТ-т фаз хоорондын болон нэг фазын БЗ-наас (АЗХ болон ЧГТДХ) хамгаалах ШХ-ыг бэлтгэх шаардлагатай. Фаз хоорондын болон нэг фазын БЗ-наас хамгаалах шаталсан хамгаалалт ШХТ болон СТ-т хэрэглэхийг зураг төсөл боловсруулах үед үндэслэх шаардлагатай. 12.14.2 ШХТ (СТ)-ыг нэг удаагийн АДЗ-аар хангах хэрэгтэй. Шинд тэгш хэмтэй хүчдэл байгааг хянах хяналтыг техникийн боломжтой бол авч үзвэл зохино. Синхронизмын хяналтыг хэрэглэх шаардлагыг зураг төслүүдийн шийдлүүдээр тодорхойлох шаардлагатай. 12.15 6–35 кВ-ын ХБ-ийн хамгаалалт, автоматик 12.15.1 Оролтын автомат таслуурыг дараах хамгаалалтаар хангавал зохино. Үүнд: - хүчдэл өгөхтэй нэгтгэсэн хамгийн их гүйдлийн хамгаалалт; - нуман цахилалтын хамгаалалт; - хүчдэл хамгийн бага хэмжээнд хүрэхээс хамгаалах хамгаалалт; - АТСУТТ байна. 12.15.2 СТ-ыг дараах хамгаалалтаар хангах шаардлагатай. Үүнд: - хамгийн их гүйдлийн хамгаалалт; - нуман цахилалтын хамгаалалт; - НАЗ; - АТСУТТ байна. 12.15.3 Шинийн секц бүрийг дараах хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. Үүнд: - шинийн нуман цахилалтын хамгаалалт; - шинийн логик хамгаалалт; - хүчдэл хамгийн бага хэмжээнд хүрэхээс хамгаалах хамгаалалт; - газардлагыг анхааруулах дохиолол байна. 12.15.4 Салаалж байгаа шугамуудыг дараах хамгаалалтаар хангах хэрэгтэй. Үүнд: - хамгийн их гүйдлийн хамгаалалт; - гүйдлийг таслах; - хэт ачааллын хамгаалалт (ДХТ-т); - газардлагын хамгаалалт; - нуман цахилалтын хамгаалалт; - АДЗ (ЦДАШ-д); - АТСУТТ (шаардлагатай үед) байна. 12.15.5 Нуман цахилалтын хамгаалалтыг гүйдлийн хяналттай хийвэл зохино. 12.15.6 Салаалж байгаа шугамуудад нэг фазын газардлагын сонгосон дохиоллыг бэлтгэх шаардлагатай. 12.15.7 35 кВ-ын ЦДШ-ын эсрэг талын төгсгөлд цахилгаан үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжтэй бол эсвэл сонголтын шаардлагыг хангахгүй бол фаз хоорондын БЗ-наас хамгаалах АЗХ суурилуулахыг зөвшөөрнө. 12.16 Гэмтлийн байрлалыг тодорхойлох төхөөрөмж (ГБТТ)-д тавих шаардлага 110 кВ хүчдэлийн 20 км-ээс дээш урттай болон талууд нь нэгээс олон (хүчдэл өгөх талтай төгсгөлийн ЦДШ-д) ЦДШ-д БЗ үүсэх тохиолдолд шугамд аваарын таслалт хийхэд ЦДШ-ын гэмтсэн хэсгийг тодорхойлох төхөөрөмж суурилуулсан байх хэрэгтэй. Гүйдлийн (мөн хүчдэлийн) тухай мэдээллийг 7.18.5-р зүйлд заасны дагуу ГТ болон ХТ-ын хоёрдогч ороомгоос авах шаардлагатай. 12.17 Сүлжээг түрүүлэн хуваах автоматикт (СТХА) тавих шаардлага БЗ-ны гүйдлийг таслах үеийн автомат таслуурын сэлгэн залгах хүчин чадлыг хангахын тулд ДС-д ТИБДТШ хийхдээ СТХА-аар хангахыг зөвшөөрнө. БЗ үүссэн, холболтын автомат таслуурын дулаан болон цахилгаан динамикийн тэсвэрлэх чадвар нь тухайн таслуураар гүйх БЗ-ны гүйдлийн үйлчлэлд нийцсэн байвал зохино [91]. 13 Аваар эсэргүүцэх автоматик 13.1 Шинэ эсвэл шинэчилсэн ДС-ын зураг төслийн баримт бичигт АЭА-ийн нөхцөлийг эрчим хүчний системийн тогтворжилтын тооцооны үр дүн, тооцооны үеийн цахилгааны горимуудын тооцооны үр дүнд үндэслэн тодорхойлох шаардлагатай. Үр дүнгүүдийг тооцохын тулд шаардлагыг авч үзсэн, статик болон динамик тогтворжилтын тооцоог хийнэ. Тогтворжилтын тооцооны үр дүнгийн үндэслэлээр тухайн бүс нутгийн АЭА-ийн иж бүрдлийн бүтцийн схемийг боловсруулах эсвэл одоогийн бүтцийн схемийг засах хэрэгтэй. Бүс нутгийн АЭА-ийн иж бүрдлийн бүтцийн шинэ схемд нийцүүлэн, АЭА-ийн шаардлагатай төхөөрөмжүүдийг шинэ (эсвэл шинэчилсэн) ДС болон энэ ДС-тай холбоотой бусад ДС-д байрлуулна. АЭА-ийн зураг төслийг боловсруулах үед ГОСТ Р 55105 стандартын шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй төдийгүй АЭА-ийн шатлалын одоогийн зарчмыг дагавал зохино. ДС-д шинээр суурилуулсан тоног төхөөрөмжийг МП-ын элементийн үндсээр ажиллуулах шаардлагатай. Тогтворжилт алдагдахаас сэргийлэх, орон нутгийн автоматикийн иж бүрдлүүдийг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжуудад суурилуулах хэрэгтэй. Иж бүрдлүүдийг бие даасан горимд ажиллах боломж болон (эсвэл) АЭА-ийн төвлөрсөн системийн алсын хэсгүүдэд байх төхөөрөмжөөр ажиллуулах боломжоор хангах шаардлагатай. 13.2 АЭА-ийн үйл ажиллагааг хангах мэдээллийг дамжуулахын тулд 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д хамгийн багадаа хоёр тусдаа холбооны сувгийг мэдээлэл дамжуулах чиглэл бүрд бүрдүүлэх хэрэгтэй. АЭА-т зориулсан холбооны сувгуудын зураг төслийг [115 болон 30]-р баримт бичигт нийцүүлэн гүйцэтгэвэл зохино. 13.3 АЭА-т хэрэглэх шинэ тоноглол нь ГОСТ болон ОУЦТК-ын стандартын дагуу мэдээлэл солилцооны протоколтой байх хэрэгтэй. Мөн ЦСЗ-ын шаардлага, ажлын найдвартай байдлын шаардлагад нийцвэл зохино. АЭА-ийг шинэчлэх, техникээр дахин тоноглох шаардлагыг техникийн нөхцөлийн шалгалт, дүн шинжилгээ болон үнэлгээний үндэслэлээр тодорхойлно. Ажил гүйцэтгэх үндэслэлтэй шаардлага гарсан үед Захиалагч, ДС-ын хоорондын зөвшилцлөөр АЭА-ийн (иж бүрдэл) төхөөрөмжийг шинэчлэх, техникээр дахин тоноглох тодорхой ажлыг гүйцэтгэх тухай зураг төслийн шаардлагын хувьд АЭА-ийн төхөөрөмж, иж бүрдлийн техникийн тодорхойломж эсвэл үйл ажиллагааны боломж нийцээгүй үед түүнчлэн АЭА-ийн холбооны сувгууд, НТББ-ийн шаардлага, эрчим хүчний системийн схем горимын болон/эсвэл ажлын горим-балансын нөхцөлийг ажлын даалгаварт оруулахыг зөвшөөрнө. АЭА-ийн тоноглолын материалын элэгдлийг техникийн нөхцөлөөр тогтоосон ашиглалтын хугацааны стандарт хугацаа болон засвар үйлчилгээний зардлын өсөлтөөр тодорхойлдог. 13.4 Шинэ АЭА-ийг суурилуулах, шинэчлэх эсвэл одоо ашиглаж байгаа АЭА-ийг техникийн дахин тоноглох ажлыг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн субъектууд болон цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчид гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүнд: .- цахилгаан сүлжээний байгууллагын объект эсвэл цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүч хүлээн авдаг төхөөрөмжүүдийг цахилгаан сүлжээнд цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжуудад холбох технологийн холболтын үед (цаашид цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжууд гэх); - цахилгаан сүлжээнд холбоход технологийн холболт шаардахгүй цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжийг (шинэчлэх, техникээр дахин тоноглох, шинэчлэлт хийх) барьж байгуулах үед; - диспетчерийн шуурхай удирдлагын субъектаас цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн талаар өгсөн үүрэг даалгавраар хийх ажлыг оруулна. АЭА-ийн болон цахилгаан эрчим хүчний системийн хэтийн хөгжлийг тооцож үзсэний дагуу АЭА-ийг байгуулах зураг төслийн шийдлийг гаргах хэрэгтэй. АЭА-ийг байгуулах (шинэчлэх) үед эрчим хүчний системийн субъектууд хоорондын харилцааны бүтцийг ГОСТ 55105 стандартын 4.2-р зүйлд нийцүүлэн тогтоовол зохино. 13.5 Зураг төслийн баримт бичигт бүс нутгийн ТАСА-ийн хуучирсан иж бүрдлийг шинэчлэх, техникээр дахин тоноглох, техник хэрэгслийг нь орчин үеийн МП-ын иж бүрдлээр солих тухай оновчтой төлөвлөгөөг боловсруулан, гүйцэтгэх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд хоёр хувилбарыг авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: а) төвийн тоног төхөөрөмжүүд болон хоёрдугаар зэрэглэлийн тоног төхөөрөмжийг холбооны сувгийн тоноглолын хамт нэг үе шатанд солих. АЭА-ийн шинэ иж бүрдлийг хүлээн авч, ашиглалтад оруулсны дараа АЭА-ийн хуучин иж бүрдлийг ашиглалтаас гаргахыг зөвшөөрнө. АЭА-ийн шинэ иж бүрдлийг тасралтгүй гурван сар ажиллуулсны дараа АЭА-ийн хуучин иж бүрдлийг буулгахыг зөвшөөрнө. б) доор дурдсантай адил тусдаа тоног төхөөрөмжүүдийг олон үе шатанд солих (). Үүнд: - үе шатаар солих боломжтой болгохын тулд АЭА-ийн ҮЯАТ-ийг АЭА-ийн АТСТ-тэй (автоматаар тунлахыг санах төхөөрөмж) хамтад нь хуулбарлах хэрэгтэй; - ӨГХ; - АЭА-ийг асаах болон ажилд оруулах төхөөрөмжүүд; - аваарийн өмнөх болон аваарийн мэдээллийг телевизээр нэвтрүүлэхийн тулд суваг бүрдүүлэх төхөөрөмжүүд болон телемеханикийн төхөөрөмжүүд. 13.6 ДС-ын ТПУАС-ийг бүрдүүлэх үед ДС-д байрлуулсан АЭА-ийн бүх төхөөрөмжийн мэдээллийн түвшинд ТПУАС-ийн нэгдлийг хангах шаардлагатай. ДС-ын ТПУАС-ийн тусламжтайгаар АЭА-ийн төхөөрөмж бүрийн хувьд дараах функцийг хэрэгжүүлвэл зохино. Үүнд: - 1 мс-ын нарийвчлал бүхий олон улсын зохицуулалттай цагт нийцүүлсэн, үйл ажиллагааны бодит байдал мөн эвдрэл саатлын бодит байдлыг дэлгэцээр харуулах, бүртгэх; - оношлох нөхцөл; - параметрүүдийн тохиргоог оруулна. 13.7 РХ болон АЭА-ийн функцууд болон АЭА-ийн янз бүрийн функцийг нэг тоног төхөөрөмжид нэгтгэх шаардлага. 13.7.1 РХ болон ТАСА, РХ болон ДХА-ийн функцийг нэг тоног төхөөрөмжид нэгтгэхийг зөвшөөрөхгүй. 13.7.2 Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн байгууламжийн тоног төхөөрөмжид РХА-ийг суурилуулах явцад тоноглол үйлдвэрлэгч нь нэг тоног төхөөрөмжид РХ болон АЭА-ийн функцийг гүйцэтгэх зэрэг бусад тохиолдолд (13.7.1-р зүйлд хамаарахгүй) тоног төхөөрөмж саатахад (нийтлэг шалтгаанаар) РХ болон АЭА-ийн функцийн саатал нэг зэрэг гарах нөхцөлөөс сэргийлэхийн тулд ажлын баримт бичгийг боловсруулах үед техникийн шийдлийн дараах нөхцөлийг авч үзсэн байвал зохино. Үүнд: - РХА-ын төхөөрөмжийн тоноглолын нөөц; - “богино хугацааны нөөц”-ийн зарчмаар хангах, түүнчлэн үндсэн болон нөөцийн тоног төхөөрөмжүүдийн тэжээлийг ХТГ-ээр хэсэгчлэн хуваах техникийн арга хэмжээний бүрдлийг гүйцэтгэх, мөн янз бүрийн эх үүсвэрээс гүйдэл, хүчдэлийг хэмжих хэлхээг бүрдүүлэх, үндсэн болон нөөцийн тоног төхөөрөмжүүдийн РХА-ын гаралтын хэлхээнүүд нийцэхгүй байхыг тооцно. 13.8 ТДС-ын зураг төслийг боловсруулах үед дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - тоон интерфейстэй, хэмжүүрийн ГТ болон ХТ, мөн цахилгаан соронзон ГТ болон ХТ-тай нийцүүлэн нэгтгэсэн шинтэй холбох холбоосын төхөөрөмжийг хэрэглэх; - ГТ, ХТ-аас өгөгдлийг тоон хэлбэрээр авах боломжтой, өөрөөр хэлбэл, хэмжүүрийн ГТ, ХТ-аас эгшин зуурын утгууд хүлээн авах боломжтой АЭА-ын УЦТ-ийг хэрэглэх; - АЭА-ын иж бүрдэл болон ПХТХИБ-ийн ТПУАС-ийн хооронд өгөгдлийн мэдээлэл солилцох. Харилцаа холбоонд хэрэглэж байгаа үйлчилгээний параметрүүдийг зураг төслийн баримт бичигт тодорхой заах хэрэгтэй. Тоон ДС-ын технологийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах IEC 61850 цуврал стандарт болон бусад стандартын шаардлагыг тооцож, шинэ үеийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулна. Шинэ үеийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичигт РХА-ын хуваарилсан функцийг гүйцэтгэхийн тулд өгөгдөл дамжуулах үед хэрэглэдэг ОНТС-ний параметрийг сонгох хэсгийг боловсруулах шаардлагатай. Ялангуяа мэдээллийн сүлжээний топологийн сонголт, мэдээллийн өгөгдлийн урсгалыг удирдах аргууд, кибернетикийн аюулгүй байдлыг хангах аргуудад үндэслэн боловсруулах хэрэгтэй [64, 102]. 14 Автоматжуулсан удирдлага. ТП УАС, ТУАС, ДУАС 14.1 ДС-ын ТПУАС, диспетчерийн шуурхай болон технологийн шуурхай удирдлагын системийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1] болон [3], [31, 136]-р баримт бичгийн 3-р бүлэг, мөн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа норматив баримт бичигт нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 14.2 35-750 кВ хүчдэлийн шинээр барьсан эсвэл шинэчилсэн ДС-ын автоматжуулсан удирдлагын систем болон хэрэгслийн зураг төслийн ажлыг зураг төслийн даалгаврын шаардлага болон дараах зүйлийг тооцон үндэслэх шаардлагатай. Үүнд: - зэрэгцээ болон дээд түвшний мэдээллийг боловсруулж, дамжуулдаг систем доторх болон систем хоорондын харилцаа холбооны байгууллага; - ПХТХИБ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн программ, тоноглол болон сувгийн (сүлжээний), мөн мэдээллийн оролт-гаралт болон дамжуулах сувгуудын туршилт, өөрийн оношлогоо; - ПХТХИБ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн синхрончлол, нийтлэг хугацааны системийн сигналын бие даасан тоон системүүдийг ТПУАС-д нэгтгэсэн синхрончлол; - өгөгдсөн форматад, хугацааны өгөгдсөн интервалд мэдээллийг архивлах болон хадгалах; - зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс хамгаалах, түүнчлэн мэдээллийн технологийн систем болон функцид нэвтрэх эрхийг (түвшнийг) хязгаарласан хязгаар бүхий мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах; - тайлан, мэдээ болон протоколыг өгөгдсөн форматаар баримтжуулах, бүрдүүлэх болон хэвлэх, мөн үйл ажиллагааны өгөгдлийн сан, хоногийн мэдээ, үйл ажиллагааны бүртгэлийг бүрдүүлэх; - автоматжуулсан тохируулга болон тодорхойлсон хэлбэрээр бичих бичилт. 14.3 ДС-ын автоматжуулсан удирдлагын систем болон хэрэгслийн зураг төслийг боловсруулахдаа ДС-ын анхдагч хяналтын болон удирдлагын тоног төхөөрөмжийн (Т (АТ), реактор, СЗА болон бусад) мөн автоматикийн систем болон хэрэгслүүдийн зураг төслийг гаргасан үеийн хоёр талын зөвшилцсөн техникийн үндсэн шийдлийг тооцох шаардлагатай. РХА-ын төхөөрөмж нь ДС-ын ТПУАС-ээс шалтгаалахгүй, бие даасан үйл ажиллагаатай байвал зохино. ТПУАС-тэй РХА-ын төхөөрөмжийн харилцан үйлчлэлийг мэдээллийн түвшинд авч үзэх хэрэгтэй төдийгүй РХА-ын төхөөрөмжид ТПУАС-ийн удирдах үйлчлэлийг хориглох боломжоор хангавал зохино. 14.4 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын техникийн иж бүрэн дахин тоноглол болон шинэчлэлтийн ажлыг, мөн ДС-ыг автоматжуулсан удирдлагаар хангах нөхцөлийг дараах зүйлд үндэслэх хэрэгтэй. Үүнд: - ДС-д хийх ТИБДТШ ажлын бодит нөхцөл, техник хангамж, автоматик болон удирдлагын хэрэгсэл, түүнчлэн ДС-ын үйл ажиллагааны үйлчилгээний схем, СУТ болон ДС-тай мэдээлэл солилцох схем, (ААБ)-ны удирдлага болон хяналтын цэгүүдийг таамагласан бүрэлдэхүүн болон функцийн тухай анхдагч бүх мэдээлэл; - ДС-ыг техникээр дахин тоноглох, шинэчлэх захиалга өгсөн захиалагчийн шаардлага; - ТИБДТШ хийх ДС-ын оршиж байгаа бүсэд удирдлага, харилцан үйлчлэлийг хангахын тулд СУТ-д нийцэх ТИБДТШ хийх ажлын зорилгын оновчтой байдал, хэмжээг тодорхойлох, үнэлэхийг тус тус оруулна. 14.5 Бүх төрлийн ДС-ын хувьд удирдлагын функцийг автоматжуулсан хэлбэрээр бэлтгэх шаардлагатай. Нам хүчдэлийн тоног төхөөрөмжид автоматжуулаагүй удирдлагыг (ялангуяа СЗА-ыг удирдах үед) зөвшөөрнө. Харин өндөр хүчдэлийн тоног төхөөрөмжид автоматжуулаагүй удирдлагыг нөөцөөр эсвэл автоматикт шаардлагатай хэрэгслийг суурилуулах боломжгүй үед зөвшөөрдөг (жишээ нь, хуурай салгуурт нийцэх дамжуурга байхгүй үед). 14.6 Автоматжуулсан удирдлагын систем болон хэрэгслийн зураг төслийг боловсруулах үед ДС-ын гурван бүлгийг онцлох хэрэгтэй. Ажлын (шинээр барих, ТИБДТШ хийх, ДС-д хэсэгчилсэн шинэчлэлт хийх болон/ эсвэл одоо ашиглаж байгаа ДС-ын удирдлагын системийг суурилуулах (шинэчлэх)) төрлөөс нь шалтгаалан, бүлэг тус бүрийн ДС-ын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ажлыг технологийн горим, ашиглалтын нөхцөлөөр удирдах байгууллагын үндсэн онцлогийг 14.1-р хүснэгтэд бичсэн. | 1 - На частично реконструируемых ПС с созданием АСУ ТП, щит управления сохраняется для управления существующими (не заменяемыми) КА (определяется проектной документацией). Это же относится к переходному периоду при комплексной поэтапной реконструкции. При реконструкции РУ ПС без перевода управления КА в АСУТП , например, при использовании ССПИ, щит управления сохраняется для управления КА реконструированного РУ. В случае добавления ячеек РУ без перевода управления КА в АСУТП, управление КА должно осуществляться аналогично существующим КА РУ. 2 - При местном управлении КРУЭ управление производится с АУВ КРУЭ с сохранением блокировок изготовителя. Действие устройств РЗА на отключение и включение выключателя не должно зависеть от используемого ОП вида управления (местное или дистанционное). 10.2 Устройства технологической автоматики выключателей, разъединителей, Т (АТ), поставляемые совместно с выше названным оборудованием, должны располагаться во влагопыленепроницаемых шкафах наружной установки, оборудованных обогревом и сигнализацией снижения температуры ниже допустимой. 10.3 Управление разъединителями 110, 220 кВ, используемыми в схемах плавки гололёда, должно осуществляться дистанционно. 10.4 При установке на присоединении нескольких МП терминалов с функциями РЗ и СА допускается использование функции АПВ только в одном из них. Функции управления выключателями при этом не должны теряться при неисправности или выводе в проверку любого из терминалов РЗ и СА. 10.5 Световая сигнализация положения КА с дистанционным управлением должна предусматриваться: - в составе АРМ ОП; - на мнемонической схеме в составе КП. 10.6 Световая сигнализация положения КА с местным управлением должна предусматриваться: - в шкафах управления КА в РУ. 10.7 При наличии АСУ ТП должна предусматриваться сигнализация: - основная - индивидуальная световая и обобщенная звуковая предупредительная и аварийная сигнализация отклонения от нормального режима работы оборудования, неисправностях и аварийных режимах энергосистемы в составе АСУ ТП; - индивидуальная визуальная в составе шкафов и терминалов РЗ, обеспечивающая предварительный анализ ситуации; - резервная (в минимальном объеме) - центральная звуковая и обобщенная световая сигнализация, обеспечивающая привлечение внимания персонала при выводе из работы или неисправности АРМ ОП. 10.8 При отсутствии АСУ ТП должна предусматриваться сигнализация: - индивидуально-обобщенная световая предупредительная и аварийная сигнализация отклонения от нормального режима работы оборудования и неисправностях в составе щита управления; - индивидуальная визуальная в составе шкафов и терминалов РЗ. 10.9 Следует предусматривать селективную сигнализацию замыкания на землю отходящих присоединений 6-10 кВ, а также систем автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения. 10.10 При отсутствии ОПУ устройство центральной сигнализации должно устанавливаться в РУ 6, 10 кВ, а сигналы предупредительной и аварийной сигнализации выводиться в место базирования ОП, в зависимости от принятой схемы оперативного обслуживания ПС. 11 Оперативная блокировка неправильных действий при переключениях в электроустановках 11.1 Оборудование распределительных устройств должно быть оборудовано оперативной блокировкой от неправильных действий при переключениях в электрических установках в соответствии с требованиями [1]. 11.2 Схемы оперативной блокировки должны выполняться с учетом следующих условий: - разъединители 35 кВ и выше должны иметь механическую и электромагнитную блокировку со своими заземлителями; - на заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя. 11.3 Оперативная блокировка разъединителей с пофазным приводом должна исключать возможность включения разъединителя одной фазы при включенном заземлителе на другой фазе. 11.4 Для РУ с управлением КА средствами АСУ ТП должна применяться программная (логическая) блокировка, реализуемая в КП в составе АСУ ТП с использованием блокировочных элементов приводов. 11.5 Питание цепей оперативной блокировки должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от СОПТ и временем автономной работы не менее 2 часов. Цепи оперативной блокировки разъединителей должны иметь контроль питания и сигнализацию снижения изоляции полюсов относительно земли. 11.6 Оперативная блокировка должна обеспечивать включение и отключение разъединителя в цепи линейного регулировочного трансформатора только после отключения КА со всех сторон АТ. 11.7 При двух рабочих системах шин оперативная блокировка должна разрешать включение и отключение одного шинного разъединителя при включенном другом шинном разъединителе данного присоединения и включенных ШСВ и его разъединителях вне зависимости от положения выключателя присоединения. 11.8 В приводе разъединителя должна быть предусмотрена возможность механического разблокирования замка при помощи специального ключа. 11.9 Устройство оперативной блокировки должно предусматривать функцию самодиагностики, включающую в себя контроль исправности цепей сбора информации о положении КА. Сигнализация о неисправности устройства, реализующего функцию оперативной блокировки, должна выводиться в АРМ ОП либо на панель устройства оперативной блокировки с запуском предупредительной звуковой сигнализации. 12 Релейная защита и автоматика 12.1 Общие принципы построения 12.1.1 РЗА должна проектироваться в соответствии с [1] и настоящими НТП ПС. При новом строительстве, КТПиР должны применяться современные устройства РЗА предпочтительно российского производства, соответствующие действующим нормативам и прошедшие регламентированную процедуру проверки качества оборудования. Применяемая аппаратура РЗА должна иметь стандартные протоколы обмена информацией по ГОСТ, стандартам МЭК и отвечать требованиям по надёжности работы и требованиям по ЭМС. Алгоритм функционирования устройства РЗА должен обеспечивать отсутствие излишней работы данного устройства при внешних КЗ с насыщением ТТ. Необходимость реконструкции и технического перевооружения систем РЗА определяется на основе обследования, анализа и оценки их технического состояния. При наличии обоснованной необходимости выполнения работ и по согласованию между Заказчиком и ДЦ допускается включать в задание на проектирование требования о выполнении конкретных работ по реконструкции и техническому перевооружению устройств (комплектов) РЗА, при несоответствии: - устройств и комплексов РЗ требованиям НТД в части обеспечения быстродействия, селективности, чувствительности; - функциональных возможностей устройств СА, РА требованиям НТД; - технических характеристик или функциональных возможностей устройств и комплексов ПА, в том числе каналов связи для ПА; - требованиям НТД, схемно-режимным и/или режимно-балансовым условиям работы энергосистемы. Физический износ аппаратуры РЗА определяется её нормативным сроком службы, установленным техническими условиями, а также увеличением затрат на её обслуживание. 12.1.2 Каждая ступень резервных защит (комплекты) АТ, установленных на сторонах ВН и СН, должна иметь возможность трехступенчатого последовательного действия на деление распределительного устройства соответствующего напряжения (при наличии возможности реализации такого деления), отключение выключателя соответствующей стороны АТ и полное отключение АТ. 12.1.3 Включение элемента сети после его отключения должно выполняться, как правило, автоматически, за исключением случаев отключения поврежденного оборудования, не допускающего АПВ (Т (АТ), реакторы, КРУЭ, КЛ). 12.1.4 Состав и построение защит и автоматики каждого элемента сети 110 кВ и выше должны отвечать требованиям ближнего резервирования и при выводе из работы любого устройства по любой причине должны: - обеспечивать сохранение функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждений; - исключать необходимость вывода данного элемента из работы. 12.1.5 Выбор технических и метрологических характеристик обмоток измерительных ТТ и ТН для целей РЗА и систем измерений должен производиться в соответствии с требованиями пункта 7.18. Основные и резервные защиты каждого элемента сети 110 кВ и выше должны включаться на разные вторичные обмотки ТТ. К одной вторичной обмотке ТТ, как правило, должно подключаться одно устройство РЗ. В отдельных случаях, допускается подключение к одной вторичной обмотке ТТ не более двух устройств РЗ смежных присоединений. Должна предусматриваться установка оперативных переключающих устройств в цепях переменного тока устройств РЗА. 12.1.6 Должно предусматриваться резервирование защит по цепям напряжения с ручным переводом цепей на другой ТН. При выводе в ремонт системы (секции) шин, выполненной по схеме сборных шин с фиксированным подключением присоединений, или изменении фиксации присоединения по системам шин, цепи напряжения устройств РЗА должны подключаться к соответствующему ТН автоматически с использованием реле-повторителей положения разъединителей. При использовании в устройствах РЗА блокировки при неисправности цепей напряжения, выполненной на сравнении напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника», перевод цепей напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника» должен производиться отдельными переключающий устройствами. 12.1.7 При наличии двух электромагнитов отключения выключателя действие устройств РЗА любого элемента сети должно предусматриваться на каждый электромагнит. 12.1.8 Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов должна предусматриваться резервная защита, предназначенная для обеспечения дальнего резервирования. Если дальнее резервирование не обеспечивается, должны предусматриваться меры по усилению ближнего резервирования. 12.1.9 При наличии на ПС АСУ ТП все устройства РЗА должны быть интегрированы в эту систему на информационном уровне. Функционирование устройств РЗА при наличии на объекте электроэнергетики АСУТП должно быть автономным и не зависеть от состояния указанной системы. 12.1.10 Управление МП РЗА должно предусматриваться: - дистанционное, с помощью средств АСУ ТП; - местное, с помощью переключающих устройств, устанавливаемых в шкафах РЗА (местное управление является резервным). Положение всех переключающих устройств должно фиксироваться в АСУ ТП. Запись аварийных событий должна выполняться в нередактируемом формате. Параметры настройки устройств РЗА и их изменение должно регистрироваться в МП устройстве РЗА. Должна быть предусмотрена возможность оперативного вывода/ввода цепей переменного тока, цепей переменного напряжения и выходных цепей устройства РЗА (за исключением цепей сигнализации) без отсоединения проводов на клеммах панели (шкафа) посредством установленных в этих цепях соответствующих оперативных переключающих устройств. 12.1.11 Каналообразующая аппаратура для передачи сигналов и команд РЗ и ПА, в том числе совмещенная аппаратура связи и передачи сигналов и команд РЗ, ПА, и устройства РЗА должны размещаться, как правило, в одном помещении. 12.1.12 Схемы подключения вторичных цепей к дискретным входам МП устройств РЗА, через которые производится отключение первичного оборудования, должны обеспечивать работу устройств контроля изоляции сети ОПТ при замыканиях на землю в этих цепях. 12.1.13 При замене выключателей присоединений 110 кВ и выше на ОВ должны переводиться цепи переменного тока и напряжения, оперативные цепи устройств ПА (АЛАР, АОПО и т.п.) и основных защит ЛЭП (ДФЗ, ДЗЛ), АТ и Т (ДЗТ), ДЗШ и УРОВ. Перевод должен осуществляться посредством специально предусмотренных переключающих устройств (испытательные блоки, ключи, переключатели и т.п.), установленных на панелях (в шкафах) устройств РЗА и специальной панели перевода. 12.1.14 Устройства РЗА, имеющие цепи напряжения, неисправность которых может привести к ложному отключению, должны блокироваться при нарушении цепей напряжения. 12.1.15 С каждой стороны ЛЭП должна осуществляться цифровая регистрация аварийных событий и процессов с записью параметров доаварийного и послеаварийного режимов и регистрацией событий, в том числе срабатываний устройств РЗА. Должна предусматриваться передача информации от устройств регистрации в ДЦ и ЦУС. 12.1.16 При проектировании цифровых ПС (ЦПС) необходимо предусматривать: - применение измерительных ТТ и ТН с цифровым интерфейсом, устройств сопряжения с шиной процесса в сочетании с электромагнитными ТТ и ТН; - применение ИЭУ РЗА с возможностью приема данных от ТТ и ТН в цифровом виде, т.е. приема мгновенных значений от измерительных ТТ и ТН; - информационный обмен данных между МП комплексами РЗА и ПТК АСУ ТП. В проектной документации должны быть чётко определены параметры используемых коммуникационных сервисов. Проектная документация на ПС нового поколения должна разрабатываться с учётом требований стандартов серии МЭК 61850, а также других стандартов, необходимых для реализации технологий цифровой ПС. В проектной документации на ПС нового поколения должен разрабатываться раздел выбора параметров ЛВС, используемой при передаче данных для реализации распределенных функций РЗА. В частности, необходимо обосновывать выбор топологии информационной сети, способов управления информационными потоками данных, методов обеспечения кибернетической безопасности [64, 102]. 12.1.17 При выявлении по результатам расчетов нарушения динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанции при нормативных возмущениях, вызванных КЗ в строящихся ячейках, строящемся/реконструируемом РУ ПС между выключателями и ТТ, в условиях обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанции при нормативных возмущениях, вызванных КЗ в любой другой точке строящихся ячеек, строящихся/реконструируемых РУ ПС, необходимо разработать варианты реализации технических решений, обеспечивающих динамическую устойчивость при нормативных возмущениях, вызванных КЗ в строящихся ячейках, строящихся/ реконструируемых РУ ПС между выключателями и ТТ. 12.2 Релейная защита линий 330 - 750 кВ 12.2.1 На каждой ЛЭП 330-750 кВ должны устанавливаться не менее чем два комплекта РЗ. Каждый комплект РЗ должен реализовывать функцию быстродействующей защиты от всех видов КЗ с абсолютной селективностью. При этом должны рассматриваться следующие варианты: а) дифференциально-фазная защита с функциями ступенчатых защит (ДФЗ+СЗ) и комплект ступенчатых защит (ДЗ и ТНЗПН) с передачей разрешающих сигналов (КСЗ PC); б) продольная дифференциальная защита с функциями ступенчатых защит с ТО, ТУ (ДЗЛ+СЗ) и комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих сигналов (КСЗ PC); в) дифференциально-фазная защита с функциями ступенчатых защит (ДФЗ+СЗ) и продольная дифференциальная защита с функциями ступенчатых защит с ТО, ТУ (ДЗЛ+СЗ); г) установка двух комплектов продольной дифференциальной защиты с функциями ступенчатых защит с ТО, ТУ (ДЗЛ+СЗ). Для обеспечения взаимодействия полукомплектов быстродействующих защит должны использоваться ВЧКС и ВОЛС. Использование для этих целей КЛС должно быть обосновано при проектировании. В КСЗ ЛЭП 330-750 кВ должна предусматриваться токовая защита ошиновки ЛЭП от всех видов КЗ, вводимая в работу автоматически при отключении линейного разъединителя и действующая на отключение выключателей данной ЛЭП и пуск УРОВ. Все комплекты РЗ ЛЭП должны обеспечивать передачу и прием команд ТО на противоположный конец ЛЭП. Три комплекта РЗ должны устанавливаться в обязательном порядке на: - ЛЭП, отходящих от атомных электростанций; - ЛЭП, при КЗ на которых, в случае отказа защит, не обеспечивается принцип дальнего резервирования; - ЛЭП, при КЗ на которых, и отказе быстродействующих защит, увеличение времени отключения КЗ приводит к нарушению устойчивости энергосистемы. При этом, каждый комплект РЗ указанных ЛЭП должен реализовывать функцию быстродействующей защиты от всех видов КЗ с абсолютной селективностью. В случае применения КСЗ с передачей PC в качестве третьего устройства РЗА следует использовать те же сигналы, аппаратуру и каналы связи (для вариантов а и б). При проектном обосновании передачи сигналов и команд от СЗ, входящих в комплект основных защит (ДЗЛ+СЗ или ДФЗ+СЗ), совмещать в одном канале связи передачу сигналов и команд от этих СЗ и работу полукомплектов ДЗЛ (ДФЗ). Не создавать дополнительный ВЧКС для резервирования передачи сигналов и команд между полукомплектами основных защит. 12.2.2 Для линий с ОАПВ каждый из комплектов зашиты должен иметь логику однофазного отключения выключателей и возможность перевода ее действия на отключение трёх фаз. 12.2.3 Должна предусматриваться возможность оперативного и автоматического ускорения СЗ и выбора ускоряемых ступеней. При автоматическом ускорении защиты после включения выключателя должны быть приняты меры, исключающие возможность отключения выключателя защитой из-за кратковременной несимметрии, обусловленной неодновременностью включения фаз выключателя. Время ввода автоматического ускорения защиты не должно приводить к ложному отключению ЛЭП при замыкании ее в транзит. Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем. 12.2.4 Отдельные ступени ДЗ должны блокироваться при синхронных качаниях и асинхронных режимах. Допускается не блокировать ступени защит, если они отстроены от синхронных качаний по времени. 12.2.5 На линиях 330-750 кВ следует предусматривать защиту от неполнофазных режимов, возникающих при отключении или включении выключателей линии не всеми фазами, действующую: - на отключение трех фаз ЛЭП с запретом ТАПВ, пуском УРОВ, остановом ВЧ передатчика ДФЗ (при ее использовании в качестве основной защиты ЛЭП) на данном конце ЛЭП; - на пуск команды ТО выключателей противоположного конца ЛЭП с запретом их ТАПВ. 12.3 Релейная защита автотрансформаторов (трансформаторов) АТ (Т) 330-750 кВ 12.3.1 На АТ (Т) должны быть предусмотрены следующие комплекты РЗА: - два комплекта дифференциальной токовой защиты; - газовые защиты, в том числе, РПН и линейного регулировочного трансформатора (при его установке), которые должны действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т); - резервные защиты на сторонах ВН, СН и НН; - защита от перегрузки (включая защиту от перегрузки общей обмотки); - два комплекта ДЗО ВН; - комплект ДЗО СН при подключении стороны СН АТ к шинам через два выключателя или кабельную вставку (два комплекта для класса напряжения 330-500 кВ); - КИВ 500 (750) кВ, которое должно действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т); - комплект ДЗО НН устанавливается при наличии токоограничивающего реактора или линейного регулировочного (вольтодобавочного) трансформатора и должен действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т); - устройство резервирования при отказе выключателя ВН и/или СН при повреждении за токоограничивающим реактором на стороне НН (при необходимости); - контроль изоляции обмотки НН; - технологические защиты (защита от понижения уровня масла, защита от потери охлаждения и т.п. по требованиям завода-изготовителя АТ (Т)) должны действовать через каждый комплект основных защит АТ (Т); - газовое реле защиты АТ (Т) и струйное реле устройства РПН АТ (Т) должны иметь по два контакта, причем, у газового реле для каждой ступени (отключение и сигнализация); - газовая защита АТ (Т) и струйное реле должны иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое и струйное реле, и действующее в случае их неисправности с выдержкой времени на сигнал. 12.3.2 Резервные защиты на сторонах ВН и СН должны выполняться в виде СЗ (ДЗ от всех видов повреждений и ТЗНП). Резервные защиты должны подключаться к ТТ, встроенным в вводы ВН и СН АТ. 12.3.3 ДЗ должны блокироваться при неисправности цепей напряжения. Отдельные ступени ДЗ АТ должны блокироваться при синхронных качаниях и асинхронных режимах. Допускается не блокировать ступени защит, если они отстроены от синхронных качаний по времени. 12.3.4 В резервных защитах должно предусматриваться автоматическое и оперативное ускорение отдельных ступеней. При проектировании защит АТ необходимо производить расчет чувствительности защит при одностороннем питании АТ. В случае недостаточной чувствительности необходимо разрабатывать дополнительные мероприятия. 12.3.5 На стороне НН АТ (Т) должна устанавливаться максимальная токовая защита с возможностью пуска по напряжению (в качестве резервной защиты). 12.3.6 При применении на АТ (Т) системы пожаротушения должна быть предусмотрена автоматика пуска пожаротушения. Автоматический пуск пожаротушения АТ (Т) должен предусматриваться от основных защит (газовой, дифференциальной), действующих при внутренних повреждениях на отключение АТ (Т). Пуск автоматической установки пожаротушения АТ (Т) должен производиться только после снятия напряжения. 12.4 Релейная защита (управляемого) шунтирующего реактора 500-750 кВ 12.4.1 На ШР 500-750 кВ должны быть предусмотрены следующие комплекты РЗА: - два комплекта продольной дифференциальной токовой защиты; - два комплекта поперечной дифференциальной токовой защиты (должны быть предусмотрены ТТ, встроенные в выводы нейтрали ШР); - газовая защита; - КИВ 500-750 кВ; - технологические защиты (защита от понижения уровня масла, защита от потери охлаждения и т.п. по требованиям завода-изготовителя реактора). 12.4.2 На УШР 500-750 кВ должны быть предусмотрены следующие защиты: - два комплекта продольной дифференциальной токовой защиты сетевой обмотки; - два комплекта поперечной дифференциальной токовой защиты сетевой обмотки (должны быть предусмотрены ТТ, встроенные в выводы нейтрали реактора); - защита обмотки управления и преобразовательного трансформатора; - защита обмотки НН или компенсационной обмотки; - газовая защита; - КИВ 500 (750) кВ; - технологические защиты (защита от понижения уровня масла, защита от потери охлаждения и т.п.). 12.4.3 Газовые реле должны действовать через каждый комплект основных защит ШР, УШР. Газовое реле защиты ШР, УШР должно иметь по два контакта для каждой ступени (отключение и сигнализация) для их отдельного использования. Газовая защита ШР, УШР должна иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое реле, действующее в случае их неисправности с выдержкой времени на сигнал. КИВ 500 (750) кВ, технологические защиты должны действовать через каждый комплект основных защит. 12.4.4 Автоматический пуск пожаротушения ШР, УШР должен предусматриваться от основных защит (газовой, дифференциальной), действующих при внутренних повреждениях на отключение ШР, УШР. 12.5 Релейная защита и автоматика компенсационного реактора, устанавливаемого в нейтрали шунтирующего реактора На КР должны быть предусмотрены следующие защиты и автоматика: - продольная дифференциальная защита; - ДЗ; - газовая защита; - защита от перегрузки; - технологические защиты; - устройство резервирования при отказе во включении выключателя, шунтирующего КР; - автоматика, осуществляющая в цикле ОАПВ ввод/вывод КР из работы и выдающая команду на уменьшение бестоковой паузы ОАПВ на линии (в случае установки ШР на линии). 12.6 Релейная защита автотрансформаторов 220 кВ 12.6.1 На АТ должны быть предусмотрены следующие комплекты РЗА: - на АТ с высшим классом напряжения 220 кВ и мощностью 160 MBA и более должны устанавливаться два комплекта дифференциальной защиты трансформатора; - на АТ с высшим классом напряжения 220 кВ и мощностью менее 160 MBA должен устанавливаться один комплект дифференциальной защиты трансформатора. Установка второго комплекта дифференциальной защиты АТ должна быть обоснована недостаточной чувствительностью или недопустимым временем отключения резервными защитами АТ или защитами смежных элементов при КЗ в зоне действия дифференциальной защиты; - газовая защита (кроме АТ с элегазовой изоляцией); - защита РПН с использованием струйных реле; - резервные защиты на сторонах ВН, СН и НН; - защита от перегрузки (включая защиту от перегрузки общей обмотки); - автоматика регулирования РПН; - технологические защиты (защита от понижения уровня масла, защита от потери охлаждения и т. п. по требованиям завода-изготовителя АТ). 12.6.2 Кроме того, на АТ могут устанавливаться: - ДЗО ВН и СН (при подключении соответствующей стороны АТ к шинам через два выключателя или кабельную вставку); - ДЗО НН (при наличии токоограничивающего реактора). 12.6.3 Газовые (струйные) реле, ДЗО НН, технологические защиты должны действовать через терминал дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты стороны ВН АТ или через оба комплекта основных защит АТ, в случае их установки по требованиям п. 12.6.1. Газовое реле защиты АТ и струйное реле устройства РПН АТ должны иметь по два контакта, причем, у газового реле для каждой ступени (отключение и сигнализация). Газовая защита АТ и струйное реле должны иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое и струйное реле, действующее в случае их неисправности с выдержкой времени на сигнал. 12.6.4 Резервные защиты на сторонах ВН и СН должны выполняться в виде СЗ (ДЗ и ТНЗНП). Резервные защиты должны подключаться к ТТ, встроенным в вводы ВН и СН АТ. 12.6.5 ДЗ должны блокироваться при неисправности цепей напряжения. Отдельные ступени дистанционной защиты АТ должны блокироваться при синхронных качаниях и асинхронных режимах. Допускается не блокировать ступени защит, если они отстроены от синхронных качаний по времени. 12.6.6 Резервные защиты должны иметь автоматическое и оперативное ускорение отдельных ступеней. 12.6.7 На стороне НН АТ должна устанавливаться максимальная токовая защита с возможностью пуска по напряжению. 12.6.8 На стороне НН АТ должен быть предусмотрен контроль изоляции НН. 12.6.9 Автоматический пуск пожаротушения АТ должен предусматриваться от основных защит (газовой, дифференциальной), действующих при внутренних повреждениях на отключение АТ. 12.7 Релейная защита трансформаторов 35-220 кВ 12.7.1 На Т должны быть предусмотрены следующие комплекты РЗА: - на Т с ВН 110-220 кВ и мощностью менее 160 MBA должен устанавливаться один комплект дифференциальной защиты. Установка второго комплекта дифференциальной защиты Т должна быть обоснована недостаточной чувствительностью или недопустимым временем отключения резервными защитами Т или защитами смежных элементов при КЗ в зоне действия дифференциальной защиты; - газовая защита (кроме трансформаторов с элегазовой и/или литой изоляцией (сухих)); - защита устройства РПН с использованием струйных реле; - резервные защиты на сторонах ВН, СН (для трехобмоточного Т) и НН; - автоматика регулирования РПН; - защита от перегрузки; - ДЗО НН с включением в зону ее действия токоограничивающего реактора (при наличии реактора). На Т 35/0,4 кВ вместо дифференциальной защиты должна предусматриваться токовая отсечка. 12.7.2 Газовые (струйные) реле, ДЗО НН должны действовать через оба комплекта основных защит или через терминал дифференциальной защиты и через терминал резервной защиты стороны ВН. Газовое реле защиты Т и струйное реле устройства РПН Т должны иметь по два контакта, причем, у газового реле для каждой ступени (отключение и сигнализация). Газовая защита Т и струйное реле должны иметь устройство контроля изоляции цепей, приходящих на газовое и струйное реле, и действующее в случае их неисправности с выдержкой времени на сигнал. 12.7.3 Резервная защита на стороне ВН Т должна выполнятся в виде ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ с пуском по напряжению (пуск по напряжению при необходимости). 12.8 Защита шин (ошиновок) 12.8.1 Защита шин (ошиновок) 330-750 кВ должна выполняться с использованием двух независимых комплектов дифференциальной токовой защиты с максимальным быстродействием. 12.8.2 На шинах РУ 110-220 кВ ПС, непосредственно к которым подключается генерирующее оборудование суммарной мощностью 160 МВт и более, и на ПС нового поколения, оснащённых оптическими ТТ, без постоянного дежурства ОП необходимо предусматривать 2 (два) комплекта ДЗШ. Во всех других случаях для шин 110-220 кВ должен применяться один комплект ДЗШ, не зависимо от конструктивного исполнения РУ ПС. 12.8.3 Защита систем (секций) шин 35 кВ может выполняться с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. При отсутствии питания со стороны сети 35 кВ допускается использовать логическую защиту. Для КРУЭ 35 кВ установка ДЗШ обязательна. 12.8.4 ДЗШ (ДЗО) должна иметь устройство контроля исправности цепей переменного тока. 12.8.5 Должны предусматриваться проектные решения, исключающие возможность ложного срабатывания ДЗШ (ДЗО) при выполнении операций в токовых цепях без вывода ее из работы (приведение контура заземления ПС в соответствие с НТД, исключение использования для ДЗШ (ДЗО) внешнего суммирования токов присоединений и другое). 12.9 Релейная защита линий 110-220 кВ 12.9.1 На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к ЕНЭС, а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться два комплекта РЗА от всех видов повреждения, в состав которых должна входить: быстродействующая защита с абсолютной селективностью (основная защита) и КСЗ (резервная защита). Должны быть предусмотрены меры по отстройке быстродействующих защит от КЗ за силовыми Т отпаечных ПС. 12.9.2 На линиях с двухсторонним питанием основная быстродействующая защита должна обеспечивать передачу и прием команд ТО или, в случае применения ДФЗ или направленной НВЧЗ, останов ВЧ поста. 12.9.3 В качестве основной быстродействующей защиты необходимо применять один из следующих вариантов: а) ДЗЛ; б) ДФЗ; в) защиту с ВЧ блокировкой (НВЧЗ); г) комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих или блокирующих сигналов (КСЗ PC (БС)). 12.9.4 Если на ЛЭП 110-220 кВ, имеющих питание с двух или более сторон, при отсутствии основной защиты время отключения КЗ не удовлетворяет требованиям обеспечения устойчивости энергосистемы или нагрузки потребителей, то должна предусматриваться установка двух основных защит. В качестве второй быстродействующей защиты может быть использован КСЗ с передачей PC или БС. Для обеспечения взаимодействия полукомплектов быстродействующих защит должны использоваться ВЧКС, КЛС (при соответствующем обосновании) и ВОЛС. При наличии ВОЛС для организации защит ЛЭП 110- 220 кВ предпочтение следует отдавать варианту с ДЗЛ. Необходимо, чтобы СЗ также входили в терминалы ДФЗ и ДЗЛ. В зависимости от типа и количества каналов связи между ПС необходимо использовать один из следующих вариантов исполнения защит ЛЭП 110-220 кВ: а) ЛЭП с одной быстродействующей защитой и одним ВЧКС: - вариант 1. ДФЗ с функциями ступенчатых защит (ДФЗ+СЗ) + КСЗ; - вариант 2. НВЧЗ + КСЗ; - вариант 3. КСЗ БС + КСЗ. (не применяется для ЛЭП отходящих от РУ электростанций). б) ЛЭП с одной быстродействующей защитой и одним каналом по ВОЛС: - вариант 4. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (ДЗЛ+СЗ) + КСЗ. в) ЛЭП с двумя быстродействующими защитами и двумя ВЧКС: - вариант 5. ДФЗ с функциями ступенчатых защит (ДФЗ+СЗ) + КСЗ с передачей разрешающих или блокирующих сигналов (КСЗ PC (БС)); - вариант 6. НВЧЗ + КСЗ с передачей разрешающих сигналов (КСЗ PC). г) ЛЭП с двумя быстродействующими защитами и двумя каналами по ВОЛС: - вариант 7. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит с ТО/ТУ (ДЗЛ+СЗ) + КСЗ с передачей разрешающих сигналов (КСЗ PC). - вариант 8. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит с ТО/ТУ (ДЗЛ+СЗ) + ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (ДЗЛ+СЗ). д) ЛЭП с двумя быстродействующими защитами и двумя каналами (по ВОЛС и ВЧКС): - вариант 9. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (ДЗЛ+СЗ) + КСЗ с передачей разрешающих или блокирующих сигналов (КСЗ PC (БС)); - вариант 10. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (ДЗЛ+СЗ) + ДФЗ с функциями ступенчатых защит (ДФЗ+СЗ); - вариант 11. ДЗЛ с функциями ступенчатых защит (ДЗЛ+СЗ) + НВЧЗ. 12.9.5 КСЗ должен содержать ДЗ и ТНЗНП. Отдельные (по выбору) ступени ДЗ должны блокироваться при качаниях. 12.9.6 Должна предусматриваться возможность оперативного и автоматического ускорения СЗ и выбора ускоряемых ступеней. 12.9.7 На КЛ или КВЛ необходимо предусматривать не менее двух комплектов РЗ, каждый из которых обеспечивает отключение поврежденной ЛЭП при всех видах КЗ со временем, при котором не нарушается термическая стойкость жил и оболочек кабеля (с учетом неуспешного АПВ и действия УРОВ). 12.9.8 На ЛЭП (ВЛ, КВЛ, КЛ) 110-220 кВ с односторонним питанием с питающей стороны должны устанавливаться: - токовые ступенчатые (если удовлетворяется требование селективности) или КСЗ (содержащие ДЗ и ТНЗНП) от всех видов КЗ; - токовые отсечки без выдержки времени. 12.9.9 На линиях 110-220 кВ, оснащенных выключателями с пофазным приводом, следует предусматривать защиту от неполнофазных режимов, возникающих при отключении или включении выключателя линии не всеми фазами, действующую: - на отключение трех фаз выключателей ЛЭП с запретом ТАПВ, пуском УРОВ, остановом ВЧ передатчика ДФЗ (при ее использовании в качестве основной защиты ЛЭП) на данном конце ЛЭП; - на пуск команды ТО выключателей противоположного конца ЛЭП с запретом их ТАПВ (при наличии ТО, ТУ). 12.9.10 Защиты, имеющие цепи напряжения, неисправность которых приводит к ложному отключению, должны блокироваться при нарушении цепей напряжения. 12.10 Релейная защита конденсаторных батарей 110-220 кВ Комплект защит БСК включает следующие защиты: - дифференциальную защиту. - максимальную токовую защиту; - защиту от повышения напряжения; - защиту от понижения напряжения; - защиту от перегрузки; - ЗВП каждой фазы БСК; - устройство резервирования при отказе выключателя БСК (УРОВ). При исчезновении напряжения на шинах 110-220 кВ по любой причине должно быть предусмотрено отключение выключателя БСК. При отключении выключателя БСК должна быть предусмотрена блокировка его повторного включения на время не менее 5 мин., в целях предотвращения подключения заряженной батареи. 12.11 Автоматическое повторное включение 12.11.1 Должно предусматриваться АПВ ВЛ и сборных шин (ошиновок) ОРУ. АПВ должно использоваться на КВЛ 110 кВ и выше если кабельные участки используются только для захода КВЛ в РУ (в том числе в КРУЭ), а также в иных случаях при отсутствии на КВЛ 110 кВ и выше кабельных участков (вставок) с непосредственным соприкосновением кабелей разных фаз. Если КВЛ имеют кабельные участки с непосредственным соприкосновением кабелей разных фаз использование АПВ определяется при проектировании. На ЛЭП, по которым возможна синхронизация несинхронно работающих частей энергосистемы, должны устанавливаться устройства ТАПВ с улавливанием синхронизма с возможностью его использования для полуавтоматического включения в транзит с улавливанием синхронизма. 12.11.2 На каждой стороне ЛЭП 330-750 кВ должно предусматриваться автоматическое повторное включение (ОАПВ, ТАПВ и УТАПВ) с возможностью полуавтоматического включения ЛЭП 330-750 кВ в транзит. Пуск АПВ должен выполняться по цепи «несоответствия» и/или от защит. При выполнении АПВ ВЛ и сборных шин (ошиновок) 330-750 кВ должны быть реализованы: - однократность действия; - действие на включение выключателя по факту наличия готовности выключателя линии и устройства АПВ, с установленной выдержкой времени; - запрет действия АПВ при отключении выключателя персоналом от ключа управления или с АРМ ОП ПС; - возможность запрета ТАПВ от внешних устройств (УРОВ, защиты от неполно фазного режима и т.п.); - возможность запрета ТАПВ при неуспешном автоматическом включении одной фазы (неуспешное ОАПВ); - возможность реализации ТАПВ выключателя с увеличенной выдержкой времени после неуспешного ОАПВ; - взаимный запрет ТАПВ выключателей при неуспешном ТАПВ выключателя, включаемого первым (при наличии двух выключателей на линии); - отсутствие запрета ТАПВ в цикле ОАПВ при возникновении КЗ на другой фазе; - оперативный ввод/вывод ОАПВ, ТАПВ, изменение алгоритма контроля ТАПВ посредством местного и дистанционного управления; - контроль погасания дуги на отключенной фазе/фазах; - разные выдержки времени ТАПВ для линии и шин (при использовании автоматического опробования систем шин). Должны предусматриваться следующие виды контроля цепи пуска ТАПВ: - с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия симметричного напряжения на шинах (АТ, Т); - с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия симметричного напряжения на линии (АТ, Т); - с контролем наличия синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии (АТ, Т) и на шинах. На линиях 110-220 кВ должна предусматриваться возможность реализации АПВ без контроля напряжений и синхронизма. 12.12 Устройство резервирования при отказе выключателя 12.12.1 На каждом выключателе 110-750 кВ, а также на выключателях 6-35 кВ присоединений, отказ выключателя которых не резервируется защитами других присоединений, должно предусматриваться устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) с пуском от защит присоединений. 12.12.2 УРОВ присоединений 110 кВ и выше должно быть реализовано со ступенчатым действием: - 1-я ступень - действие без выдержки времени на отключение своего выключателя; - 2-я ступень - действие с выдержкой времени и с контролем тока на отключение смежных присоединений через их защиты с запретом АПВ. Необходимо для присоединений 330 кВ и выше предусматривать подхват срабатывания защит от реле тока УРОВ. УРОВ присоединений 110 кВ и 220 кВ предпочтительно выполнять групповым. 12.12.3 На линиях с ОАПВ должен осуществляться пофазный пуск УРОВ и пофазный контроль тока. 12.12.4 УРОВ присоединений 6-35 кВ допускается выполнять в виде действия защиты присоединения с дополнительной выдержкой времени (времени УРОВ) на отключение питающих присоединений. 12.12.5 Действие УРОВ выключателя ЛЭП 110 кВ и выше должно предусматривать передачу команды ТО с запретом АПВ на противоположный конец этой ЛЭП и останов передатчика ВЧ защиты на данном конце ЛЭП. 12.13 Релейная защита и автоматика на обходном выключателе 12.13.1 На ОВ должен быть предусмотрен КСЗ (ДЗ и ТНЗНП) и АПВ для переводимых на ОВ присоединений, аналогичный комплекту, используемому в нормальном режиме эксплуатации присоединения, а также УРОВ ОВ. 12.13.2 Необходимо использовать возможности МП устройств РЗА ОВ по изменению групп уставок. 12.14 Релейная защита и автоматика на шиносоединительном и секционном выключателях 110 кВ и выше 12.14.1 На ШСВ и СВ должна предусматриваться СЗ от между фазных и однофазных КЗ. Применение на ШСВ и СВ направленных ступенчатых защит от между фазных и от однофазных КЗ (ДЗ и ТНЗНП) должно быть обосновано при проектировании. 12.14.2 На ШСВ (СВ) должно предусматриваться однократное АПВ. Контроль наличия симметричного напряжения на шинах следует предусматривать при наличии технической возможности. Необходимость использования контроля синхронизма должна определяться проектными решениями. 12.15 Защита и автоматика РУ 6 - 35 кВ 12.15.1 На вводных выключателях необходимо предусматривать: - максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по напряжению; - дуговую защиту; - защиту минимального напряжения; - УРОВ. 12.15.2 На СВ необходимо предусматривать: - максимальную токовую защиту; - дуговую защиту; - АВР; - УРОВ. 12.15.3 На каждой секции шин должна быть предусмотрена: - дуговая защита шин; - логическая защита шин; - защита минимального напряжения; - сигнализация замыканий на землю. 12.15.4 На отходящих линиях необходимо предусматривать: - максимальную токовую защиту; - токовую отсечку; - защиту от перегрузки (на ТСН); - защиту от замыканий на землю; - дуговую защиту; - АПВ (для ВЛ); - УРОВ (при необходимости). 12.15.5 Защита от дуговых замыканий должна выполняться с контролем тока. 12.15.6 На отходящих линиях должна предусматриваться селективная сигнализация при однофазных замыканиях на землю. 12.15.7 На ЛЭП 35 кВ при наличии на противоположном конце ЛЭП генерирующего оборудования или если не удовлетворяется требование селективности допускается установка ДЗ от междуфазных КЗ. 12.16 Требования к устройствам определения места повреждения (ОМП) На ЛЭП напряжением 110 кВ и выше длиной 20 километров и более с каждой из сторон (на тупиковых ЛЭП - с питающей стороны) должны быть установлены устройства, позволяющие определять место повреждения на ЛЭП, в случае ее аварийного отключения при КЗ. Получение данных о токе (напряжении) должно осуществляться от вторичных обмоток ТТ и ТН в соответствии с п. 7.18.5. 12.17 Требования к автоматике опережающего деления сети (АОДС) При КТПиР ПС для обеспечения коммутационной способности выключателей при отключении токов КЗ допускается предусматривать АОДС. Термическая стойкость и электродинамическая стойкость выключателя (-ей) присоединения, на котором произошло КЗ, должна соответствовать воздействиям от протекающих через него токов КЗ [91]. 13 Противоаварийная автоматика 13.1 Разработка ПА в проектной документации новой или реконструируемой ПС необходимо выполнять на основе результатов расчётов устойчивости энергосистемы и расчетов электрических режимов на расчетный период. Для этого должны быть выполнены расчёты статической и динамической устойчивости с учётом требований. На основании анализа результатов расчётов устойчивости необходимо разработать структурную схему комплекса ПА региона или скорректировать существующую структурную схему. В соответствии с новой структурной схемой комплекса ПА региона, выполняется размещение требующихся устройств ПА на новой (или реконструируемой) ПС и на других связанных с ней ПС. При проектировании ПА должны выполняться требования ГОСТ Р 55105, при этом следует придерживаться существующей концепции иерархического построения ПА. Вновь устанавливаемые устройства ПС должны выполняться на МП элементной базе. Комплексы локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости устанавливаются на объектах электроэнергетики и должны предусматривать возможность работы в автономном режиме и (или) в качестве низового устройства централизованной системы ПА. 13.2 Для передачи информации, обеспечивающей функционирование ПА, с ПС 110 кВ и выше должно быть организовано не менее двух независимых каналов связи в каждом направлении передачи информации. Проектирование каналов связи для ПА должно выполняться в соответствии с [115 и 30]. 13.3 Применяемая новая аппаратура ПА должна иметь протоколы обмена информацией по ГОСТ, стандартам МЭК и должна отвечать требованиям по надёжности работы и требованиям по ЭМС [25]. Необходимость реконструкции и технического перевооружения ПА должна определяться на основе обследования, анализа и оценки её технического состояния. При наличии обоснованной необходимости выполнения работ и по согласованию между Заказчиком и ДЦ допускается включать в задание на проектирование требования о выполнении конкретных работ по реконструкции и техническому перевооружению устройств (комплексов) ПА, при несоответствии технических характеристик или функциональных возможностей устройств и комплексов ПА, в том числе каналов связи для ПА, требованиям НТД, схемно-режимным и/или режимно-балансовым условиям работы энергосистемы. Физический износ аппаратуры ПА определяется её нормативным сроком службы, установленным техническими условиями, а также увеличением затрат на её обслуживание. 13.4 Создание новой, модернизация, реконструкция или техническое перевооружении существующей ПА должно осуществляться субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии: - при технологическом присоединении объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям (далее - объекты электроэнергетики); - при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении, модернизации) объектов электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к электрическим сетям; - по заданию субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Проектные решения по созданию (модернизации) ПА должны разрабатываться с учетом перспективного развития ПА и энергосистем. Организация взаимодействия субъектов электроэнергетики при создании (модернизации) ПА должна осуществляться в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 55105. 13.5 В проектной документации должна быть выполнена разработка оптимального плана реконструкции и технического перевооружения устаревшего комплекса АПНУ региона, замена его технических средств современными МП комплексами. При этом следует рассматривать два варианта: а) одноэтапная замена центрального устройства и периферийных устройств вместе с аппаратурой каналов связи. Вывод из работы старого комплекса ПА допустим только после приемки и ввода в эксплуатацию нового комплекта ПА. Демонтаж старого комплекса ПА допустим не ранее, чем через три месяца непрерывного функционирования нового комплекса ПА; б) поэтапная замена (без вывода из работы на длительный срок всего в целом комплекса ПА) таких отдельных устройств как: - устройство АДВ ПА вместе с АЗД ПА, для возможности поэтапной замены оно должно быть дублированным; - КПР; - пусковые и исполнительные устройства ПА; - устройства телемеханики и каналообразующие устройства телепередачи доаварийной и аварийной информации. 13.6 При создании на ПС АСУТП должна предусматриваться интеграция в АСУТП на информационном уровне всех устройств ПА, размещаемых на ПС. С помощью АСУТП ПС должны осуществляться следующие функции для каждого из устройств ПА: - отображение и регистрация факта срабатывания и факта неисправности с привязкой к всемирному координированному времени с разрешающей способностью 1 мс; - диагностика состояния; - настройка параметров. 13.7 Требования к совмещению функций РЗ и ПА, а также различных функций ПА в одном устройстве. 13.7.1 Не допускается совмещение в одном устройстве функций РЗ и АПНУ, РЗ и ЧДА. 13.7.2. В отдельных случаях (не относящихся к п. 13.7.1), при установке на объекте электроэнергетики устройств РЗА, в которых производителем аппаратуры реализованы функции РЗ и ПА в одном устройстве, на стадии разработки рабочей документации должны быть предусмотрены технические решения, предотвращающие возможность одновременного отказа функций РЗ и ПА при неисправности устройства (отказ по общей причине), а именно: - аппаратное резервирование устройств РЗА; - выполнение комплекса технических мероприятий по обеспечению принципов «ближнего резервирования», в том числе разделение питания основных и резервных устройств по ОПТ, выполнение измерительных цепей тока и цепей напряжения от разных источников, несовмещение выходных цепей основных и резервных устройств РЗА и т.п. 13.8 При проектировании ЦПС необходимо предусматривать: - применение измерительных ТТ и ТН с цифровым интерфейсом, устройств сопряжения с шиной процесса в сочетании с электромагнитными ТТ и ТН; - применение интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) ПА с возможностью приема данных от ТТ и ТН в цифровом виде, т.е. приема мгновенных значений от измерительных ТТ и ТН; - информационный обмен данных между МП комплексами ПА и ПТК АСУТП. В проектной документации должны быть чётко определены параметры используемых коммуникационных сервисов. Проектная документация на ПС нового поколения должна разрабатываться с учётом требований стандартов серии МЭК 61850, а также других стандартов, необходимых для реализации технологий цифровой ПС. В проектной документации на ПС нового поколения должен разрабатываться раздел выбора параметров ЛВС, используемой при передачи данных для реализации распределенных функций ПА. В частности, необходимо обосновать выбор топологии информационной сети, способов управления информационными потоками данных, методов обеспечения кибернетической безопасности [64,102]. 14 Автоматизированное управление. АСУ ТП, АСТУ, АСДУ 14.1 Проектирование АСУТП ПС и систем оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, выполняется в соответствии с разделом 3 ПУЭ [1], [3], [31, 136], а также действующими отраслевыми нормативными документами. 14.2 Работы по проектированию средств и систем автоматизированного управления для вновь создаваемых или реконструируемых ПС 35-750 кВ должны основываться на требованиях задания на проектирование, учитывающих в том числе: - организацию внутрисистемных и межсистемных коммуникаций, обработки и передачи информации на смежные и вышестоящие уровни; - тестирование и самодиагностику программной, аппаратной и канальной (сетевой) части компонентов ПТК, в том числе каналов ввода- вывода и передачи информации; - синхронизацию компонентов ПТК и интегрируемых в АСУ ТП автономных цифровых систем по сигналам системы единого времени; - архивирование и хранение информации в заданных форматах и за заданные интервалы времени; - защиту от несанкционированного доступа и обеспечения информационной безопасности с разграничением прав (уровней) доступа к системе и функциям информационных технологий; - документирование, формирование и печать отчетов, рапортов и протоколов в заданной форме, ведение оперативной базы данных, суточной ведомости и оперативного журнала; - автоматизированное конфигурирование и параметрирование. 14.3 Проектирование средств и систем автоматизированного управления ПС должно осуществляться с учетом и взаимным согласованием основных технических решений, принимаемых при проектировании на ПС первичного контролируемого и управляемого оборудования (Т (АТ), реакторов, КА и т.д.), а также средств и систем автоматизации. Функционирование устройств РЗА должно быть автономным и не зависеть от состояния АСУ ТП ПС. Взаимодействие устройств РЗА с АСУ ТП следует предусматривать на информационном уровне, а также предусматривать возможность блокирования управляющих воздействий АСУ ТП на устройства РЗА. 14.4 Работы по техническому перевооружению и реконструкции ПС 35-750 кВ в части обеспечения автоматизированного управления ПС должны, кроме того, основываться на следующем: - на полной исходной информации о реальном состоянии и техническом оснащении ПС подлежащих КТПиР, средствами автоматизации и управления, а также схеме оперативного обслуживания ПС, схеме информационного обмена с ЦУС и ДЦ, составе и функциях предполагаемых пунктов управления и контроля (АРМ); - на требованиях заказчика к техническому перевооружению и реконструкции ПС; - на определении и оценке целесообразности и объемов соответствующего КТПиР оснащения ЦУС для обеспечения управления и взаимодействия с находящимися в их зоне действия ПС, подлежащими КТПиР. 14.5 Для всех видов ПС управление должно организовываться как автоматизированное. Неавтоматизированное управление (в частности, при управлении КА) допускается для низковольтного оборудования, а для высоковольтного допускается либо в качестве резервного, либо при невозможности установки необходимых средств автоматизации (например, при отсутствии соответствующего привода разъединителя). 14.6 При проектировании средств и систем автоматизированного управления следует различать три группы ПС. Основные особенности организации управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ПС каждой из групп в зависимости от вида работ (новое строительство, КТПиР; частичная реконструкция ПС и/или создание (реконструкция) системы управления на существующей ПС) приведены в Таблице 14.1. |
| --- | --- |

Таблица 14.1 - Организация управления ПС

| Уровень ПС | Вид работ | Основные решения по организации управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ПС |
| --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ и ниже без постоянного дежурства ОП, работающие преимущественно на местные электрические сети и заведомо слабо влияющие на режимы примыкающих сетей ВН; контроль и управление такими ПС осуществляется эпизодически, например, персоналом ОВБ или путем организации «дежурства на дому | Новое строительство или КТПиР | Управление оборудованием ПС осуществляется с проектируемого АРМ ОП на ПС (п. 14.10). Телеуправление управляемыми элементами ПС из ДЦ не предусматривается. Объем функций контроля и управления определяется местными условиями и требованиями заказчика |
| ПС 110 кВ и выше, телеуправляемые из ЦУС или из ЦУС и ДЦ (в случае наличия объектов диспетчеризации, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ). Анализ ситуаций, принятие решений и управление ПС должны осуществляться оперативнодиспетчерским или оперативным персоналом на основе собранной на ПС телеинформации, передаваемой с помощью каналов и средств связи и передачи данных, по которым должны также передаваться и выданные персоналом управляющие команды на КА управляемой ПС. | Новое строительство или КТПиР | Проектируется телеуправление выключателями главной схемы ПС из ЦУС, ОПУ другой ПС или ДЦ (п. 14.11). Предусматривается также управление КА с места их установки. Рекомендуется также проектирование на ПС пунктов управления (в том числе мобильных). Объем функций контроля и управления определяется заказчиком (в случае наличия объектов диспетчеризации, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ - по согласованию с соответствующим ДЦ) |
| Системообразующие ПС, то есть, ПС (преимущественно 220 кВ и выше) с питанием по нескольким классам напряжения и сложной схемой первичных соединений, обеспечивающие передачу электроэнергии между замкнутыми питающими сетями (управление потоками обменной мощности) и питание сетей низших напряжений (в основном, питающих сетей 110 кВ), а также узловые ПС, питающие распределительные ПС 110 кВ и ПС низших классов напряжения | Новое строительство или КТПиР | Управление оборудованием ПС осуществляется средствами АСУТП ПС (п. 14.12), в том числе: с АРМ ОП; из шкафа контроллеров управления присоединением; по месту. Обеспечивается возможность телеуправления управляемыми элементами ПС из ЦУС, а также для присоединений 110 кВ и выше - из ДЦ (объем телеуправления из ЦУС и ДЦ должен определяться заданием на проектирование). Кроме того с АРМ ОП обеспечивается управление группами уставок и положением «виртуальных переключающих устройств» МП РЗА, а с АРМ РЗА - изменением параметров настройки и алгоритмов функционирования терминалов. При этом в АСУ ТП должна обеспечиваться регистрация и архивирование всех событий связанных с изменением групп уставок и параметров настройки устройств РЗА ПС. Обеспечивается возможность телеуправления устройствами РЗА из ЦУС, а также из ДЦ (объем телеуправления из ЦУС и ДЦ должен определяться заданием на проектирование) |
| ПС 35 кВ и выше | Создание/реконс трукция ПТК ССПИ | В составе ПТК ССПИ предусматривается единое АРМ ОП (с управлением КА при наличии технической возможности, или управлением от ЩУ) с функциями АРМ инженера-телемеханика. Обеспечивается возможность телеуправления управляемыми элементами ПС из ЦУС, а также для присоединений 110 кВ и выше - из ДЦ (объем телеуправления из ЦУС и ДЦ должен определяться заданием на проектирование) |

14.1-р хүснэгт – ДС-ыг удирдах байгууллага

| ДС-ын түвшин | Ажлын төрөл | ДС-ын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ажлыг технологийн горим, ашиглалтын нөхцөлөөр удирдах байгууллагын гаргах үндсэн шийдвэр |
| --- | --- | --- |
| Орон нутгийн цахилгаан сүлжээнд үндсэндээ ажилладаг, ӨХ-ийн зэргэлдээх сүлжээнүүдийн горимд бараг нөлөөлдөггүй, ША байнга жижүүрлэхгүй, 35 кВ болон түүнээс доош хүчдэлийн ДС; жишээ нь, ШЯБ-ийн ажилтан эсвэл “дуудлагаар үйлчлэх” байгууллагаас ажилтан ажиллах гэх мэтээр ийм ДС-ыг тогтмол бус хянаж, удирддаг. | Шинээр барих, ТИБДТШ хийх | ДС-ын тоног төхөөрөмжийг ДС-д барьсан ША-ны ААБ-наас удирдана (14.10-р зүйл). ДТ-өөс ДС-ыг удирдах элементүүдээр алсаас удирдах талаар авч үзээгүй. Хяналт, удирдлагын функцийн цар хүрээг орон нутгийн нөхцөл, захиалагчийн шаардлагаар тодорхойлно. |
| СУТ эсвэл СУТ болон ДТ нь (ДТ-ийн диспетчерийн удирдлагад ордог диспетчерийн байгууламжууд байгаа тохиолдолд) зайнаас удирддаг 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС; ДС-д цуглуулсан теле мэдээллийг үндэслэн, диспетчерийн шуурхай ажилтан эсвэл шуурхай ажиллагааны ажилтан нь ДС-д шийдвэр хэрэгжүүлэх, удирдах нөхцөлийг дүгнэх шаардлагатай. Теле мэдээллийг харилцаа холбооны сувгууд болон хэрэгсэл, мөн өгөгдөл дамжуулалтаар илгээх бөгөөд ДС-ыг удирдах СЗА-ын удирдлагын командаар ажилтан мөн дамжуулах хэрэгтэй. | Шинээр барих, ТИБДТШ хийх | Алсаас удирдах удирдлагыг ДТ эсвэл өөр ДС-ын ЕДСУЦ, СУТ-өөс ДС-ын үндсэн схемийн автомат таслуураар гүйцэтгэхээр төлөвлөнө. СЗА-ыг суурилуулсан барилгаас нь тухайн СЗА-ыг удирдахаар төлөвлөдөг. Хяналт, удирдлагын функцийн хэмжээг захиалагч тодорхойлно (Хамаарах ДТ-тэй зөвшилцсөний дагуу ДТ-ийн диспетчерийн удирдлагад ордог диспетчерийн байгууламжууд байгаа тохиолдолд). |
| Систем үүсгэдэг ДС, өөрөөр хэлбэл, хүчдэлийн хэдэн ангиллын хангамжтай, анхдагч холболтын түвэгтэй схемтэй бөгөөд битүү хэлхээний тэжээлтэй сүлжээнүүд (чадлын урсгалын солилцоог удирдах) болон нам хүчдэлийн сүлжээнүүд (үндсэндээ 110 кВ-ын сүлжээний хангамж), мөн зангилааны ДС, 110 кВ-ын хуваарилах ДС болон нам хүчдэлийн ангиллын ДС-д цахилгаан эрчим хүч дамжуулдаг ДС юм. | Шинээр барих, ТИБДТШ хийх | ДС-ын тоног төхөөрөмжийг ДС-ын ТПУАС-ийн хэрэгслээр түүнчлэн ША-ны ААБ-наас, удирдлагын хяналтын шкафнаас холболтоор, тухайн байрлалд нь удирдана (14.12-р зүйл). СУТ-өөс ДС-ыг мөн ДТ-өөс 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтуудыг зайнаас удирддаг элементүүдээр удирдах боломжоор хангана (СУТ болон ДТ-өөс зайнаас удирдах хүрээг зураг төслийн даалгавраар тодорхойлно). Түүнээс гадна РХА-ын МП-ыг “виртуал сэлгэн залгах төхөөрөмжийн” тохиргоо, байрлалын тохируулгын хүрээг ША-ны ААБ-наас удирдахаар хангана. Харин ААБ-ны РХА-ыг гаргалгуудын үйл ажиллагааны алгоритм болон параметрийн тохируулгын өөрчлөлтөөр хангах хэрэгтэй. Мөн энд ТПУАС-ийг ДС-ын РХА-ын төхөөрөмжийн параметрийн тохиргоо болон тохируулгын хүрээний өөрчлөлтөд хамаарах бүх үйл явцыг бүртгэх, архивлах шаардлагатай. СУТ болон ДТ-өөс РХА-ын төхөөрөмжөөр алсаас удирдах боломжийг хангана (СУТ болон ДТ-өөс алсаас удирдах хүрээг зураг төслийн даалгавраар тодорхойлно). |
| 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС | ПХТХИБ-ийн МЦДС-ийг суурилуулах/ шинэчлэх | ПХТХИБ-ийн МЦДС-ийн бүрэлдэхүүн хэсэгт инженер-телемеханикийн ААБ-ны функцтэй, ША-ны нэгтгэсэн ААБ-ыг бэлтгэнэ (техник хэрэгсэл боломжтой үед СЗА-ын удирдлагатай эсвэл УҮАС-ын удирдлагатай байна). СУТ-өөс ДС-ын удирдах боломжтой элементүүдийг алсаас удирдах боломжоор хангахаас гадна 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн холболтуудыг ДС-аас удирдах боломжтой байна (СУТ болон ДС-аас алсаас удирдах цар хүрээг зураг төслийн даалгавраар тодорхойлсон байх шаардлагатай). |

| 14.7 СЗА-ын удирдлагын хэрэгсэл болон ДС-ын удирдах боломжтой элементүүдийн зураг төсөл. 14.7.1 ДС-д автоматжуулсан удирдлагатай үед ДС-ын бүх бүлгийн удирдах боломжтой элементүүд нь: - СЗА (автомат таслуур, хуурай салгуур, газардуулгын салгуур болон бусад); - автомат тохируулгын системийн хэмжигдэхүүний шаардлагатай утгыг тогтоох эсвэл тухайн хэмжигдэхүүнийг өөрчлөх алгоритмыг өгөх төхөөрөмж (синхрон цахилгаан машины өдөөлт, реактор, хувиргах төхөөрөмжүүд болон бусад); - СЗА-ын сэлгэн залгалтын төхөөрөмжүүд; - Т болон АТ-ын АХТ-ийн тоноглол орно. 14.7.2 СЗА-ын удирдлага болон ДС-ын удирдах боломжтой элементүүдийг ША-ны ААБ-наас удирдах бөгөөд ажилтанд шаардагдах мэдээллийг ААБ-д илгээх, СЗА-ын удирдлагын схем, ДС-ын удирдах боломжтой бусад элементэд өгдөг командыг ААБ-наас бүрдүүлэх, өгөх хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийг удирдах (тухайн байрлалд, алсаас) үед олон өөр ажлын байрнаас нэг зэрэг удирдахаас бусад программ хангамжийн эсвэл техник хангамжийн хоригийг урьдчилан бэлтгэх шаардлагатай. Технологийн хоригийн логикийг хэрэгжүүлнэ (хуурай салгуурын буруу байрлал, бүрэн бус фазын горим, “үсрэлт”, синхрон бус залгалт зэргийг хориглох). 14.7.3 Сэлгэн залгалтын нийтлэг хэлбэртэй (алсын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд зориулсан) адилхан ТПУАС-ийн хэрэгслээр ДС-ын автоматаар удирдах тоног төхөөрөмжийн функцийг гүйцэтгэхдээ саатлыг оношлох үед автоматаар эсвэл операторын санаачилгаар автоматаар удирдах горимоос автоматжуулсан удирдлагын горимд шилжих боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 14.8 Диспетчерийн удирдлагыг хангах зорилгоор ДТ-д дамжуулах мэдээллийн хэмжээг [32, 33]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн тодорхойлох шаардлагатай. Түүнчлэн хамаарах ДТ-тэй мэдээллийн хэмжээний талаар зөвшилцөх хэрэгтэй. 14.9 Байнгын шуурхай жижүүргүй ДС-ын удирдлагын системийн зураг төсөл (14.6-р зүйл, 14.1-р хүснэгтийн нэгдүгээр мөр). 14.9.1 ШЯБ-ийн ажилтан эсвэл “гэрээсээ жижүүр хийх” ажилтныг автоматжуулсан удирдлага гүйцэтгүүлэх зорилгоор ДС-ын ША-ны ААБ-нд (ялангуяа олон тооны холболттой ДС-д) зохион байгуулалт хийх боломжийг хангана. Хэрэв шаардлагатай бол ДС-ын технологийн онцлогоор тодорхойлсон хэмжээ болон ойролцоох сүлжээний горимд нөлөөлөх нөлөөг тооцон үзэж, тухайн ДС-аас алсаас удирдах хэрэгтэй. Түүнээс гадна зохих СУТ нь алсаас удирдах горимд тухайн ДС-ыг шилжүүлэх боломжийг авч үзнэ. 14.9.2 ЕДСУЦ-ээр тоноглоогүй бүлэгт хамаарах ДС-д удирдлагын хэрэгтэй бүх мэдээллийг илгээдэг, автомат таслуурын удирдлагын шкафт суурилуулсан командын элементүүд хэрэглэж, удирдлагыг бэлтгэнэ. 14.9.3 ЕДСУЦ-ээр тоноглосон бүлэгт хамаарах ДС-д 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн автомат таслуур, 6-20 кВ-ын оруулгын автомат таслуур болон СТ-ын удирдлага нь ЕДСУЦ-ээс өгөх алсын удирдлага байх шаардлагатай. ТИБДТШ үеийн зураг төслийн баримт бичигт алсаас удирдах боломж (ЕДСУЦ-ээс), мөн 6-20 кВ-ын хүчдэлийн гаралтын холболтын автомат таслуурын боломжийг авч үзэх хэрэгтэй. 14.9.4 Энэ бүлгийн ДС-ын удирдлагын системийн бүтцэд дараах функцийг хангасан техник хэрэгслийн зураг төслийг боловсруулна. Үүнд: - СЗА-ын удирдлага болон ДС-ын удирдлагын бусад элемент нь дамжуургын төрлөөс шалтгаалан автоматжуулсан эсвэл автоматжуулаагүй (гар ажиллагаатай) байх; - программ хангамжийн эсвэл техник хангамжийн хориг, технологийн хоригийн логик (хуурай салгуурын буруу байрлал, “үсрэлт”-ийг хориглох); - СЗА-ын удирдлага болон горимыг хянах, шуурхай сэлгэн залгахад шаардагдах, ДС-ын мэдээллийг удирдах боломжтой бусад элементийн байрлалд өгөх; - объектод аваарын таслалт хийсэн тухай мэдээллийг бүртгэх; - зангилаа, хуваарилалтын ДС-уудын хувьд СУТ-д аваарын таслалт, технологийн эвдрэл гарсан болон үйлчилгээний ажилтан байгаа байранд тухай мэдээлэл дамжуулах нь орно. 14.10 СУТ-өөс удирдах алсын удирдлагын систем эсвэл СУТ болон ДТ-ийн зураг төсөл (14.6-р зүйл, 14.1-р хүснэгтийн хоёрдугаар мөр). 14.10.1 ДС, СУТ-ын ажилтан эсвэл өөр ДС-ын ША-ны технологийн удирдлагад хамаардаг тоног төхөөрөмжийг удирдахдаа ША-нд цуглуулах, боловсруулах болон танилцуулах теле мэдээлэл, мөн ДС-ын тоног төхөөрөмжөөр алсаас удирддаг дараах үүргийн шийдлийг хангаж, удирдлагын системийн техник хэрэгслийн зураг төслийг боловсруулах хэрэгтэй. Үүнд: - ДС-ын ерөнхий схем болон дотоод хэрэгцээний схемийн өнөөгийн төлөвийн хянах; - тоног төхөөрөмжийн төлөвийг тодорхойлдог параметрүүдийг хянах; - хэвийн бус нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх болон нийцэх шийдвэр гаргахад хангалттай хэмжээнд технологийн эвдрэлийн (тоног төхөөрөмжийн саатлын горимыг тодорхойлдог параметрүүдийн зөвшөөрөх боломжгүй хазайлтын үед РХА-ын тоноглол ажиллах) дохиолол; - маш чухал тоног төхөөрөмж болон ДС-ын барилгын тухай мэдээллийн дохиолол; - ерөнхий схемийн холболтуудыг тэжээдэг болон холболтуудаас салаалсан СЗА-ын алсын удирдлага байна. 14.10.2 Теле мэдээллийг хүлээн авах, СЗА-ын алсын удирдлагын сигналыг (команд) дамжуулахын тулд өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах болон дамжуулах техник хэрэгслийг бэлтгэх шаардлагатай (МЦДС). 14.10.3 Энэ бүлгийн ДС-д СЗА-ын удирдлагын болон суурилуулсан газраас нь удирдах боломжтой бусад элементүүдийн функцийг гүйцэтгэх боломжоор хангах техник хэрэгслийг суурилуулах хэрэгтэй (горим болон сэлгэн залгалт хийхийг хянах шаардлагатай мэдээллийг удирдлагын байрлалд өгөх). 14.10.4 ДС-ын автоматикт зориулан (автомат удирдлагын системийг багтаасан) зураг төслийг нь боловсруулсан хэрэгслүүдээр ажилтны тодорхой хяналт, оролцоогүйгээр горимын өгөгдсөн параметрүүдийг хадгалах болон даалгавраас нэлээд их өөрчлөгдсөн эсвэл горим алдагдсан тухай мэдээллийг ДС-ын удирдлагын системийн дээд түвшинд дамжуулах хэрэгтэй. Дамжуулах мэдээлэл, мөн удирдлагын командын эзлэхүүн нь ДС-ын удирдлагын хэвийн горимыг хангах шаардлагатай. Зураг төсөл боловсруулахдаа боломжит нөхцөл байдлыг үнэлсэн үндэслэлээр хэвийн бус горимын үед удирдах функцийг авч үзэх хэрэгтэй. 14.11 ДС-ын системийг бүрдүүлэх ТПУАС-ийн зураг төсөл (14.6-р зүйл. 14.1-р хүснэгтийн гуравдугаар мөр) 14.11.1 ДС-ын ТПУАС-ийн функцийн (даалгавар) бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага. 14.11.1.1 Функцийн бүрэлдэхүүнд тавих дэлгэрэнгүй шаардлагыг Ном зүйн [136]-р баримт бичигт бичсэн бөгөөд функцийг [31]-р баримт бичгийн дагуу хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 14.11.1.2 Шинэ үеийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулахдаа IEC 61850-4 болон IEC 61850-6 [130, 131] стандартын шаардлагыг тооцох хэрэгтэй. Ялангуяа захиалагчийн зураг төслийг боловсруулахдаа IEC 61850-6 [131] стандартад нийцүүлсэн SCL системийн форматаар ДС-ын техникийн тодорхойлолтыг Системийн Техникийн Тодорхойлолтыг Тайлбарласан Файл (SSD)-аар бичиж өгөх шаардлагатай. Захиалагчид өгөх ажлын баримт бичигт IEC 61850-6 [131] стандартад нийцүүлсэн SCL системийн форматаар бичсэн ДС-ын Тохиргоог тодорхойлогч файлыг оруулна. SCL форматаар бичсэн төслийн цахим баримт бичиг алдаагүй байх шаардлагатай. Тохируулгын бүх чухал параметрийн дүрс бичлэг, графикийг дагалдуулах хэрэгтэй бөгөөд өгөгдөл дамжуулах аргаар явуулна. 14.11.2 Үйл ажиллагаа, тохиолдлын бүртгэл Дараах үйл ажиллагааг бүртгэх хэрэгтэй. Үүнд: - ажилтан эсвэл хориглох болон автоматаар удирдах тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан удирдлагын командыг биелүүлсэн (автомат тохируулгыг тооцохгүй); - СЗА, автоматууд болон хоёрдогч хэлхээний түлхүүрийн байрлалыг өөрчилсөн; - зөвшөөрөх боломжтой гэж тогтоосон хязгаараас параметрүүд хэтэрсэн; - үүссэн төлөв, мэдэгдэл болон аваарын, анхааруулах дохиолол ажиллахгүй болсон; - РХА-ын төхөөрөмжүүдийг асаасан болон ажиллуулсан; - удирдлагын системийн үндсэн техник хэрэгслүүд ажиллахгүй болсон нь орно. Бүртгэлд үйл ажиллагаа, тохиолдлын нэр, эхэлсэн хугацааг заах болон удирдлагад хамаарах объект дахь эд ангийг бичих хэрэгтэй. Тохиолдлын хугацааг тааруулах нарийвчлалыг аваарын тохиолдлыг бүртгэх хэрэгсэлтэй тохируулах, тохиолдлын дараалал (тухайлбал СЗА-ын хамгийн хурдтай, дараалсан хоёр сэлгэн залгалт) дүн шинжилгээнээс тодорхой мэдэх боломжтой байвал зохино. Бүртгэлийн систем нь тохиолдлуудын цаашдын дүн шинжилгээг хийх, дүн шинжилгээний үр дүнгүүдийг харуулах, архивлах боломжийг ажилтанд олгодог байх шаардлагатай. ДС-д үүссэн тохиолдлууд, горимын параметрүүдийг бүртгэх үед бүртгэсэн мэдээллийг ажилтан техник хэрэгслээр зөвшөөрөлгүй өөрчлөлт хийхээс хамгаалах арга хэмжээг авсан байвал зохино. 14.11.3 Аваарын тохиолдол, үйл явцын бүртгэл Аваарын тохиолдол, үйл явцыг бүртгэхдээ АТБ (РХА-ын гаргалгуудад ажиллах тусдаа тоног төхөөрөмж болон функц) болон ШГМС-ийн төхөөрөмжийг хэрэглэнэ. 14.11.3.1 Аваарын тохиолдлын бүртгэл Бүртгэлд ЦДШ-ын цахилгаан соронзон болон цахилгаан механик шилжилтийн үйл явцын параметрүүдээс гадна ерөнхий схемийн тоног төхөөрөмжийн параметрүүд, РХА-ын төхөөрөмжийн ажлын мэдээ, СЗА-ын төлөвийн өөрчлөлт, РХА-ын хэлхээний сэлгэн залгах төхөөрөмжийн төлөвийн өөрчлөлт, ХТГ-ийн системийн параметрүүд байна. Бүртгэсэн өгөгдөл болон аваарын параметрүүдийн эзлэхүүнийг зураг төслийн явцад тодорхойлох хэрэгтэй. Цаашид үүсгэх архив, өнгөрсөн үеийн дүн шинжилгээнд зориулсан ТПУАС-ийн түвшинд үр дүнгийн бүртгэлийг автоматаар дамжуулах болон ША-ны ААБ, реле хамгаалалтын инженерт өгөгдлийг дэлгэцээр харуулах боломжийг авч үзвэл зохино. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ыг нийцэх СУТ-д аваарын тохиолдлын тухай өгөгдөл дамжуулах, ДТ-д мөн өгөгдөл дамжуулах боломжоор хангах хэрэгтэй. Аваарын тохиолдол, үйл явцыг бүртгэх МП-ын бүртгэлийг дараах боломжоор хангана. Үүнд: - яг тааруулсан цагтай харьцуулахад 1 миллисекундын зөрүүтэйгээр аваарын тохиолдол, үйл явцыг бичих; - аваарын тохиолдол, үйл явцын бүртгэлийн хангамжийн хүчдэл тасарсан үед мэдээллийг хадгалах. 14.11.3.2 Шилжилтийн горимын мониторингийн систем (ШГМС) Улс хоорондын болон/эсвэл Эрчим хүчний нэгдсэн системийн хянах хэсэгт багтдаг 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДШ-ыг холбосон 500 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д ШГМС-ийн бүртгэлийг суурилуулах шаардлагатай. ШГМС болон ДТ-ийн бүртгэлийг суурилуулсан ДС хоорондын технологийн мэдээллийн солилцоог хангахын тулд дамжуулах чадварыг нь тооцоогоор тодорхойлвол зохих, өгөгдөл дамжуулах тусдаа хоёр тоон сувагтай байвал зохино. СВХТ-ийг синхрончлохын тулд 1 μс-ээс багагүй синхрончлолын нарийвчлалтай олон улсын навигацын системийн сигнал хүлээн авагч ашиглах шаардлагатай. Вектор хэмжлийн хувиргагчид холбоход хэрэглэдэг гүйдэл, хүчдэлийн хэмжүүрийн трансформаторын нарийвчлалын ангилал нь 1.0-ээс багагүй байвал зохино. 14.11.4 СУТ болон ДТ бүхий ТПУАС-ийн харилцан холболтыг төлөвлөх Харилцаа холбооны тусдаа хоёр тоон сувгаар чиглэл тус бүрд СУТ болон ДТ-тэй технологийн мэдээллийн солилцоог хангах зорилгоор ТПУАС-ийн хэрэгслүүдийг программ болон аппаратын нийцэх интерфейсээр тоноглох хэрэгтэй. Мэдээлэл солилцооны параметрийг хамаарах ДТ-тэй зөвшилцөх шаардлагатай бөгөөд Ном зүйн [32, 33, 36]-р баримт бичигт нийцүүлнэ. Олон төрлийн мэдээллийг дамжуулахад зориулсан дараах эрэмбийг МЦДС-д мөрдвөл зохино (эрэмбийг бууруулахыг тооцоолсон). Үүнд: - алсаас удирдах команд эсвэл командыг гүйцэтгэсэн үр дүн; - теле дохиоллын тохиолдлын дамжуулалт; - теле хэмжлийн тохиолдлын дамжуулалт; - теле дохиоллын бүрэн эзлэхүүн; - теле хэмжлийн нийт хамрах хүрээ. Хамаарах СУТ-д явуулах үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг (РХ-ын гаргалгуудын МП-ын өгөгдөл, АТБ болон ГБТТ-ийн дэд систем, тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн мониторингийг оруулсан, мөн бусад) бэлтгэх, шууд дамжуулах шаардлагатай. Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг СУТ-өөр дамжуулж илгээнэ. СУТ-өөр дамжуулан илгээх техникийн боломжгүй үед үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг ДС-аас ДТ-д шууд явуулахыг зөвшөөрнө. Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг дамжуулахдаа [33, 34, 36]-р баримт бичигт тавьсан шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дэд станцын үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг цуглуулах болон дамжуулах систем (ҮАБТМЦДС)-ийн хэрэгслээр төрөл бүрийн горимд жишээ нь, хүсэлт, үйл явдал болон тогтмол хугацаанд (тогтоосон журмын дагуу) олон улсын мэдээлэл солилцооны стандарт протол ашиглан, өгөгдлийг дамжуулах шаардлагатай. Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг автомат болон/эсвэл автоматжуулсан горимоор СУТ болон ДТ-д дамжуулах хэрэгтэй. ШГМС-ийн мэдээллийг хамаарах ДТ-д шууд дамжуулах шаардлагатай. 14.11.5 Харилцан холболтыг РХА-ын хэрэгслээр хангах ТПУАС-ийн хэрэгслүүд РХА-ын төхөөрөмж хоорондын харилцан үйлчлэлийг гүйцэтгэхдээ РХА-ын төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл авах боломжоор хангавал зохино. Түүнчлэн РХА-ын төхөөрөмжийн МП-ыг хэрэглэх үед жишээ нь, ДС-ын схемийг өөрчлөх явцын РХА-ын төхөөрөмжийн тохиргооны өөрчлөлт, саатал болон одоогийн утгуудыг оруулсан өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг авах боломжоор хангах хэрэгтэй. РХА-ын иж бүрдэл болон ПХТХИБ-ийн ТПУАС-ийн хооронд өгөгдлийн мэдээлэл солилцоог IEC 61850-7-2 [129] стандартад тайлбарласан загварт нийцүүлэн, ISO/IEC 9506 (MMS) протоколд харилцаа холбооны үйлчилгээний зориулалттай, мөн IEC 61850-7-2 [129] стандартад тайлбарласнаар ДС-д үйл ажиллагааны тухай дамжуулах объект руу чиглэсэн мэдээллийн загвар хэрэглэсэн үед (GOOSE), ялангуяа РХА-ын иж бүрдлүүдийн МП-ын “хурдан мэдээлэл” солилцоог иж бүрдлүүд хооронд болон IEC 61850-8-1 [126] стандартын шаардлагад нийцүүлсэн холболт хянагч хооронд зохион байгуулахад зориулсан ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 харилцаа холбооны протоколын зориулалттай гүйцэтгэх шаардлагатай. Хэрэглэж байгаа харилцаа холбооны үйлчилгээний параметрүүдийг зураг төслийн баримт бичигт ойлгомжтой тодорхойлох хэрэгтэй. IEC 61850-8-1 стандартад тайлбарласнаас өөр протоколтой РХА-ын солилцоог хэрэглэх бол хангалттай үндэслэлээр, түүнчлэн Захиалагчтай зөвшилцсөн үед онцгой арга хэмжээ авахыг зөвшөөрнө (ДС-ын ТПУАС-ийн асуудал хариуцсан Хэлтэс). Зураг төслийн баримт бичгийг бүрдүүлэхдээ РХА-ын хуваарилсан функцийг гүйцэтгэх үеийн өгөгдлийг дамжуулахад хэрэглэж буй ОНТС-ний параметрийг сонгосон тухай зүйлийг оруулах шаардлагатай. Тухайлбал, мэдээллийн сүлжээний топологийн сонголт, мэдээллийн өгөгдлийн урсгалыг удирдах аргууд, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах аргуудад үндэслэн боловсруулах хэрэгтэй [64, 102]. Зураг төслийн баримт бичигт РХА-д хяналт тавих арга хэмжээг заах шаардлагатай. Үүнд: - АТБ-ийн бичсэн болон мониторинг хийхэд шаардлагатай сигналуудын жагсаалтыг гаргасан байх; - ША-ны РХА-ын төлөвийг шалгахын тулд ТПУАС, СУТ, ДТ-ийн түвшинд дамжуулах сигналуудын жагсаалтыг гаргасан байх; - хяналт болон мониторингийн функцийг гүйцэтгэхэд зориулсан диспетчерийн шуурхай удирдлага болон шуурхай технологийн удирдлагын түвшинд нийцсэн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, дамжуулах системийн ажиллуулах; - хяналт болон мониторингийн функцийг гүйцэтгэхэд зориулсан диспетчерийн шуурхай удирдлага болон шуурхай технологийн удирдлагын түвшинд нийцсэн мэдээллийг автоматаар дамжуулахад зориулсан одоогийн холбооны сувгуудыг шинэчлэх эсвэл шинэ сувгууд суурилуулсан байх; - шаардлагатай мэдээллийг хүлээн авах одоо ашиглаж байгаа системүүдийг шинэчлэх эсвэл шинэ системийн зураг төслийг боловсруулсан байна. 14.11.6 ДС-ын ТПУАС-ийн хэрэгслийг автомат удирдлагын системтэй харилцан холболтоор хангах ДС-д одоо ашиглаж байгаа эсвэл зураг төслийг нь боловсруулсан орон нутгийн (жишээ нь, трансформаторыг хөргөх удирдлага, түймэр унтраах зэрэг) болон ерөнхий системийн (жишээ нь, АЭА, хүчдэл болон хуурмаг чадлыг тохируулах ХАТ болон бусад) АУС-ийн хэрэгсэл бүхий мэдээллийн харилцан холболтыг ТПУАС-ийн хэрэгслээр хангавал зохино. Энэ зорилгоор ДС-ын ТПУАС-д дараах үйл ажиллагааг хангах хэрэгслийг авч үзнэ. Үүнд: - АУС-ийн үйл ажиллагааны одоогийн мэдээллийг хүлээн авах болон ажилтанд энэ мэдээллийг танилцуулах; - АУС-ийн тохиргоог ажилтан өөрчлөх боломжтой байх (жишээ нь, нийцэх ААБ-наас өөрчлөх); - АУС-ийг унтраах, алсаас удирдах горимд шилжүүлэх (хэрэв тохиромжтой, техникийн хувьд хэрэгжүүлж болох бол). РХА болон АУС-ийн төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг ДС-ын автоматжуулалтын бусад хэрэгслийн нөхцөл, үйл ажиллагаанаас хамааралгүйгээр хангах шаардлагатай. 14.11.7 ДС-ын анхдагч тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн хяналтын (мониторинг болон оношилгоо) дэд системийн зураг төсөл [38] Анхдагч тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах зорилго, зориулалт: - аваарын горимыг хүлээхгүйгээр тоног төхөөрөмжийг ашиглалтаас төлөвлөгөөгөөр гаргах, сөрөг нөхцөл байдлыг хугацаанд нь илрүүлэх; - цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг үндэслэлтэйгээр сунгах; - тоног төхөөрөмжийн бодит элэгдэлд үндэслэсэн урсгал засвар, техникийн үйлчилгээний давтамжийг төлөвлөх; - тоног төхөөрөмжид иж бүрэн шалгалт хийхээс өмнө эхний мэдээллийг цуглуулах; - аваарын өмнөх горимын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд таслалтын шалтгааны дүн шинжилгээний үр ашгийг өсгөх нь орно. ДС-ын ТПУАС-ийг угсрах үед цахилгаан тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах хяналтыг анхдагч тоног төхөөрөмжийн (нийтлэг тохиолдолд) дараах төрөлд хамруулан зохион байгуулах шаардлагатай. Үүнд: - тосон тусгаарлагатай трансформаторын тоног төхөөрөмж; -автомат таслуур; - ЭТИБХБ; - ХТГ-ийн тоноглол. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн бүх төрлийн хяналтыг урьдчилан сонгосон хугацааны (цаг, ээлж, хоног, долоо хоног, сар, жил, сүүлийн засвараас хойшхи хугацаанаас) аливаа үеийн туршид тоног төхөөрөмжийн нэгж бүрд тавих хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах дэд системээс ирсэн мэдээллийг (эхний болон тооцоолсон мэдээллийн аль аль нь) ША-ны ААБ-нд дохиолол (аваарын болон анхааруулах) болон үндсэн горимын параметрийн тухай одоогийн мэдээлэл, мөн тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн талаарх мэдээллийн хамрах хүрээнд харуулах шаардлагатай. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн хяналтын үр дүнг архивт хадгалах хэрэгтэй. Түүнчлэн СУТ-өөс тоног төхөөрөмжийн нөхцөлийн талаарх мониторингийн өгөгдлийг архиваас авах боломжоор хангах, шаардлагатай үед өгөгдлийг дамжуулах боломжтой байвал зохино. Анхдагч тоног төхөөрөмжийн (юуны өмнө трансформаторын тоноглол) нөхцөлийг хянах хяналтын функцийг хэрэгжүүлэхдээ тусгай системийн (зохих датчик, ХОБТ, харилцаа холбооны хэрэгсэл болон бусад ПХТХХ) зохион байгуулалт, ТПУАС-д нэгтгэх хэрэгсэлтэй авч үзнэ. ТПУАС-ийн хэрэгслээр мониторингийн функцийг хэрэгжүүлэхдээ трансформаторын тоног төхөөрөмжийн мониторингийн дэд системд тавих үндсэн шаардлага, үйл ажиллагааны нэгдэл (бүтээц, хийц, датчик болон хэмжлийн систем, мэдээлэл программ хангамж, техникийн тодорхойломж болон ашиглалтын нөхцөл, ТПУАС-ийн бусад бүрэлдэхүүн хэсэгтэй нэгтгэх байдал), мөн мониторингийн тусдаа системийг зохиохдоо [38]-д заасан шаардлага, ялангуяа трансформаторын тоног төхөөрөмжийн мониторингийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ТПУАС-ийн шкафуудыг байрлуулах шаардлага, трансформаторын тоног төхөөрөмжийн хажууд байх шилэн файбер кабелиар мэдээлэл солилцох бүтцийн шаардлагыг хангах хэрэгтэй. 14.11.8 ТПУАС-д ойролцоох систем болон тоног төхөөрөмжийг нэгтгэхэд тавих үндсэн шаардлага РХА, АУС, МбОС болон бусад системийн ойролцоох систем, МП-ын төхөөрөмжтэй мэдээлэл солилцохдоо стандарт олон улсын протоколын хэрэглээнд суурилах хэрэгтэй. Үүнд: - IEC 61850 (ихэвчлэн), ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, 2.0.-ээс багагүй технологийн ОРС гэсэн стандартуудын протоколын дэмжлэгтэй тоон интерфейсийг хэрэглэх шаардлагатай; - дамжуулсан сигналуудад хугацааны тэмдэглэгээ, зориулалтад нь нийцэх атрибут байх хэрэгтэй (найдвартай ажиллагаа, тохиргоог хэтрүүлэх); - координатжуулсан дэлхийн цагтай 1 мс-ээс багагүй нарийвчлалаар тааруулсан системд нэгтгэсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг синхрончлохдоо ТПУАС-ийн боломжоор хангавал зохино; - дамжуулсан мэдээлэлд үйлчилгээний мэдээллийг багтаах хэрэгтэй (техникийн болон программ хангамжийн өөрийн оношлогооны үр дүн, уншаагүй мэдээлэл, синхрончлолын импульс байгааг заасан болон бусад). 14.11.9 ДС-ын ША-ныг ПХТХИБ-ийн ТПУАС-тэй харилцан холбох загварын зураг төсөл 14.11.9.1 Ажилтныг ПХТХИБ-ийн ТПУАС-тэй холбох харилцан холболтыг мэдээллийн нэгжийн схемд удирдлага, хяналтын тодорхой элементүүдийг сонгосон үндэслэлд суурилан гүйцэтгэх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд удирдлагын элемент нь анхдагч эсвэл хоёрдогч схемийн элемент бөгөөд шуурхай ажилтнаас өгсөн командыг гүйцэтгэсний үр дүнд элементийн нөхцөл өөрчлөгдөнө гэж ойлгоно. Хяналтын элемент нь нөхцөлийн хяналт болон/эсвэл горимын параметрт хамаарах тоноглолын элемент болно. Ирж байгаа мэдээллийг ША хүлээн авах байдлыг сайжруулахын тулд тухайн ажилтны санаачилгаар элементийг нэмэлтээр нарийвчлахаар сонгосон хяналтын элементийг холбосон цахилгааны үндсэн схемийн нийцэх хэсэгт хамаарч буй нэгтгэсэн мэдээллийн нэгжийн схемд автомат дүрслэлийг үүсгэхийг зөвлөж байна. ДС-ын цахилгааны үндсэн схемийн СЗА-ыг удирдах үед ША-ны өөрийн хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор хяналтын элементийг холбосон хүчдэлийн нийцэх хэсгийн мэдээллийн нэгжийн схемийг нарийвчлан шалгах, мөн удирдлагын дараагийн үйл ажиллагааг авч үзэх боломжоор хангахыг зөвлөж байна. Үүнд: - удирдах элементийг сонгох; - сонголт зөв гэсэн баталгаажуулалт авах, өгөгдсөн элементээр үйл ажиллагаа явуулах боломжоор хангах; - удирдлагын команд явуулах; - командыг хэрэгжүүлсэн тухай баталгаажуулалт авах нь орно. Аливаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ гэнэтийн санамсаргүй гүйцэтгэлээс сэргийлсэн байдлаар төлөвлөх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд хоёр болон түүнээс олон удирдах элементийг нэг зэрэг сонгохгүй байвал зохино. 14.11.9.2 ДС-ын ША-нд эрчим хүчний системийн сүлжээний байгууламжийн төвлөрсөн зангилаанд (“бөөгнөрөл”) багтдаг хэд хэдэн дэд станцын шуурхай технологийн удирдлагын функцийг гүйцэтгэхээр хариуцуулсан байж болно. Энэ тохиолдолд теле мэдээллийг дамжуулах сувгаар алсын байгууламжийг хянах, теле удирдах хэрэгслээр тоноглосон, ША-ны ажлын тусгай байрыг (ААБ) ДС-ын ЕДСУЦ-т бэлтгэх шаардлагатай. 14.11.9.3 Шинээр тоноглож байгаа ДС-ын ТИБДТШ үед ТПУАС-ийг УҮАС-ын удирдлага, элементийн самбарыг хуулбарлах боломжгүй хийх бөгөөд энэ самбарыг үндсэн систем болгож, ДС-ын үйл ажиллагааг тухайн самбаргүй авч үзэж болохгүй. 14.11.9.4 ДС-ын ТИБДТШ-ийг үе шаттай хэрэгжүүлэх үед ТПУАС-ийн (сервер, сүлжээний тоноглол, ААБ болон бусад) дэд станцын түвшнийг ДС-ын хэтийн хөгжлийг тооцож, зураг төслийг боловсруулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, ДС-ын ТПУАС-ийн ажилд хэдийнэ нэвтрүүлсэн автоматжуулалтын нэмэлт хэрэгслийн программ хангамж болон аппарат хангамжийг бага өөрчилж, ТИБДТШ-ийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. 14.11.10 ТПУАС-ийн хэрэгслүүд нь ТПУАС-ийн удирдлагын бүх түвшинд удирдах технологийн үйл явцын тухай мэдээллийн бүрэн бүтэн, найдвартай байдал, мэдээллийг авах боломж, хугацаанд нь хүлээн авах нөхцөлийг хангах шаардлагатай [39]. ТПУАС-д мэдээллийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах үндсэн аргад олон нийтийн хэрэглээний (Internet, Intranet, байгууллагын ОНТС болон бусад) ОНТС-нээс ТПУАС-ийн дэд систем бүрийн “технологийн” сүлжээний найдвартай хуваалтыг хангадаг тусгай арга болон ПХТХХ-ийг хэрэглэвэл зохино. Түүнчлэн ПХТХИБ-ийн ТПУАС-ийн нөөцөд зөвшөөрөлгүй нэвтэрч болохгүй. 14.11.11 Дэд станцыг шинэчлэх үед иж бүрэн үйл ажиллагаатай ТПУАС суурилуулаагүй тохиолдолд тусдаа МЦДС болон ҮАБТМЦДС суурилуулах шаардлагатай. 15 Холбооны системүүд 15.1 Ерөнхий шаардлага 15.1.1 Бүх төрлийн мэдээллийг чанарын баталгаатай солилцох үйл ажиллагаа, технологийн процессийг хангахын тулд ДС-ын холбооны иж бүрдэл системийг зохиодог. Энэ системийг гадна талын холбооны шугамууд болон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн холбооны бусад зангилаатай холбох нь Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн холбооны технологийн сүлжээний элемент болно. 15.1.2 ДС-ын холбооны иж бүрдэл системийн бүрэлдэхүүнд дараах төхөөрөмжийг багтаавал зохино. Үүнд: - МДТС-ийг багтаасан холбооны шугамын шугам-кабелийн байгууламж болон тоног төхөөрөмж, сүлжээний чиглүүлэгч болон сэлгэн залгагч; - тодорхой бүтэцтэй кабелийн системийг багтаасан объектийн дотоод холбооны системийн тоног төхөөрөмж, ОНТС, телефон, хоёр талын шуурхай холбоо болон ЧЯХМ; - холбооны системийн инженерийн дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж (цахилгаан хангамжийн систем, цаг агаарын хяналт, агаарын солилцоо, түймрийн дохиолол зэрэг). Зураг төслийг нь боловруулахдаа ДС-ын үйлчилгээний схемийн шийдвэрийг авч үзсэн холбооны системийн бүрэлдэхүүн болон багтаамжид ДС-ын ША-ны байнгын жижүүртэй эсвэл жижүүргүйг нарийвчлан заана. 15.1.3 ДС-ын холбооны иж бүрдэл системийг диспетчерийн, технологийн болон корпорацын удирдлагын автоматжуулсан болон автомат системийг хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөө, түүнчлэн Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн холбооны технологийн сүлжээг хөгжүүлэхээр баталсан схемийн дагуу удирдахаар авч үзэх хэрэгтэй. 15.1.4 Цахилгаан сүлжээний байгууламжийг шинээр барих, техникээр дахин тоноглох, шинэчлэх эсвэл өөрчлөх үед мэдээлэл дамжуулалтаар хангахын тулд холбооны тоон сувгуудыг төлөвлөх шаардлагатай. Холбооны тоон сувгийг шилэн файбер кабелиар ажилладаг мэдээлэл дамжуулах (ЦДАШ-ын ХШФКШ, ХШФКШ), металл судалтай ХКШ, ТРРХШ, тоон сигнал боловсруулах ЦДАШ-д өндөр давтамжийн холбооны систем, мөн эдгээр системд үндэслэсэн нийлмэл замтайгаар зохион байгуулж болно. Холбооны тоон сувгаар мэдээлэл дамжуулахдаа сувгийн хугацааны хуваалт болон багц сэлгэн залгалтад үндэслэсэн төрөл бүрийн технологийг хэрэглэх боломжтой. Одоо ашиглаж байгаа аналог сувгуудыг тоон сувгуудаар солих хэрэгтэй. 15.1.5 Холбооны сувгуудыг төлөвлөхдөө Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани болон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн бусад байгууламжийн холбооны технологийн сүлжээ, мөн холбооны операторуудын харилцаа холбооны нөөцийг хэрэглэнэ. 15.1.6 Корпорацын мэдээлэл болон арилжааны тооцоот мэдээллийг дамжуулах техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үед холбооны утасгүй сүлжээ, түүнчлэн сувгууд нь тухайн мэдээллийг дамжуулах найдвартай байдал, цаг хугацааны шаардлагыг хангасан бол хиймэл дагуулын сувгууд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. ДУАС болон ТУАС-ийн теле мэдээлэл дамжуулалт, үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны сувгуудаас нэг нь мэдээллийг дамжуулах найдвартай байдал, цаг хугацааны шаардлагыг хангаж байвал тухайн сувгийг хиймэл дагуулын суваг болгож хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Хөдөлгөөнт радио холбооны хэрэгслийг (үүрэн холбооны, хиймэл дагуулын, радио) СТО 56947007-33.060.20.233-2016 “Технологийн холбоо. Хөдөлгөөнт радио холбооны хэрэгслийг ашиглах талаарх удирдамж” [135] стандартын шаардлагад нийцүүлэн, ША-ныг шугам, ШЯБ, аваарыг сэргээн засварлах ажлын бүрэлдэхүүнд ажиллаж буй шуурхай засварын болон засварын ажилтантай холбогдохоор хэрэглэх шаардлагатай. Түүнээс гадна холбооны газрын суваг эвдэрсэн үед диспетчерийн болон шуурхай ажилтны хоорондын үйл ажиллагааны ярианд зориулсан холбооны нэмэлт хэрэгслээр хөдөлгөөнт радио холбооны хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй. Хөдөлгөөнт радио холбооны хэрэгслийн хэрэгцээг тодорхойлохдоо байгууллага бүрийн ЦДАШ-ын үйлчилгээний бүтэц, шугамын хэсгийн үйл ажиллагааны бүс, GSM/UMTS үүрэн холбооны чанар болон шугамын хэсэг бүрийн ашиглалтын хариуцлагын бүс дэх хиймэл дагуулын холбоог тооцож үзвэл зохино. 15.1.7 ДС-ын холбооны иж бүрдэл системийн зураг төслийг боловсруулахдаа цахилгаан сүлжээний байгууламжуудад хэрэглэх шаардлагад нийцүүлэн суурилуулсан, холбооны салбарын гүйцэтгэх байгууллагаас олгосон тохирлын гэрчилгээтэй тоног төхөөрөмж, материал болон системийг ашиглах шаардлагатай. 15.1.8 ДС-ын холбооны иж бүрдэл системийг тасралтгүй ажиллагаа, техникийн үйлчилгээгээр хангахын тулд ЦҮСБ-д байгаа эсэхийг авч үзсэн, шаардагдаж буй хангалттай тооны СТНХ-ээр хангавал зохино. 15.1.9 ДС-ын холбооны зохион байгуулалтын схемийг гүйцэтгэхдээ мэдээлэл дамжуулах чиглэл, холбооны сувгийн шаардагдах тоо, тухайн төрлийн мэдээллийг дамжуулах нөхцөлд тавих шаардлагыг (нэвтрүүлэх чадвар, хугацаа, найдвартай байдал, г.м) тооцож үзэх хэрэгтэй. Зураг төслийн бүрэлдэхүүн хэсэгт оруулсан холбооны зохион байгуулалтын схемээс гадна нийцэх стандарт, БНбД болон зураг төслийн даалгаврын шаардлагад нийцүүлсэн удирдлагын системийн зохион байгуулалтын схем, нөөцийн синхрончлол, үйлчилгээний сувгийн сувгууд, цахилгаан хангамж зэргийг боловсруулах хэрэгтэй. 15.2 Холбооны сувгийн бүтцэд тавих шаардлага 15.2.1 ДС-ын диспетчерийн, технологийн болон корпорацын системийг удирдлагын байгууламжуудтай харилцан холбохдоо дараах НТББ-т заасан норм, шаардлагад нийцүүлэн зохион төлөвлөх хэрэгтэй. Үүнд: - Цахилгааны сүлжээний иж бүрдэлд Нэгдсэн техникийн бодлогын тухай “Оросын сүлжээ” компанийн дүрэм [40]; - ГОСТ Р 55105 “Эрчим хүчний нэгдсэн систем болон эрчим хүчний тусгаарлагдсан систем. Диспетчерийн шуурхай удирдлага. Эрчим хүчний системийн горимуудын аваар эсэргүүцэх автомат удирдлага. Эрчим хүчний системийн аваар эсэргүүцэх автоматик. Норм болон шаардлага”; - Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн ИТ стратеги [41]; - Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах систем. Мэдээллийн системд тавих шаардлага”, СТО 56947007-29.240.01.149-2013 [39]; - Диспетчерийн болон технологийн шаардлагаар ҮНЦС-ний ДС-ын мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах системийн зураг төслийг боловсруулахдаа теле мэдээллийн төрөл, эзлэхүүнийг сонгох, СТО 56947007-29.130.01.092-2011 [32]; - ҮНЦС-ний ДС-аас цахилгаан сүлжээний удирдлагын төв, мөн удирдлагын төвүүд хооронд дамжуулсан үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийн хэмжээг сонгох талаарх удирдамж, СТО 56947007-29.240.036-2009 [34]; - ТУАС болон диспетчерийн телефон холбооны мэдээллийн урсгалын зорилтот архитектурыг батлах тухай ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн 2010 оны зургаадугаар сарын 03-ны өдрийн захирамж; - ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг болон ҮНЦС нь өөрийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх 2004 оны гуравдугаар сарын 18-ны өдрийн Түр зөвшилцөлд 2007 оны долоодугаар сарын 01-ний өдөр нэмэлт болгосон зөвшилцөлд технологийн мэдээлэл солилцооны салбарт ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг болон ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани хоорондын мэдээллийн харилцааны тухай дүрэм [33]; - 2007 оны нэгдүгээр сард ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани болон “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэгээс баталсан диспетчерийн команд дамжуулалт, холбооны сувгуудын бүтэц, диспетчерийн төвүүд болон сүлжээний байгууллагууд, дэд станцуудын СУТ хоорондын телеметрийн мэдээлэл дамжуулалтын зорилтот загвар [42] байна. 15.2.2 Холбооны сувгийн чанарын үзүүлэлтүүдийг холбооны тоон сувгийн стандартад нийцүүлэх хэрэгтэй. Холбооны тоон сувгийн дамжуулах чадварыг тоон суваг бүрд телефон мэдээлэл (команд, зөвшөөрөл, технологийн ажилтны яриаг дамжуулах), диспетчерийн систем, технологийн болон корпорацын удирдлагын шаардлагатай бусад мэдээлэл дамжуулалтыг хангахаар сонгоно. Тоон сувгийн дамжуулах чадварыг сонгохдоо диспетчерийн систем, технологи болон корпорацын удирдлагын системийн хэтийн хөгжлийн боломжийг тооцож үзвэл зохино. 15.2.3 Шуурхай ажиллагааны технологийн мэдээлэл дамжуулалтад тавих шаардлага 15.2.3.1 Диспетчерийн шуурхай удирдлага болон шуурхай технологийн удирдлагын үүргийн шийдэлд зориулсан шуурхай ажиллагааны технологийн мэдээллийг ДТ болон СУТ тус бүрийн чиглэлд дамжуулна. ДУАС, ТУАС, АЭА болон РА төхөөрөмжид мэдээлэл дамжуулах чиглэл бүрд холбооны хоёроос цөөнгүй тусдаа сувгийг бэлтгэвэл зохино. Тоон суваг бүрийн дамжуулалтын зурвас нь мэдээллийн бүх эзлэхүүний дамжуулалтыг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд: - ДУАС болон ТУАС-ийн хувьд үйл ажиллагааны яриа, өгөгдөл ялангуяа теле мэдээлэл дамжуулалтад зориулсан телефон холбоо; - АЭА болон РА төхөөрөмжийн хувьд теле мэдээлэл, удирдлагын сигнал болон команд байна. 15.2.3.2 Цахилгаан сүлжээний байгууламжуудаас ДТ болон СУТ-д теле мэдээлэл дамжуулалт нь завсрын боловсруулалтгүй байх хэрэгтэй. ЦДШ-д салаалж (салбарлуулж) холбосон 110 кВ өндөр хүчдэлтэй ДС, мөн ДТ-ийн диспетчерийн удирдлагад багтдаг диспетчерийн байгууламжийг бүтцэд нь оруулаагүй 110 кВ өндөр хүчдэлтэй ДС-аас теле мэдээллийг ДТ-д завсрын боловсруулалтын нэг шатлалаар дамжуулахыг зөвшөөрнө. Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх байгууламжуудаас 110 кВ хүчдэлийн ангилалтай болон түүнээс доош ангилалтай теле мэдээллийг СУТ-д завсрын боловсруулалтын нэг шатлалаар дамжуулахыг зөвшөөрнө. 15.2.3.3 ДТ, СУТ болон цахилгаан сүлжээний объект хоорондын үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны сувгуудыг автомат телефоны дундын станцад сэлгэн залгалт хийхгүйгээр зохион байгуулах хэрэгтэй. Үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны сувгуудад байнга дамжин өнгөрөх холболтыг зөвшөөрнө. ДТ болон сүлжээний байгууллагын зөвшилцлөөр дэс дараалалтай дамжин өнгөрөх холболтыг нэгээс олонгүй автомат телефоны дундын станцад зөвшөөрнө. 15.2.3.4 ДС-ын тоног төхөөрөмжөөр алсаас удирдахаар зохион байгуулах үед алсын удирдлагын командыг СУТ-ийн навигаци, тактикийн иж бүрдэл болон ДТ-өөс завсрын боловсруулалтгүйгээр ДС-ын ТПУАС-д шууд дамжуулна. Зураг төслийн баримт бичигт алсын удирдлагын зорилгод нийцүүлэн, навигаци, тактикийн иж бүрдэл болон холбооны сувгуудыг хамгаалах арга хэмжээг авч үзэх хэрэгтэй. 15.2.3.5 ДТ, СУТ болон цахилгаан сүлжээний объект хооронд солилцдог МЦДС-ийн теле мэдээллийн төрөл, эзлэхүүнийг [32, 33]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэх шарадлагатай. 15.2.4 Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээлэл дамжуулахад тавих шаардлага 15.2.4.1 Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг (РХ-ын МП, АТБ, ГБТТ, ЦЭХЧХ, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн МбОС-ийн өгөгдөл болон бусад) холбооны үндсэн сувгаар ДС-ын ТПУАС-ийн хэрэгсэл эсвэл ДС-ын тусдаа ҮАБТМЦДС-ээр СУТ-д дамжуулна. МДТС-ийн үнийг өсгөхгүй, холбооны сувгуудын түрээсийн зардлыг нэмэхгүйгээр холбооны нөөц сувгаар ҮАБТМЦДС-ийн урсгалыг дамжуулах боломжтой. Үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг СУТ-өөр дамжуулан ДС-д дамжуулна. Мэдээллийг СУТ-өөр дамжуулах техникийн боломж байхгүй үед үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийг ДС-аас ДТ-д шууд дамжуулахыг зөвшөөрнө. 15.2.4.2 ҮАБТМЦДС-ийн өгөгдлийг дамжуулдаг холбооны сувгуудийн бүтцэд тавих шаардлага, чанарын үзүүлэлтийг [36]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 15.2.4.3 ҮАБТМЦДС-ийн төрөл, эзлэхүүн, энэ систем болон цахилгаан сүлжээний объект хоорондын мэдээллийн солилцоог [34]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 15.2.5 Сигнал болон РХ, АЭА-ийн командыг дамжуулахад тавих шаардлага 15.2.5.1 ЦДШ-ын хамгаалалтын үндсэн үүргийг гүйцэтгэдэг РХ-ын төхөөрөмжөөс сигнал, команд дамжуулахдаа тухайн ЦДШ-ын РХ-ын бусад төхөөрөмжөөс сигнал, команд дамжуулахад ашигладаг холбооны сувгуудаас хамааралгүй, тусдаа сувагтай бүрдүүлэх хэрэгтэй (12.2, 12.9-р зүйл). Үндсэн хамгаалалтын гурван иж бүрдэлтэй ЦДШ-ын хамгаалалтыг гүйцэтгэхдээ үйл ажиллагааг явуулахад холбооны нэг сувгийг, үндсэн хамгаалалтад хоёр иж бүрдлийг хэрэглэхийг зөвшөөрнө. ЦДШ-ын хамгаалахын тулд зөвхөн өндөр хурдны үндсэн ганц хамгаалалт хэрэглэх тохиолдолд өөр өөр ЦДШ-ын үндсэн хамгаалалтын функцийг хангахад холбооны нэгэн адил суваг эсвэл суваг бүрдүүлдэг тоноглол хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 15.2.5.2 Сигнал дамжуулах хуулбар горимыг хангадаг РХ-ын тоног төхөөрөмжийн хувьд холбооны хоорондоо хамааралгүй хоёр суваг хэрэглэх шаардлагатай. Энэ үед ЦДШ-ын РХ-ын хурдасгах, зөвшөөрөх болон салгах командыг АЭА-ийн командтай хамт ерөнхий сувгаар дамжуулж болно. 15.2.5.3 АЭА-ийн мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах холбооны сувгуудийн бүтцийг ГОСТ Р 55105 стандартын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цахилгаан сүлжээний байгууламжууд хооронд АЭА-ийн аваарын сигнал, команд дамжуулахдаа мэдээлэл дамжуулах хуулбар горимыг хэрэглэх шаардлагатай. 15.2.5.4 РХА-ын сигнал, команд дамжуулдаг холбооны нэг тоон сувгийн хүртээмжтэй байдлын коэффициент нэгж жилд 0,99-өөс багагүй, хоорондоо хамааралгүй хоёр сувгаас бүрдсэн РХА-ын холбооны системийн хүртээмжтэй байдлын коэффициент нэгж жилд 0,9999-өөс багагүй байвал зохино. 15.2.5.5 РХА-ын сигнал, команд дамжуулах тоноглолын хуурамч үйлчлэлийн магадлал 10-6 хэмжээнээс ихгүй байвал зохих бөгөөд команд алгасах магадлал 10-6 хэмжээнээс хэтэрч болохгүй. 15.2.5.6 ХШФКШ, ХКШ-аар дамжуулах тоон системд сувгууд зохион байгуулах үед РХА-ын тоног төхөөрөмжийг стандарт интерфейсээр (шилэн кабелийг оруулна), эсвэл РХА-ын сигнал, команд дамжуулах зориулалттай тусгай тоноглолоор дамжуулан холбох шаардлагатай. 15.2.5.7 РХА-ын тоног төхөөрөмж нь хэрэглэж байгаа холбооны сувгийн найдвартай ажиллагааг хянадаг автомат хяналттай байвал зохино. Автоматаар тасралтгүй хянах явцад холбооны сувагт саатал илрүүлсэн үед энэ саатал нь РХА-ын тоног төхөөрөмжийг автомат болон/ эсвэл гар ажиллагаагаар өгөх хоригийг салгах боломжтой, алдаатай үйлдэл хийхэд хүргэж болох, мөн нийцэх РХА-ын тоног төхөөрөмжийн сувгийн саатлын сигналыг үүсгэхээр бол РХА-ын тоног төхөөрөмжид автомат хориг тавихаар төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. 15.2.5.8 Холбооны технологийн сүлжээнд тоон дамжуулалтын систем хэрэглэхээр РХА-ын сувгуудыг зохион байгуулах шаардлагатай. 15.2.5.9 Дамжуулалтын тоон систем хэрэглэх үед РХА-ын сувгууд нь сигнал, команд нэмсэн болон сонгосон завсрын цэгээр дамжуулж буй АЭА, РА-ийн сигнал, командыг дахин дамжуулах боломжтой “цэгээс цэгт” схемийн дагуу боловсруулах хэрэгтэй. 15.2.5.10 Завсрын цэгүүдэд байгаа АЭА, РА-ийн сигнал, командыг дахин дамжуулахдаа өгөгдсөн функцийн АЭА, РА-ийг гүйцэтгэхэд зөвшөөрсөн хугацааны боломжит хамгийн бага хоцролттой байвал зохино. 15.2.5.11 Шилэн кабелийн интерфейстэй РХА-ын МП-ын төхөөрөмжид ШФК-ийн тусгай зориулалтын тусдаа кабелиар холбооны сувгуудыг бүрдүүлэх нь давуу талтай. Шилэн кабель дагуух сувгуудын уртын хэмжээг РХА-ын тоног төхөөрөмжийн шилэн кабелийн интерфейсийн шинж чанараар тодорхойлно. Зөвшөөрөх боломжтой уртын хэмжээг хэтрүүлсэн эсвэл шилэн файбер кабелийг тавих боломжгүй бол МДТС-ийн тоног төхөөрөмжөөр холбооны сувгуудыг бүрдүүлнэ. 15.3 ХШФКШ-д тавих шаардлага 15.3.1 ХШФКШ-ын дэд станцын болон шугамын кабелийн байгууламжийн зураг төслийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа НТББ, ялангуяа дараах баримт бичгийн норм, шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах хэрэгтэй. Үүнд: - Технологийн холбоо. 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ дахь ХШФКШ-ын зураг төсөл, барилга болон ашиглалтын дүрэм, СТО 56947007-33.180.10.172-2014 [45]; - Технологийн холбоо. МбӨДШК, АХТШК бүхий ЦДАШ-ын ХШФКШ-ын барилгын зураг төслийн эталон баримт бичиг, СТО 56947007-33.180.10.171 -2014 [46]; - 35-750 кВ хүчдэлийн ЦДАШ-ын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм, СТО 56947007-29.240.55.192-2014 [47]; - 110 кВ түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ-ын холбооны шилэн файбер кабелийн зураг төсөл, барилга, ашиглалтын дүрэм, РД 153-34.0-48.518 [48]; - 0,4-35 кВ хүчдэлийн ЦДАШ-ын холбооны шилэн файбер кабелийн зураг төсөл, барилга, ашиглалтын дүрэм, РД 153-34.0-48.519 [49]; - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ЦТТБД) [1] байна. 15.3.2 ЦДАШ дахь ХШФКШ-ын зураг төслийн баримт бичигт заасан бүтэц, техникийн шийдлээр цахилгаан сүлжээний иж бүрдэл (ЦДШ, ДС) болон ХШФКШ-ын найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, ашиглалтыг хангах хэрэгтэй. 15.3.3 ЦДАШ-ын ХШФКШ-ын трасст нийцүүлэн шинээр барьсан эсвэл шинэчилсэн, мөн одоо ашиглаж байгаа ЦДАШ-ын шугам-кабелийн бүтцийг ШК-ийн дараах төрөлд хэрэглэж болно. Үүнд: ЦДАШ-ын тулгуурт өлгөсөн АХТШК, ФДХШК, МбӨДШК, мөн фазын дамжуулагч (150 кВ хүртэл хүчдэлийн ЦДАШ) эсвэл аянгын тросст (жилд дунджаар 20 цагаас бага аянга буудаг дүүрэгт) тогтоосон МБОШК байна. КАШ, КШ, бусад ЦДАШ-тай огтлолцсон ЦДАШ-ын ХШФКШ-ын огтлолцлын алслалт, байгалийн болон байгалийн бус саад тотгороор дамжсан огтлолцол дээрх холбооны зангилаанд дамжуулахдаа холбооны газар доорх, усан доорх кабелийн трассын аль алийг хэрэглэж болно. КШ-ын ХШФКШ-ыг төлөвлөх үед дотор талд нь суурилуулсан ШК-тай газар доорх эсвэл усан доорх өндөр хүчдэлийн кабель хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Хэрэглэж байгаа кабелийн төрлийг сонгохдоо ЦДАШ-ын нөхцөлийг авч үзсэн эдийн засгийн гүйцэтгэл, барилгын ажлын үед ЦДАШ-ыг таслах мөн ХШФКШ-ын техник ашиглалтын үйлчилгээг төлөвлөх боломжийг тооцож тодорхойлох шаардлагатай. 15.3.4 АХТШК-ийн шилэн кабель халах үед температурын хязгаарлалтын улмаас АХТШК дээрх мөс хайлах үед [50]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн АХТШК-д ТХХС суурилуулах хэрэгтэй. 15.3.5 Цахилгаан сүлжээний байгууламжийн ХШФКШ-ын станцын байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах үед плезиохрон болон синхрон тоон шатлал (PDH, SDH), Ethernet, Долгионы уртын хуваалтаар мультиплекс хийх (WDM) технологи хэрэглэсэн МДТС-ийн тоног төхөөрөмжийг тооцож үзвэл зохино. 15.3.6 ШК-ийн шилэн файберийн тоо болон мэдээлэл дамжуулах системийн эзлэхүүнийг зураг төслийн үед даалгавар боловсруулах шатанд эсвэл зураг төслийн шатанд цаашдын хэрэгцээг тооцож, тодорхойлох шаардлагатай. 15.3.7 ХШФКШ-ын бүтцийн зураг төслийн шийдлээр 15.2-р заалт болон ДС-ын энэ ТЗТБН-д заасан холбооны сувагт тавих норм, шаардлагыг хангах хэрэгтэй. 15.4 ЦДАШ-аар дамжуулах ӨД-ийн холбооны шугамд тавих шаардлага 15.4.1 ӨД-ийн холбооны шугамын зураг төслийг НТББ-т заасан норм, шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх шаардлагатай. Тухайлбал: - 35-750 кВ хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам дагуух өндөр давтамжийн схемийн замыг сонгох, параметрийг тооцоолох арга зүйн заавар, СТО 56947007-33.060.40.052-2010 [51]; - ӨД-ийн холбооны системийн зураг төслийн норм, СТО 56947007-33.060.40.108-2011 [52]; - ӨД-ийн холбооны системийн техникийн нэг маягийн шийдэл, СТО 56947007-33.060.40.134-2012 [53] орно. 15.4.2 ЦДАШ-аар дамжуулах ӨД-ийн холбооны аналог системийг шинэчлэх үед салбарын болон корпорацын шаардлагад нийцсэн, ӨД-ийн холбооны олон функцтэй тоон систем нэвтрүүлэх талаар авч үзэх хэрэгтэй. ӨД-ийн холбооны тоон системийг нэвтрүүлэхдээ ӨД-ийн холбооны сувгуудын давтамжийн нөөц бололцооны үр ашигтай хэрэглээг хангах шаардлагатай. 15.4.3 Суваг бүрдүүлдэг төхөөрөмж, боловсруулах болон холбох төхөөрөмжийн техникийн үндсэн параметрийг дараах шаардлагад нийцүүлнэ. Үүнд: - “35-750 кВ хүчдэлийн ЦДАШ-аар дамжуулах ӨД-ийн холбооны сувгуудын технологи, холболтод тавих техникийн ерөнхий шаардлага”, СТО 56947007-33.060.40.125-2012 [54]; - “Технологийн холбоо. Цахилгаан дамжуулах шугам дагуух өндөр давтамжийн холбооны тоноглолд тавих техникийн нийтлэг шаардлага”, СТО 56947007-33.060.40.177-2014, [55]. 15.4.4 Сувгууд хоорондын харилцан нөлөөг арилгах зорилгоор ӨД-ийн холбооны сувгуудын давтамжийн хязгаарын хамгийн оновчтой хэрэглээ, давтамжийн сонголт болон параметрийн тооцоог [56]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн хийвэл зохино. ЦДАШ-ын хэсгүүдийн аянгын хамгаалалтын бүтцэд ЦШ хэрэглэсэн тохиолдолд ӨД-ийн замын тооцоонд ЦШ-аас нөлөөлөх бууралтыг тооцох хэрэгтэй. Давтамжийг сонгохдоо Захиалагч болон ӨД-ийн сувгуудын мэдээллийн санг хариуцдаг, цахилгаан сүлжээний байгууламжийн барилгын бүсэд давтамж сонгодог зураг төслийн байгууллагатай зөвшилцөх шаардлагатай. 15.4.5 ЦДАШ-ын фазын дамжуулагчид төлөвлөсөн ӨД-ийн холбооны сувгуудад тоноглолын бүтцийн гүйцэтгэлээр урьдчилан төлөвлөсөн бол РХА-ын сигнал, команд, мөн технологийн телефон холбооны болон телеметрийн мэдээлэл дамжуулалтыг нэгтгэхийг зөвшөөрнө (нэгтгэсэн тоноглол). ЦДАШ-аар дамжуулах ӨД-ийн холбооны нэгтгэсэн тоноглолыг РХА-ын сигнал, командын эрэмбэтэй дамжуулалтаар хангах хэрэгтэй. 15.4.6 ӨД-ийн холбооны сувгуудын зураг төслийг боловсруулахдаа цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлд хамаарч давхцах бууралтын хувьд нөөцтэй байхаар тооцох шаардлагатай (манан, шиврээ бороо, бороо, мөс). РХА-ын командыг дамжуулахын тулд ӨД-ийн холбооны сувгуудыг давхцах бууралт болон ЦДАШ, ӨД-ийн сувгийг холбосон дамжуулагчид үүсэх магадлалтай богино залгааны үеийн нөөцөөр хангавал зохино. 15.4.7 РХА-ын сигнал, командыг аянгын тросст холбосон ӨД-ийн сувгаар дамжуулж болохгүй. 15.5 Металл судалтай ХКШ-д тавих шаардлага 15.5.1 Техникийн нөхцөл, цахилгааны параметр нь холбооны тоон сувгийн бүтцэд хэрэглэхийг зөвшөөрч болохуйц, тэгш хэмтэй эсвэл коаксиал кабельтай ХКШ-ыг холбооны тоон сувгийн бүтцэд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 15.5.2 Кабелийн орчин нөхцөлийг сайн гэж үзсэн бол дамжуулалтын аналог системийг бүх шугамыг нь шинэчилсэн тоон системээр солих хэрэгтэй. 15.5.3 Кабельд шаардагдах тодорхойломжийг хангах боломжгүй үед энэ кабелийг дамжуулалтын тоон системтэй ШФК-аар солих эсвэл нийцэх үндэслэлтэй үед тоон ХРРШ буюу радио нэвтрүүлгийн тоон системээр солих шаардлагатай. 15.5.4 Холбооны одоо ашиглаж байгаа кабелийг РХА-ын сигнал, командыг дамжуулахад мөн ашигладаг бол тухайн кабелийг солих хэрэгцээ гарвал РХА-д тавих шаардлагыг авч үзвэл зохино. 15.6 ХРРШ-д тавих шаардлага 15.6.1 ХШФКШ-ыг барих нь эдийн засгийн үндэслэлгүй, хэцүү байршилтай алслагдмал, хүрч очих боломжгүй газрын гадаргатай газруудын холбооны бүтцэд PDH, SDH эсвэл Ethernet технологи хэрэглэн барьсан тоон ХРРШ хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 15.6.2 ХРРШ-ын бүтцийн зураг төслийн баримт бичгийн зохион байгуулалт техникийн шийдэл нь ДС-ын энэ ТЗТБН-ын 15.2-т заасан холбооны сувагт тавих норм, шаардлагыг хангаж, нийцүүлэх хэрэгтэй. 15.6.3 ОХУ-ын Засгийн газрын 2004 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 539 дугаартай “Радио электрон хэрэгсэл болон өндөр давтамжийн төхөөрөмжийг бүртгэх шаардлага”-ын тухай тогтоолд радио электрон хэрэгслийн бүртгэлийг нийцүүлэх шаардлагатай [57]. 15.6.4 Радио давтамжийн спектрийг хэрэглэх, өөрөөр хэлбэл цахилгаан сүлжээний байгууламжуудад радио электроникийн багаж хэрэглэх радио давтамжийг хуваарилах, дамжуулах (олгох) зөвшөөрлийг дараах баримт бичигт нийцүүлэн авна. Үүнд: - ОХУ-ын Мэдээллийн технологи, холбооны яамны харьяа Радио давтамжийн улсын комиссын 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн № 11-13-01 дугаартай “Радио давтамжийн зурвасыг хуваарилах, шийдвэрийг дахин олгох болон өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр гаргах, материалыг хянах горимыг батлах тухай”; - ОХУ-ын Мэдээллийн технологи, холбооны яамны харьяа Радио давтамжийн улсын комиссын 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн № 11-13-02 дугаартай “Хүлээн зөвшөөрөгдсөн радио электроникийн багаж хэрэглэх, цахилгаан соронзон нийцлийг нь одоо ашиглаж байгаа болон төлөвлөгдсөн радио электроникийн багажтай нийцүүлэх, радио давтамжийн олгосон зурвасын хязгаарт радио давтамж эсвэл радио давтамжийн сувгуудыг дамжуулах (олгох) боломжийг судлах горимыг батлах тухай” гэсэн баримт бичгүүд байна. 15.7 Объектийн дотоод холбооны иж бүрдэлд тавих шаардлага. 15.7.1 ДС-ын объектийн дотоод холбооны иж бүрдлийн бүрэлдэхүүнд холбооны дараах дэд системийг багтаах шаардлагатай. Үүнд: - ДТ, СУТ болон цахилгаан сүлжээний объект хоорондын үйл ажиллагааны ярианы телефон холбоо; - хоёр талын шуурхай холбоо; - ЧЯХМ; - ТБКС; - ОНТС орно. Зураг төслийг нь боловсруулж байгаа объектийн дотоод холбооны дэд системийн бүрэлдэхүүн, эзлэхүүнийг диспетчерийн шуурхай болон технологийн шуурхай удирдлагын байгууллагын шийдвэрийг тооцож, ДС-ын ША-ны байнгын жижүүртэй эсвэл жижүүргүй ажиллуулах аргын дагуу зураг төслийн баримт бичигт нарийвчлан тодорхойлох хэрэгтэй. 15.7.2 ДТ-ийн диспетчер болон үйл ажиллагааны ярианы чиглэл бүрд залгах СУТ-ийн ША-ныг холбооны технологийн сүлжээнд үндсэн эсвэл нөөц телефоны сувгийн дугаарт залгахгүйгээр бүрэн нэвтрэх боломжтой телефон холбооны нөөц үйлчилгээгээр хангах шаардлагатай. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн холбооны технологийн сүлжээнд олгосон үйл ажиллагааны ярианы телефон холбооны сувгуудыг завсрын БҮАТС-д оруулахгүй байвал зохино. Сувгуудыг байнга шилжүүлэх холболтыг төлөвлөх, тоон урсгалд телефон сувгуудыг солбицуулан холбох, мөн зарим тохиолдолд ДТ болон СУТ-ийн зөвшилцлөөр нэгээс олонгүй завсрын АТС-д диспетчерийн телефон сувгуудыг түрүүлж шилжүүлэн холбохыг зөвшөөрнө. 15.7.3 Үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны дэд системийг сэлгэн залгалтын суваг, багцтай сэлгэн залгах тоон төхөөрөмжид суурилах шаардлагатай. Сэлгэн залгалтын тоног төхөөрөмж нь үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны зохион байгуулалтад сэлгэн залгах хүрээг хуваарилах шаардлагатай бөгөөд захиргаа, бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг сэлгэн залгалтын нөөцөөс хамаарахгүй байвал зохино. Үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж нь дугаарт залгахгүй холбогддог, гэхдээ диспетчерийн яриаг бичихдээ тогтоосон горимын дагуу бичсэн бичлэгийг хадгалдаг тоног төхөөрөмж (алсын удирдлага эсвэл системийн телефон аппарат) байх хэрэгтэй. 15.7.4 ДС-ын зөөврийн холбооны зохион байгуулалтад ДС-ын ажилтан, үйл ажиллагааны хүрээ болон талбайд хүртээмжтэй бүх нөхцөлийг хангасан утасгүй холбооны системийг хэрэглэх шаардлагатай. 15.7.5 ДС-ын телефон холбооны дэд систем нь ДС-ын ажилтныг орон нутгийн, хот хоорондын болон олон улсын телефон холбоогоор хангах нийтийн хэрэглээний телефоны сүлжээтэй холбох боломжтой байвал зохино. 15.7.6 ДС-ын хоёр талын шуурхай холбооны дэд системийг телефон холбооны дэд системийн нөөцийн нэг үйлчилгээг төлөөлүүлсэн үндэслэлээр, мөн бусад дэд системийн нөөц, тоног төхөөрөмжийн иж бүрдлээс хамаарахгүй тоног төхөөрөмжийн тусгай иж бүрдэл байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой. Хэрэгжүүлэх аргаас үл хамааран, хоёр талын шуурхай холбооны дэд систем нь шаардагдах үйл ажиллагааг бүрэн гүйцэтгэх, шаардлагатай иж бүрдэл үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй. 15.7.7 ИХБ, ХХБ-ын талбай, ДС-ын хяналтын цэгт чанга яригч суурилуулсан ЧЯХМ-ийн дэд систем нь ДС-ын дэд бүтцэд ажиллаж байгаа ажилтанд анхааруулга, мэдээлэл өгөхийн тулд ДС-ын барилга болон талбайд ажлын мэдээ радио нэвтрүүлэг дамжуулах, мөн жижүүрийн ажилтны алсын удирдлагаас мэдээлэл дамжуулах боломжтой байх шаардлагатай. 15.7.8 ТБКС-нд үндсэн (босоо) болон хуваарилалтын (хэвтээ) кабелийн бүрэлдэхүүн хэсгийг багтаах хэрэгтэй. ТБКС-ний ангилал хамгийн багадаа 5е байвал зохино. 15.7.9 ОНТС нь байгууламжийн тооцоолон бодох хэрэгслүүдийг нэгтгэх, Fast Ethernet, Gigabit - Ethemet сүлжээний технологид суурилсан, төвлөрсөн тооцоолон бодох нөөцөд ДС-ын ААБ-ны ажилтныг холбох боломжоор хангах хэрэгтэй. 15.7.10 ТБКС болон ОНТС-нд зориулсан зураг төслийн шийдлийг шаардлагуудад нийцүүлэх хэрэгтэй [58]. 15.7.11 Байгууламжийн дотоод холбооны иж бүрдлийн тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн, багтаамж, гүйцэтгэлийг ДС тус бүрийн зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх явцад тодорхойлох шаардлагатай. 15.8 Холбооны системийн инженерийн дэд бүтцийн тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага 15.18.1 Холбооны шугам болон байгууламжийн дотоод холбооны тоноглолыг ДС-ын ШАӨ эсвэл РХА-ийн самбарын зааланд байдаг хашлагатай хаалтад байрлуулах хэрэгтэй. Үйл ажиллагааны ярианд зориулсан телефон холбооны алсын удирдлагыг оруулаад захиалгын төхөөрөмжийг удирдлагын самбарын дотор байрлуулна. Антенны тоног төхөөрөмжийг цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хамгийн бага түвшний шуугиантай цэгт байрлуулах шаардлагатай бөгөөд холбооны чиглэлд идэвхтэй чанарыг халхлахгүй байвал зохино. 15.8.2 ДС-д байх ЕДСУЦ, РС-ын барилгад холбооны системийн тоног төхөөрөмжийг байрлуулахын тулд халаалтын систем, механик дамжуургатай агаар оруулах-гаргах агаарын солилцоо, агааржуулалтаар хангасан, тохируулж болохуйц уур амьсгалын нөхцөлтэй байр бэлдвэл зохино. Дэд станц нь ил байрласан дээрх нөхцөлд нийцүүлэх боломжгүй бол холбооны системийн тоног төхөөрөмжийг тусгай контейнерт байрлуулж болно. 15.8.3 Тоног төхөөрөмжийг байрлуулсан холбооны зангилааны барилгыг [59, 60]-р баримт бичигт нийцүүлэн барих шаардлагатай. 15.8.4 Холбооны зангилааны барилгын хиймэл гэрэлтүүлгийг [61]-р баримт бичгийн дагуу хийх хэрэгтэй. 15.8.5 Холбооны системийн тоног төхөөрөмжийг ГОСТ 28601.1 болон ГОСТ 28601.2 стандартын шаардлагад нийцүүлсэн хийцтэй шүүгээнд байрлуулах хэрэгтэй. 15.8.6 ДС-ын холбооны системийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжийг [58]-р баримт бичигт нийцүүлэн, байнгын цахилгаан хангамжаас авах шаардлагатай. 15.9 Цахилгаан соронзон зохицолд тавих шаардлага 15.9.1 ДС-ын холбооны системийн иж бүрдлийн зураг төслийг боловсруулах үед [62, 63]-р баримт бичгийн шаардлага, зөвлөмжид нийцүүлэн, цахилгаан соронзон зохицлыг хангах цогц арга хэмжээг авах хэрэгтэй. 15.10 Мэдээллийн аюулгүй байдалд тавих шаардлага 15.10.1 ДС-ын холбооны системийн иж бүрдлийн зураг төслийг боловсруулахдаа [64]-р баримт бичгийн мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг авч үзвэл зохино. 16 Байршил, бүтцийн хэсэг 16.1 35-750 кВ-ын ДС-ыг ихэнхдээ ил төрлийн ДС байхаар зураг төслийг нь боловсруулна. 16.1.1 Үйлдвэрт угсардаг иж бүрдэл хэлбэрээр 35, 110 кВ ДС-ын зураг төслийг боловсруулах нь давуу талтай. Иж бүрэн трансформаторын ДС-ын 6-20 кВ-ын ХБ-ийг ГБИБХБ эсвэл хаалттай байранд угсардаг ИБХБ хэлбэрээр гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ашиглалтад бүрэн оруулаагүй ДС-ыг зураг төслийн үндэслэлээр ажиллуулна. 16.1.2 35-500 кВ-ын хаалттай ДС-ын барилгын ажлыг дараах тохиолдолд авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: - 16 МВА болон түүнээс дээш чадлын Т(АТ) бүхий ДС-ыг хотын орон сууцны дүүрэгт байрлуулах; - хот төлөвлөлтийн шийдэлд заасан үед хотын нутаг дэвсгэрт ДС-ыг байрлуулах; - цас их хунгарладаг дүүрэг, аж үйлдвэрийн хүчтэй нөлөөллийн бүс нутаг болон давсархаг орчинтой далайн эргийн бүс нутагт ДС-ыг байрлуулах; - хүлээн зөвшөөрөх хязгаар хүртэл шуугианы түвшнийг бууруулах шаардлагыг тооцно. 16.2 6-35 кВ-ын ХБ-д ИБХБ-ийн зураг төслийн дагуу хаалттай төрлийн байгууламжийг барина. ГБИБХБ-ийг техникийн нийцэх үндэслэлтэй үед хэрэглэнэ. 16.2.1 ИБХБ-ийн засвар хийх, ХХБ-ийн хувьд ачааны зориулалттай тэргэнцрийг хадгалахын тулд зай талбайг авч үзэх шаардлагатай. 16.2.2 6-20 кВ-ын ХХБ-д цуваа холбосон хоёр СТ-ыг өөр байранд нийцүүлэх үндэслэлээр угсарч, бие биеэс нь тусгаарласан тусдаа байранд секцийн тоног төхөөрөмж байрлуулахыг зөвлөнө. 16.3 ИХБ болон шинийн холболтын тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагын түвшнийг ЦТТБД-ийн 1.9-р хэсгийн шаардлагад нийцүүлэн, ГОСТ 9920 стандартын бохирдлын зэрэглэлийг тооцож сонгоно. 16.4 ЭТИБХБ-ийн зураг төсөлд тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааны зардлыг тооцоолсон техник эдийн засгийн нийцэх үндэслэлтэй үед 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн тоног төхөөрөмжтэй ХХБ-ийг дараах нөхцөлд хэрэглэнэ. Үүнд: - хүрээлэн буй орчны бохирдолтой дүүргүүдэд (АОБЗ-ийн IV зэрэг болон түүнээс дээш зэрэгтэй, далайн эргийн дүүргүүд) хүчитгэсэн тусгаарлагатай ИХБ эсвэл угаахад ажиллагаанд нь нөлөөлөхгүй гэж авч үзсэн тоноглолыг (хүчдэлийн дараагийн ангиллын) суурилуулах бөгөөд ДС-ыг бохирдлын эх үүсвэрээс нүүлгэх нь эдийн засгийн хувьд боломжгүй; - дээр тайлбарласны дагуу хийх боломжгүй үед хүйтэн цаг агаарын нөлөөнд ажиллуулахаар тоног төхөөрөмжийг угсрах шаардлагатай дүүргүүдийг тооцно; - шигүү барилга байшинтай хотууд, том хотын дүүргүүд (хот болон барилга байшин ихтэй хотын зах); - онцгой хамгаалалттай байгальтай нутаг дэвсгэрийн бүс; - цас их ордог, цасан хунгар тогтдог, эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөл болон техник эдийн засгийн нийцэх үндэслэлтэй үед зай талбай багатай газрууд орно. 16.5 Кабелийн төгсгөлийн муфт, 110-500 кВ-ын кабелийн системийн КШ-д ЦДАШ-ыг шилжүүлэх шилжилтийн цэгийн тоног төхөөрөмжийг ил угсрах шаардлагатай. Кабелийн төгсгөлийн муфт, 110-500 кВ-ын кабелийн системийн КШ-д ЦДАШ-ыг шилжүүлэх шилжилтийн цэгт хаалттай тоног төхөөрөмж хэрэглэхийг дараах нөхцөлд зөвшөөрнө (зураг төслийн баримт бичигт оруулсан үндэслэлтэй). Үүнд: - цаг агаарын онцгой нөхцөлд суурилуулах шаардлагатай кабелийн системийн тоног төхөөрөмж байхгүй үед (-50 °С хэмээс доош); - хот болон аж үйлдвэрийн барилгын нөхцөл; - агаар орчинд зэврэлт үүсгэх бодистой ч хамгаалалтын төхөөрөмж хэрэглэх нь оновчгүй үед; - цас их ордог, цасан хунгар тогтдог нөхцөл; - техник эдийн засгийн нийцэх үндэслэлтэй үед зай талбай багатай газрууд байна. Хаалттай тоног төхөөрөмжтэй (барилгад, камерт, шилжилтийн цэгт) үед кабелийн төгсгөлийн муфтыг ихэнхдээ полимер гэртэй хийнэ. 16.6 330-750 кВ-ын ИХБ-ийн барьж/ шинэчилж байгаа бүрдэл хэсгүүдэд автомат таслуур, ГТ-ын хоорондын БЗ-ны магадлалыг багасгах зорилгоор автомат таслуурт ойрхон ГТ суурилуулна. 16.7 Засварын тавцан, дугуйтай замтай ДС болон хаалттай суурилуулсан Т (АТ)-тай ДС-аас бусад ДС-д техникийн дахин тоноглол, шинэчлэлт хийх үед 35-500 кВ хүчдэлийн 10 MBA болон түүнээс дээш хүчин чадалтай Т (АТ)-ыг тэргэнцэр, рельс замгүй суурин дээр шууд суурилуулах шаардлагатай [65]. Шинэ барилгын ажлын явцад ТИБДТШ хийхдээ рельс замтай эсвэл туслах төмөр замтай бол Т (АТ)-ыг тэргэнцэр дээр байрлуулахыг зөвлөж байна; хэрэв рельс зам байхгүй, (тэргэнцэргүй) үед суурилуулалт хийхдээ нийцэх үндэслэлээр тусгай тавиур хэрэглэх бол Т (АТ)-ын бакны ёроолд хүрэх боломжтой хийнэ [66]. 16.8 35-750 кВ-ын Т (АТ), ШР (УШР)-ыг ихэнхдээ нээлттэй угсрах хэрэгтэй. 35-500 кВ-ын Т (АТ), ШР (УШР)-т хаалттай суурилуулалт хийхийг дараах нөхцөлд зөвшөөрнө. Үүнд: - тусгаарлагыг хүчитгэх нь шаардлагатай нөлөө үзүүлээгүй; - агаар орчинд зэврэлт үүсгэх бодис байгаа боловч хамгаалалтын төхөөрөмж хэрэглэх нь оновчгүй үед; - шуугианы түвшнийг стандарт утга хүртэл бууруулах шаардлагатай үед бусад аргаар шуугианыг бууруулах боломжгүй байх. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн хүчний Т (АТ), ШР (УШР)-ын оролтыг холбохдоо: - хүчний Т (АТ), ШР (УШР)-ын ил суурилуулалтад агаарын тусгаарлага; - хүчний Т (АТ), ШР (УШР)-ын ил суурилуулалтад элегаз тусгаарлагатай хийнэ. 16.9 35-220 кВ-ын ХХБ болон Т (АТ)-ын хаалттай камерт засварын механикжуулалт, техникийн үйлчилгээ хийхийн тулд ачаа өргөх хөдөлгөөнгүй төхөөрөмж эсвэл ачаа өргөх төхөөрөмж (өөрөө явагч, хөдөлгөөнтэй, нөөцийн) хэрэглэх боломжийг авч үзэх хэрэгтэй. 16.10 Т (АТ)-т тосны түвшин, оруулгад тосны даралтыг харах боломжоор хангахын тулд хүчний Т (АТ)-ын камерт ажиглах талбайг авч үзэх (боломжтой үед) шаардлагатай. Хоолойгоор ажилтан дамжин гарах, бусад холбоог боломжтой болгохын тулд Т (АТ)-ын камерт бариултай шат бэлтгэх хэрэгтэй. 16.11 Автомат таслуур, хэмжлийн трансформатор болон бусад тоноглолд засвар техникийн үйлчилгээ хийхийн тулд 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн байршил, бүтээцийн хэсгийг автокран, гидравлик өргөгч эсвэл эвхэгддэг тавцан хэрэглэх, зэргэлдээ холболтоос хүчдэл салгахгүй байх, мөн урьдчилан сэргийлэх ажил хийхэд зориулсан тоног төхөөрөмжид хөдөлгөөнт лабораторийг оруулах боломжоор хангах шаардлагатай. 16.12 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ИХБ-ийн байршилд цахилгаан холболтын энгийн схемээс цогц, нарийн түвэгтэй схемд шилжих боломжийг авч үзэх хэрэгтэй. Харин хэтийн төлөвлөлтөд нь ДС-ыг өргөтгөхөөр төлөвлөөгүй бол ийм шилжилтийг тооцохгүй. 110-500 кВ-ын ХБ-ийг өргөтгөх шаардлагатай бол өргөтгөхөөр төлөвлөсөн хэсгийн бүтэц байршлын шийдлийг одоо ажиллаж буй хэсгийн шийдэлтэй адил авч үзэх нь оновчтой. 16.13 35-750 кВ-ын ИХБ-ийн шинийн холболтыг хөнгөн цагаан, ган судалтай хөнгөн цагаан дамжуулагчаар, мөн хөнгөн цагааны хайлшин хоолойд (хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболт) хийнэ. Хоолойд шинийн холболт хийх үед температурын өсөлт, чичиргээний эсрэг арга хэмжээг тооцож үзэх хэрэгтэй. Далайн эрэг, давсархаг устай нуур, химийн үйлдвэр зэрэг хөнгөн цагааныг зэврүүлдэг нь ашиглалтын туршлагаар тогтоогдсон газартай ойролцоо ИХБ барих үед зэврэлтээс хамгаалсан хөнгөн цагаан, ган судалтай хөнгөн цагаан дамжуулагч хэрэглэх шаардлагатай. 16.14 Хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболтыг тухайн холболтын жинд зөвшөөрөх боломжтой хамгийн их хазайлт, мөсжилтийн давхарга болон салбарлалтын жин, мөн салхи, цахилгаан динамикийн үйлчлэлийг тооцож сонгох хэрэгтэй. 16.15 6-20 кВ-ын Т (АТ, реактор)-ын хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболтод уян дамжуулагч утас хэрэглэхэд хийц нь төвөгтэй болсон үед зөвхөн богино хэмжээтэй хэсгүүдийн холболтыг зөвшөөрнө. 16.16 Шинийн холболт, дамжуулагчийн унжилт болон хазайлтын хамгийн их хүчийг тодорхойлохын тулд салхи, мөсжилт, температурын янз бүрийн нийцэлд шинийн холболтын механикийн тооцоог ЦТТБД-ийн 2.5-р зүйлд нийцүүлэн хийвэл зохино. 16.17 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д уян хатан шинийг өлгөхөд зориулж шилэн эсвэл (радио шуугианы түвшнийг багасгадаг) полимер тусгаарлагч хэрэглэх шаардлагатай. 16.18 Цуглуулах шинийн хоёр систем эсвэл хоёр Т (АТ)-ын дээгүүр нэг алгасалттай шинийн холболт байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй. Систем шин эсвэл Т (АТ)-ын хооронд шинийн холболт хийх шаардлагатай үед нэмэлт тулгуур суурилуулах хэрэгтэй. 16.19 330-750 кВ-ын ИХБ-ийн байрлал болон тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийг үйл ажиллагааны болон шуурхай засварын ажилтанд цахилгаан дамжуургын маш бага нөлөө үзүүлэхээр тооцох шаардлагатай. Ажлын байр, явган хүний замд цахилгаан дамжуургын нөлөө нь эрүүл ахуйн тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд хамгаалалтын байнгын, нөөцийн болон тусдаа хэрэгслийг бэлтгэх хэрэгтэй. 16.20 Элегаз ИБХБ (ЭТИБХБ)-тай хаалттай ДС болон ХБ 16.20.1 ЭТИБХБ-ийн температур, чийглэгийг [67]-р баримт бичгийн шаардлага, анхдагч болон хоёрдогч төхөөрөмж, тоноглол үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжид нийцүүлэх шаардлагатай. ЭТИБХБ-ийн барилгад чийгтэй цэвэрлэгээ хийх боломжоор хангавал зохино. 16.20.2 Тэг түвшинд байршуулсан үед ЭТИБХБ-ийн заалны хаалга нь хамгийн том хэмжээтэй тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэлтийн баглаатай механикжуулж, авсаар болгож, дулаан тусгаарлаж тээвэрлэх боломжтой байх хэрэгтэй. Дулаан тусгаарлах хөшиг татах нь оновчтой болно. ЭТИБХБ-ийн зааланд ачаа зөөвөрлөж оруулахаар төлөвлөхдөө ЭТИБХБ-д байрлуулах (суурилуулах) зай талбайд автомашин орох, гарах газрыг тусгаарлахад анхаарах шаардлагатай. 16.20.3 ЭТИБХБ-ийн заалыг хоёрдугаар давхарт байрлуулах үед хамгийн том хэмжээтэй тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэлтийн баглаатай зөөвөрлөх угсралтын зай завсрыг давхрын талбайд тооцон үзэх хэрэгтэй. Тэг түвшинд байршуулсан үед угсралтын зай завсрын доогуур ачааны автомашин явах талбайгаар хангах шаардлагатай. 16.20.4 ЭТИБХБ-ийн зааланд бүх талбайг нь ялангуяа суурилуулалтын зай талбайг хамарсан, хоёр хурдны цахилгаан өргөгч бүхий алсын удирдлагатай гүүрэн кран (хэрэв хоёр гүүрэн кран хэрэгтэй бол) байх хэрэгтэй (хоёр тал руу хөдлөх, буулгах-өргөх үед хамгийн бага хурд нь 2.5-4,0 м/мин-аас ихгүй байхыг зөвлөнө). Гүүрэн краны ачаа өргөх хүчин чадлыг ЭТИБХБ-ийн зааланд суурилуулах, хамгийн их жинтэй элегаз тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлтийн нэгжид нийцүүлэх шаардлагатай. ЭТИБХБ-ийн барилгад шаардагдах тоног төхөөрөмжийг зөөх, буулгах болон хөдөлгөх боломжоор хангахын тулд ачаа буулгах талбай, төхөөрөмжийг авч үзвэл зохино. Гүүрэн краны өндөр, байрлал нь аливаа бүрдэл хэсэгт ЭТИБХБ-ийн хамгийн том овортой элементийг зөөх боломжтой байх хэрэгтэй. Шалыг цахилгаанждаггүй, гүйдэл дамжуулахгүй өөрөө тэгширдэг полимерийн төрлийн материалаар хийх шаардлагатай. 16.20.5 ЭТИБХБ-ийн заал, ЭТИБХБ-ийн заалны доод талын кабелийн байгууламж, элегазтай баллон хадгалдаг өрөөнд цаг тутамд агаарын нэг удаагийн солилцоог хангасан, оруулах-гаргах агаарыг харилцан нөөцлөх сэнс, шүүлтүүртэй (тоосгүй болгох) механик дамжуурга бүхий агаар соролттой агаарын солилцоо тавих хэрэгтэй [116]. ЭТИБХБ-ийн заал, элегазтай баллон хадгалах өрөөний агааржуулалт, кабелийн байгууламж болон сувгаас орох агаарын соролтыг агаар солилцоогоор хангах шаардлагатай. Заалны ажлын бүсэд соролтоор агаар шууд өгөх хэрэгтэй. Барилгын доод талын хэсгээс агааржуулалтын хүчин чадлын 2/3, дээд талын хэсгээс 1/3 хувийн агаарыг гаргаж агааржуулна. Агаар солилцооны соролтын төхөөрөмжийг ЭТИБХБ-ийн заалны (кабелийн байгууламж) шалнаас 300 мм-ээс ихгүй өндөрт байрлуулах хэрэгтэй. ЭТИБХБ-ийн зааланд ерөнхий солилцооны соролтын агааржуулалт болон аваарийн агааржуулалтын системийн агаарын эзлэхүүнд нэмэлтээр (байнгын горимоос) тооцож хэрэглэхээр зориулсан аваарийн гурван агааржуулалтыг авч үзэх шаардлагатай. ЭТИБХБ-ийн барилга, ЭТИБХБ-ийн доод талын кабелийн давхар болон баллон хадгалах өрөөнд элегаз байгаа эсэхийг, элегазын концентрацийг хянах төхөөрөмж байх хэрэгтэй. Барилгад элегазын концентраци нь зөвшөөрөгдөх концентрацийн хэмжээний 10 %-д хүрсэн бол жижүүрт анхааруулах дохио өгөх нөхцөлийг хангана. Элегазын концентраци 5000 мг/м3 хүрсэн үед агаар оруулах-гаргах агааржуулалтыг автоматаар асаах, жижүүрт дохио өгөхөөр авч үзнэ. Барилга дотор элегаз хуримтлагдах магадлалтай хоёроос цөөнгүй газарт шалан дээр датчик байрлуулна. ЭТИБХБ-ийн зааланд аваарийн эсвэл ЭТИБХБ-ийн эзлэхүүнийг битүүмжлэлгүй болгох БЗ-ны үед агаар орчинд элегазын задралын хий болон хатуу биет үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх системээр хангах хэрэгтэй. Тухайн газрын гадаа орчны температурт зориулан тооцоолж, үйлдвэрийн зааварт нийцүүлсэн, ихэнхдээ +5 °С хэмээс доошгүй температуртай, ашиглалтад шаардагдах температурт хүргэхээр байнгын халаалтаар (ил халах элементгүй) хангана. Суурилуулалт эсвэл засварын ажлын явцад элегазын савыг нээхтэй холбоотой хийн технологийн ажил хийхэд шаардагдах +15 °С хэмээс доошгүй температурт хүрэх, халаалтын нэмэлт системийг холбох боломжийг авч үзнэ. 16.20.6 Хийн тусгаарлагатай ХБ-ийн байршлыг ерөнхийдөө тэгш хэмтэй өөрөөр хэлбэл, нэг ячейкийн гурван фазыг бие биед нь зэрэгцүүлэн байрлуулах хэрэгтэй бөгөөд хэрэв зураг төсөлд өөрөөр төлөвлөөгүй бол хоёр ячейк хүртэл хоёр талд нь ЭТИБХБ-ийг өргөтгөх боломжийг авч үзнэ. 16.20.7 Хийн технологи, туршилтын тоног төхөөрөмж болон ЭТИБХБ-ийн задалсан элементүүдийг тээвэрлэхэд зориулан ячейкийн (ячейкийн нүүрэн талаас хангалттай) туйлын дагуух гудмын өргөн нь 110 кВ-ын ХБ-д 3 м, 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХБ-д 4 м-ээс багагүй байвал зохино. Өндөр хүчдэлийн туршилтын суурилуулалт хийх, ЭТИБХБ-ийн зааланд тоног төхөөрөмж задлах, технологийн ажил хийхэд зориулсан талбай бэлдэх шаардлагатай. ГОСТ Р 12.4.026 стандартын дагуу ЭТИБХБ-ийн заалны талбайн нээлттэй таглаа, угсралтын орчимд суурилуулсан түр зуурын хаалт, анхааруулах самбар бүхий шаардагдах зааглалтыг тухайн зааланд гаргах хэрэгтэй. ЦДШ, хүчний (авто) трансформатор болон ЭТИБХБ-ийн зааланд шунтлэгч реакторын оруулгын хийцийг тодорхойлохдоо зураг төслийн баримт бичиг боловсруулах үед хувилбаруудын техник эдийн засгийн харьцуулалтыг үндэслэх бөгөөд дараах хэлбэртэй байж болно. Үүнд: - агаарын (элегаз-агаар) – ЦДАШ болон хүчний (авто) трансформатор болон ЭТИБХБ-ийн зааланд шунтлэгч реакторыг ил суурилуулах үед; - элегаз – ихэнхдээ хүчний (авто) трансформатор, шунтлэгч реакторыг далд суурилуулах болон ХТШ-ыг хэрэглэх тохиолдолд; - кабель байна. Хүчний Т (АТ), ШР (УШР)-ыг хий дүүргэсэн, гүйдэл дамжуулагч утсанд холбох тохиолдолд хүчний Т (АТ), ШР (УШР)-т туршилт хийх боломжтой болгохын тулд хийн тусгаарлагатай, өгөгдсөн зай талбайд салгах контакт холболт бэлдвэл зохино. ЭТИБХБ-ийн заалны дээд хэсэгт буюу агаарт суурилуулах оролтыг холбох бол ЭТИБХБ-ийн барилгын бүтээцэд 35-500 кВ-ын кабелийн оролтод зориулан кабелийн хонгил, байгууламжийг бэлтгэх шаардлагатай. 110-220 кВ-ын ЭТИБХБ-д энгийн схем (жишээ нь, “гүүрэн”, “гурвалжин”, “дөрвөлжин”, дөрөв хүртэл шугаман холболтын тоотой “автомат таслуураар хуваасан нэг систем шин”) хэрэглэх тохиолдолд мөн цаашдаа шинэ холболт байхгүй бол ЭТИБХБ-ийн шаланд кабелийн суваг бэлтгэхийг зөвшөөрнө. Кабелийн байгууламжийг хөрсний усанд автахаас сэргийлэх зорилгоор бэлтгэсэн техник хэрэгсэл бүхий кабелийн оруулгыг булах хэрэгтэй. Тусгай үндэслэлтэй үед ЭТИБХБ-ийн заалны доод хэсэгт байрлуулсан кабелийн байгууламжтай, кабелийн оруулгыг газрын гадаргуу дээр холбохыг зөвшөөрнө. 16.20.8 Хүчдэлийн төрөл бүрийн ангиллын ЭТИБХБ-ийн элементүүдийн гадна талын гадаргууд дараах өнгийг зөвлөмж болгоно. Үүнд: - 110 кВ-ын ЭТИБХБ – RAL 7035 (саарал); - 220 (150) кВ-ын ЭТИБХБ – RAL 6019 (ногоон); - 330 кВ-ын ЭТИБХБ – RAL 1023 (шар); - 500 кВ-ын ЭТИБХБ – RAL 4005 (ягаан); - аппаратуудын дамжуургатай удирдлагын шүүгээ, ДУШ - RAL 7035 (саарал) байна. 16.21 Дараах үндэслэлтэй үед ДС-ын барилгыг нэмэлт өрөөгөөр хангана. Үүнд: - хийн технологийн төхөөрөмж (ЭТИБХБ-д) болон элегаз (соролтын агааржуулалттай) хадгалах; - ЭТИБХБ-ийн сэлбэгийн модуль болон ачих буулгах ажлын зай талбайтай, өндөр хүчдэлийн туршилт хийхэд зориулсан тоног төхөөрөмж хадгалах газартай ЭТИБХБ-ийн СТНХ; - сэлбэг болон нэмэлт хэрэгсэл хадгалах; - засварчны өрөө (байгалийн гэрэлтэй); - ажилтан тогтмол ажилладаг бол автомашины зогсоолын талбайд өвлийн цагт автомашин тавих дулаан зогсоол байна. 16.22 ЕДСУЦ-ээс ДС-д дараах нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Үүнд: - ША-ны байнгын жижүүр; - шаардлагатай бол РХА, ТПУАС болон холбооны тоног төхөөрөмж байрлуулах; - 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ХХБ-тай байх нь орно. 16.23 Одоо ашиглаж байгаа эсвэл зураг төслийг нь гаргасан ус хангамж, ус зайлуулах хоолойн системийн ойролцоо (500 м хүртэл зайд) 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ыг ША-ны байнгын жижүүргүй барих бол ЕДСУЦ-ийн байранд ус хангамж, ариун цэврийн өрөө (шүршүүр, угаалтуур, 00) гаргах боломжтой. ЕДСУЦ байрладаггүй ДС-д ус хангамж, ариун цэврийн өрөөг туслах шуурхай ажилтан, засварчны байранд гаргах шаардлагатай. 16.24 ДС-ын ойр орчны талбайд ЕДСУЦ-ийг байрлуулахдаа хүчдэлийн бүх түвшний ХБ хүртэл уртын хэмжээг нь хамгийн багаар тооцоолсон кабелийн холбоогоор хангах хэрэгтэй. Энэ зорилгоор томоохон ДС-д ИХБ-ийн барилгад тухайн ИХБ-ийг холбох РХА-ийн самбарыг байрлуулах байгууламж барихыг зөвлөж байна. 16.25 35-220 кВ-ын ДС-д ЕДСУЦ-ийн байрны нүүрэн талыг ДС-ын хашаанд нийлүүлж барихыг зөвшөөрнө. Гэхдээ ЕДСУЦ-ийн байрны нүүрэн талын хананд цонх гаргахгүй байвал зохих бөгөөд ЕДСУЦ-ийн байранд ДС-ын талбайгаас орохоор төлөвлөнө. 16.26 ДСУЦ (УТС), РХА-ийн байр, ДТУХ болон холбооны хэрэгслийн өрөө, мөн ажилтан удаан хугацаагаар (4 цагаас дээш) ажилладаг ажлын байрны агаарын температур нь 25 хэмээс дээш халдаг дүүргүүдийн хувьд дээр дурдсан байрнуудад агаарын солилцоотой агааржуулалт тавих хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийг байрлуулахын тулд барилгын МП-ын элемент эсвэл микро электроникийн баазад суурилуулсан бол тоног төхөөрөмжийг хэрэглэхдээ техникийн нөхцөлийн шаардлагыг хангавал зохино. 16.27 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрмийн [1] шаардлагад нийцүүлэн, агаар оруулах-гаргах, агааржуулалтаар хангасан тусдаа өрөөнд АБ-г ган төмөр тавиур дээр суурилуулна. 16.28 Байгууламжийн гадна талын суурилуулалтад 6-35 кВ-ын гүйдэл хязгаарлагч бүлэг реактор ажиллуулах боломжтой. 16.29 ДС-ын барилгын халаалтыг дараах байранд өгнө. Үүнд: - 35-330 кВ-ын ДС болон байнгын жижүүргүй 500 кВ-ын ДС-д дулааныг ажлын байрны шаардагдах температур хүртэл автоматаар барих цахилгаан халаагуур төхөөрөмжийн тусламжтай халаадаг. Цахилгаан халаагуурын дулаан тээгч нь хүйтнийг тэсвэрлэдэг шинж чанартай байх хэрэгтэй; - ажилтан байрладаг 500-750 кВ-ын ДС-д дулааныг ажлын байрны шаардагдах температур хүртэл автоматаар барих цахилгаан хэрэгслээр эсвэл дулааны сүлжээнд холбох замаар халаана. Техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үед энэ нөхцөлийг ША-ны байнгын жижүүртэй 35-330 кВ-ын ДС-д мөн зөвшөөрнө. 16.30 ХХБ-ийн барилгыг тусдаа байшин шиг болон ЕДСУЦ-ийн барилгатай холбож, мөн босоо чиглэлд буюу давхарлан барихыг зөвшөөрнө. Халаалттай байшингийн хана болон дээврийн хонгилыг шинэчлэхдээ орчин үеийн шаардлагад нийцсэн дулаан хадгалах материалаар дулаалвал зохино. Барилгад дулаан хадгалах цонх, хаалга хийх шаардлагатай. 16.31 Хүчдэлийн бүх түвшний ХХБ-ийн барилгын хэсгийг тооцооны явцад барилгын бүтцийг нь тооцож, зураг төсөл боловсруулахыг зөвлөж байна. 16.32 Нийцэх үндэслэлтэй үед Т (АТ)-ыг чадлын шатлалынх нь дараагийн зэрэглэлээр ахиулан солих боломжийг Т (АТ)-ын доод талын барилгын хэсэгт авч үзэх хэрэгтэй. Дугуйтай рельс зам байхгүй ДС-ын барилгад Т (АТ)-ын суурийн зураг төслийг боловсруулахдаа Т (АТ)-ын үйлдвэрлэгчтэй зөвшилцөж, нэг маягийн зураг төслийн шийдлүүд хэрэглэх шаардлагатай [66]. 16.33 ДС-ыг ТИБДТШ хийх үед цаашид хэрэглэх шаардлагатай гэж үзсэн барилга, барилгын бүтцийн материалын бүтээцийн техникийн нөхцөлд шалгалт хийвэл зохино. Захиалагч нь зураг төсөл, эрдэм шинжилгээ эсвэл мэргэжлийн тусгай байгууллагыг оролцуулж, шалгалт хийнэ. Байгууламжийн элементүүдийг шалгасан шалгалтын үр дүнд үндэслэн, элементүүдийн техникийн нөхцөлийн тухай дүгнэлтийг акт, протокол эсвэл тайлан хэлбэрээр бичнэ. Шалгалтын үр дүнг тусгасан баримт бичигт дараах мэдээллийг багтаавал зохино. Үүнд: - ажлын гүйцэтгэлийн зураг; - засвар хийсэн барилгын бүтээцүүдийн ашиглалтын хугацааны талаарх мэдээлэл; - илрүүлсэн эвдрэл гэмтлийн талаарх баримт; - барилгын бүтээцийн тусдаа элементүүдэд туршилт хийх тухай зөвлөмж; - барилга, барилгын бүтцийн гал тэсвэрлэх чанарын зэрэглэлийн талаарх мэдээлэл байна. 16.34 ДС-ын барилгын ажлын зураг төслийг боловсруулахдаа материалын сонголт, хийц болон барилга, барилгын бүтцийн тооцоог НТББ-ийн (ГОСТ стандарт, дүрэм журам (БНбД), техникийн нөхцөл, удирдамж болон бусад) шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. 16.35 Засвар, техникийн болон шуурхай үйлчилгээний барилга, барилгын бүтцийн зураг төсөл боловсруулахдаа зураг төслийн даалгаврын шаардлагыг тооцож, үйлдвэрлэлийн үйл явцын дүн шинжилгээнд үндэслэн, байрны эрүүл ахуйн норм дүрэмд нийцүүлж, тухайн байранд ажиллах ажилчид, бүлгийн (дэд бүлэг) тооноос шалтгаалан, эрүүл ахуй, эмчилгээ сувилал, мөн бусад байрны талаар тооцон үзэх шаардлагатай. Эрүүл ахуй, эмчилгээ сувиллын байрны зураг төслийг боловсруулахдаа [81, 118]-р баримт бичиг, дүрэм журам, БНбД болон Эрүүл ахуйн норм ба дүрмийг удирдлага болгох хэрэгтэй. 16.36 Гол хаалганы төмөр хүрээ, аянга зайлуулагч, тоног төхөөрөмжийн доорх тулгуур, мөн гол хаалганы хүрээний төмөр бетон тулгуурын төмөр эд ангийг үйлдвэрлэсэн үйлдвэрт нь халуун технологи эсвэл дулааны диффузийн аргаар цайрдаж, зэврэлтээс хамгаалах шаардлагатай. Хэрэв үйлдвэрт нь зэврэлтээс хамгаалахаар цайрдах боломжгүй бол захиалагчтай зөвшилцөж, тухайн үйлдвэр нь зөвшөөрсөн лак будгаар будах, хамгаалалтын өөр арга хэрэглэх боломжтой. 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ИХБ-ийн хувьд байршил нь аль дүүрэгт байхаас үл шалтгаалан, халуун технологи эсвэл дулааны диффузийн аргаар цайрдах зайлшгүй шаардлагатай. Хүрээлэн буй орчны нөлөөллийн зэрэглэл нь өндөр байх бүс нутаг, тэнгисийн эрэгт барих хүчдэлийн бүх түвшний ИХБ-ийн төмөр бүтээцийн цайрдсан гадаргууг [68]-р баримт бичгийн I болон II-р бүлгийн лак будгийн материалаар будах хэрэгтэй. Бүх бүтээцийг харах, будахад гар хүрэхүйц, мөн чийгтэхгүй, агааржуулахад саадгүй байхаар байрлуулах шаардлагатай. Хаалттай хүрээг битүүмжлэх хэрэгтэй. 16.37 ХБ-ийн гол хаалганы хүрээ, аянга зайлуулагч, гэрэлтүүлгийн цамхаг, ДС-ын талбайд суурилуулсан тулгууруудыг ашиглалтын байгууллагын ажилтан өргөхөд хялбар нөхцөлийн аюулгүй байдлыг хангасан, гулсах төрлийн хөдөлгөөнгүй төхөөрөмж бүхий байнгын найдвартай шугамтай (хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн анкер) байвал зохино (тохиолдлоор эвдрэх үед ажилтныг унахаас урьдчилан сэргийлэх хамгаалах хэрэгсэлтэй) [117]. 16.38 Төмөр бетон тулгуур, суурийг хүрээлэн буй орчны хүчтэй нөлөөллийн зэрэглэлээс хамааран, нөлөөнөөс хамгаалахын тулд ус нэвтрэхгүй, хөлдөхгүй төлөвт тохирох зэрэглэлтэй бетон, мөн сульфат эсэргүүцэх цементтэй бетон хэрэглэх хэрэгтэй. Шаардагдах нөхцөлд нэмэлт хамгаалалтаар суурь (газраас дээш ил гарсан хэсгийг оруулна), тулгуурт (газарт булсан хэсэг болон газраас дээш 0,5 м ил гарсан хэсгийг оруулна) хүчин төгөлдөр норм дүрэмд нийцүүлсэн бүрээс хийх шаардлагатай. 16.39 Газрын хөрстэй шууд шүргэлцэж байгаа суурийн металл бүтээцийг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм дүрэмд нийцүүлсэн, зэврэлтэд тэсвэртэй материалаар хамгаалах хэрэгтэй. 16.40 Барилга, барилгын бүтцийн зураг төслийн баримт бичигт дараах шаардлагыг тооцож үзвэл зохино. Үүнд: - барилга, барилгын бүтцийн шатны алхам, талбай болон ил цооног, технологийн тоног төхөөрөмжөөр дамжсан явган хүний ил зам, мөн зэргэлдээ талбайд байх шалны түвшин эсвэл газрын түвшинд байгаа өндрийн зааг ялгаатай хашлагын өндөр; - ГОСТ 23120 стандартад нийцүүлсэн шатны налуу, шатны гишгүүрийн өргөн, өндөр, шатны алхмын үргэлжилсэн нэг өгсүүрийн өндөрт тавих шаардлагыг авч үзнэ. Шатны нэг алхамд өөр өндөртэй гишгүүр хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. Шат болон талбайн хашлага дээрх бариул үргэлжилсэн, тасраагүй байх шаардлагатай; - хүмүүс явах замд байх ханын бөглөөгүй нүх болон хаалга, босгоны өндөр, шат, хонгил, дээврийн ашигладаг хонгилын дагуух гудмын өндөр, барилгын бүтээцийн элемент эсвэл тоног төхөөрөмжийг хүмүүс явах замын хажуу тал, дээд талаас ил гаргасан гудмын өндөр; - барилгын гадна талын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж; - хүмүүс болон тээврийн хэрэгсэл явах замын гэрэлтүүлгийн түвшин; - байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, мөн хосолмол гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж; - аваарын нөхцөл байдалд аюулгүй байдлыг хангахад зориулсан аваарын гэрэлтүүлэг; - цонхны гадна талын гадаргууг угаах, цэвэрлэх зэргийг оруулаад цонхыг аюулгүй ашиглахыг хангасан цонхны хийц; - ажилтан түр хугацаанд байрлахад зориулсан барилгад шуугианаас хамгаалах хамгаалалт; - дээврийн өнгөлгөөг багтаагаад барилгын бүтээцийн гадна талын гадаргын ус зайлуулах систем; - дээврийн өнгөлгөө, гадна талын хана, давхар хоорондын суурь, мөн газар доорх давхрын хана, хөрсөн дээрх шалны ус нэвтрүүлэхгүй чанар; - ЭАХБ-д тавих шаардлагад нийцүүлэн, хүмүүс очиж ажиллах байгууламж, зэргэлдээх орчинд цахилгаан соронзон орны түвшнийг бууруулах болон цахилгаан соронзон орноос хамгаалах экран суурилуулах; - эрүүл ахуй, ариун цэврийн таатай нөхцөлийг хангах шаардлагаар тогтоосон, жилийн халуун, хүйтэн, шилжилтийн үеүдэд зориулсан халаалт, агааржуулалт, агаарын солилцооны системийн үйл ажиллагааны горим байна. Барилга эсвэл байгууламжийн зориулалт, тухайн барилгад хүмүүс ажиллах, амьдрах нөхцөлийг тооцон үзэж, тооцооны утгуудыг тодорхойлох хэрэгтэй. Техникийн шийдэлд тухайн барилгын микро уур амьсгалыг бие даан тохируулах боломжоор хангахаар авч үзэх шаардлагатай. - хэрэглэсэн эрчим хүчний нөөцийг хэмжих багажаар тоноглох нь тус тус багтана. 16.41 Хүн ажиллах өрөөнүүдтэй барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичигт дараах арга хэмжээний талаар авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: - хүрээлэн буй орчны агаараас тоос шороо, чийг, хортой болон тааламжгүй үнэртэй бодис байранд нэвтрэхийг хязгаарлах; - хүн ажиллах орчинд тааламжтай байх хувь хэмжээнд агаарын химийн найрлагыг барих, агаараас хортой бодисыг цаг тухайд нь цэвэрлэхэд хангалттай агаарын солилцоогоор хангах; - хүмүүс байнга ажиллах барилга байгууламжид шугам хоолойн систем, ус зайлуулах хоолойн төхөөрөмж, халаалт, агааржуулалт, агаарын солилцоо, агаар оруулах хоолой, технологийн шугам хоолойноос хортой, тааламжгүй үнэртэй бодис болон барилга доторх автомашины зогсоолоос угаарын хий нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх; 16.42 Зураг төслийн шийдэлд ариун цэвэр, эрүүл мэндийн хамгаалал, нийтийн хоолны байрны байршлыг эрүүл ахуйн шаардлагыг тооцож, ЕДСУЦ-т авч үзэх шаардлагатай. Дээр дурдсан байрнуудыг тусдаа барилгуудад эсвэл ЕДСУЦ, үйлдвэрлэлийн барилгад залган барьсан байрнуудад (хамгийн тохиромжтой гэж тооцно) байрлуулах шаардлагатай. 16.43 ЕДСУЦ-ийн байрны температур, чийглэгийг [67]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 16.44 Дээврийн өнгөлгөөтэй барилгын ус хатаах зохион байгуулалтад унжиж хөлдсөн мөс, цас мөс их тогтохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг [69]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн авах хэрэгтэй. 16.45 Шинэ барилга барих, ТИБДТШ үед гагнуурын баллон болон амархан асах, шатах бодис, материал хадгалах зориулалтын тусдаа барилгын талаар авч үзвэл зохино. Түүнээс гадна задалсан тоног төхөөрөмж, аваарын нөөц тоноглол хадгалах газар, ДС-ын ашиглалтын үйл явцад үүссэн хог хаягдал хуримтлагдсан газар, тостой ус цэвэрлэх байгууламжид ус зайлуулах системтэй периметрийн эргэн тойрны хатуу гадаргуутай болон чулуун далантай талбай барих талаар авч үзэх шаардлагатай. 17 Ерөнхий төлөвлөгөө, тээвэр 17.1 Ажлын талбайг төлөвлөх (хэвтээ төлөвлөлт) 17.1.1 ДС-ын ерөнхий төлөвлөгөөг шийдэхдээ бүх түвшний хүчдэлийн ЦДАШ-ын оролтын схем, автомашины (төмөр) туслах замд хүрэх байрлалыг уялдуулан авч үзэх хэрэгтэй [70]. Бүх барилга, байгууламж, авто зам болон инженерийн сүлжээний байрлалыг ДС-ыг цаашдаа өргөтгөх боломжоор хангах шаардлагатай. [71]-р баримт бичигт нийцүүлэн, хөрсний суултын II төрлийн нөхцөлтэй талбайд ДС-ыг барих бол суурийн хөрс дэвтэх магадлалыг бууруулахын тулд уснаас хамгаалах арга хэмжээг ерөнхий төлөвлөгөөний байршилд авч үзэх хэрэгтэй. 17.1.2 ДС-ын талбайд байгууламж, тоног төхөөрөмжийг байрлуулахдаа дараах нөхцөлийг тооцож үзнэ. Үүнд: - барилга болон угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ үйлдвэрлэлийн аргыг хэрэглэх; - тоног төхөөрөмжид шалгалт, засвар, туршилт хийхдээ машин, механизм болон явуулын лаборатори хэрэглэх; - галын автомашин явах зам (орох); - хүнд жинтэй тоног төхөөрөмжийг авто тээврийн эсвэл төмөр замын хэрэгслээр хүргэх; - ДС-ын төлөвлөлтийн нягтрал дараах утгаас багагүй байна. Үүнд: | 14.7 Проектирование средств управления КА и другими управляемыми элементами ПС. 14.7.1 При автоматизированном управлении на ПС всех групп управляемыми элементами ПС являются: - КА (выключатели, разъединители, заземляющие разъединители и др.); - задающие устройства систем автоматического регулирования (возбуждения синхронных электрических машин, реакторов, преобразовательных установок и др.); - переключающие устройства РЗА; - устройства РПН Т и АТ. 14.7.2 Управление КА и другими управляемыми элементами ПС должно осуществляться из АРМ ОП, на которое выводится вся необходимая персоналу информация и с которого производится формирование и выдача команд в схему управления КА и других управляемых элементов ПС. При управлении оборудованием (местном, дистанционном) должна предусматриваться программная или аппаратная блокировка, исключающая одновременное управление с разных рабочих мест, реализована логика технологических блокировок (от некорректного положения разъединителей, неполно фазного режима, от «прыгания», от несинхронного включения и т.п.). 14.7.3 При выполнении средствами АСУ ТП функций автоматического управления оборудованием ПС, аналогичных типовым бланкам переключений (для реализации дистанционного управления), должна обеспечиваться возможность перехода от режима автоматического управления на режим автоматизированного управления по инициативе оператора или, при диагностике неисправности, - автоматически. 14.8 Объемы информации, передаваемой в ДЦ с целью обеспечения диспетчерского управления, должны быть определены в соответствии с требованиями [32, 33] и согласованы с соответствующим ДЦ. 14.9 Проектирование систем управления ПС без постоянного дежурного ОП (п. 14.6, первая строка Таблицы 14.1). 14.9.1 С целью обеспечения автоматизированного управления персоналом ОВБ или «дежурным на дому» должна предусматриваться возможность организации на ПС АРМ ОП (особенно на ПС с достаточно большим количеством присоединений), с которого при необходимости должны осуществляться операции дистанционного управления в объеме, определяемом технологическими особенностями ПС и ее влиянием на режимы прилегающей сети. Также должна предусматриваться возможность перевода ПС на режим телеуправления из соответствующего ЦУС. 14.9.2 На ПС данной группы, не имеющих ОПУ, необходимо предусматривать управление с помощью командных элементов, устанавливаемых в шкафу управления выключателя, куда выводится вся необходимая для управления информация. 14.9.3 На ПС данной группы, оборудованных ОПУ, управление выключателями 35 кВ и выше, выключателями вводов и СВ 6-20 кВ должно осуществляться дистанционно из ОПУ. При КТПиР проектной документацией должна предусматриваться возможность дистанционного управления (из ОПУ) также выключателями отходящих присоединений напряжения 6-20 кВ. 14.9.4 Как правило, для организации системы управления ПС данной группы должны проектироваться технические средства, обеспечивающие выполнение следующих функций: - управление КА и другими управляемыми элементами ПС -автоматизированное или неавтоматизированное (ручное) в зависимости от типа привода; - программная или аппаратная блокировка, логика технологических блокировок (от некорректного положения разъединителей, от «прыгания»); - выдача на место управления КА и другими управляемыми элементами ПС информации, необходимой для контроля режима и проведения оперативных переключений; - регистрация информации об аварийных отключениях на объекте; - передача информации об аварийных отключениях и технологических нарушениях к месту расположения обслуживающего персонала, а для узловых и распределительных ПС в ЦУС. 14.10 Проектирование систем управления ПС, телеуправляемых из ЦУС, или ЦУС и ДЦ (п. 14.6, вторая строка Таблицы 14.1). 14.10.1 Для управления ПС, оборудование которых находится в технологическом управлении персонала ЦУС или ОП другой ПС, должны проектироваться технические средства системы управления, обеспечивающие решение следующих задач сбора, обработки и представления оперативному персоналу текущей телеинформации, а также собственно телеуправления оборудованием ПС: - контроль текущего состояния главной схемы ПС и схемы собственных нужд; - контроль текущего режима ПС; - контроль параметров, характеризующих состояние оборудования; - сигнализация технологических нарушений (работа устройств РЗА недопустимое отклонение параметров, характеризующих режим, неисправности оборудования) в объеме, достаточном для анализа аномальных ситуаций и принятия соответствующих решений; - сигнализация по информации о состоянии особо важного оборудования и помещений ПС; - телеуправление КА питающих и отходящих присоединений главной схемы. 14.10.2 Для приема телеинформации, а также для передачи сигналов (команд) телеуправления КА должны предусматриваться технические средства системы сбора, обработки и передачи данных (ССПИ). 14.10.3 На ПС данной группы должны устанавливаться технические средства, обеспечивающие возможность выполнения функций управления КА и другими управляемыми элементами с места их установки (с выдачей на место управления информации, необходимой для контроля режима и проведения переключений). 14.10.4 Проектируемые средства автоматизации ПС (включающие также системы автоматического управления) должны обеспечивать поддержание заданных параметров режима без участия персонала с соответствующим контролем и выдачей на верхний уровень системы управления ПС информации о существенных отклонениях от задания или нарушениях режима. Объемы передаваемой информации, а также команд управления должны обеспечивать управление ПС в нормальных режимах. Функции управления в аномальных режимах следует предусматривать при проектировании на основе оценки возможных ситуаций. 14.11 Проектирование АСУ ТП системообразующих ПС (п. 14.6, третья строка Таблицы 14.1). 14.11.1 Требования к составу функций (задач) АСУ ТП ПС. 14.11.1.1 Детальные требования к составу функций изложены в [136], реализация функций должна осуществляться в соответствии с [31]. 14.11.1.2 Проектная документация на ПС нового поколения должна разрабатываться с учётом требований стандартов МЭК 61850-4 и МЭК 61850- 6 [130, 131]. В частности, в рамках стадии разработки проекта заказчику должен передаваться файл описания спецификации ПС (SSD) в формате языка описания системы SCL в соответствии со стандартом МЭК 61850-6 [131]. В составе рабочей документации заказчику должен передаваться файл описания конфигурации ПС (SCD) в формате языка описания системы SCL в соответствии со стандартом МЭК 61850-6 [131]. Электронная проектная документация формата SCL должна, в обязательном порядке, сопровождаться визуально-графическим материалом с описанием всех значимых параметров конфигурации, а также путями передачи данных. 14.11.2 Регистрация событий Как правило, должны регистрироваться следующие события: - реализация команд управления персоналом или устройствами блокировки и автоматического управления (за исключением автоматического регулирования); - изменение положения КА, автоматов и ключей вторичных цепей; - выход параметров за установленные допустимые пределы; - появление, квитирование и прекращение аварийной и предупредительной сигнализации; - пуск и срабатывание устройств РЗА; - отказы базовых технических средств системы управления. Регистрация должна осуществляться с указанием времени возникновения, наименований событий и их принадлежности к соответствующим объектам управления. Точность фиксации времени событий должна быть согласована со средствами регистрации аварийных событий и позволять однозначно распознавать при анализе последовательность событий, в частности, два последовательных переключения КА наивысшего быстродействия. Система регистрации должна обеспечивать персоналу возможность дальнейшего анализа событий, а также отображения и архивирования результатов анализа. При регистрации событий и параметров режима ПС должны предусматриваться меры для защиты зарегистрированной техническими средствами информации от несанкционированного изменения персоналом. 14.11.3 Регистрация аварийных событий и процессов Регистрация аварийных событий и процессов осуществляется с использованием РАС (автономных устройств и функций, реализуемых в терминалах РЗА) и устройств СМПР. 14.11.3.1 Регистрация аварийных событий Регистрации подлежат параметры электромагнитных и электромеханических переходных процессов ЛЭП и оборудования главной схемы, факты срабатывания устройств РЗА, изменения состояния КА, изменения состояния переключающих устройств в цепях РЗА, параметры систем ОПТ. Объем регистрируемых данных и аварийных параметров должен определяется при проектировании. Должна быть предусмотрена возможность автоматической передачи результатов регистрации на уровень АСУ ТП для дальнейшего архивирования и ретроспективного анализа, а также отображения данных на АРМ ОП и инженера-релейщика. На ПС 110 кВ и выше должна быть обеспечена передача данных об аварийных событиях в соответствующий ЦУС с возможностью передачи в соответствующий ДЦ. МП регистраторы аварийных событий и процессов должны обеспечивать: - запись параметров аварийных событий и процессов с погрешностью не более 1 миллисекунды относительно точного времени; - сохранение информации при исчезновения питания регистратора аварийных событий и процессов. 14.11.3.2 Система мониторинга переходных режимов На ПС 500 кВ и выше, а также на ПС, к которым присоединяются межгосударственные и/или входящие в контролируемые сечения ЕЭС России ЛЭП напряжением 220 кВ и выше, должны устанавливаться регистраторы СМПР. Для обеспечения обмена технологической информацией между ПС на которой устанавливаются регистраторы СМПР и ДЦ должны быть организованы два независимых цифровых канала передачи данных, пропускную способность которых необходимо определить расчетом. Для синхронизации УСВИ должны использоваться приемники сигналов глобальных навигационных систем с точностью синхронизации не хуже 1 мкс. Класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения, используемых для подключения векторных измерительных преобразователей, должен быть не хуже 1,0. 14.11.4 Организация взаимосвязи АСУ ТП ПС с ЦУС и ДЦ Средства АСУ ТП должны быть оснащены соответствующими программными и аппаратными интерфейсами для обеспечения обмена технологической информацией с ЦУС и ДЦ по двум независимым цифровым каналам связи в каждом направлении. Параметры информационного обмена должны согласовываться с соответствующим ДЦ и соответствовать [32, 33, 36]. В ССПИ должны соблюдаться следующие приоритеты передачи различных видов информации (с учетом уменьшения приоритета): - команда телеуправления или результат выполнения команды; - спорадическая передача телесигнализации; - спорадическая передача телеизмерений; - полный объем телесигнализации; - полный объем телеизмерений. Должна осуществляться подготовка и передача различной неоперативной технологической информации (включая данные от МП терминалов РЗ, подсистем РАС и ОМП, мониторинга состояния оборудования и др.) напрямую в соответствующий ЦУС. Передача неоперативной технологической информации в ДЦ осуществляется через ЦУС. Допускается передача неоперативной технологической информации в ДЦ напрямую с ПС при отсутствии технической возможности ретрансляции ее через ЦУС. При передаче неоперативной технологической информации должны выполняться требования [33, 34, 36]. Передача данных должна обеспечиваться подстанционными средствами системы сбора и передачи технологической информации - ССПТИ в различных режимах: по запросу; по событиям и периодически (по заданному регламенту) - с использованием стандартных международных протоколов информационного обмена. Неоперативная технологическая информация должна передаваться в ЦУС и ДЦ в автоматическом и/или автоматизированном режимах. Информация СМПР должна передаваться напрямую в соответствующий ДЦ. 14.11.5 Обеспечение взаимосвязи со средствами РЗА При реализации взаимодействия средств АСУ ТП с устройствами РЗА должна обеспечиваться возможность получения информации о действии устройств РЗА, а также, при использовании МП устройств РЗА, об их текущем состоянии, в том числе об отказах и о текущих значениях и изменениях уставок устройств РЗА, например, при изменении схемы ПС. Информационный обмен данных между МП комплексами РЗА и ПТК АСУ ТП должен быть реализован в соответствии с моделями, описанными в стандарте МЭК 61850-7-2 [129] с назначением коммуникационных сервисов на протокол ИСО/МЭК 9506 (MMS), а также использование модели общего объектно-ориентированного события на ПС (GOOSE), описанного стандартом МЭК 61850-7-2 [129] и, в частности, сервиса SendGOOSEMessage, с назначением его на коммуникационный протокол ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 для организации обмена «быстрых сообщений» МП комплексов РЗА между собой и контроллерами присоединений в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61850-8-1 [126]. В проектной документации должны быть чётко определены параметры используемых коммуникационных сервисов. Использование для обмена с РЗА протокола отличного от МЭК 61850-8-1 допускается как исключительная мера при достаточном обосновании и согласовании с Заказчиком (Департаментом, курирующим вопросы АСУ ТП ПС). В составе проектной документации необходимо предусматривать раздел выбора параметров ЛВС, используемой для передачи данных при реализации распределенных функций РЗА. В частности, следует обосновать выбор топологии информационной сети, способов управления информационными потоками данных, методов обеспечения информационной безопасности [64, 102]. В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия для осуществления мониторинга устройств РЗА: - разработан перечень сигналов, фиксируемых РАС и необходимых для мониторинга; - разработан перечень сигналов для передачи на уровень АСУ ТП, ЦУС, ДЦ для контроля состояния РЗА ОП; - выполнены работы по системе сбора, хранения и передачи информации на соответствующие уровни оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления для выполнения функций контроля и мониторинга; - заложены новые или реконструированы существующие каналы связи для автоматической (при наличии возможности) передачи информации на соответствующие уровни оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического и оперативного управления для выполнения функций контроля и мониторинга; - запроектированы новые или реконструированы существующие системы приёма необходимой информации. 14.11.6 Обеспечение взаимосвязи средств АСУТП ПС с системами автоматического управления Средствами АСУ ТП должна обеспечиваться информационная взаимосвязь с имеющимися или проектируемыми на ПС средствами автономных САУ, - как локальных (например, управления охлаждением трансформатора, пожаротушения и др.), так и общесистемных (например, ПА, регулирования напряжения и реактивной мощности - АРН и др.). С этой целью в АСУТП ПС, как правило, должны предусматриваться средства, обеспечивающие: - получение текущей информации о функционировании САУ и ее представление персоналу; - возможность изменения уставок САУ персоналом (например, с соответствующего АРМ); - отключение САУ и переход на режим дистанционного управления (если это целесообразно и технически реализуемо). Функционирование устройств РЗА и САУ должно обеспечиваться независимо от состояния и функционирования остальных средств автоматизации ПС. 14.11.7 Проектирование подсистем контроля (мониторинга и диагностики) состояния первичного оборудования ПС [38] Цели и назначение контроля состояния первичного оборудования: - своевременное выявление негативных тенденций и плановый вывод оборудования из работы, не дожидаясь аварийных режимов; - обоснованное продление срока службы электрооборудования; - планирование периодичности и объемов текущих ремонтов и технического обслуживания исходя из фактического износа оборудования; - сбор исходной информации перед проведением комплексного обследования оборудования; - повышение эффективности анализа причин отключения за счет более полной информации о предаварийных режимах. При построении АСУ ТП ПС контроль состояния электрооборудования должен быть организован для следующих видов первичного оборудования (в общем случае): - маслонаполненное трансформаторное оборудование; - выключатели; - КРУЭ; - оборудование ОПТ. Все виды контроля состояния электрооборудования должны обеспечиваться для каждой единицы оборудования за любой из заранее выбранных промежутков времени (час, смена, сутки, неделя, месяц, год, с последнего проведенного ремонта). Информация от подсистем контроля состояния оборудования (как исходная, так и вычисляемая), должна выводиться на АРМ ОП - в объеме сигнализации (аварийной и предупредительной) и текущей информации об основных режимных параметрах и состоянии оборудования. Результаты контроля состояния электрооборудования должны сохраняться в архиве. Должна также обеспечиваться возможность доступа к архиву данных мониторинга состояния оборудования из ЦУС (МЭС, ПМЭС), а при необходимости - пересылки данных. Реализация функций контроля состояния первичного оборудования (прежде всего трансформаторного оборудования) предусматривается с организацией специальной системы (оснащенной соответствующими датчиками, УСО, средствами коммуникаций и другими ПТС), средства которой интегрируются в АСУ ТП. При реализации функций мониторинга средствами АСУ ТП состав функций и основные требования к подсистеме мониторинга трансформаторного оборудования (к структуре, конструкции, датчикам и измерительным системам, информационному и программному обеспечению, техническим характеристикам и условиям эксплуатации, интеграции с другими компонентами АСУ ТП) также, как и при создании отдельных систем мониторинга должны удовлетворять требованиям [38] в том числе требованиям размещения шкафов АСУ ТП, выполняющих функции мониторинга трансформаторного оборудования, рядом с этим оборудованием с организацией информационного обмена по оптоволоконному кабелю. 14.11.8 Основные требования к интеграции смежных систем и устройств в АСУ ТП Обмен информацией с МП устройствами и смежными системами РЗА, САУ, СМиД и др., должен базироваться на использовании стандартных международных протоколов: - следует использовать цифровой интерфейс с поддержкой протоколов стандартов: МЭК 61850 (как правило), ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, ОРС - технологии версии не ниже 2.О.; - передаваемые сигналы должны иметь метку времени и соответствующие их назначению атрибуты (достоверность, превышение уставки); - необходимо обеспечить возможность со стороны АСУТП синхронизации интегрируемых компонентов системы с всемирным координированным временем с точностью не хуже 1 мс; - в составе передаваемой информации должна содержаться служебная информация (результаты внутренней самодиагностики технического и программного обеспечения, наличие несчитанной информации, импульсы синхронизации и т.п.). 14.11.9 Проектирование модели взаимодействия ОП ПС с ПТК АСУ ТП. 14.11.9.1 Взаимодействие персонала с ПТК АСУ ТП должно строиться на основе выбора конкретных управляемых и контролируемых элементов на мнемосхеме. В данном случае, под управляемым элементом понимается элемент первичной или вторичной схемы, состояние которого изменяется в результате выполнения команды, подаваемой оперативным персоналом, а под контролируемым - элемент оборудования, применительно к которому осуществляется контроль состояния и/или режимных параметров. Для улучшения восприятия ОП текущей информации рекомендуется проектировать автоматическое представление на мнемосхеме обобщенной информации, относящейся к соответствующему фрагменту главной электрической схемы, содержащему выбранный контролируемый элемент, с последующей ее детализацией по инициативе персонала. С целью повышения самоконтроля ОП при управлении КА главной электрической схемы ПС рекомендуется обеспечивать возможность обзора мнемосхемы участка соответствующего напряжения, к которому относится управляемый элемент, а также предусматривать следующие операции управления: - выбор управляемого элемента; - получение подтверждения правильности выбора и возможности проведения операции с данным элементом; - выдача команды управления; - получение подтверждения исполнения команды. Реализация любой операции должна строиться так, чтобы исключить ее случайное выполнение. При этом должен быть исключен одновременный выбор двух и более управляемых элементов. 14.11.9.2 На ОП ПС может быть возложено выполнение функций оперативно-технологического управления несколькими подстанциями, входящими в концентрированный узел («куст») сетевых объектов энергосистемы. В этом случае, на ОПУ ПС организуется специальное рабочее место (АРМ) ОП, оборудованное средствами контроля и телеуправления удаленными объектами по каналам передачи телеинфомации. 14.11.9.3 Для вновь сооружаемых ПС, при КТПиР подстанций АСУ ТП проектируется без дублирования щитом управления и элементами ЩУ и является основной системой, без которой функционирование ПС не предусматривается. 14.11.9.4 При поэтапном выполнении КТПиР ПС подстанционный уровень АСУТП (серверы, сетевое оборудование, АРМ и т.п.) должен проектироваться с учетом перспективного развития ПС, то есть, ввод в работу дополнительных средств автоматизации должен осуществляться с минимальными изменениями программного и аппаратного обеспечения уже введенной в работу АСУ ТП ПС. 14.11.10 Средства АСУТП должны обеспечивать целостность, достоверность, доступность и своевременность поступления информации об управляемых технологических процессах на все уровни управления АСУ ТП [39]. Основным способом обеспечения защиты и сохранности информации в АСУ ТП должно быть использование специальных методов и ПТС, сегментирование ЛВС, Firewall и др., которые обеспечивают надежное отделение «технологических» сетей каждой из подсистем АСУТП от ЛВС коллективного пользования (Internet, Intranet, ЛВС предприятий и т.п.) и практически исключают несанкционированный доступ к ресурсам ПТК АСУ ТП. 14.11.11 В случае, если на ПС при ее реконструкции не создается полнофункциональная АСУ ТП, требуется создание отдельных ССПИ и ССПТИ. 15 Системы связи 15.1 Общие требования 15.1.1 Комплекс систем связи ПС предназначен для обеспечения производственной деятельности и управления технологическими процессами с гарантированным качеством обмена всеми видами информации и совместно с внешними линиями связи и узлами связи других объектов электроэнергетики является элементом технологической сети связи ПАО «ФСК ЕЭС». 15.1.2 Комплекс систем связи ПС должен иметь в своём составе: - оборудование и линейно-кабельные сооружения линий связи, включая ЦСПИ, сетевые маршрутизаторы и коммутаторы; - оборудование систем внутриобъектовой связи, включая структурированную кабельную систему, ЛВС, систему телефонной, селекторной и ГГС; - оборудование инженерной инфраструктуры систем связи (системы электропитания, климат-контроля, кондиционирования, пожарной сигнализации и т.п.). Состав и объем проектируемых систем связи уточняется в проекте с учетом решений по схеме обслуживания ПС - с постоянным или без постоянного дежурства ОП на ПС. 15.1.3 Комплекс систем связи ПС следует предусматривать, руководствуясь утвержденными перспективными планами развития автоматизированных и автоматических систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления, а также Генеральной схемой развития технологической сети связи ПАО «ФСК ЕЭС». 15.1.4 При новом строительстве, техническом перевооружении, модернизации или реконструкции электросетевых объектов для обеспечения передачи информации должны быть организованы цифровые каналы связи. Цифровые каналы связи могут организовываться в системах передачи информации, работающих по волоконно-оптическим (ВОЛС-ВЛ, ВОЛС), КЛС с металлическими жилами, ЦРРЛ, системам ВЧ-связи по ВЛ с цифровой обработкой сигналов, а также в комбинированных трактах на их основе. Для передачи информации по цифровым каналам связи могут использоваться различные технологии, основанные на временном разделении каналов и пакетной коммутации. Существующие аналоговые каналы связи подлежат замене на цифровые. 15.1.5 Для организации каналов связи должна использоваться технологическая сеть связи ПАО «ФСК ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики, а также телекоммуникационные ресурсы (каналы, оптические волокна и т.п.) операторов связи. 15.1.6 При технико-экономическом обосновании для передачи корпоративной информации и информации коммерческого учета (АЛИС КУЭ) допускается использование каналов беспроводных сетей связи, в том числе спутниковых, если эти каналы обеспечивают требования по надежности и времени передачи данной информации. В качестве одного из каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеинформации АСДУ и АСТУ допускается использование спутниковых каналов, если эти каналы обеспечивают требования по надежности и времени передачи информации. Средства подвижной радиосвязи (сотовая, спутниковая, радио) должны использоваться для связи ОП с оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом, находящимся в составе линейных, ОВБ и аварийновосстановительных бригад в соответствии с требованиями СТО 56947007-33.060.20.233-2016 «Технологическая связь. Руководящие указания по применению средств подвижной радиосвязи» [135]. Кроме того, средства подвижной радиосвязи должны использоваться в качестве дополнительных средств связи для оперативных переговоров диспетчерского и оперативного персонала при повреждении наземных каналов связи. При определении потребности в средствах подвижной радиосвязи необходимо учитывать структуру служб ВЛ в каждом предприятии, операционные зоны линейных участков, качество сотовой GSM/UMTS и спутниковой связи в зонах эксплуатационной ответственности каждого линейного участка. 15.1.7 При проектировании комплекса систем связи ПС должно применяться оборудование, материалы и системы, соответствующие требованиям, установленным для применения на электросетевых объектах и имеющее сертификат соответствия, выданный федеральным органом исполнительной власти в области связи. 15.1.8 Для обеспечения бесперебойной работы и техобслуживания комплекса систем связи ПС должно быть предусмотрено необходимое и достаточное количество ЗИП, с учетом имеющихся в ПМЭС. 15.1.9 Схема организации связи ПС должна выполняться с учетом необходимых направлений передачи информации, требуемого количества каналов связи, требований по условиям передачи данного вида информации (пропускная способность, время, надежность и т.п.). Кроме схем организации связи, в составе проекта должны быть разработаны схемы организации системы управления, синхронизации резервирования, каналов служебной связи, электропитания и т.д. в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ, сводами правил (СНиП), а также требованиями задания на проектирование. 15.2 Требования к организации каналов связи. 15.2.1 Каналы связи для организации взаимодействия диспетчерских, технологических и корпоративных систем ПС с объектами управления организуются в соответствии с нормами и требованиями, изложенными в следующих НТД: - Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе [40]; -ГОСТ Р 55105 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»; - ИТ стратегия ПАО «ФСК ЕЭС» [41]; - Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС», СТО 56947007-29.240.01.149-2013 [39]; - Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления, СТО 56947007-29.130.01.092-2011 [32]; - Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления, СТО 56947007-29.240.036-2009 [34]; - Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.06.2010 № 302р «Об утверждении целевой архитектуры информационных потоков АСТУ и диспетчерской телефонной связи» [36]; - Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией, введенного дополнительным соглашением от 01.07.2009 № 6 к Временному соглашению о взаимодействии ОАО «СО ЕЭС» и организации по управлению ЕНЭС при выполнении ими своих функций от 18.03.2004 [33]; - Целевая модель прохождения диспетчерских команд и организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и ЦУС сетевых организаций, подстанциями, утверждена ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», январь 2007 года [42]. 15.2.2 Качественные показатели каналов связи должны соответствовать нормам3 на цифровые каналы связи. Пропускная способность цифровых каналов связи должна выбираться так, чтобы в каждом цифровом канале обеспечивалась передача телефонных сообщений (передача команд, разрешений, переговоры технологического персонала), телеметрической и другой необходимой информации для функционирования систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления. Пропускная способность цифровых каналов должна учитывать возможность перспективного развития систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления. 15.2.3 Требования к передаче оперативной технологической информации. 15.2.3.1 Передача оперативной технологической информации для решения задач оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления осуществляется в направлении ДЦ и ЦУС соответственно. В каждом направлении передачи информации для АСДУ, АСТУ, ПА и РА должно быть организовано не менее двух независимых цифровых каналов связи. Полоса пропускания каждого цифрового канала должна обеспечивать передачу всего объема информации: - для АСДУ и АСТУ - телефонной связи для оперативных переговоров, передачи данных, в том числе телеинформации; - для ПА и РА - телеинформации, сигналов и команд управления. 3 Электрические параметры цифровых каналов должны соответствовать нормам, приведенным в [43]. Параметры надежности ВОЛС-ВЛ определяются согласно методикам расчета, изложенным в. Нормы и требования к каналам и трактам ВЧ-связи приведены в [44]. 15.2.3.2 Передача телеинформации с электросетевых объектов в ДЦ и ЦУС должна осуществляться без промежуточной обработки. Допускается передача в ДЦ с одной ступенью промежуточной обработки телеинформации с ПС с ВН 110 кВ, присоединенных к ЛЭП ответвлениями (отпайками), а также ПС с ВН 110 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ. Допускается передача телеинформации с объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и ниже в ЦУС с одной ступенью промежуточной обработки. 15.2.3.3 Каналы телефонной связи для ведения оперативных переговоров между ДЦ, ЦУС и электросетевым объектом должны быть организованы без коммутации на промежуточных АТС. Допускается организация постоянного транзитного соединения каналов телефонной связи для оперативных переговоров. По согласованию с ДЦ и сетевой организацией допускается приоритетное транзитное соединение не более чем на одной промежуточной АТС. 15.2.3.4 При организации телеуправления оборудованием ПС команды телеуправления передаются от НТК ЦУС и ДЦ в АСУ ТП ПС напрямую без промежуточной обработки. В проектной документации в обязательном порядке разрабатываются меры по защите НТК и каналов связи для целей телеуправления. 15.2.3.5 Виды и объемы телеинформации ССПИ, обмен которой осуществляется между электросетевым объектом и ДЦ, ЦУС должны соответствовать требованиям [32, 33]. 15.2.4 Требования к передаче неоперативной технологической информации. 15.2.4.1 Передача данных неоперативной технологической информации (данные от МП РЗ, РАС, ОМП, ККЭ, СМиД первичного электрооборудования и др.) осуществляется в направлении ЦУС средствами АСУ ТП ПС либо отдельной ССПТИ ПС по основным каналам связи. Возможен пропуск трафика ССПИ по резервным каналам связи без дополнительного удорожания ЦСПИ и увеличения операционных расходов по аренде каналов связи. Передача неоперативной технологической информации в ДЦ осуществляется через ЦУС. Допускается передача неоперативной технологической информации в ДЦ напрямую с ПС при отсутствии технической возможности ретрансляции ее через ЦУС. 15.2.4.2 Качественные показатели и требования к организации каналов связи для передачи данных ССПТИ должны соответствовать требованиям [36]. 15.2.4.3 Виды и объемы ССПТИ, обмен которой осуществляется между электросетевым объектом и ЦУС, должны соответствовать требованиям [34]. 15.2.5 Требования к передаче сигналов и команд РЗ и ПА. 15.2.5.1 Передача сигналов и команд с устройств РЗ, осуществляющих функцию основной защиты ЛЭП, должна быть организована по выделенным каналам, независимым от каналов связи, используемых для передачи сигналов и команд с других устройств РЗ этой же ЛЭП (пункты 12.2, 12.9). При выполнении защит ЛЭП с использованием трех комплектов основных защит, допускается использовать один канал связи для обеспечения функционирования двух комплектов основных защит. Не допускается использование одного и того же канала связи или каналообразующей аппаратуры для обеспечения функционирования основных защит разных ЛЭП, в случае применения для защиты ЛЭП только одной основной быстродействующей защиты. 15.2.5.2 Для устройств РЗ, предусматривающих дублированный режим передачи сигналов, необходимо использование двух независимых каналов связи. При этом, ускоряющие, разрешающие и отключающие команды РЗ ЛЭП могут передаваться в общем канале совместно с командами ПА. 15.2.5.3 Организация каналов связи для сбора и передачи информации ПА должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55105. Для передачи аварийных сигналов и команд ПА между электросетевыми объектами должен использоваться дублированный режим передачи информации. 15.2.5.4 Коэффициент готовности одного цифрового канала связи для передачи сигналов и команд РЗА должен быть не ниже 0,99 в год, обобщенный коэффициент готовности системы связи для РЗА, состоящей из двух независимых каналов, должен быть не ниже 0,9999 в год. 15.2.5.5 Вероятность ложного действия аппаратуры для передачи сигналов и команд РЗА должна составлять не более 10-6, вероятность пропуска команды не должна превышать 10-4. 15.2.5.6 При организации каналов в цифровых системах передачи по ВОЛС, КЛС, устройства РЗА должны подключаться по стандартным интерфейсам (включая оптические), либо через специализированную аппаратуру для передачи сигналов и команд РЗА. 15.2.5.7 Устройства РЗА должны обеспечивать автоматический контроль исправности используемых каналов связи. При неисправности канала связи, выявленной в процессе непрерывного автоматического контроля, должна обеспечиваться автоматическая блокировка устройств РЗА, если эта неисправность может привести к неправильным действиям устройств РЗА, с возможностью автоматической и/или ручной деблокировки, а также формирование сигнала неисправности канала соответствующих устройств РЗА. 15.2.5.8 Организация каналов РЗА должна осуществляться с применением цифровых систем передачи в технологических сетях связи. 15.2.5.9 При использовании цифровых систем передачи каналы РЗА должны организовываться по схемам «точка-точка» с возможностью ретрансляции сигналов и команд ПА и РА через промежуточный пункт с отбором и добавлением сигналов и команд. 15.2.5.10 Ретрансляция сигналов и команд ПА, РА на промежуточных пунктах должна осуществляться с минимально возможной задержкой по времени, допустимой для выполнения ПА, РА заданных функций. 15.2.5.11 Для МП устройств РЗА, имеющих оптический интерфейс, приоритетным является организация каналов связи по отдельным выделенным волокнам ВОК. Протяженность каналов по оптическим волокнам определяется характеристиками оптических интерфейсов устройств РЗА. При превышении допустимой протяженности или невозможности выделения оптических волокон, каналы связи организуются с использованием оборудования ЦСПИ. 15.3 Требования к ВОЛС. 15.3.1 Проектирование станционных и линейно-кабельных сооружений ВОЛС должно выполняться в соответствии с нормами и требованиями действующих НТД, в том числе: - Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, СТО 56947007-33.180.10.172-2014 [45]; - Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ, СТО 56947007-33.180.10.171 -2014 [46]; - Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.55.192-2014 [47]; - Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, РД 153-34.0-48.518 [48]; - Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ, РД 153-34.0-48.519 [49]; - Правила устройства электроустановок [1]. 15.3.2 Организационно-технические решения проектной документации по ВОЛС на ЛЭП должны обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию электросетевого комплекса (ЛЭП, ПС) и ВОЛС. 15.3.3 Для организации линейно-кабельных сооружений на вновь строящихся или реконструируемых и действующих ВЛ в соответствии с трассой прохождения ВОЛС-ВЛ могут применяться следующие типы ОК: подвешиваемые на опорах ВЛ: ОКГТ, ОКФП, ОКСН, а также ОКНН, навиваемые на фазный провод (для ВЛ до 150 кВ) или ГТ (в районах со среднегодовой продолжительностью гроз менее 20 ч). Для прохождения к узлам связи, на КВЛ, КЛ, в пролетах пересечений ВОЛС-ВЛ с другими ВЛ и на переходах через прочие искусственные и естественные препятствия могут применяться прокладываемые по той же трассе как подземные, так и подводные кабели связи. При организации ВОЛС на КЛ допускается применять высоковольтные кабели подземной или подводной прокладки со встроенным ОК. Выбор типа используемого кабеля должен определяться экономической целесообразностью с учётом состояния ВЛ и возможности её отключения на время строительства, а также организации эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС. 15.3.4 При устройстве плавки гололеда на ОКГТ в связи с температурными ограничениями по нагреву волокна в ОКГТ необходимо применять СРКТ на ОКГТ в соответствии с требованиями [50]. 15.3.5 При проектировании станционных сооружений ВОЛС на электросетевых объектах должно предусматриваться оборудование ЦСПИ с использованием технологий плезиохронной и синхронной цифровых иерархий (PDH, SDH), Ethernet, спектрального уплотнения с разделением по длинам волн (WDM). 15.3.6 Количество оптических волокон в ОК и емкость систем передачи информации должны определяться на этапе разработки задания на проектирование или на этапе проектирования с учетом текущей и перспективной потребностей. 15.3.7 Проектные решения по организации ВОЛС должны обеспечивать выполнение норм и требований к каналам связи, приведенным в и. 15.2 настоящих НТП ПС. 15.4 Требования к линиям ВЧ связи по ВЛ. 15.4.1 Проектирование линий ВЧ связи должно выполняться в соответствии с нормами и требованиями действующих НТД в том числе: - Методические указания по расчету параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока, СТО 56947007-33.060.40.052-2010 [51]; - Нормы проектирования систем ВЧ связи, СТО 56947007-33.060.40.108-2011 [52]; - Типовые технические решения по системам ВЧ связи, СТО 56947007-33.060.40.134-2012 [53]. 15.4.2 При модернизации (реконструкции) аналоговых систем ВЧ связи по ВЛ необходимо предусматривать внедрение многофункциональных цифровых систем ВЧ связи, отвечающих отраслевым и корпоративным требованиям. Внедряемые цифровые системы ВЧ связи должны обеспечивать эффективное использование частотного ресурса каналов ВЧ связи. 15.4.3 Основные технические параметры каналообразующего оборудования, оборудования обработки и присоединения должны соответствовать требованиям: - СТО 56947007-33.060.40.125-2012 «Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ», [54]; - СТО 56947007-33.060.40.177-2014 «Технологическая связь. Типовые технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи», [55]. 15.4.4 С целью исключения взаимных влияний между каналами и обеспечения наиболее оптимального использования частотного диапазона, выбор частот и расчеты параметров ВЧ каналов связи должны осуществляться в соответствии с требованиями [56]. В случае использования ОПН для организации молниезащиты на участках ВЛ расчеты ВЧ трактов должны выполняться с учетом затухания вносимого ОПН. Решение по выбору частот должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией, которая ведет базу данных ВЧ каналов и выполняет выбор частот в регионе строительства электросетевого объекта. 15.4.5 В каналах ВЧ связи, организованных по фазным проводам ВЛ, допускается совмещение передачи сигналов и команд РЗА, технологической телефонной связи и телеметрической информации, если это предусмотрено конструктивным исполнением аппаратуры (комбинированная аппаратура). Комбинированная аппаратура ВЧ связи по ВЛ должна обеспечивать приоритетную передачу сигналов и команд РЗА. 15.4.6 Каналы ВЧ связи должны проектироваться с учетом обеспечения запаса по перекрываемому затуханию при неблагоприятных погодных условиях (туман, изморось, гололед, дождь). Для передачи команд РЗА каналы ВЧ связи должны обеспечивать запас по перекрываемому затуханию и при возможных КЗ на ВЛ, по проводам которой организован ВЧ канал. 15.4.7 Не допускается передача сигналов и команд РЗА по ВЧ каналам, организованным по ГТ ВЛ. 15.5 Требования к КЛС с металлическими жилами. 15.5.1 Допускается использование существующих КЛС с симметричными или коаксиальными кабелями, техническое состояние и электрические параметры которых позволяют их использовать для организации цифровых каналов связи. 15.5.2 Аналоговые системы передачи, при хорошем состоянии кабеля, должны заменяться на цифровые, с реконструкцией всего линейного тракта. 15.5.3 При невозможности обеспечения требуемых характеристик кабеля, должна производиться его замена на ВОК с цифровой системой передачи, либо, при соответствующих обоснованиях, на цифровую РРЛ или цифровую систему радиодоступа. 15.5.4 Если существующий кабель связи использовался также для передачи сигналов и команд РЗА, то при необходимости его замены должны учитываться требования РЗА. 15.6 Требования к РРЛ. 15.6.1 Допускается применение цифровых РРЛ, построенных с использованием технологий PDH, SDH или Ethernet при организации связи в удалённой и труднодоступной местности со сложным рельефом, где строительство ВОЛС экономически не обоснованно. 15.6.2 Организационно-технические решения проектной документации по организации РРЛ должны обеспечивать выполнение норм и требований к каналам связи, приведенным в п. 15.2 настоящих НТП ПС. 15.6.3 Регистрация радиоэлектронных средств должна осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2004 №539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» [57]. 15.6.4 Получение разрешений на использование радиочастотного спектра, то есть, выделение и присвоение (назначение) радиочастот, для использования радиоэлектронных средств на электросетевых объектах осуществляется в соответствии со следующими документами: -Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации (ГКРЧ) от 20.12.2011 № 11-13-01 «Об утверждении Порядка рассмотрения материалов и принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления решений и внесения в них изменений»; -Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации (ГКРЧ) от 20.12.2011 № 11-13-02 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот». 15.7 Требования к комплексу внутриобъектовой связи. 15.7.1 В состав комплекса внутриобъектовой связи ПС должны входить следующие подсистемы связи: -телефонной связи для ведения оперативных переговоров между ДЦ, ЦУС и электросетевым объектом; - селекторной связи; - ГГС; - СКС; -ЛВС . Состав и объем проектируемых подсистем внутриобъектовой связи должен быть уточнен в проектной документации с учетом решений по организации оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления, по способу обслуживания ПС - с постоянным или без постоянного дежурства ОП. 15.7.2 Диспетчерскому персоналу ДЦ и ОП ЦУС по каждому направлению ведения оперативных переговоров должна быть предоставлена полнодоступная резервируемая услуга телефонной связи с возможностью занятия без набора номера основного или резервного телефонного канала в технологической сети связи. Предоставляемые каналы телефонной связи для оперативных переговоров в технологической сети связи ПАО «ФСК ЕЭС» не должны заходить на промежуточные УПАТС. Допускается организация постоянного транзитного соединения каналов и кроссконнекция телефонных каналов в цифровых потоках, а также в отдельных случаях по согласованию с ДЦ и ЦУС приоритетное транзитное соединение диспетчерских телефонных каналов не более чем на одной промежуточной АТС. 15.7.3 Подсистема телефонной связи для оперативных переговоров должна быть выполнена на базе цифрового коммутационного оборудования с коммутацией каналов и пакетов. Коммутационное оборудование должно обеспечивать выделение коммутационного поля для организации телефонной связи для оперативных переговоров и не зависеть от коммутационных ресурсов, используемых для административно - хозяйственной деятельности. Оконечным оборудованием телефонной связи для оперативных переговоров должны быть устройства (пульт или системный телефонный аппарат), обеспечивающие связь без набора номера, при этом должна осуществляться запись диспетчерских переговоров с сохранением записей в соответствии с установленным порядком. 15.7.4 Для организации мобильной связи на ПС должны использоваться системы беспроводной связи, которые должны покрывать все полезные, доступные для персонала, территорию и площади ПС. 15.7.5 Подсистема телефонной связи ПС должна иметь возможность взаимодействия с телефонной сетью связи общего пользования для предоставления персоналу ПС местной, междугородной и международной телефонной связи. 15.7.6 Подсистема селекторной связи ПС может быть реализована как на базе ресурсов телефонной подсистемы связи, представляя собой одну из ее услуг, так и в качестве выделенного, независящего от ресурсов других подсистем, комплекса оборудования. Независимо от способа реализации, подсистема селекторной связи должна полностью реализовывать требуемую функциональность и предоставлять требуемый набор услуг. 15.7.7 Подсистема ГГС с установкой на территории ОРУ и ЗРУ и проходной ПС громкоговорителей, должна осуществлять передачу служебных сообщений и трансляцию радиопрограмм на территории и зданиях ПС в целях предупреждения и информирования обслуживающего инфраструктуру ПС персонала, в том числе обеспечивать возможностью передачи информации с пульта дежурного персонала. 15.7.8 СКС должна включать магистральную (вертикальную) и распределительную (горизонтальную) кабельные составляющие. Категория СКС должна быть не ниже 5е. 15.7.9 ЛВС должна обеспечивать возможность объединения вычислительных средств объекта и подключения АРМ персонала ПС к централизованным вычислительным ресурсам на основе сетевых технологий - Fast Ethernet, Gigabit-Ethemet. 15.7.10 Проектные решения по СКС и ЛВС должны соответствовать требованиям [58]. 15.7.11 Состав, емкость и производительность оборудования комплекса внутриобъектовой связи должны определяться в рамках выполнения работ по проектированию для каждой отдельно взятой ПС. 15.8 Требования к оборудованию инженерной инфраструктуры систем связи. 15.18.1 Аппаратура линий связи и внутриобъектовой связи должна размещаться в помещении ЛАЗ ПС или в выгороженном помещении зала панелей РЗА. Абонентские устройства телефонной связи для оперативных переговоров, включая пульты связи для оперативных переговоров - в помещении щита управления. Антенные устройства должны быть размещены в точках с наименьшим уровнем помех от электроустановок, при этом должно отсутствовать затенение излучения в направлении связи. 15.8.2 Для размещения оборудования систем связи в зданиях ОПУ, РЩ на ПС должны предусматриваться помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями, которые должны быть оснащены системами отопления, приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, кондиционирования воздуха. На ПС, не имеющих помещений, которые могут быть приспособлены для этих целей, оборудование систем связи может размещаться в специальном контейнере. 15.8.3 Помещение узла связи, где размещено оборудование, должно быть выполнено в соответствии с [59, 60]. 15.8.4 Искусственное освещение в помещениях узла связи должно выполняться согласно [61]. 15.8.5 Оборудование систем связи необходимо размещать в шкафах, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. 15.8.6 Электропитание оборудования систем связи ПС следует выполнять от системы бесперебойного электропитания в соответствии с [58]. 15.9 Требования к ЭМС. 15.9.1 При проектировании комплекса систем связи ПС должен быть выполнен комплекс мероприятий по обеспечению ЭМС в соответствии с требованиями и рекомендациями [62, 63]. 15.10 Требования к информационной безопасности. 15.10.1 Проектирование комплекса систем связи ПС должно выполняться с учетом требований к информационной безопасности [64]. 16 Компоновка и конструктивная часть 16.1. ПС 35-750 кВ проектируются, как правило, открытого типа. 16.1.1 ПС 35, 110 кВ должны, преимущественно, проектироваться комплектными, заводского изготовления. РУ 6-20 кВ для комплектных трансформаторных ПС должны выполняться в виде КРУН или КРУ, устанавливаемых в закрытом помещении. Применение некомплектных ПС обосновывается проектом. 16.1.2 Сооружение закрытых ПС напряжением 35-500 кВ следует предусматривать в случаях: - расположения ПС с Т (АТ) 16 MBA и более на селитебной территории городов; - расположения ПС на территории городов, когда это диктуется градостроительными соображениями; - расположения ПС в районах с большими снежными заносами, в зонах сильных промышленных уносов и в прибрежных зонах с сильнозасоленной атмосферой; - необходимости снижения уровня шума до допустимых пределов. 16.2 РУ 6-35 кВ, как правило, применяется закрытого типа в конструктиве КРУ. КРУН применяется при соответствующем техническом обосновании. 16.2.1 Для ремонта КРУ и хранения выкатных тележек в ЗРУ должно предусматриваться специальное место. 16.2.2 В ЗРУ 6-20 кВ рекомендуется располагать оборудование секций в отдельных, изолированных друг от друга помещениях, с установкой, при соответствующем обосновании, двух последовательно включенных СВ в разных помещениях. 16.3 Уровень изоляции оборудования ОРУ и ошиновки выбирается в соответствии с требованиями главы 1.9 ПУЭ [1] и с учетом степеней загрязнения по ГОСТ 9920. 16.4 ЗРУ 35 кВ и выше с оборудованием в конструктивном исполнении КРУЭ при соответствующем технико-экономическом обосновании, учитывающем затраты на весь жизненный цикл оборудования, применяются в: - районах с загрязненной атмосферой (с IV СЗА и выше, в прибрежных районах), где применение ОРУ с усиленной изоляцией или аппаратурой следующего класса напряжения с учетом ее обмыва не эффективно, а удаление ПС от источника загрязнения экономически нецелесообразно; - районах, требующих установки оборудования исполнения ХЛ при отсутствии такого исполнения; - в городах с плотной застройкой, в областях мегаполисов (город и застроенный пригород); - в зонах особо охраняемых природных территорий; - с сильными снегозаносами и снегопадами, а также в особо суровых климатических условиях и при стесненных площадках при соответствующем технико-экономическом обосновании. 16.5 Концевые кабельные муфты и устройство переходных пунктов перехода ВЛ в КЛ для кабельных систем 110-500 кВ следует выполнять открытыми. Закрытая установка концевых кабельных муфт и устройство закрытых переходных пунктов перехода ВЛ в КЛ для кабельных систем 110-500 кВ допускается (с приведением в проектной документации обоснований): - при отсутствии оборудования кабельных систем необходимого климатического исполнения (ниже -50 °С); - в условиях городской и промышленной застройки; - при наличии в атмосфере веществ, вызывающих коррозию, а применение средств защиты не рационально; - в условиях сильных снегозаносов и снегопадов; - при стесненных площадках при соответствующем технико-экономическом обосновании. При закрытой установке (в зданиях, камерах, переходных пунктах) концевые кабельные муфты, как правило, выполняются с полимерной покрышкой. 16.6 В строящихся/реконструируемых ячейках ОРУ 330-750 кВ ТТ устанавливаются, как правило, в непосредственной близости от выключателя в целях снижения вероятности КЗ между выключателями и ТТ. 16.7 При техническом перевооружении и реконструкции ПС установка силовых Т (АТ) напряжением 35-500 кВ мощностью 10 MBA и более должна выполняться непосредственно на фундамент без кареток и рельс, кроме ПС с ремонтными башнями и путями перекатки и ПС с закрытой установкой Т (АТ) [65]. При новом строительстве, КТПиР Т (АТ) рекомендуется устанавливать на каретки при наличии рельсовых путей перекатки или подъездной железной дороги; при отсутствии путей перекатки и соответствующем обосновании допускается безрельсовая (бескареточная) установка с применением специальных подставок, для обеспечения возможности доступа к дну бака Т (АТ) [66]. 16.8 Т (АТ), ШР (УШР) 35-750 кВ следует, как правило, устанавливать открытыми. Закрытая установка Т (АТ), ШР (УШР) 35-500 кВ допускается: - когда усиление изоляции не дает должного эффекта; - когда в атмосфере содержатся вещества, вызывающие коррозию, а применение средств защиты не рационально; - при необходимости снижения уровня шума до нормированных значений и невозможности обеспечить необходимое снижение шума другими средствами. Вводы силовых Т (АТ) и ШР (УШР) 110 кВ и выше выполняются, как правило: - воздушными - для открытой установки силовых Т (АТ) и ШР (УШР); - элегазовыми - в случае закрытой установки силовых Т (АТ), ШР (УШР). 16.9 В ЗРУ 35-220 кВ и в закрытых камерах Т (АТ) должны предусматриваться стационарные грузоподъемные устройства или возможность применения грузоподъемных устройств (самоходных, передвижных, инвентарных) для механизации ремонта и технического обслуживания оборудования. 16.10 В камерах силовых Т (АТ) для обеспечения возможности наблюдения за уровнем масла в Т (АТ) и давлением масла во вводах должны предусматриваться (при возможности) смотровые площадки. Для перехода персонала через трубы и иные коммуникации в камерах Т (АТ) следует предусматривать трапы, оборудованные поручнями. 16.11 Компоновка и конструкция ОРУ напряжением 35 кВ и выше должны обеспечивать возможность проведения ремонта и технического обслуживания выключателей, измерительных трансформаторов и др. аппаратов с применением автокранов, гидроподъемников или телескопических вышек преимущественно без снятия напряжения с соседних присоединений, а также подъезд передвижных лабораторий к оборудованию для проведения профилактических работ. 16.12 Компоновки ОРУ напряжением 35 кВ и выше должны предусматривать возможность перехода от простых к более сложным схемам электрических соединений, за исключением тех случаев, когда в перспективе не предусматривается расширение ПС. При необходимости расширения РУ 110-500 кВ целесообразно сохранять конструктивно-компоновочные решения расширяемой части, аналогичные действующей. 16.13 Ошиновка ОРУ 35-750 кВ выполняется, как правило, алюминиевыми и сталеалюминевыми проводами, а также трубами (жесткая ошиновка) из алюминиевых сплавов. При трубчатой ошиновке следует предусматривать компенсаторы от температурных расширений и меры против вибрации. При сооружении ОРУ вблизи морских побережий, соленых озер, химических предприятий и т.п. местах, где опытом эксплуатации установлено разрушение алюминия, следует применять специальные алюминиевые и сталеалюминевые провода, защищенные от коррозии. 16.14 Жесткая ошиновка выбирается с учетом наибольшего допустимого прогиба от собственного веса, веса ответвлений и гололедных отложений, а также расчетных ветровых и электродинамических воздействий. 16.15 Жесткая ошиновка на стороне 6-20 кВ Т (АТ, реакторов) допускается только на коротких участках в случаях, когда применение гибких токопроводов усложняет конструкцию. 16.16 Механический расчет ошиновки для определения максимальных усилий в ошиновке, стрел провеса и отклонений следует выполнять для различных сочетаний ветровых, гололедных и температурных воздействий в соответствии с главой 2.5 ПУЭ [1]. 16.17 На ПС 35 кВ и выше для подвески гибкой ошиновки должны, как правило, применяться стеклянные (в том числе со сниженным уровнем радиопомех) или полимерные изоляторы. 16.18 Не допускается расположение ошиновки с одним пролетом над двумя системами сборных шин или над двумя Т (АТ), При необходимости такого прохождения ошиновки между системами шин или Т (АТ) должна быть установлена дополнительная опора. 16.19 Компоновка оборудования и расположение ОРУ 330-750 кВ должны обеспечивать наименьшее влияние ЭП на оперативный и оперативноремонтный персонал. В случаях, когда ЭП на рабочих местах и пешеходных дорожках превышает нормируемые гигиеническими нормативами значения, необходимо предусматривать стационарные, инвентарные и индивидуальные средства защиты. 16.20 Закрытые ПС и РУ с элегазовыми КРУ (КРУЭ). 16.20.1 Температура и влажность в помещениях КРУЭ должна соответствовать [67], и рекомендациям производителей первичного и вторичного оборудования и устройств. В помещениях КРУЭ должна быть предусмотрена возможность влажной уборки. 16.20.2 Ворота в зале КРУЭ, при расположении его на нулевой отметке, должны обеспечивать возможность транспортировки наибольшей по габаритам единицы оборудования в транспортной упаковке, быть механизированными, уплотненными и теплоизолирующими. Целесообразно выполнение тепловых завес. При обустройстве грузового въезда в залы КРУЭ необходимо предусмотреть мероприятия по разделению места заезда и разгрузки автомашины от места размещения (монтажа) КРУЭ. 16.20.3 При расположении зала КРУЭ на втором этаже в перекрытиях должен быть предусмотрен монтажный проем, размеры которого должны обеспечивать транспортировку наибольшей единицы оборудования в транспортной упаковке. На нулевой отметке должен быть обеспечен заезд грузовой автомашины под монтажный проем. 16.20.4 В зале КРУЭ должен быть предусмотрен мостовой кран (при необходимости два мостовых крана), перекрывающий всю площадь зала, в том числе и монтажный проем, с дистанционным управлением с двухскоростными электроталями (рекомендуется и на передвижение, и на спуск-подъём иметь минимальную скорость не более 2.5-4,0 м/мин). Грузоподъемность мостового крана должна соответствовать транспортной единице элегазового оборудования с наибольшей массой, которое будет установлено в зале КРУЭ. Следует предусматривать разгрузочные площадки и устройства для возможности подвоза, разгрузки и перемещения необходимого оборудования в помещении КРУЭ. Высота и расположение мостового крана должны позволять перенос самого габаритного элемента КРУЭ к любой ячейке. Полы должны быть выполнены антистатическими токоотводящими полимерными наливного типа. 16.20.5 В зале КРУЭ, кабельных помещениях под залами КРУЭ, помещениях для хранения баллонов с элегазом должна быть выполнена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая однократный обмен воздуха в час с применением двух взаимно резервирующих вентиляторов и фильтрацией (обеспыливанием) приточного воздуха [116]. Вентиляция должна обеспечивать обмен воздуха в зале КРУЭ, помещениях для хранения баллонов с элегазом и забор воздушной среды из кабельных помещений и кабельных каналов. Подача приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую зону залов. Вытяжка осуществляется на 2/3 производительности системы из нижней зоны здания и на 1/3 из верхней зоны. Заборные устройства вытяжной вентиляции должны располагаться на высоте не более 300 мм от пола зала КРУЭ (кабельного помещения). В залах КРУЭ должна предусматриваться трехкратная аварийная вентиляция, для которой используется общеобменная вытяжная вентиляция и рассчитанная на дополнительный (от стационарного режима) объем воздуха аварийная система вентиляции. Следует предусматривать устройства контроля наличия и концентрации элегаза в помещениях КРУЭ, хранения баллонов и в кабельном этаже под КРУЭ. При достижении концентрации элегаза в помещении 10 % ПДК предусмотреть выдачу предупредительного сигнала дежурному. При достижении концентрации элегаза величины 5000 мг/м3 предусмотреть автоматический запуск приточно-вытяжной вентиляции и выдачу сигнала дежурному. Датчики устанавливаются на уровне пола не менее чем в двух местах помещения, с наиболее вероятным скоплением элегаза. В залах КРУЭ должна быть предусмотрена система, предотвращающая попадание в атмосферу газообразных и твердых продуктов распада элегаза при аварийных выбросах или КЗ с разгерметизацией объемов КРУЭ. Предусматривать стационарное отопление без открытых термонагревательных элементов для создания необходимой эксплуатационной температуры в соответствие с заводскими инструкциями, как правило, не менее +5 °С, рассчитанные на температуры наружного воздуха в данной местности. Предусматривать возможность подключения дополнительных систем нагрева для создания температуры не менее +15 °С, необходимой при проведении газотехнологических работ, связанных с вскрытием элегазовых объёмов при монтаже или ремонтных работах. 16.20.6 Компоновка элегазового РУ должна быть, как правило, симметричной, то есть, все три фазы одной ячейки должны располагаться рядом друг с другом, предусматривать возможность расширения КРУЭ в обе стороны до двух ячеек, если заданием на проектирование не предусмотрено иное. 16.20.7 Ширина прохода вдоль полюсов ячеек (достаточно со стороны фасада ячеек) для транспортировки газотехнологического, испытательного оборудования и демонтированных элементов КРУЭ должна быть не менее 3 м для РУ 110 кВ и 4м - для РУ 220 кВ и выше. Для размещения высоковольтной испытательной установки, производства демонтажных и технологических работ на оборудовании в зале КРУЭ должна быть предусмотрена площадка. Зал КРУЭ должен быть в необходимом объеме укомплектован временными ограждениями и предупреждающими табличками согласно ГОСТ Р 12.4.026, устанавливаемыми около монтажных проемов и временно открытых люков в перекрытиях зала КРУЭ. Исполнение вводов ЛЭП, силовых (авто)трансформаторов и шунтирующих реакторов в залы КРУЭ определяется на основании технико-экономического сопоставления вариантов при разработке проектной документации и может быть: - воздушным (элегаз-воздух) - для ВЛ и открытой установки силовых (автотрансформаторов и шунтирующих реакторов; - элегазовым - как правило, в случае закрытой установки силовых (авто)трансформаторов, шунтирующих реакторов и при применении ГИЛ; - кабельным. В случаях присоединения силовых Т (АТ), ШР (УШР) к газонаполненному токопроводу следует предусматривать разъемное контактное соединение в выделенном газоизолированном объеме для возможности проведения испытаний силовых Т (АТ), ШР (УШР). Воздушные вводы выполняются в верхней части зала КРУЭ, для заходов кабелей 35-500 кВ в конструкции здания КРУЭ необходимо предусматривать кабельный подвал, этаж. В случае применения простых схем КРУЭ 110-220 кВ (например, схемы «мостиков», «треугольник», «четырехугольник», «одна рабочая секционированная выключателем система шин» с числом линейных присоединений до четырех) и отсутствия в перспективе подключения новых присоединений допускается предусматривать кабельные каналы в полу помещения КРУЭ. Кабельные вводы должны выполняться заглубленными с разработкой технических мероприятий, направленных на исключение подтопления кабельного помещения грунтовыми водами. При отдельном обосновании допускается выполнение поверхностных вводов кабелей с расположением кабельного помещения под залом КРУЭ. 16.20.8 Рекомендуемое цветовое оформление наружных поверхностей элементов КРУЭ различных классов напряжения: - КРУЭ 110 кВ - RAL 7035 (светло-серая); - КРУЭ 220 (150) кВ - RAL 6019 (светло-зелёная); - КРУЭ 330 кВ - RAL 1023 (светло-жёлтая); - КРУЭ 500 кВ - RAL 4005 (светло-фиолетовая); - шкафы управления приводами аппаратов, ШМУ - RAL 7035 (светло- серая). 16.21 В здании ПС при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения: - для хранения газотехнологического оборудования (для КРУЭ) и элегаза (с вытяжной вентиляцией); - ЗИП КРУЭ с местом хранения запасных модулей КРУЭ и установки для проведения высоковольтных испытаний (при их наличии), позволяющее проводить погрузо-разгрузочные работы; - для хранения запасных частей и приспособлений; - для ремонтного персонала (с естественным освещением); - при наличии постоянного персонала здание тёплой автостоянки на размещение автотранспорта в зимнее время. 16.22 ОПУ должны предусматриваться на ПС: - с постоянным дежурством ОП; - при необходимости размещения устройств РЗА, АСУ ТП и связи; - имеющих ЗРУ 35 кВ и выше. 16.23 При расположении ПС 35 кВ и выше без постоянного дежурства ОП вблизи существующих или проектируемых систем водоснабжения и канализации (на расстоянии до 500 м) в здании ОПУ может предусматриваться водопровод и санитарно-технические блоки (душ, умывальник, унитаз). На ПС без ОПУ водопровод и санитарно-технические блоки должны быть предусмотрены в помещении для командированного оперативного и ремонтного персонала. 16.24 Размещение ОПУ на территории площадки ПС должно обеспечивать минимальную протяженность кабельных связей до РУ всех напряжений. С этой же целью на крупных ПС рекомендуется строительство на ОРУ зданий для размещения панелей РЗА присоединений данного ОРУ. 16.25 На ПС 35-220 кВ допускается совмещение фасадной линии ОПУ с оградой ПС, при этом на фасадной стене ОПУ не должно быть окон, а вход в ОПУ предусматривается с территории ПС. 16.26 В районах, где температура воздуха в помещениях ППУ (ГЩУ), РЗА, в помещениях средств связи и СДТУ, а также в помещениях, где возможно длительное (более 4 часов) пребывание персонала, превышает 25 °С, должно предусматриваться кондиционирование воздуха. При использовании аппаратуры на микроэлектронной или МП элементной базе помещения для ее размещений должны удовлетворять требованиям технических условий на применяемую аппаратуру. 16.27 АБ устанавливаются на стальных стеллажах в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ПУЭ. 16.28 Групповые токоограничивающие реакторы на 6-35 кВ могут применяться в исполнении для наружной установки. 16.29 Отопление зданий ПС осуществляется: - на ПС 35-330 кВ и ПС 500 кВ без постоянного дежурства ОП с помощью электроотопительный устройств с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы. Теплоносители в электрообогревателях должны быть хладостойкими; - на ПС 500-750 кВ с обслуживающим персоналом с помощью электроприборов с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы, либо путем присоединения к существующей тепловой сети. Указанное допустимо также для ПС 35-330 кВ с постоянным дежурством ОП при наличии технико-экономического обоснования. 16.30 Здания ЗРУ допускается выполнять как отдельно стоящими, так и сблокированными со зданиями ОПУ, в том числе, и по вертикали. При реконструкции стены и чердачное перекрытие в отапливаемых зданиях должны быть утеплены современными теплосберегающими материалами. В зданиях должны быть применены теплосберегающие окна и двери. 16.31 Строительную часть ОРУ всех напряжений рекомендуется проектировать с учетом ее сооружения в объеме расчетного периода. 16.32 Строительную часть под Т (АТ) следует предусматривать с учетом возможности замены Т (АТ) на следующую ступень по шкале мощности, при наличии соответствующих обоснований. При проектировании фундаментов под Т (АТ) на ПС без рельсовых путей перекатки, по согласованию с заводами-изготовителями Т (АТ), следует применять типовые проектные решения [66]. 16.33 При КТПиР ПС должно быть произведено обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, подлежащих дальнейшему использованию. Обследование проводит заказчик с привлечением проектных, научно-исследовательских или специализированных организаций. По результатам обследования составляется заключение о техническом состоянии обследованных элементов объекта, которое оформляется в виде акта, протокола или отчета. Документ, отражающий результаты обследования, в общем случае должен содержать: - исполнительные чертежи; - сведения о сроке эксплуатации строительных конструкций, проведенных ремонтных работах; - ведомости обнаруженных дефектов и повреждений; - рекомендации по проведению испытаний отдельных элементов строительных конструкций; - сведения о степени огнестойкости зданий и сооружений. 16.34 При проектировании строительной части ПС выбор материалов, конструирование и расчеты зданий и сооружений выполняются в соответствии с требованиями НТД (ГОСТ, своды правил (СНиП), технические условия, руководства и др.). 16.35 При проектировании зданий, сооружений для ремонта, технического и оперативного обслуживания должны предусматриваться санитарно-бытовые, лечебно-профилактические и другие помещения для пребывания обслуживающего персонала в зависимости от численности работающих, группы (подгруппы) производственного процесса на объекте и соответствующих норм обеспечения санитарно-бытовыми помещениями, на основании анализа производственной деятельности и с учетом требований задания на проектирование. При проектировании помещений необходимо руководствоваться [81, 118], сводами правил, СНиП и СанПиН. 16.36 Стальные порталы, молниеотводы, опоры под оборудование и т.д., а также стальные детали железобетонных стоек порталов и опор под оборудование должны быть защищены от коррозии на заводах-изготовителях с применением технологии горячего или термодиффузионного цинкования. При отсутствии производственных возможностей их осуществления допускается по согласованию с заказчиком применение лакокрасочных покрытий и других способов защиты, выполняемых на заводах-изготовителях. Применение горячего или термодиффузионного цинкования является обязательным для ОРУ ПС 35 кВ и выше независимо от района их расположения. В районах с сильноагрессивной степенью воздействия среды и по побережью морей металлоконструкции ОРУ всех напряжений поверх цинкового покрытия следует окрашивать лакокрасочными материалами I и II групп по [68]. Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. 16.37 Порталы РУ, молниеотвод, мачты освещения, а также опоры, устанавливаемые на площадке ПС, должны оснащаться стационарной (жесткой анкерной) страховочной линией со страховочным устройством ползункового типа, обеспечивающей безопасность и удобство подъема персонала эксплуатирующей организации (непрерывность страховки для предотвращения падения работника при его случайном срыве) [117]. 16.38 Для защиты железобетонных опор и фундаментов от воздействия агрессивных сред в зависимости от степени этого воздействия следует применять соответствующие марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости, а также бетон на сульфатостойком цементе. В качестве дополнительной защиты при необходимости может применяться покрытие фундаментов (в том числе их наземной части) и опор (подземной части и на 0,5 м выше поверхности земли) в соответствии с действующими нормами. 16.39 Металлоконструкции фундаментов, находящихся непосредственно в контакте с грунтом, должны быть защищены коррозионностойкими материалами в соответствии с действующими нормами. 16.40 В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены требования по: - высоте ограждений лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, открытых пешеходных переходов через технологическое оборудование, а также перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории; - уклону лестниц, ширине и высоте ступеней на лестницах, высоте подъема по одному непрерывному лестничному маршу с учетом ГОСТ 23120. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц и лестничных площадок должны быть непрерывными; - высоте порогов, дверных и не заполняемых проемов в стенах на путях перемещения людей, высоте прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высоте проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами строительных конструкций или оборудования; - устройству для наружного освещения; - уровню освещения путей перемещения людей и транспортных средств; - устройству естественного, искусственного, а также совмещенного освещения; - аварийному освещению для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях; - конструкции окон, обеспечивающей их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей; - защите от шума в помещениях, предназначенных для временного размещения персонала; - водоотводу с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю; - водонепроницаемости кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей и полов по грунту; - снижению уровня электромагнитного поля в помещениях с пребыванием людей и на прилегающей территории путем соблюдения требований к СЗЗ и экранирования от электромагнитного поля; - режимам функционирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для теплого, холодного и переходного периодов года, установленные исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения зданий или сооружений, условий проживания или деятельности людей в помещениях. В технических решениях должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования параметров микроклимата помещений; - оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов. 16.41 В проектной документации на здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по: - ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; - обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; - предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок. 16.42 В проектных решениях должно быть обосновано нахождение помещений санитарно-бытового назначения, здравоохранения, общественного питания в ОПУ с учетом соблюдения гигиенических требований. Указанные помещения должны располагаться либо в отдельных зданиях (что наиболее целесообразно), либо в пристроенных к производственному корпусу, ОПУ. 16.43 Температура и влажность в ОПУ должна соответствовать [67]. 16.44 Организация водостока с кровель зданий, мероприятия, препятствующие образованию сосулек и наледей, должны выполняться в соответствии с [69]. 16.45 Необходимо предусматривать при новом строительстве, КТПиР строительство зданий или отдельных специализированных помещений, предназначенных для складирования легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, сварочных баллонов. А также предусматривать для хранения демонтированного оборудования, аварийного резерва устройство площадок оснащенных твердым покрытием и обваловкой по периметру с отводом стока на очистные сооружения замасленных вод, и мест накопления отходов, образующихся в процессе эксплуатации ПС. 17 Генеральный план и транспорт 17.1 Застройка территории (горизонтальная планировка). 17.1.1 Решение генерального плана ПС должно быть увязано со схемой заходов ВЛ всех напряжений, положением подъездной автомобильной (железной) дороги [70]. Размещение всех зданий, сооружений, автодорог и инженерных сетей должно обеспечивать возможность перспективного расширения ПС. При размещении ПС на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности по [71] компоновку генерального плана выполнять с учетом водозащитных мероприятий для снижения вероятности замачивания грунтов в основании. 17.1.2 Расположение сооружений и оборудования на площадке ПС предусматривает: - использование индустриальных методов производства строительных и монтажных работ; - ревизию, ремонты и испытания оборудования с применением машин, механизмов и передвижных лабораторий; - проезд (подъезд) пожарных автомашин; - доставку тяжеловесного оборудования с помощью автотранспортных или железнодорожных средств; - плотность застройки ПС4 не менее: |
| --- | --- |

| ВН ПС, кВ | 35 | 110-220 | 330-750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность застройки, % | 80 | 75 | 68 |

| ӨХ-ийн ДС, кВ | 35 | 110-220 | 330-750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Төлөвлөлтийн нягтрал, % | 80 | 75 | 68 |

4 - Плотность застройки ПС определяется в процентах как отношение площади застройки к площади ПС в ограде. Площадь застройки определяется как сумма площадей ОРУ (в пределах их ограждений) и всех зданий, сооружений и монтажных площадок с учетом резервируемой площади в пределах ограды, определенной согласно расчетному периоду. Указанные значения не распространяются на реконструируемые ПС.

| 17.1.3 ХБ-ийн зохистой байрлал нь ДС руу орох ЦДАШ-ын оролтод огтлолцол, эргэлтийн өнцгийн тоо хамгийн цөөн, талбай доторх зам, инженерийн сүлжээ хамгийн богино, мөн ХБ-ийг Т (АТ)-тай холбосон дамжуулагч утас хамгийн богино байх нөхцөлийг хангах шаардлагатай. 17.1.4 ДС-ын барилга, байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахдаа ДС-ыг хоёр үндсэн бүсэд хуваах хэрэгтэй. Үүнд: - үндсэн технологийн барилга, байгууламжийн бүс (ЕДСУЦ-ийн барилга, РС-ын байр, ХХБ, ИХБ, трансформаторын багц болон компенсацлах төхөөрөмж); - туслах барилга, байгууламжийн бүс (тосны ил агуулах, тос (тоноглолын тос боловсруулах) боловсруулах цехийн барилга, гарааш, агуулах, нэг өргөлттэй насос, гүний худагтай нэгтгэсэн гал түймэр унтраах ус хангамжийн нөөцлүүр болон бусад) байна. 17.1.5 ХБ болон ЕДСУЦ-ийн барилгатай технологийн хувьд хамааралгүй туслах барилга байгууламжийг ИХБ-аас хашаагаар тусгаарлах шаардлагатай (иж бүрдмэл трансформаторын дэд станцын блокийн хувьд тусгаарлахгүй). 17.1.6 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д ДС-ын дотор талаас хашааны гадна талын периметр дагуу аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ авахад зориулан 5.0 м өргөнтэй зурвас газарт шороо асгана. 17.1.7 Дэд станцын талбайн хашааг тооцооны үед авч үзсэн зураг төслийн эзлэхүүний дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Тооцооны үеэс хойш өргөтгөхөөр төлөвлөсөн ДС-ын талбайг зураг төслийн баримт бичигт тодорхойлж, тухайн талбайн газрыг өгөх үед төлөвлөгөөнд тусгахгүй, хашаа барихгүйгээр бүртгэнэ. ДС-ыг өргөтгөх хүртэл энэ газрыг хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой. 17.1.8 ДС-ын төлөвлөлтөд ороогүй сул талбайд ИХБ-ийн тааламжтай нөхцөл, ашиглалтын зардлыг бууруулахын тулд ургамал ургахыг зогсоох сайр чулуу эсвэл химийн бодис цацахаас өмнө гео материал (эсвэл түүнтэй адилтгах) дэвсэх шаардлагатай. Хот төлөвлөлтийн төлөвлөгөөнд тухайн газрыг ногоон байгууламжтай болгох шаардлага тавьсан бол ИХБ-ийн гадна талд шаардагдах ногоон байгууламж барина. 17.1.9 ИХБ-ийн талбайд жижүүрийн ажилтан явган явах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд зураг төслийг нь боловсруулж байгаа ИХБ-ийг тойрон явах маршрутад нийцүүлсэн энгийн хийцтэй, явган хүний замын бүтцийг авч үзэх хэрэгтэй. 17.1.10 ДС болон 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ИХБ-ийн төлөвлөлтөд бүх аппаратад дөхөж очиход аюулгүй байдлыг хангасан тоног төхөөрөмжийг шалгах, ажлын байрыг хянахын тулд тойрч явах маршрутыг авч үзэх шаардлагатай. Маршрутын хэсгүүдэд цахилгаан орны хүчлэг нь 15 кВ/м-ээс хэтэрсэн байх газруудад экран суурилуулах хэрэгтэй. Экран суурилуулах эзлэхүүнийг багасгахын тулд маршрутыг гол хаалганы хүрээ, суурийн тулгуур болон тоног төхөөрөмжийн газардуулсан хэсгүүдийн экрантай бүсүүдэд байрлуулах шаардлагатай. Цахилгаан орны хүчлэг нь 15 кВ/м байх маршрутын хэсгүүдээр явахад үргэлжлэх хугацаа нь ажилтан маршрутыг хоногт нэг удаа тойрон явахад 80 минутаас хэтрэхгүй байхаар төлөвлөх хэрэгтэй. Цахилгаан орны хүчлэг нь 15 кВ/м-ээс бага үед ГОСТ 12.1.002 стандартын дагуух маршрутаар ажилтан явахад үргэлжлэх хугацааг тодорхойлж, тойрон явах маршрутын уртын хэмжээг нэмэхийг зөвшөөрнө. 17.1.11 ДС-ын ажлын байранд соронзон орны хүчлэгийн түвшин нь [72]-р баримт бичигт заасан зөвшөөрөгдсөн утгуудаас хэтэрч болохгүй. 17.1.12 Гадна талын хашааг тойруулж асгасан зурвас шорооны өргөнийг хашааны гадна талд инженерийн байгууламж (ус зайлуулах суваг, далан төлөвлөлт болон бусад) байхгүй бол 1,0 м-ээс ихгүй, хэрэв инженерийн байгууламжтай бол байршлыг нь тооцож тодорхойлох шаардлагатай. 17.1.13 Ой модтой газарт ДС-ыг барих зураг төслийг боловсруулахдаа мод (моддыг 25 жилийн хугацаанд ургах өндрийн хэмжээг тооцож) унахад тоног төхөөрөмж, шинийн холболт эвдрэхээс зайлсхийхийн тулд ДС-ын периметр нь хашаанаас болон 4 м-ээс дээш өндөртэй модноос зохих баримт бичигт нийцүүлсэн зайд, гэхдээ ой модны зах хүртэл 30 м-ээс багагүй зайтай байхаар тооцон үзнэ. 17.2 Босоо төлөвлөлт 17.2.1 ДС-ын талбайн босоо төлөвлөлтөд дараах нөхцөлийг авч үзэх хэрэгтэй. Үүнд: а) бүх талбайд төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөлтийн урт хугацааны систем; б) талбайн үлдсэн хэсгийн газрын гадаргыг хадгалсан, тусдаа барилгууд бүхий заасан газруудад төлөвлөсөн ажил гүйцэтгэх төлөвлөлтийн сонгомол эсвэл зөвхөн тухайн газрын систем байна. Төлөвлөлтийн сонгомол системийг чулуурхаг хөрстэй үед, моддыг тайрахгүй үлдээх шаардлагатай үед болон гидрогеологийн тааламжгүй нөхцөлтэй үед мөн хэрэглэх шаардлагатай. 17.2.2 Урт хэмжээтэй ДС-ын үндсэн барилга, байгууламж болох ИХБ, ХХБ, ЕДСУЦ болон трансформатор зөөх рельс замын урт, хүнд жинтэй тоног төхөөрөмж зөөхөд зориулсан талбай доторх авто замын уртын тэнхлэгийг газрын гадаргын хэвтээ тэнхлэгтэй параллель байрлуулахыг ихэнхдээ шаардана. 17.2.3 Босоо төлөвлөлтийн зураг төслийг ихэнхдээ газрын массын тэг тэнцвэртэй хэмжээнд газрын гадаргыг хамгийн сайн ашиглахаар боловсруулах хэрэгтэй. Талбайн гадаргын налууг 0,003-аас багагүй авах шаардлагатай. ИХБ-ийн бүрдэл хэсгүүдийн дагуух налуу нь шаварлаг хөрстэй үед 0,05, элсэрхэг болон мөнх цэвдэг хөрстэй үед 0,03, хурдан элэгдэх (ой мод, нарийн ширхэгтэй элс) хөрстэй үед 0,01-ээс ихгүй байвал зохино. Төлөвлөсөн газар II төрлийн хөрсний суулттай нөхцөлд төлөвлөлтийн гадаргын хамгийн бага налууг 0,005-аар авах хэрэгтэй. 17.2.4 Уулархаг болон овон товон ихтэй газарт нэн хэцүү нөхцөлд ДС-ын талбайг шатлан барихаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Шаталсан хэсгүүдийн холбоосыг далангаар барих хэрэгтэй, гэхдээ зай завсаргүй давчуу нөхцөлтэй бол тогтоох ханыг далангаар орлуулан барихыг зөвшөөрнө. ДС-ын ашиглалтын нөхцөлд үндэслэн далангийн өндрийг 2,5 м-ээс ихгүй барихыг зөвлөнө. Газрын гадаргын элэгдлээс зайлсхийх арга хэмжээг авч, ИХБ-ийн бүрдэл хэсгүүдийн дагуух 17.2.3-т заасан налуугийн хэмжээг нэмэхийг зөвшөөрнө. Уулархаг болон овон товон ихтэй газарт нэн хэцүү нөхцөлтэй бол ЦТТБД болон механизмын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг биелүүлсэн нөхцөлд налуугийн хэмжээг 0,12 хүртэл нэмэх боломжтой. 17.2.5 ДС-ын талбайгаас орчны усыг ихэнхдээ ус сувгийн хоолойн системээр зайлуулна. ДС-ын талбайгаас орчны усыг газрын гадаргуу дээр зайлуулах зөвшөөрлийг энэ стандартын “Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах” зүйлд үндэслэн олгоно. Т (АТ)-ыг аваарын үеийн тос хуримтлуулагч болон тос гадагшлуулах системээр тоноглох шаардлагатай. Аадар борооны ус зайлуулах төхөөрөмжийг техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үед тавихыг зөвшөөрнө. 17.2.6 Зэргэлдээх барилгад залгаж, төлөвлөлтийн түвшний 15 см-ээс багагүй өндөрт барьсан барилгын хэсгийн нэгдүгээр давхрын шаланд тэмдэглэгээ хийхийг зөвлөж байна. Энэ тохиолдолд хаяавч бетоны доод талын төлөвлөлтийн тэмдэглэгээг 5 см-ээс багагүй хэмжээнд дээшлүүлж тавих шаардлагатай. 17.2.7 Намгархаг эсвэл усанд автдаг газарт ДС-ыг барих үед намагт автах, ус үерлэхээс хамгаалах хамгаалалт хийх хэрэгтэй. Талбайг өндөрлөг газраас урсаж ирэх орчны усанд автахаас хамгаалахын тулд уснаас хамгаалах байгууламж (усны шуудуу) ашиглана. 17.3 Автозам 17.3.1 1000 кВА болон түүнээс дээш чадалтай Т (АТ)-тай ДС-д дараах төрлийн авто замыг тавих шаардлагатай. Үүнд: - ДС-ыг автомашины ерөнхий замтай холбоход зориулсан туслах зам; - ДС руу орох нөөц зам (ДС-ын талбайд тавих бол 5 га газраас илүү); - талбай доторх автозам байна. Төмөр замын станц эсвэл усан тээврийн ачаа буулгах талбайгаас ДС-ын талбай хүртэл хүнд жинтэй ачаа (Т (АТ), ШР (УШР), АСК) тээвэрлэхэд зориулсан туслах төмөр зам байхгүй тохиолдолд автозамын маршрут гаргасан байх хэрэгтэй. 17.3.2 ДС-ын автомашины туслах замын зураг төслийг дүүргийн төлөвлөлтийн схем, суурин газар болон хэрэв ДС-ыг аж үйлдвэрийн байгууллагын талбай дотор барих бол ерөнхий төлөвлөгөөтэй нь уялдуулах шаардлагатай. 17.3.3 [73]-р баримт бичгийн дагуу 5-р ангилалд хамаарах автомашины туслах замын автомашин явах хэсгийг ихэнхдээ 4,5 м өргөнтэй барих хэрэгтэй. Суурин газрын дотор барих бол туслах замын өргөнийг орон нутгийн байгууллагатай зөвшилцөн, одоо ашиглаж байгаа эсвэл зураг төслийг нь гаргасан автозамын төрөлд нийцүүлэх шаардлагатай. Тоног төхөөрөмжийг 200 т болон түүнээс дээш даацтай чиргүүлээр авчрах үед тээврийн хэрэгслийн хэмжээсээс шалтгаалан, тодорхой тохиолдол бүрд замын автомашин явах хэсгийн өргөнийг нарийвчлан тооцно. ДС-ын талбайн туслах автозамын өргөн нь 4,5 м байх шаардлагатай бөгөөд чиргүүл явахыг үл тооцвол талбайн туслах замын үргэлжлэл болох талбай доторх автозамын автомашин явах хэсгийн өргөн нь 3,5 м байх хэрэгтэй. Т (АТ)-ыг засварлах талбайн хучилтыг ДС-ын талбай доторх үндсэн замын хучилттай адил гүйцэтгэнэ. 17.3.4 Галын автомашин явдаг зам мөн сайжруулсан хөнгөн хучилттай автозамыг дараах барилга, байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн орчинд барих шаардлагатай. Үүнд: Т (АТ), ШР (УШР), АСК, тос боловсруулах цех (тоноглолын өрөө) болон тос хадгалах байр, ЕДСУЦ, РС, ХХБ, 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ИХБ-ийн автомат таслууруудын дагуу, СКБ, хуурмаг чадлын статик компенсаторууд, 330-750 кВ-ын автомат таслууруудын фаз бүр, компрессорын өрөө, материал техникийн агуулах, насосын байр болон ус нөөцлөх савны дагуу тавих хэрэгтэй. Үлдсэн бүх барилга, байгууламжид жилийн туршид автотээврийн хэрэгсэл явуулж болохуйц сайр чулуун (хайрга) эсвэл сайр чулуутай сайжруулсан шороон зам тавина. 17.3.5 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын талбай доторх автозамын зураг төслийг ерөнхийдөө тойрог системээр гаргах шаардлагатай. 17.3.6 ДС-ын талбай доторх автозамын автомашин явах хэсгийн хучилтыг дараах шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Үүнд: • орон нутгаас нийлүүлэх зам барилгын материалыг техник эдийн засгийн харьцуулалтын хувилбараар хэрэглэдэг 35, 110 кВ ДС-ын хувьд: - сайр чулуу эсвэл хайрга; - хар сайр чулуу эсвэл хар хайрга байна. Тусгай үндэслэлтэй зарим тохиолдолд 110 кВ-ын ДС-ын автозамд асфальф бетон, цемент бетон хучилт тавихыг зөвшөөрнө. Барилга, цаг агаарын хойд бүсэд орших ДС-ын автозамыг хучих зам барилгын материал тухайн орон нутагт байхгүй бол автозамыг барих боломжтой төмөр бетон хавтангаар хучна. Хөрсний таатай нөхцөлтэй үед 35, 110 кВ ДС-ын хувьд жилийн туршид автотээврийн хэрэгсэл явуулж болох автозамыг нимгэн хучилттай (орон нутгийн чулууг сайжруулсан шороогоор) тавихаар зураг төсөл боловсруулахыг зөвшөөрнө. • 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын хувьд: - асфальт бетон; - хүнд жинтэй тоног төхөөрөмж зөөх нөхцөлд шаардлагатай үед тусгай үндэслэлээр (орон нутагт зам барилгын материал, асфальт бетоны үйлдвэр байхгүй, цаг агаар болон ус судлалын тааламжгүй нөхцөлтэй) угсрах боломжтой төмөр бетон хавтангаар хучна. 17.3.7 Зарим тохиолдолд 220-750 кВ хүчдэлийн ДС-ыг барих дүүрэгт асфальт бетоны үйлдвэр байхгүй, хүнд жинтэй тоног төхөөрөмж зөөхөөр жилийн туршид рельс замгүйгээр автотээврийн хэрэгсэл, явуулж болохуйц завсрын хучилттай (сайр чулуу, хайрга болон бусад) автозамтай бол ДС-ын автозамыг холбосон, тухайн автозамын хучилттай адил материалаар ДС-ын автозамыг хучихыг зөвшөөрнө. 17.3.8 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын 200 м хүртэл урттай туслах замын хучилтыг ДС-ын автозамыг холбох автозам хүртэл сайжруулсан хучилттай, хүнд жинтэй тоног төхөөрөмжийг угсрах эсвэл буулгах талбай хүртэл ДС-ын талбай доторх автозамын хэсгийг угсрах боломжтой төмөр бетон хавтангаар хучихыг зөвшөөрнө. 17.3.9 Шинэчилж буй ДС-ын шинээр суурилуулах тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх, техникийн үйлчилгээ хийхэд ДС-ын одоо ашиглаж байгаа автозамыг бүтэц, хэмжээсийн техникийн нөхцөл талаас цаашид ашиглах боломжийг судлах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол автозамыг шинэчлэх зураг төслийг боловсруулна. 17.4 Төмөр зам. Трансформатор зөөх рельс зам. 17.4.1 220-750 кВ хүчдэлийн ДС-ын өргөн (хэвийн) царигтай туслах төмөр зам нь хүнд жинтэй ачаа (Т (АТ), ШР (УШР), АСК) тээвэрлэх техникийн боломжгүй тохиолдолд техник эдийн засгийн үндэслэлтэй үед автозамаар чиргүүлд чирэхээр төлөвлөнө. 17.4.2 Т (АТ), ШР (УШР)-ыг угсрах эсвэл буулгах газар хүртэл туслах төмөр замтай байх шаардлагатай. ДС-ын талбайд трансформатор зөөх урт рельс замын уртын чиглэлд туслах төмөр замын трассыг ерөнхийдөө давхцуулах хэрэгтэй. 17.4.3 Трансформаторыг зөөх рельс замын уртын чиглэлийг автозамын чиглэлтэй давхцуулах бөгөөд боломжтой бол автозамын хэвтээ чиглэлд давхцуулах шаардлагатай. Онцгой тохиолдолд босоо төлөвлөлтийн нөхцөлийн дагуу замын хөндлөн налууг 1 %-аас ихгүй авахыг зөвшөөрнө. Туслах төмөр замыг холбосон төмөр замын эзэмшигчтэй туслах төмөр замын зураг төслийг зөвшилцөх хэрэгтэй. 17.4.4 Туслах төмөр замыг нийтийн хэрэглээний төмөр замын өртөөнд болон дагнасан хэрэглээний төмөр замд холбохыг зөвшөөрнө. 17.4.5 Туслах төмөр зам болон трансформаторыг зөөх рельс замыг барих үед хуучин рельс ашиглахыг зөвшөөрөхгүй. 18 Туслах барилга байгууламж (тос боловсруулах цех) 18.1 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын тос боловсруулах цехийн зураг төслийг боловсруулахдаа Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ПУЭ) болон [74]-р баримт бичгийг баримтлах шаардлагатай. 18.2 Синхрон компенсаторуудыг хуурмаг чадлын статик компенсаторууд эсвэл АСК-оор (тусгай үндэслэлээр) солихдоо дараах заалтыг анхаарна. Синхрон компенсаторыг солих үед одоо ашиглаж байгаа суурин дээр нь шинэ төхөөрөмж суурилуулах боломжийг тодорхойлохын тулд шалгалт хийнэ. Одоо ашиглаж байгаа суурин дээр тоног төхөөрөмж шинээр суурилуулахад тохирох эсэхийг тооцоо хийж шалгана. Суурилуулах боломжтой тохиолдолд суурийг шинэчлэх зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулна. 18.3 АСК бүхий ДС-д хөндийрүүлэгч тосны хэмжээ, нөөцлүүрийн эзлэхүүнээс үл хамааран, турбины тосны байнгын хоёр нөөцлүүр тавих хэрэгтэй. Турбины болон хөндийрүүлэгч тосны систем хоорондоо хамааралгүй байх шаардлагатай. Тосны нөөцлүүр тус бүрийн эзлэхүүн нь тухайн ДС-д суурилуулсан хамгийн том АСК-ын тосны системийн эзлэхүүний 110 %-аас багагүй байвал зохино. 18.4 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн (А)Т, (У)ШР суурилуулсан, тос боловсруулах цехгүй ДС-д тос дүүргэхэд шаардагдах эзлэхүүнтэй тосыг торхнуудад хадгалахын тулд сүүдрэвч бүхий ил талбайг бэлдэх хэрэгтэй. Тос боловсруулах төв цехээс тосыг дугуйтай торх эсвэл автоцистернээр тос хадгалах торхнуудад хүргэнэ. 18.5 Тосны нөхцөлийн параметрийг хянахын тулд тос боловсруулах цехийн барилгуудад хэрэглэдэг хэмжлийн багажуудыг энэ стандартын 21-р бүлгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 19 Ус хангамж, ус зайлуулах систем, гал түймэр унтраах арга хэрэгсэл, тос зайлуулах хоолой 19.1 Ахуйн болон ундны ус хангамж 19.1.1 ША-ны байнгын жижүүртэй ДС болон ДС-ын ойролцоо орон сууцны байшин байдаг, жижүүр ажиллуулдаг ДС-ыг ахуйн болон ундны ус хангамжаар хангах шаардлагатай. 19.1.2 ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-ыг савласан, зөөврийн усаар хангах талаар мөн авч үзэх хэрэгтэй. 19.1.3 Ус хангамжийн эх үүсвэрийн зураг төслийг боловсруулахдаа дараах дэс дараалалд нийцүүлэх шаардлагатай. Үүнд: - хүйтэн ус хангамжийн төвлөрсөн/ төвлөрөөгүй систем; - газрын гүний усны байгууламж; - гадаргын усны байгууламж байна. 19.1.4 Ус хангамжийн зураг төслийг боловсруулахдаа ус хангамж болон ус хүлээн авах байгууламжийн сүлжээний тогтолцоо, төрөл, схемийн сонголтыг тухайн дүүргийн геологи, гидрогеологи, эрүүл ахуйн нөхцөл, мөн хүрээлэн буй байгаль орчинд нөлөөлөх боломжит нөлөөг үндэслэн хийх шаардлагатай. 19.1.5 Ус зарцуулалтыг тодорхойлох явцад усгүй хуурайшилтай дүүргүүдийн хувьд ИХБ-ийг тооцохгүйгээр ДС-ын талбайг услах усыг тооцох хэрэгтэй. 19.1.6 Ус хангамжийн эх үүсвэр нь гүний худаг байхаар төлөвлөсөн ДС-ын зураг төсөл боловсруулахдаа [110, 112, 113]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлсэн багц баримт бичгийг боловсруулах, хүлээн авах талаар авч үзэх хэрэгтэй. Түүнчлэн гүний усны түвшнийг хэмжих электрон багажийг худгийн дээд хэсэгт суурилуулах, усны зардлыг хэмжих төхөөрөмж болон гүний уснаас сорьц авах хэрэгслийг худагт тавихын тулд зураг төслийн баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Эрүүл ахуй хамгааллын бүсийн зураг төслийг зураг төслийн баримт бичигт оруулах хэрэгтэй. 19.1.7 Ус хангамжийн эх үүсвэрийг гадаргын усны байгууламжаар төлөвлөсөн ДС-ын зураг төсөл боловсруулах, барих үед [109]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлсэн багц баримт бичгийг боловсруулах, хүлээн авах талаар авч үзэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна усны тоолууртай ус хүлээн авах тоног төхөөрөмжөөр тоноглох болон загас, ус хүлээн авах байгууламжид усны бусад биологийн нөөц орохоос сэргийлсэн төхөөрөмж суурилуулах талаар зураг төслийн баримт бичигт оруулах шаардлагатай. 19.1.8 Ахуйн болон ундны усны хэрэгцээнд өгч байгаа усны чанар нь [109]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцэх хэрэгтэй бөгөөд эрүүл ахуй, өвчний тархалт судлах дүгнэлтээр баталгаажуулсан байвал зохино. Шаардлагатай бол усны чанарыг хүчин төгөлдөр стандарт үзүүлэлтэд хүргэхийн тулд ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж суурилуулах хэрэгтэй. Усны чанарыг нийцүүлэх, ус цэвэршүүлэх арга хэмжээ авах боломжгүй тохиолдолд зөөврийн ус хэрэглэнэ. 19.1.9 Ус дамжуулах сүлжээг цайрдсан металлаар хийхийг зөвлөнө. 19.1.10 Хөрсний суулттай болон 6 баллаас дээш газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй бол барилгын хана, сууринд ус дамжуулах хоолойг хөдөлгөөнгүй суурилуулахыг зөвшөөрөхгүй. Завсар зайг нягт, уян материалаар бөглөнө. 19.1.11 Хэрэв ДС-ыг хөрсний гүндээ 2,0 м-ээс илүү цэвдэгтэй, түүнчлэн мөнх цэвдэгтэй болон хадтай газарт байрлуулсан бол зөөврийн ус хэрэглэх шаардлагатай. 19.2 Ус зайлуулах систем 19.2.1 ША-ны байнгын жижүүртэй ДС болон ДС-ын ойролцоо орон сууцны байшин байдаг, жижүүр ажиллуулдаг ДС-ыг ус зайлуулах хоолойн системээр хангах хэрэгтэй. 19.2.2 ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-д био 00 суурилуулах талаар авч үзэх шаардлагатай. 19.2.3 Ус зайлуулах хоолойн системийн тогтолцооны зураг төслийг боловсруулахдаа дараах дэс дараалалд нийцүүлэх хэрэгтэй (эдийн засгийн тохиромжтой үндэслэлтэй үед). Үүнд: - ус зайлуулах хоолойн төвлөрсөн / төвлөрөөгүй системд цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан асгах; - газрын гадарга руу цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан асгах; - гадаргын усны байгууламж руу цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан асгах. 19.2.4 ДС-ын талбай усанд бүрэн автсан нөхцөл үүсээгүй бол ДС-ын талбайгаас борооны болон тогтоол усыг зохион байгуулалтгүй аргаар (тухайн газрын налуугаар) зайлуулах боломжтой. 19.2.5 ДС-ыг мөнх цэвдэгтэй бүсэд барьсан тохиолдолд мөнх цэвдгээс тасралтгүй урсах болон бүрхсэн ус, урсгал усыг зайлуулахдаа хөрсний элэгдэл, зэргэлдээх талбайд намаг үүсгэхээс сэргийлсэн, зураг төсөл техникийн шийдлийг хэрэглэхээр тооцоолсон зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай. 19.2.6 Хаягдал ус зайлуулах, цэвэрлэх схем, цэвэрлэх байгууламжийн бүтээцийг сонгохдоо тухайн байгууламжийн чанар, тооны тодорхойломж, ус зайлуулах нөхцөлөөр тодорхойлохоос гадна аливаа сонголтыг гүйцэтгэх боломжийн техникийн үнэлгээний үндэслэл, техник эдийн засгийн үзүүлэлт болон хүрээлэн буй байгаль орчинд [7] үзүүлэх нөлөөний дүн шинжилгээг хийнэ. 19.2.7 Ус зайлуулах системийн сүлжээний зураг төслийг боловсруулахдаа гал түймэр унтраах усны нөөцлүүрээс (дулааны улиралд, ус солих үед) гарах, мөн гүний худаг соруулахад гарах ус зайлуулах хоолойн талаар авч үзнэ. Ийм усыг ДС-аас аадар борооны ус зайлуулах системээр гадагшлуулахыг зөвлөнө. 19.2.8 Ус түгээх болон ус зайлуулах хоолойн сүлжээг полиэтилен хоолойгоор хийхийг зөвлөнө. 19.2.9 Хөрсний суулттай болон 6 баллаас дээш газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй бол барилгын хана, сууринд ус дамжуулах хоолойг хөдөлгөөнгүй суурилуулахыг зөвшөөрөхгүй. Завсар зайг нягт, уян материалаар бөглөнө. 19.2.10 Ус зайлуулах системийн сүлжээг гадаргын усны байгууламж руу болон ус зайлуулах төвлөрсөн / төвлөрөөгүй системд холбохдоо хаягдал бохир усыг хэмжих тоолуураар тоноглох шаардлагатай. 19.2.11 Газрын гадарга дээрх ус зайлуулах системийн сүлжээг хаягдал бохир усыг хэмжих тоолуураар тоноглох хэрэгтэй. 19.3 Ус хангамж болон ус зайлуулах системийн усны зарцуулалтын тоолуурыг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын хууль, салбарын стандартын баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлсэн байвал зохино. Усны тоолуурын зохион байгуулалтын зураг төслийн шийдлийг усны тоолуурт үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай зөвшилцөх хэрэгтэй. 19.4 Тоолуурт хэрэглэх ХХТ болон хэмжил зүйн системийн үйлчилгээг 24-р бүлгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн ДС-ын ТПУАС-д хэмжлийн үр дүнг дамжуулах талаар авч үзэх шаардлагатай. 19.5 Техникийн ус хангамж 19.5.1 АСК-ыг хөргөхөд шаардагдах техникийн ус хангамжийн системийн зураг төслийг ерөнхийдөө эргэлтийн схемийн дагуу гаргах хэрэгтэй. 19.5.2 Хөргөх төхөөрөмжийн төрлийг (хөргөх цамхаг эсвэл ус шүршигч усан сан) ДС-ыг барьсан дүүргийн цаг агаарын нөхцөлийг тооцож сонгоно. 19.5.3 Хөргөх төхөөрөмжийн хоолойд кальци, магнийн тунадас үүсэх, зэврэх учраас техникийн ус хангамжийн системд нэмж буй усны найрлагаас кальци, магнийг ангижруулах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол энэ нөхцөлийг хангахын тулд усыг тогтмол боловсруулвал зохино. 19.5.4 Техникийн усны зарцуулалтын тоолуур нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын хууль, салбарын стандартын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн байх хэрэгтэй. Усны тоолуурын зохион байгуулалтын зураг төслийн шийдлийг усны тоолуурт үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай зөвшилцөх хэрэгтэй. Тоолуурт хэрэглэх ХХТ болон хэмжил зүйн системийн үйлчилгээг 24-р бүлгийн шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай. 19.6 Гал түймэр унтраах арга хэрэгсэл 19.6.1 ДС-ын барилга байшингийн тэсрэх болон галын аюулын ангиллыг [75, 76]-р баримт бичигт нийцүүлэн тодорхойлно. 19.6.2 Дараах хүчдэлийн түвшний Т (АТ), тосон тусгаарлагатай реакторыг гал түймэр унтраах автомат төхөөрөмжөөр тоноглоно. Үүнд: - 500-750 кВ-ын хүчдэлтэй Т (АТ), тосон тусгаарлагатай реакторыг хүчин чадлаас хамаарахгүй, 220-330 кВ-ын 200 МВА болон түүнээс дээш хүчин чадалтай Т (АТ), тосон тусгаарлагатай реактор; - ДС-ын хаалттай камерт болон ДС-ын ХХБ-д суурилуулсан 110 кВ-ын 63 МВА болон түүнээс дээш хүчин чадалтай Т (АТ), тосон тусгаарлагатай реактор. 19.6.3 Гал түймэр унтраах төхөөрөмжөөр тоноглосон барилга байшингийн тоног төхөөрөмжийг [12, 77]-р баримт бичигт нийцүүлэх талаар авч үзэх шаардлагатай. 19.6.4 Барилгын гал тэсвэрлэх чанарын зэрэглэл болон барилгын материалын гал тэсвэрлэх чанарыг [78]-р баримт бичиг, Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1]-ийн 4.2-р зүйлийн дагуу тодорхойлох хэрэгтэй. 19.6.5 Гал түймэр унтраах арга хэрэгслийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм [1] болон [12, 76, 122]-р баримт бичгийн дагуу тодорхойлно. 19.6.6 Хаалттай төрлийн камерт Т (АТ)-ыг суурилуулахдаа дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: - Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах камерт автоматаар ус шүршдэг гал түймэр унтраах систем тавих шаардлагатай. Т (АТ)-т хийгээр гал түймэр унтраах эсвэл өөр төрлийн гал түймэр унтраах хэрэгслийг байгууламжийн техник эдийн засгийн хангалттай үндэслэлтэй үед, цаашдын ашиглалтад [122]-р баримт бичгийн дагуу усаар гал түймэр унтраах зураг төсөл боловсруулах боломжгүй үед хэрэглэнэ; - хийгээр гал түймэр унтраах системтэй станцыг тэг түвшинд байрлуулах хэрэгтэй; - Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах камерт гал сөнөөгчид хөөсөөр гал түймэр унтраах хэрэгслээр тоноглосон байвал зохино; - Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах барилгыг ЭТИБХБ-ийн барилга болон бусад барилга байгууламжаас тусад нь барихыг зөвлөнө; - тусдаа барилгад Т (АТ)-ыг байрлуулах боломжгүй бол Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах камер болон ЭТИБХБ-ийн барилга, бусад байрны хооронд гал түймрээс сэргийлэх, 1-р төрлийн 30 см-ээс багагүй хаалтыг дээврийн өнгөлгөөнөөс дээш тавина; - Т (АТ)-ын агааржуулалтын камерын удирдлагын шүүгээг Т (АТ)-ын барилгын гадна талд байрлуулна; - Т (АТ)-ын тос хүлээн авах тоног төхөөрөмжийн ёроолын налууг ихэсгэж хэрэглэнэ; - Т (АТ)-ыг эвдэрсэн үед битүүмжлэл нь алдагдахаас сэргийлэхийн тулд камерт даралт бууруулах төхөөрөмж суурилуулна; - хаалттай ДС-ын трансформаторын тос дүүргэх төхөөрөмжийн дотоод эвдрэлийн үед Т (АТ)-ын их биеийн битүүмжлэл алдагдахаас сэргийлэхэд зориулсан системүүдийг хэрэглэх талаар авч үзнэ; - Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах камерт [77]-р баримт бичигт нийцүүлэн зураг төслийг нь боловсруулсан хийгээр гал түймэр унтраах систем хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Т (АТ)-ыг дотор талд нь суурилуулах камерын гадна талд мониторингийн системийн хяналтын төхөөрөмж, ТХАШ болон гэрэлтүүлгийн удирдлагын шүүгээг байрлуулна. Асгарсан тос хуримтлагдах хөндий эсвэл ховил байж болохгүй. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн кабелийг тавихдаа Т (АТ)-ын камерт байх кабелийн сувагт асгарсан тос орох эсвэл кабельд тос хүрэх нөхцөл бүрдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Салган авах боломжтой, шатдаггүй хавтангаар сувгуудыг таглах шаардлагатай. ДС-д кабелийг тавихдаа [1, 12]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлж, гал түймрээс сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 19.6.7 Гал түймэр унтраах автоматын суурилуулалтын төрөл, гал түймэр унтраах арга, гал түймэр унтраах хэрэгслийн төрөл, гал түймэр унтраах автоматыг суурилуулах тоног төхөөрөмжийн төрлийг хамгаалж байгаа барилга, ДС-ын байрны технологи, бүтэц болон орон зай төлөвлөлтийн онцлогоос шалтгаалан, төслийн байгууллага тодорхойлно (А хавсралтын А.3, Дүрмийн эмхэтгэл 5.13130.2009 [77]; [122]-р баримт бичгийн 3.4, 3.5-р заалт). Станцын барилгад хийгээр гал түймэр унтраах хэрэгсэл ашиглах үед хийгээр гал түймэр унтраах системийг тусгай тоноглосон шүүгээнд хийсэн анхны тусламжийн хайрцаг, мөн хувь хүний хамгаалалтын (өөрийгөө хамгаалах тусгаарласан хэрэгсэл эсвэл хийн баг) тусгаарлах хэрэгслээр иж бүрэн тоноглох хэрэгтэй. 19.6.8 ДС-ын дүүжин тааз, хөндий шалны дээрх орон зайг галаас хамгаалахдаа зөвхөн автоматаар гал түймэр унтраах дохиоллын систем (500 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д хэрэглэхгүй) суурилуулна. 500 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын дүүжин тааз, хөндий шалны дээрх орон зайг галаас хамгаалахдаа автоматаар гал түймэр унтраах дохиоллын систем болон хийгээр автоматаар унтраах системийг [77, 122, 123]-р баримт бичгийн заалтыг тооцож авч үзнэ. 19.6.9 Ерөнхий төлөвлөгөөний галын аюулгүй байдлыг [12]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэнэ. 19.7 Тос шавхах 19.7.1 Тосон тусгаарлагатай төхөөрөмж эвдрэх үед тос гоожих, гал түймэр гарахаас сэргийлэхийн тулд тос хүлээн авах, тос шавхах болон тос хуримтлуулагчийг ДС-д суурилуулах хэрэгтэй. 19.7.2 Тос шавхах савыг ихэнхдээ хаалттай хийх бөгөөд тусгай үндэслэлтэй зарим тохиолдолд (жишээ нь, хөвсгөр зөөлөн хөрстэй, хөрсний усны түвшин өндөр байх зэрэг) дараах нөхцөлийг мөрдөх үед тос шавхах савыг нээлттэй хийхийг зөвшөөрнө. Үүнд: - гоожсон тосыг хүлээн авах төхөөрөмжийн периметрийг тойруулан хязгаарлах төхөөрөмж тавих; - тос шавхах төхөөрөмжийг тосон тусгаарлагатай тоноглолоос 10 м хүрэхгүй зайд байрлуулах хэрэгтэй; - тос хүлээн авах төхөөрөмжөөс урссан тос нь ихэнхдээ хаалттай хийсэн тос хуримтлуулагч руу орохоор байрлуулна. 19.7.3 ДС-ын хашаа руу туслах автозам орсон, газар эзэмшигчтэй зөвшилцсөн нөхцөлд тос хуримтлуулагчийг ДС-ын хашааны гадна талд байрлуулахыг зөвшөөрнө (иж бүрэн трансформаторын дэд станц болон блок, “гүүрэн” схемтэй ДС-ын хувьд давуу талтай). 19.7.4 Хамгийн том Т (АТ), ШР (УШР)-т агуулагдах тосыг 100 % солих нөхцөл, мөн цэвэр ус байгаа үед ТПУАС-д (УҮАС руу гаралттай) дохиоллын оролтоор дохиолол өгөх автоматаар гал түймэр унтраах системд тооцоолсон ус зарцуулалтын 80 %-ийг солих нөхцөлөөс тос хуримтлуулагчийн эзлэхүүнийг тооцоолно. Автоматаар гал түймэр унтраах системгүй ДС-д тосыг 100 % солих, гидрантын тооцоолсон ус зарцуулалтын 20 %-ийг солих нөхцөлөөс тос хуримтлуулагчийн эзлэхүүнийг тооцоолно. 19.7.5 750 кВ-ын ДС-ын тос хуримтлуулагчийг тосон тусгаарлагатай тоног төхөөрөмжид ойр байрлуулахыг зөвлөнө. 19.7.6 Хаалттай ДС-ын тос хуримтлуулагчийг барилгын гадна талд байрлуулахаар төлөвлөнө. 19.7.7 Т (АТ), ШР (УШР)-т гарсан аваарийг устгасны дараа тос хуримтлуулагчид цугларсан бүх хаягдлыг дахин боловсруулахаар тээврийн хэрэгсэлд ачин зайлуулж, тос хуримтлуулагчийг цэвэрлэнэ. 19.7.8 Тос хүлээн авах төхөөрөмжөөс тос хуримтлуулагч руу урсах борооны усыг цэвэрлэх байгууламж руу юүлэх хэрэгтэй. Цэвэрлэсний дараа борооны усыг ахуйн хэрэглээний усны эсвэл борооны ус зайлуулах суваг руу асгана. Борооны ус зайлуулах суваг байхгүй бол газрын гадарга руу асгана. 19.7.9 Шатамхай шингэн асгарахад гал түймэр унтраах төхөөрөмжийг тос хүлээн авах төхөөрөмжийн ойр хавийн бүх талбайд суурилуулна. 19.7.10 Тос хүлээн авах төхөөрөмж, тос шавхах болон тос хуримтлуулагчийг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ПУЭ)-ийн 4.2.69-р зүйлийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 20 Ашиглалтын байгууллага 20.1 Засвар, техникийн үйлчилгээний барилга, байгууламж, төхөөрөмжийн зураг төслийг [3]-р баримт бичиг болон ДС ТЗТБН-ын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах хэрэгтэй. 20.2 ДС-ын барилга, ТИБДТШ зураг төслийн даалгаврыг тухайн ДС-ыг засварлах, техникийн үйлчилгээ хийхийн тулд ЗҮБ эсвэл НБ-ны зураг төсөлд, ДС-ын бүлэг эсвэл цахилгаан сүлжээний зэргэлдээх зангилааны зураг төсөлд, түүнчлэн 500-750 кВ-ын ДС-ын хувьд цахилгаан соронзон орны үйлчлэлд нэрвэгдсэн ажилтанд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх үйлдвэрийн ахуйн зорилготой байрны зураг төсөлд хавсаргаж болно. Эдгээр байранд эмнэлгийн ажилтны өрөө, шүршүүр, саун, бэлтгэлийн төхөөрөмж болон эмнэлгийн аппарат хэрэгсэлд зориулсан өрөө гаргана. 20.3 Засвар, техникийн үйлчилгээ хийхэд зориулсан авто тээврийн хэрэгсэл, тусгай механизм болон трактортай ЗҮБ болон НБ-ны техник хэрэгслийг [79]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Засварын ажлыг иж бүрэн гүйцэтгэх, техникийн үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, ажилтны ажлын нийгмийн нөхцөлийг сайжруулахад техник хэрэгслийн хязгаарлалтгүй байвал зохино. 20.4 Тоног төхөөрөмж, байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ хийх ажлын хэмжээ, хугацааг [3]-р баримт бичгийн шаардлага, үйлдвэрлэгчийн зааварт нийцүүлэх хэрэгтэй. Тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөлийн оношилгоо болон хяналтын хэрэгсэл нэвтрүүлэх шилжилтийг техникийн оношлогооны үр дүнд үндэслэн, тогтоосон хугацаанд хийх засвар техникийн үйлчилгээний үед хийнэ. 20.5 Засвар, техникийн үйлчилгээг зохион байгуулах хэлбэр, бүтцийг ашиглалтын байгууллагаас баталсан схем эсвэл цахилгаан сүлжээний байгууллагын (дүүрэг) зохион байгуулалтын төслөөр тодорхойлно. Цахилгаан сүлжээний байгууллага (дүүрэг) нь ЗҮБ болон НБ-ны төрөл, байршил, эдгээр байранд шаардагдах механизм, засварын хэрэгслээр тоноглох талаар заана. 20.6 ЗҮБ болон НБ-ны зураг төслийг тусдаа зураг төслийн баримт бичиг хэлбэрээр боловсруулна. Хэрэв ЗҮБ болон НБ-ны барилгын ажлыг ДС-ын зураг төсөлд зориулсан даалгаварт оруулсан бол эдгээр барилгыг барих ажлыг тусдаа барилгын ажлын үе шатанд хуваарилна. 330 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын зураг төслийн баримт бичигт ДС-ын зураг төслийн даалгаварт заасан бол ажилтны сургалт, бэлтгэлд зориулсан тоноглол, талбайг оруулж болно. Гэхдээ бэлтгэлийн талбайг барих ажлыг тусдаа барилгын ажлын үе шатанд хуваарилна. 20.7 ДС-ын тоног төхөөрөмж, тоноглолын засвар, үйл ажиллагаа болон техникийн үйлчилгээ хийх ДС-ын ажилтны тоог [3]-р баримт бичгийн дагуу тодорхойлно. 20.8 ШЯБ эсвэл ШЗБ-ийг ажиллуулдаг ДС-ын дэргэд ДС-ын ША-ны үйлдвэрлэл, орон сууцны байшин барих талаар авч үзэхгүй. ШЯБ эсвэл ШЗБ-ийг ажиллуулдаг бүсийн хувьд үндсэн станц болох ДС-д энэ шаардлагыг тавихгүй. ША-ны орон сууцны барилгын ажлын цар хүрээг энэ тохиолдолд тооцоогоор тодорхойлно. 20.9 Гэрээсээ жижүүр хийх ажилтантай ДС-ын дэргэд ихэнхдээ дуудлагын дохиолол, холбоогоор тоноглосон хоёр орон сууц бүхий үйлдвэрлэл орон сууцны барилга эсвэл нэг орон сууц бүхий хоёр барилга барихаар төлөвлөнө. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-ын дэргэд нийцэх үндэслэлтэй үед гурав болон дөрвөн орон сууц бүхий үйлдвэрлэл орон сууцны барилга барихыг зөвшөөрнө. Энэ үндэслэл нь ДС-ын тоног төхөөрөмжид засвар, техникийн үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх явцад ажилтан нийтийн байр хэлбэрээр байрыг ашиглах шаардлагаас үүссэн байж болно. ДС-ыг суурин газраас хоёр км хүртэл зайтай газарт барьсан бол үйлдвэрлэл орон сууцны барилгыг суурин газарт байрлуулахаар төлөвлөхийг зөвшөөрнө. 20.10 Хөдөө аж ахуйн дүүрэгт барих 35-150 кВ-ын ДС-ын зураг төслийг боловсруулахдаа ЗҮБ-ын барилгыг төлөвлөсөн газруудад ДС болон зэргэлдээх сүлжээнд ажиллах ажилтанд зориулсан үйлдвэрлэл орон сууцны барилгын талаар авч үзэх хэрэгтэй. 20.11 ДС-ын засвар, техникийн (ашиглалтын) үйлчилгээг дараах мэргэшлийн багаар хийлгэх шаардлагатай. Үүнд: - ЦҮСБ-ын ЗҮБ-тай; - ДС-уудын бүлгийн ДС-ын баазтай баг. Дээрх хоёр тохиолдолд ДС-ын үйлчилгээг хийхэд зориулсан үйлдвэрлэлийн байрыг ЕДСУЦ-т төлөвлөхөөс гадна алба эсвэл ДС-ын бүлэгт хамаарах хөдөлгөөнт засварын цехэд хандана. Тухайн ДС нь ЗҮБ-гүй ДС-уудын бүлгийн үндсэн дэд станц байх тохиолдолд энэ станцыг НБ-аар хангах шаардлагатай. Засвар техникийн үйлчилгээний ажлын хэмжээ нь 800 нөхцөлт нэгж болон түүнээс дээш байх 220-750 кВ-ын ДС-д орон нутгийн тусгай багийг зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд ДС-ыг НБ-аар хангах хэрэгтэй бөгөөд НБ-ны бүрэлдэхүүнд ачаа өргөх механизмаар тоноглосон, автомат таслуур болон бусад тоног төхөөрөмж засах цехийг багтаавал зохино. 20.12 ДС-ын ЕДСУЦ-т, мөн үйлчилгээний хэлбэрээс үл шалтгаалан, хаалттай ДС-д анхдагч тоног төхөөрөмж, реле хамгаалалт, автоматик, удирдлага, холбоо болон телемеханикийн хэрэгслийн засвар техникийн үйлчилгээ хийх ажилтанд зориулсан байр байх шааардлагатай. ДС-ын ША-ны ажлын байрыг удирдлагын самбарын байранд төлөвлөх хэрэгтэй бөгөөд РХ-ын самбарын байрнаас үргэлжилсэн хашаагаар тусгаарлахыг зөвлөнө. 20.13 ЕДСУЦ байхгүй ДС-д анхдагч тоног төхөөрөмж, РХА, удирдлага, холбооны хэрэгслийн үйл ажиллагаа, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх ажилтанд зориулсан, түүнчлэн техникийн аюулгүй ажиллагааны хэрэгсэл хадгалахад зориулж 12-18 м2 талбай бүхий халаалттай байраар хангах хэрэгтэй. Ажилтанд зориулсан байр нь холбооны хэрэгслийн тоног төхөөрөмж суурилуулсан байрнаас тусдаа байх шаардлагатай. 20.14 ЭТИБХБ-ийн зааланд угсралт засварын талбай болон үйлчилгээний тоноглолыг байрлуулах газар байхаар төлөвлөх хэрэгтэй. Дээр дурдсан байрнууд, мөн халуун хүйтэн устай ариун цэврийн байгууламжийг ЭТИБХБ-ийн заалтай нэг түвшинд байрлуулах шаардлагатай. Зураг төсөл боловсруулах үед халуун хүйтэн устай ариун цэврийн байгууламжийг барих талаар үндэслэл гаргана. 20.15 750 кВ хүртэл хүчдэлийн ДС-д Т (АТ), ШР (УШР)-т засвар хийхдээ тухайн трансформаторын чадлаас хамаарахгүйгээр хөдөлгөөнт кран ашиглан, Т (АТ), ШР (УШР)-ыг суурилуулсан газарт нь засах хэрэгтэй. Засаж байгаа тоног төхөөрөмжөөс салгасан эд анги, мөн засварын ажилд шаардагдах технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл байрлуулахыг тооцож, Т (АТ), ШР (УШР)-ын ойр орчинд зай талбайтай байхаар төлөвлөх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд тоног төхөөрөмж хоорондын зайг 0,7 м байхаар зай талбайгаар хангах хэрэгтэй. Сумт кран ажиллуулахдаа хязгаарлагч (тулгуур)-ийг суурилуулах үед краны сум болон тоног төхөөрөмжийн хоорондын зайг 1 м-ээс багагүй байхаар мөрдөж, сумыг өргөхөд заасан зайг багасгахгүй байхаар тооцно. 20.16 Цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлтэй, Т (АТ), ШР (УШР)-т засвар хийхэд зориулсан найдвартай тээврийн холболт муу хөгжсөн болон холболт хийхэд тохиромжгүй үед 500 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ДС-д хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж холбох боломжтой сувгаар тоноглосон, тос боловсруулах (тоноглолын өрөө) цехтэй, гүүрэн кранаар тоноглож, хөдөлгөөнгүй суурилуулсан тоног төхөөрөмж болох цамхаг төлөвлөхийг зөвшөөрнө. Эрчим хүчний системийн байгууллага болон ЦҮСБ-ын схемийг тооцож, энэ стандартын “Ашиглалтын байгууллага” бүлгийн агуулгад үндэслэн, хөдөлгөөнгүй байрлуулах тоног төхөөрөмжийг суурилуулах хэрэгцээ шаардлагыг тогтооно. Т (АТ), ШР (УШР)-ыг цамхагт хүргэхдээ рельс зам ашиглана. 20.17 АСК-ыг угсрах, засварлахдаа тухайн компенсаторыг суурилуулах талбайд нь гүүрэн кранаар хүргэх хэрэгтэй. АСК-оос салгасан эд анги, мөн засварын ажилд шаардагдах технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл байрлуулахыг тооцож, АСК-ын дэргэд зай талбай гаргах шаардлагатай. 20.18 Трансформаторыг 35-750 кВ хүчдэлтэй дэд станц руу рельс замаар зөөх төмөр замыг дараах тохиолдолд төлөвлөнө. Үүнд: - Т (АТ), ШР (УШР)-ыг засварлахад зориулсан цамхаг дэд станцад байгаа эсвэл төлөвлөсөн; - АТ, ШР (УШР)-ын эвдэрсэн фазыг солихдоо нөөц фазыг рельс замаар авчирдаг; - ДС руу орсон төмөр зам байдаг; - Т (АТ), ШР (УШР)-ыг хаалттай суурилуулахаар төлөвлөсөн нь орно. 20.19 ЦҮСБ-ын үйлчилгээний бүсэд элегаз автомат таслууртай (баганан хэсэгтэй болон/ эсвэл бактай) ДС байгаа бол ЦҮСБ-ыг хийн технологийн тоног төхөөрөмжийн (хөдөлгөөнтэй) нэг (хоёр) иж бүрдлээр тоноглохоор төлөвлөх шаардлагатай. Үүнд: - элегазын (хийн холимог) физик, химийн параметрийг хянах; - элегазыг (хийн холимог) шахах, боловсруулах, хадгалах, мөн автомат таслуурыг элегазаар (хийн холимог) дүүргэхэд зориулсан байна. 21 Цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн байгууламжийг хамгаалалтын инженер техникийн хэрэгслээр хангах 21.1 Ерөнхий зүйл 21.1.1 Биет харуул хамгаалалт, терроризмын эсрэг хамгаалалт зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах инженер техникийн хэрэгслийн иж бүрдлээр цахилгаан сүлжээний байгууламжийг тоноглох талаар Эрчим хүчний яамны тушаал, хууль тогтоомж, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн сүлжээ компанийн зохион байгуулалт, захиргааны баримт бичгийн дагуу тодорхойлж, хэрэгжүүлнэ. 21.1.2 Биет харуул хамгаалалт, терроризмын эсрэг хамгаалалт гаргах, аюулгүй байдлыг хангах инженер техникийн хэрэгслийн иж бүрдлээр цахилгаан сүлжээний байгууламжийн иж бүрдлийг тоноглох ажлыг байгууламжийн аюулгүй байдлын ангиллыг тогтоох, тодорхойлсон ангиллын үр дүнд үндэслэн гүйцэтгэнэ. Цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн тасралтгүй, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах зорилгоор тодорхойлсон иж бүрэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ аюулгүй байдлын дэвшилтэт технологийг ашиглах шаардлагатай. 21.1.3 ХИТХ-ийн зураг төсөл боловсруулах, бүтээхдээ [83, 84, 85, 134]-р баримт бичигт үндэслэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд ХИТХ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах зүйлсийг багтаах шаардлагатай. Үүнд: а) хамгаалалтын инженер техникийн хэрэгсэл: - инженерийн хаалт; - инженерийн хэрэгсэл, байгууламж; - хяналтын цэг; - харуул хамгаалалтын бүрэлдэхүүнийг байрлуулах байр. б) хамгаалалтын техник хэрэгсэл: - хамгаалалтын дохиоллын систем; - хамгаалалтын телевизийн систем; - нэвтрэлт бүхий хяналт, удирдлагын систем; - төв хяналтын алсын удирдлагад мэдээлэл дамжуулах болон холбооны дэд системийг багтаасан мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах систем; - шалгахад зориулсан техник хэрэгсэл. в) туслах систем: - хамгаалалтын гэрэлтүүлэг; - түгшүүр, онцгой байдал зэрэг нөхцөлийг анхааруулах систем; - цахилгаан хангамжийн систем; - хамгаалалтын бүрэлдэхүүний үйл ажиллагааны холбооны систем байна. ХИТХ-ийн систем нь байгууламжид хууль бусаар хөндлөнгөөс оролцох үйлдлийг сэргийлэх аюулгүй байдлын өгөгдсөн түвшнийг хангасан байх шаардлагатай. 21.2 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын талбайд гадна талын үндсэн хашаа барих хэрэгтэй. Байгууламжийн периметрийг тойруулсан нэмэлт хашааг тооцож үзсэн, 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын талбайн үндсэн хашааны нийт өндөр нь 2,5 м-ээс багагүй байх шаардлагатай. Хашааг битүү эсвэл ихэнхдээ гаднаас нь харж болохуйц завсартай барина. Үндсэн хашааны хэлбэр, өндрийн хэмжээг сонгох үед байгууламжид хууль бусаар хөндлөнгөөс оролцох үйлдлийн эрсдэлийг тооцоолсон байвал зохино. Битүү хашаа нь: - төмөр бетон (зузаан нь 100 мм-ээс багагүй); - чулуу, тоосго (зузаан нь 250 мм-ээс багагүй); - битүү төмөр (листийн зузаан нь 2 мм-ээс багагүй) байна. Гаднаасаа харагдах хашааг дараах материалаар барьж болно. үүнд: - саваа төмрийн диаметр нь 5 мм-ээс доошгүй, зэврэлтийн эсрэг хамгаалалттай, гагнасан төмөр (ган) тор эсвэл сараалж; - өргөстэй төмөр утсыг (тууз) цайрдсан, эзлэхүүнтэй эсвэл хавтгай хэлбэрийн спираль утас; - хөндлөн огтлол нь 25x25 мм-ээс 30x30 мм хүртэл хэмжээтэй тэгш өнцөгт төмрөөр гагнасан тор; - хоёр элементийн бүрэлдэхүүн (гагнасан торон хавтан болон өргөстэй, хүчитгэсэн хавтгай тууз) ; - цайрдсан төмрөөр торлосон хавтан бүхий полимер бүрээстэй хашааны систем. Ашиглалтын үзүүлэлт багатай учраас мушгиа тороор хийсэн торон хашаа барихыг зөвшөөрөхгүй. Байгууламжийн хамгаалалтын зэрэгт нийцүүлэн гаднаас нэвтрэн орохоос хамгаалах зорилгоор үндсэн хашааны дээд (харагддаг байх шаардлагатай) болон доод талд үндсэн хашааны саатуулах шинж чанарыг нэмэх, ажиглалтын нэмэлт хэрэгсэл байрлуулах, хашаа руу авирах болон (эсвэл) хашааны доогуур газар ухаж орохыг хориглох дохиоллыг хүчитгэхэд зориулан нэмэлт хашаа барина. Хашаа руу авирахаас сэргийлсэн дээд талын нэмэлт хашаа нь 0,5 м-ээс багагүй диаметртэй, хүчитгэсэн төмрөн спирал эсвэл хавтгай өргөстэй ороосон хэлбэртэй тор байна. Ороосон торонд 0,6 м-ээс багагүй өргөнтэй, төмөр утас эсвэл тор хэрэглэх боломжтой бөгөөд хашаа руу авирахыг тойруулсан ажиглалтын хамгаалах хэрэгслээр хориглоно. Хашааны доогуур газар ухаж орохыг хориглох доод талын нэмэлт хашааг бетон суурь эсвэл 15 см-ээс ихгүй хэмжээтэй бүрдэл хэсэгтэй гагнасан торыг газрын хөрсөнд 0,5 м-ээс багагүй гүнд булж хийнэ. Доод талын нэмэлт хашаанд 0,5 м-ээс багагүй өргөнтэй, төмөр утас эсвэл тор хэрэглэж болно. Байгууламжийн үндсэн хашаатай залгаа эсвэл үндсэн хашааны периметрийн бүрдэл хэсэг болж байгаа нэг давхар байшингийн дээвэр, хананд дээд талын нэмэлт хашааг суурилуулах хэрэгтэй. 35-110 кВ хүчдэлийн ДС-ын гадна талын хашааг захиалагчтай зөвшилцсөний дагуу өргөстэй төмөр утсыг 3 давхарлаж, ороосон тороор хийж болно. Нийтийн хэрэглээний замын ойролцоо ДС-ыг барьсан бол зам тээврийн ослын тохиолдолд байгууламжийн талбайд автомашин орохоос сэргийлэх арга хэмжээг авах шаардлагатай (бат бөх чанарыг нэмсэн торон болон сараалжин бүтэцтэй хашаа, газрын хөрсөнд 0,5 м-ээс багагүй гүнд булсан 0,5 м-ээс багагүй өндөртэй төмөр бетон суурь бүхий хашааны суурь барихаас гадна нэмэлт бетон хаалт зэргийг суурилуулна.) Очиход хэцүү дүүрэгт ДС-ыг барих, ДС-ын талбайд зэрлэг ан амьтан орж болзошгүй газрууд, газрын гадаргыг хамарсан түймрийн эрсдэл өндөртэй газрууд, аж үйлдвэрийн бүсэд (ялангуяа хүрээлэн буй орчны бохирдол ихтэй) битүү хашааг субъектуудын архитектур, хот төлөвлөлтийн байгуулагуудын шаардлагын дагуу барихыг зөвшөөрнө. Цаг агаарын онцлог нөхцөлтэй дүүргүүдэд ашиглалтын хэцүү нөхцөлийг хангахын тулд төмөр бетон хашаа барихыг зөвшөөрнө. ДС-ын байгууламжийг хамгаалалтаар хангахдаа аюулын зэргийн ангилал тогтоогоогүй ХИТХ-ийг [83]-р баримт бичигт нийцүүлэхийг зөвлөнө. 21.3 ОХУ-ын “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн байгууламжийн аюулгүй байдлын тухай” 2011 оны долоодугаар сарын 21-ний өдрийн 256-ФЗ дугаартай Холбооны хууль [84], ОХУ-ын Засгийн газрын 2012 оны тавдугаар сарын 05-ны өдрийн 458 дугаартай “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн байгууламжийн аюулгүй байдал, терроризмын эсрэг хамгаалалтыг хангах дүрмийг батлах тухай” тогтоол [85], ОХУ-ын Засгийн газрын 2015 оны есдүгээр сарын 19-ний өдрийн 993 дугаартай “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн шугаман байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангахад тавих шаардлагыг батлах тухай” тогтоол [134]-ыг мөрдөхдөө ангиллаар хуваасан ДС-уудыг ХИТХ-ийн системээр тоноглох хэрэгтэй. 21.4 ДС-ын талбайн хашааны хаалга болон явган хаалгыг битүү төмрөөр хийх бөгөөд хийц нь хялбар давахааргүй байвал зохино. Хаалга, явган хаалгыг дотор талаас нь түгждэг хийх шаардлагатай. Багаж хэрэглэхгүйгээр нугаснаас нь хаалгыг салгах боломжгүй байхаар хашааг барих хэрэгтэй. Хаалганы доод ирмэгээс газрын түвшин хүртэлх зай 0,1 м-ээс ихгүй байвал зохино. Хаалгыг хаасан (нээсэн) байрлалд хаалга хөдөлгөөнгүй тогтвортой байхаар хийх шаардлагатай. Хааяа нээдэг хаалгыг (нөөц, ослын гарцын) ДС-ын талбайн дотор талаас замган түгжээ болон өлгөдөг цоожоор түгжих хэрэгтэй. Үндсэн хашааны хаалганы дээд талыг өргөстэй төмөр утсыг хэд давхарлан, ороосон тороор эсвэл өргөстэй туузыг давхарлаж, хүчитгэсэн төмрөн спираль бүхий нэмэлт хаалтаар хүчитгэх шаардлагатай. Үндсэн хашаанд эсвэл хашааны дэргэд дараах техник хэрэгслийг байрлуулахыг зөвшөөрнө. Үүнд: - хамгаалалтын дохиоллын систем; - хамгаалалтын телевизийн систем; - хамгаалалтын гэрэлтүүлгийн систем байна. Терроризмын эсрэг хаалт хашааны харагдах байдлын гоо зүйн байдлыг боломжоор нь анхаарах хэрэгтэй. Зааварлах, анхааруулах зурагт хуудсуудыг 50 м-ийн алхамтай байрлуулахыг зөвлөдөг ч шулуун хэсэг бүрд нэгээс олонгүй тэмдэг байрлуулна. 21.5 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын бүх барилгын гадна талын орох хаалгыг төмрөөр хийж, дотор талаас нь цоожлох цоож суулгах шаардлагатай. 21.6 ДС-ын талбайд барих барилга ялангуяа ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-ын барилгын шилийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл хасвал зохино. 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ын дараах барилга, байгууламжид цонх суулгах хүрээгүй барих шаардлагатай. Үүнд: - ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-ын ХХБ-д; - ЕДСУЦ-ийн барилгын нүүрэн талыг ДС-ын хашаанд нэгтгэсэн тохиолдолд ЕДСУЦ-ийн барилгын нүүрэн талд; - кабелийн давхар болон уурхайд; - агуулахын байранд. ЕДСУЦ-ийн барилгын нүүрэн талыг ДС-ын хашаанд нэгтгэсэн тохиолдолд байгалийн гэрэл шаардлагатай бол нэгдүгээр давхрын цонхыг торлоно. Хоёрдугаар болон түүнээс дээш давхрын цонх суулгах хүрээг бэхжүүлсэн шил эсвэл шилэн блокт зориулж хийхийг зөвлөнө. Цонхыг ердийн шилээр шиллэх тохиолдолд цонх суулгах хүрээ тортой байвал зохино. 21.7 35-750 кВ хүчдэлтэй ДС-ыг тойруулан (᠋периметр) хамгаалалтын дохиолол төлөвлөх бөгөөд 35-110 кВ-ын ДС-д нийцэх үндэслэлтэй үед тойруулсан хамгаалалтын дохиолол тавихыг зөвшөөрнө. 21.8 Гадна талын хашаатай болон тойруулсан хамгаалалтын дохиололтой ДС-д хамгаалалтын гэрэлтүүлэг суурилуулна. Хамгаалалтын гэрэлтүүлгийг хашааны дотор талын дагуух газрын гадаргууд шаардагдах гэрэлтүүлгээр хангах хэрэгтэй [85, 134]. 21.9 Нээх механизм, хяналтын цэг (явах гудам), хамгаалалтын гэрэлтүүлэг, хамгаалалтын телевизийн систем, хамгаалалтын дохиоллын систем, анхааруулах болон хөдөлгөөнгүй суурилуулсан хэрэгсэлтэй шалгалтын цэгийн хяналтын төхөөрөмжийг хяналтын цэгийн байранд суурилуулна. Эдгээр байранд гадны хүн орохыг хориглох шаардлагатай. 21.10 110-750 кВ хүчдэлийн ДС-д биет харуул хамгаалалтыг [84, 85, 134]-р баримт бичигт нийцүүлэн тавина. Ангиллаар хуваасан ДС-уудад хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх цар хүрээ, дэс дарааллыг ДС-ын ангилал болон стандартын тухай хуулийн шаардлага, мөн Эрчим хүчний нэгдсэн системийн сүлжээ компанийн зохион байгуулалт, захиргааны баримт бичгийн дагуу тодорхойлно. 21.11 Биет харуул хамгаалалттай ДС-ын хашааны дотор талд явган хүний зам тавих бөгөөд замыг хашаанаас 1 м-ээс багагүй зайд тавина. 21.12 ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-ын барилга, барилгын бүтээц, нэгдүгээр болон бусад давхрын орох хаалганы гадна тал, ЕДСУЦ болон ХХБ-ийн нэгдүгээр давхар, ГБИБХБ-ийн үйлчилгээний гудам, насосын станц, компрессорын өрөө, АБ, НБ болон агуулахын байрны цонх суулгах хүрээг хамгаалалтын дохиоллоор тоноглоно. ША-ны жижүүр байрладаг байрны хамгаалалтын дохиолол саатахыг тооцож, ША-ны байнгын жижүүртэй ДС-д хамгаалалтын дохиоллыг бага эзлэхүүнтэй тавихыг зөвшөөрнө. ДС-ын байрны хамгаалалтын дохиоллоор дараах хяналтыг тавих шаардлагатай. Үүнд: - ДС-ын барилгын гадна талын орох хаалгыг хаасан үед, мөн цонхны ялуу болон салхивч; - цонхны шилний бүрэн бүтэн байдал; - хаалга болон цонх суулгах хүрээний бүрэн бүтэн байдал; - орох хаалга болон явган хаалгыг хаасан үеийн хяналт байна. 21.13 ДС-ыг тойруулсан хамгаалалтын дохиолол болон хамгаалалтын дохиоллоос “Түгшүүр”-ийн сигналыг дараах цэгт дамжуулна. Үүнд: - байнгын хамгаалалтын хэсэгтэй ДС-д хяналтын цэг; - байнгын хамгаалалтын хэсэг байхгүй, гэхдээ ША-ны байнгын жижүүртэй ДС-д ДСУЦ (УТС) байна. ДС-ын барилга болон /эсвэл периметрийн хамгаалалтын дохиолол ажиллах үед дохиоллын гадна талын дуу чимээний сигналыг давтамжтай асаахаар төлөвлөх шаардлагатай. 21.14 Эдийн засгийн үндэслэлтэй, тохиромжтой гэрээгээр зөвшилцөж шийдвэрлэсэн нөхцөлд ША-ны байнгын жижүүргүй ДС-д хамгаалалтын дохиолол ажиллах үеийн сигналыг хувийн байгууллагын харуул хамгаалалтын алсын удирдлагад дамжуулахыг зөвлөнө. 21.15 ДС-д телефон холбоог төлөвлөхдөө орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагад мэдээлэл дамжуулах боломжтой байхыг зөвлөж байна. 21.16 ДС-ын талбайд байрлуулсан тоног төхөөрөмж болон гадна талын хашааг хянахын тулд хамгаалалтын дохиоллоор тоноглосон ДС-д хамгаалалтын телевизийн системийн бүрэлдэхүүнд багтаасан видео ажиглалтын төхөөрөмж хэрэглэхийг зөвлөнө. Видео ажиглалтын үүргийн зорилго, байгууламжид зөвшөөрөх хамгийн бага хэмжээтэй эд ангид үндэслэн, тодорхой зураг төсөл боловсруулах явцад видео ажиглалтын төхөөрөмжийн угсралтыг тодорхойлно [82, 86]. 21.17 Хяналтын цэг, хамгаалалт байхгүй, ША-ны байнгын жижүүртэй ДС-д ДСУЦ (УТС)-тэй холбоо барих болон хаалга, явган хаалгыг алсаас нээхийн тулд орох хаалганд видеодомофон суурилуулахыг зөвлөнө. 21.18 ДС-д гадны хүн орохоос сэргийлсэн байдлаар ДС-ын кабелийн оролт, гаралт, ус хангамж болон ус зайлуулах хоолойн бүтцийг төлөвлөх хэрэгтэй. 21.19 Периметрийн хамгаалалтын системийг сонгохдоо хамгаалалтын системийн үйл ажиллагааг ИХБ, трансформатор-реакторын тоног төхөөрөмж болон ЦДАШ-ын оролтын цахилгаан болон соронзон орон нөлөөлөх нөхцөлд тооцон үзэх шаардлагатай. 21.20 Байгууламжийн ХИТХ-ийн бүрэлдэхүүний талаарх нийтлэг зөвлөмжийг энэ бүлэгт өгсөн. Аюулын зэргийн адилхан ангилалтай байгууламжууд нь үйл ажиллагааны зорилго, барилгын бүтээцийн үзүүлэлт, байршил болон бусад параметрээр нэлээд ялгаатай байж болно. Аюулгүй байдлын систем, терроризмын эсрэг хамгаалалтыг төлөвлөх, тодорхой нэг байгууламжид ХИТХ-ийн төрлийг сонгохдоо энэ ялгааг тооцож үзэх хэрэгтэй [85,134]. 22 Цахилгаан эрчим хүчийг тооцоолох 22.1 ДС-ын эрчим хүчийг ЦАТАМХС-ийн үндэслэлтэй тооцоолох хэрэгтэй. 22.2 ЦАТАМХС-ийн зураг төслийг “Бөөний зах зээлийн субъектийн статус авах, бөөний зах зээлийн субъектийн регистр хөтлөх аргачлалын зохицуулалт” [87], “Бөөний зах зээлийн худалдааны системд нэгдэх зөвшилцөл” [88], “Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, хуваарилах үед цахилгаан эрчим хүчийг хэмжих нийтлэг заавар” [89] болон энэ бүлгийн шаардлагыг тооцож боловсруулах шаардлагатай. 22.3 ДС-ын ЦАТАМХС-ийг Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн ЦАТАМХС-д нэгтгэнэ (мэдээлэл тооцооллын иж бүрдлийг одоо ашиглаж байгаа өгөгдөл цуглуулах болон боловсруулах төвийн баазад хэрэгжүүлнэ) [90]. 22.4 ДС-ыг бүхэлд нь хамарсан цахилгаан эрчим хүчний бүрэн балансыг тооцоолох зорилгоор ДС-ын ЦАТАМХС-д арилжааны болон техникийн бүх цэгийг оруулах хэрэгтэй. Цахилгаан эрчим хүчний бүрэн балансад эрчим хүчийг хүчдэлийн түвшинд, хүчдэлийн бүх ангиллын шинийн хувьд тусад нь, 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн секц шинийг тооцоолохдоо дотоод болон аж ахуйн хэрэгцээг авч үзнэ. 22.5 Тоолуур, хянагч төхөөрөмж болон ЦАТАМХС-ийн бусад тоног төхөөрөмжийг цоожтой, тусдаа шүүгээнд суурилуулна. 6-35 кВ-ын холболтод зориулсан тоолуурыг ИБХБ (ГБИБХБ)-ийн бүрдэл хэсэгт хамаарах релений тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч суурилуулах хэрэгтэй. 22.6 Тоолуур болон хянагч төхөөрөмжийн нөөц тэжээлийг НАЗ-аар дамжуулан хангах шаардлагатай. 22.7 Хэмжүүрийн трансформатор болон арилжааны тоолуурын хэмжлийн сувгийн хоёрдогч хэмжүүрийн хэлхээний гаргалга руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс (тамга/ лац суурилуулах) хамгаалсан байвал зохино. 22.8 ДС-ын ЦАТАМХС-ийн хэмжил зүйн системийн үйлчилгээнд тавих шаардлагыг 24-р бүлгийн заалтуудад нийцүүлэх хэрэгтэй. 22.9 ДС-ын ЦАТАМХС-ийн бүрэлдэхүүнийг дараах бүтцээр тодорхойлно. МХИБ-ийн хэмжлийн цэгийн бүрэлдэхүүнд: - ГТ болон ХТ; - цахилгаан эрчим хүчний тоолуур; - хоёрдогч хэмжлийн хэлхээ орно. ЦТМТИБ-ийн бүрэлдэхүүнд: - МХИБ-ийн интерфейст нэвтрэх үйлдлийг хангах хянагч төхөөрөмж; - ЦАТАМХС-ийн ОНТС-ний тоног төхөөрөмж; - салгаж зөөх боломжтой гаргалга бүхий ДС-ын ЦАТАМХС-ийн ААБ; - ЦАТАМХС-ийн НХХС-ийн элементтэй адил ХСТ байна. 22.10 ДС-ын ЦАТАМХС-ийн элементэд тавих шаардлага [90] 22.10.1 Арилжааны тооцооны сувагт тавьдаг шаардлагатай адил техникийн шаардлагыг техникийн тооцооны сувагт тавина. 22.10.2 Цахилгаан эрчим хүчийг тооцоолох зорилгоор хэмжүүрийн трансформаторт тавих шаардлагыг 7.18-р зүйлд нийцүүлэх хэрэгтэй. 22.10.3 Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурт тавих шаардлага 22.10.3.1 Фаз тус бүрд нь холбох хэрэгтэй гурван фазын гурван элементтэй тоолуурыг ДС-д хэрэглэвэл зохино. 22.10.3.2 ДС-ын ЦАТАМХС-д холбоход зориулсан цахилгаан эрчим хүчний тоолуур нь тоон интерфейсийн тусдаа хоёр порттой байх хэрэгтэй. Тоолуур нь хоёр портоор дамжуулан мэдээлэл солилцоно. 22.10.3.3 ГТ болон ХТ-т тоолуурыг холбохдоо тусдаа кабелиар дамжуулах бөгөөд хэмжүүрийн трансформаторыг цахилгааны тоолуурт холбох кабелийг тоолуурт ойрхон байрлуулсан туршилтын хайрцгаар (гаргалгын тусгай хайрцаг) дамжуулах шаардлагатай. 22.10.3.4 Улс хоорондын шугамуудад хоёр тоолуур (үндсэн болон нөөц) суурилуулахаар төлөвлөх хэрэгтэй. 22.10.3.5 Бодит энергийн тоолуур нарийвчлалын дараах ангилалтай байх шаардлагатай. Үүнд: - 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй ЦДАШ, Т (АТ), ШР (УШР)-ын хувьд 0,2S-ээс багагүй; - бусад холболтын хувьд 0,5S-ээс багагүй байна. 22.10.3.6 Бодит/ хуурмаг цахилгаан энергийн тоолуурыг дараах тоноглолд суурилуулна. Үүнд: - салаалж байгаа бүх ЦДШ-д болон шугамд суурилуулсан ГТ-т холбоно. Хоёр автомат таслуураар дамжуулж ЦДШ-д холбосон тохиолдолд ЦЭХЧБЗЗ-ийн шаардлагын дагуу бодит цахилгаан энергийг хэмжих нарийвчлалын стандартыг мөрдсөн, шугаман ГТ-ыг суурилуулахгүй үндэслэлтэй үед нийлбэрийн гүйдлийн схемд нийцүүлэн автомат таслуурын хэлхээнд суурилуулсан ГТ-т цахилгаан эрчим хүчний техникийн тооцооны тоолуур холбохыг зөвшөөрнө (Тайлбар: цахилгаан эрчим хүчний техникийн тооцоог арилжааны тооцоо болгон өөрчлөх үед ЦДШ-ын хэлхээнд ГТ суурилуулах талаар зураг төслийн баримт бичигт авч үзнэ); - Т (АТ)-ын ӨХ, ДХ болон НХ-ийн талд тоолуурын хэрэгсэл холбохдоо Т (АТ)-ын бүрдэл хэсгийн ГТ-т, хэрэв бүрдэл хэсэгт ГТ байхгүй бол Т (АТ)-ын оруулга дахь ГТ-т; - автомат таслуурын сэрээгээр дамжуулан шинд Т (АТ)-ыг холбох үед Т (АТ)-ын оруулга дахь ГТ-т; - автомат таслуур бүрийн ГТ-т; - ХЧКХ-ийн тоноглолд (ШР, УШР, СКБ зэрэг); - ТТ, ШХТ болон 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн СТ-т; - ДХТ-ын ӨХ-ийн талд; - аж ахуйн хэрэгцээний холболтод суурилуулна. 22.10.3.7 Цахилгаан эрчим хүчний тоолуурыг дараах тоноглолд суурилуулахгүй. Үүнд: - 6-35 кВ-ын СТ-ын шинд; - нум унтраах реакторт; - ДГТ-д; - Т (АТ)-ын ӨХ-ийн тал болон шугамд тоолууртай үед 110-750 кВ-ын автомат таслуурын хэлхээнд холбоно. 22.10.4 ЦТМТИБ-д тавих шаардлага 22.10.4.1 ЕДСУЦ-ийн гадна байрладаг эсвэл газардуулгын тусдаа хүрээтэй МХИБ-ийн алслагдмал бүлгийг холбохдоо ХШФКШ хэрэглэх шаардлагтай. 23 Цахилгаан эрчим хүчний чанарын хяналт 23.1 Шинэ болон шинэчилсэн ДС-ын зураг төслийг боловсруулахдаа ЦЭХЧМбУС-ийг төлөвлөнө. 23.2 ЦЭХЧХ-ын тоноглол суурилуулах байрлал, хэмжих параметрийн бүрдэл болон тоноглолыг холбох схемийг тухайн салбарын хүчин төгөлдөр норматив баримт бичгүүдийн үндэслэлээр зураг төсөл боловсруулах явцад тодорхойлох хэрэгтэй. 23.3 ЦЭХЧХ-ын тоноглол нь цахилгаан хангамжийн ерөнхий зориулалттай системийн цахилгааны чанарын стандартыг тогтоосон, хүчин төгөлдөр стандарт, ЦЭХЧҮ-ийн өргөтгөсөн жагсаалтын ХХ болон ХАЗ-д тавих шаардлагад нийцүүлэн ЦЭХЧҮ-ийн хэмжил хийх шаардлагатай [119, 120]. 23.4 ЦЭХЧХ-ын тоноглолуудыг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартад нийцүүлэх хэрэгтэй. 23.5 ЦЭХЧХ-ын тоноглолуудыг 24-р бүлгийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. 23.6 ЦЭХЧХ-ын тоноглол нь АС-ийн ажилд зориулсан тоон интерфейстэй ӨБДТ болон тухайн газрын шалгалт, тохиргоонд зориулсан хоёрдогч тоон интерфейстэй байвал зохино. 23.7 ЦЭХЧХ-ын тоноглолыг ГТ болон ХТ-т холбохдоо тусдаа кабелиар дамжуулах хэрэгтэй. Хэмжүүрийн трансформаторыг ЦЭХЧХ-ын тоноглолд холбох кабелийг тухайн тоноглолд ойрхон байрлуулсан туршилтын хайрцгаар (гаргалгын тусгай хайрцаг) дамжуулах шаардлагатай. 23.8 ЦЭХЧХ-ын тоноглолыг 7.18-р зүйлийн шаардлагад нийцүүлсэн ТПУАС-ийн зориулалтаар хэрэглэсэн ГТ болон ХТ-ын хоёрдогч ороомогт холбох хэрэгтэй. 23.9 ЦЭХЧХ-ын тоноглолоос хэмжлийн үр дүнг ЦЭХЧМбУС-ийн дээд түвшний ПХТХИБ-д дамжуулахаар төлөвлөнө. ЦЭХЧХ-ын тоноглолоос өгөгдлийг дамжуулахдаа ЦЭХЧМбУС-ийн сервертэй программ хангамжийн нийцлийг хангах хэрэгтэй. 23.10 ЦЭХЧХ-ын тоноглол болон дээд түвшний ПХТХИБ-тэй мэдээлэл солилцох системийг ЦЭХЧХ-ын тоноглолуудад ЦЭХЧҮ-ийн хяналттай хязгаарт алсаас тохируулах боломжоор хангах шаардлагатай. 23.11 ЦЭХЧХ-ын тоноглол нь дотоод цагийн хувьд координатжуулсан дэлхийн цагаас ± 20 мс-ээс ихгүй хугацаагаар хазайхаар хангасах байх хэрэгтэй. 24 Хэмжих хэрэгсэл болон хэмжил зүйн системийн шаардлагыг хангах 24.1 Цахилгаан сүлжээний горимын параметр, дамжуулсан цахилгаан эрчим хүчний тоо хэмжээ, чанар, тоног төхөөрөмж, хэмжлийн иж бүрдэл болон/эсвэл хэмжлийн системийн (мониторинг, оношилгоо, ТПУАС, ЦАТАМХС гэх мэт) бүрдэлд багтах болон тусад нь ажиллуулах цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмжийн төлөв, эрчим хүчний тоолуурын төлөв зэргийг хэмжихэд хэрэглэдэг хэмжих хэрэгслүүдийг (хэмжлийн хувиргагч, төхөөрөмж, датчик болон бусад) энэ бүлэг болон [121]-р баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн сонгох хэрэгтэй. 24.2 ХХ-ийн техникийн болон хэмжил зүйн системийн тодорхойломж нь ашиглалтын бодит нөхцөлд хэмжлийн параметрийг бүх хүрээнд нь өөрчлөхөд энэ параметрт шаардагдах нарийвчлалыг хангах шаардлагатай. Хэмжлийн параметрт шаардагдах нарийвчлалыг зураг төсөл боловсруулах үед хүчин төгөлдөр байгаа норматив баримт бичгүүдээр тогтооно (улсын стандартын хуулийн баримт бичиг; цахилгаан эрчим хүчний салбар, ЦЭХЧБЗЗ, “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн стандартын баримт бичиг, ЦТТБД). Зураг төсөл боловсруулах шатанд ХХ болон/эсвэл хэмжлийн системийн хэмжих суваг хэрэглэж, хэмжлийн параметрийн тооцооны алдааг тооцоолох хэрэгтэй. 24.3 Параметрийн хэмжлийг (шууд бус) хүчин төгөлдөр байгаа норматив баримт бичгүүдэд нийцүүлэн тогтоосон журмын дагуу гэрчилгээ олгосон ХАЗ-г хэрэглэн гүйцэтгэх шаардлагатай (хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах улсын зохицуулалтын салбарт хэрэглэх ХАЗ-г хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаарх холбогдох байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байна). 24.4 ХХ-ийн төрлөөр нь (тусдаа ХХ эсвэл хэмжлийн систем эсвэл иж бүрдлийн бүрэлдэхүүн) ХХ-ийг баталгаажуулсан, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар холбогдох байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. 24.5 ХХ-ийг хэрэглэж байгаа бүс нутагт нь шалган тохируулсан/ тохируулга хийсэн, техникийн үйлчилгээ, засвар хийсэн байвал зохино. 24.6 Шинээр худалдаж авах, суурилуулах бүх ХХ-ийг үйлдвэрлэлээс гарах явцад нь шалган тохируулсан байх хэрэгтэй. Байнга ашиглах ХХ-ийг (хэмжлийн систем эсвэл иж бүрдэл) суурилуулах үед ХХ-ийг шалгах тохируулга хоорондын хугацааны дуусах хүртэлх үе нь тухайн ХХ-ийг ашиглахаар тогтоосон хугацааны тэн хагасаас багагүй байх шаардлагатай. 24.7 ХХ хэрэглэхдээ хэмжил зүйн системийн шалгалт (шалган тохируулах/ тохируулах) хоорондын хугацаа нь анхдагч тоног төхөөрөмжийн засварын хугацаатай таарахуйц ХХ сонгохыг зөвлөнө. 24.8 Хэмжлийн нэгдлийг хангах улсын зохицуулалтын хүрээнд хэмжлийн параметрийн нийтлэг чанараар нь ХХ-ийг хэрэглэх үе шатанд ХХ-ийн хэмжил зүйн хяналтын төрлийг тодорхойлно. 24.9 Хэмжлийн үед хэрэглэх эталон загвар нь тухайн эталон загварын баталгаажуулалтын гэрчилгээ, хэрэглэх хугацаатай (хугацаа нь дуусаагүй) байх, ашиглалтын нөхцөлд нь тохирсон ХАЗ, норматив баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн хэрэглэхээр сонгосон шаардлагатай. 24.10 Хэмжлийн системийн (ТПУАС, ЦАТАМХС болон бусад) зураг төслийг боловсруулах үед [92]-р баримт бичигт нийцүүлэн, хэмжил зүйг хангах иж бүрэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 25 Хүрээлэн буй орчны онцгой нөхцөл 25.1 ДС-ын зураг төслийг боловсруулах үед хүрээлэн буй орчны онцгой нөхцөл, тухайлбал нутаг орны газар хөдлөлтийн эрсдэл, хүйтэн цаг агаар, АОБЗ, ДС-ын талбайн байрлал нь далайн түвшнээс дээш хэр өндөрлөгт байгаа зэргийг тооцон үзэх хэрэгтэй. 25.2 Газар хөдлөлтийн өндөр эрсдэлтэй нутаг орны зураг төслийг боловсруулах. 25.2.1 Газар хөдлөлтийн өндөр эрсдэлтэй нутаг оронд барьсан барилга, байгууламж, ДС-ын бүтээц, тоног төхөөрөмжийн хувьд [93, 94]-р баримт бичигт нийцүүлэн, газар хөдлөлтийн эрсдэлийн шаардагдах түвшинд зураг төслийг нь гүйцэтгэнэ. 25.2.2 ДС-ын талбайн байрлалыг сонгохдоо I ангиллын эсвэл онцгой тохиолдолд II ангиллын газар хөдлөлтийн шинж чанарын хөрстэй гэж харьцуулах боломжтой хувилбаруудыг багтаах шаардлагатай. 25.2.3 ДС-д суурилуулах тоног төхөөрөмжийг сонгохдоо тоног төхөөрөмжийг газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх шинж чанараар нь тодорхойлох хэрэгтэй. 25.2.4 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн трансформатор-реакторын тоног төхөөрөмжийг газар хөдлөлтийн нөлөөний тооцоогоор хэвтээ, босоо чиглэлийн шилжилтээс сэргийлэхийн тулд элементүүдийг шигтгэж бэхэлсэн ёроолтой сууринд шууд суурилуулах шаардлагатай. 25.2.5 Газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй дүүрэгт угсрах 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн Т (АТ), ШР (УШР)-ын суурийн зураг төслийг боловсруулахдаа нэг маягийн зураг төслийн материал хэрэглэхийг зөвлөнө [95]. 25.2.6 Дамжуулагчийн унжилтын сонгосон утга нь боломжит хамгийн их хазайлтын үед аппаратад эвдрэл үүсгэхгүй байхаар ИХБ-ийн уян хатан шинийн холболтыг хийх хэрэгтэй. Уян хатан шинийн холболт нь хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболтоос давуу талтай. 25.2.7 ХБ-ийн хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболт нь хөдөлгөх (шинийн тулгуурын суурь болон тоног төхөөрөмжид эвдрэл үүсгэхгүйгээр) боломжтой компенсацлах элементүүдтэй байх шаардлагатай. 25.2.8 НХ-ийн Т (АТ) болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гаргалгыг уян хатан оруулгаар дамжуулан хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн шинийн холболтоор холбох хэрэгтэй. 25.2.9 ХБ-ийн тоног төхөөрөмж болон тоног төхөөрөмжийн байршлыг сонгохдоо тухайн тоног төхөөрөмжийн хүндийн төвийг багасгахыг хичээх шаардлагатай. Тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан бүтээцийн өндрийг багасгахад анхаарах хэрэгтэй. Энэ нь газарт суурилуулж, хаалт хийхэд давуу талтай. 25.2.10 Тоног төхөөрөмжийг хэд хэдэн шон дээр суурилуулах үед шонгуудын дээд хэсгүүд хооронд хөдөлгөөнгүй холбоос хийнэ. 25.2.11 ӨД-ийн хаалт (заградитель) хэрэглэх үед өлгөх аргаар хаалтыг суурилуулна. 25.2.12 АБ-н зураг төслийг боловсруулахдаа төмөр тавиурын бүтээцийг бэхлэх, мөн тавиур дээрх аккумуляторыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх арга хэмжээг авсан байх хэрэгтэй. Электролит асгарахаас сэргийлэх зорилгоор “СН” төрлийн АБ эсвэл хаалттай төрлийн өөр аккумулятор хэрэглэхийг зөвлөнө. 25.2.13 Газар хөдлөлтийн эрсдэлгүй нутаг дэвсгэрт зориулан зурсан нэг маягийн зураг төслийг хэрэглэх үед тооцоо хийх замаар тухайн газар нутагт тооцоолсон газар хөдлөлтийн нөлөөнд тоног төхөөрөмж, бүтээцийн тогтворжилтыг шалгах хэрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд тогтворжилтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 25.2.14 Зураг төслийн баримт бичиг боловсруулах үед [96]-р баримт бичигт нийцүүлэн аваарын нөөц тоног төхөөрөмжийг авч үзэх шаардлагатай. 25.2.15 Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тусгай төрөл байхгүй тохиолдолд энэ стандартад заасан зураг төслийн шийдлээр угсарсан ердийн тоног төхөөрөмж хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 25.3 Хүйтэн цаг агаартай нөхцөлд ГОСТ 15150 стандартад нийцүүлсэн, хүйтэнд тэсвэртэй (ХЛ1) тоног төхөөрөмжийг сонгоно. 25.3.1 Хүйтэнд тэсвэртэй тоног төхөөрөмжийн тусгай төрөл байхгүй бол тухайн төрлийн зураг төслийг боловсруулах, хөгжүүлэх хүртэл ГОСТ 15150 стандартын дагуу сэрүүн цаг агаарт зориулан бүтээсэн цахилгаан тоног төхөөрөмж хэрэглэнэ. 25.4 Байгалийн болон аж үйлдвэрийн хаягдлаар бохирдсон орчны нөхцөлд байх ИХБ-д суурилуулсан цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гадна талын тусгаарлагын гадаргуугийн цахилалтын замын уртыг ЦТТБД болон ГОСТ 9920 стандартад нийцүүлэн сонгоно. 25.4.1 Гадна талын IV ангилалтай тусгаарлагын гадаргуугийн цахилалтын замын шаардагдах урттай тоног төхөөрөмж байхгүй бол нийцэх зураг төсөл боловсруулах хүртэл хүчдэлийн дараагийн ангиллын автомат таслуур, ГТ болон хуурай салгуур хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 25.4.2 Бусад төрлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хувьд тусгаарлагыг цэвэрлэх арга хэмжээг үе шаттай төлөвлөж, авна. Бохирдсон орчноос цахилгаан тоног төхөөрөмжид үзүүлэх нөлөөг багасгах арга хэмжээг авна [61]. Үүнд: - хөдөлгөөнгүй суурилуулсан эсвэл хөдөлгөөнтэй төхөөрөмж хэрэглэж тусгаарлагыг цэвэрлэх; - салхины хурд бууруулах тусгай бүтээцтэй хаалтын төхөөрөмж суурилуулах; - хамгаалалтын бүрхүүлийн IP6X зэрэгтэй тоног төхөөрөмж хэрэглэх; - барилга эсвэл тоног төхөөрөмжид агаарын илүүдэл даралт үүсгэх нь орно. 25.4.3 Дээр заасан шийдлүүд үр дүнтэй биш байвал тоног төхөөрөмжийг хаалттай суурилуулахаар авч үзэх хэрэгтэй. 25.5 Далайн түвшнээс дээш 1000 м-ээс илүү өндөрлөг газарт барьсан ДС-д тухайн өндөрлөг газарт тохируулсан гадна талын тусгаарлагатай цахилгаан тоног төхөөрөмжийг төлөвлөх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд гадна талын тусгаарлагын гадаргуугийн цахилалтын замын уртыг Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ПУЭ)-д нийцүүлэх хэрэгтэй. 25.5.1 Заасан тоног төхөөрөмж байхгүй, хэрэв тухайн тусгаарлагын бүтээцийн өндөр нь I ангиллын бүтээцийн өндрөөс илүү хэмжээтэй бол II* ангиллын гадна талын тусгаарлагатай тоног төхөөрөмж хэрэглэх нь зүйтэй. 25.6 ДС-ын гоо зүйн нөлөөг сайжруулахад тавих шаардлага 25.6.1 ДС-ыг хот болон томоохон суурин газарт барьсан бол хаалттай ДС-ын барилгыг орчны барилгын хийцтэй архитектурын хувьд нийцүүлэх шаардлагатай. 25.6.2 ДС-ын талбайн хэмжээг багасгах, ДС-ын бүтээцийн өндрийн хэмжээг багасгах, ойр орчмын газарт зүлэг ногоо тарих, мод тарьсан болон мод тариагүй шороон далан барих замаар тухайн орчинд ДС-ын харагдах дүрслэлийг хүлээн авахыг сайжруулах хэрэгтэй. Хамгаалалттай газар нутаг (амралт сувилал, дархан цаазтай газар, амралтын бүс зэрэг) болон түүх соёлын төв эсвэл байгалийн хөшөө дурсгалтай ойрхон барьсан ДС-д эдгээр шаардлагыг нэн түрүүнд тавина. 25.7 Цас их ордог дүүргүүдэд барьсан ДС-ын талбайд (өндөрлөсөн хашаа, мод тарьсан газар зэрэг) хунгарласан цас арилгах арга хэмжээг тооцохгүйгээр ДС руу очих замд тусгай арга хэмжээ авах талаар төлөвлөх хэрэгтэй. Гэхдээ эдгээр арга хэмжээ нь ойр орчмын газар нутгийн оршин суугчдын амьдралд сөргөөр нөлөөлж болохгүй (авто тээврийн гол болон бусад замд саад учруулж болохгүй). 26 Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 26.1 Шинэ байгууламж барих болон ТИБДТШ зураг төслийг экологи, эрүүл ахуй, өвчний тархалт судлах тухай холбооны хуулиуд, ОХУ-ын стандартын хуулийн шаардлага, мөн байгууллагын стандартыг тооцож гүйцэтгэх хэрэгтэй [97, 98, 99,100]. 26.2 Зураг төслийн баримт бичиг нь [113]-р баримт бичгийн шаардлагын дагуу зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулах үед экологийн шинжээчид хамааралтай бол хүрээлэн буй орчны нөлөөний үнэлгээг хийх шаардлагатай [114]. 26.3 Хүрээлэн буй орчин болон хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөнөөс сэргийлэх эсвэл энэ нөлөөг багасгахад чиглэсэн арга хэмжээг зураг төслийн баримт бичигт авч үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ дараах хүчин зүйлийг хязгаарлаж болохгүй. Үүнд: - ан амьтан, шувуу үхэхээс сэргийлсэн тоног төхөөрөмжөөр (хашлага хаалт, бүрхүүл, амьтан үргээх гэрэл цацруулагч гэх мэт) ажлын механизмуудыг тоноглох арга хэмжээ; - цахилгаан болон соронзон орны хүчлэгийг зөвшөөрөгдөх утга хүртэл бууруулах арга хэмжээ (хөдөлгөөнгүй суурилуулсан, зөөврийн болон салгах боломжтой экраны тоноглол хэрэглэх, цахилгаан орны бүсэд барьсан том хэмжээтэй байгууламжийг газраас тусгаарласан бүх газардуулгаар хангах, тоног төхөөрөмжийг суурилуулахад нийцэх өндрийн хэмжээг сонгох зэрэг); - гүний устай газарт (хэрэв байгаа бол) ус оруулахаас хамгаалсан эрүүл ахуйн бүс байгуулах арга хэмжээ [112]; - цахилгаан сүлжээний байгууламжийн барилгын ажлыг дууссаны дараа орчны газарт нөхөн сэргээлт хийх нь орно. 26.4 Шинэ байгууламж барих болон ТИБДТШ зураг төслийг боловсруулах үед хүрээлэн буй орчныг хамгаалах талаар тавих нарийвчилсан шаардлагыг [97]-р баримт бичигт заасан. Ном зүй 1. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм (ПУЭ): 1.2-р бүлэг - Цахилгаан хангамж ба цахилгаан шугам сүлжээ (7-р хэвлэл) Эрчим хүчний яамны 2002 оны долоодугаар сарын 08-ны өдрийн 204 дугаартай тушаал; 1.9-р бүлэг – Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тусгаарлага (7-р хэвлэл) Эрчим хүчний яамны 2002 оны долоодугаар сарын 08-ны өдрийн 204 дугаартай тушаал; 2.5-р бүлэг 1 кВ-оос дээш хїчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (7-р хэвлэл) Эрчим хүчний яамны 2003 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрийн 197 дугаартай тушаал; 3.2-р бүлэг – Реле хамгаалалт (6-р хэвлэл) ЗХУ-ын Эрчим хүчний яамны 1979 оны тавдугаар сарын 30-ны өдрийн тушаал; 4.2-р бүлэг - 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй хуваарилах байгууламж ба дэд станц (7-р хэвлэл) Эрчим хүчний яамны 2003 оны зургаадугаар сарын 20-ны өдрийн 242 дугаартай тушаал. 2. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийг ашиглах үеийн хөдөлмөр хамгааллын дүрэм. ОХУ-ын Хөдөлмөрийн яамны 2013 оны долоодугаар сарын 24-ний өдрийн 328н дугаартай тушаал. (ОХУ-ын Хөдөлмөрийн яамны 2016 оны хоёрдугаар сарын 19-ний өдрийн 74н дугаартай тушаалын редакц). 3. ОХУ-ын цахилгаан станц болон сүлжээг ашиглах техникийн дүрэм. Эрчим хүчний яамны 2003 оны зургаадугаар сарын 19-ний өдрийн 229 дугаартай тушаал. 4. ОХУ-ын Засгийн газрын 2008 оны хоёрдугаар сарын 16-ны өдрийн 87 дугаартай “Зураг төслийн баримт бичгийн бүлгүүдийг бүрдүүлэх болон агуулгад тавих шаардлага”-ын тухай тогтоол (2017 оны долоодугаар сарын 07-ны өдөр өөрчилсөн нэмэлт өөрчлөлттэй). 5. Эрчим хүчний системийн хөгжлийн зураг төслийн арга зүйн зөвлөмж. Эрчим хүчний яамны 2003 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдрийн 281 дугаартай тушаал. 6. “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн 2011 оны долоодугаар сарын 28-ны өдрийн 440 дугаартай “Арга зүйн удирдамжийг батлах” тухай тушаал. 7. ОХУ-ын Хот төлөвлөлтийн тухай хууль. ОХУ-ын Төрийн думаас 2004 оны арванхоёрдугаар сарын 22-ны өдөр баталсан (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 8. 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ-ын трасс болон ДС-ын талбайг сонгох, зөвшилцөхөд зориулсан материалыг бэлтгэх аргачлалын зааварчилгаа, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 3337тм-т1 дугаар, 3, 1995. 9. Эрүүл ахуйн норм ба дүрэм (2.1.6.1032-01) Хүн ам суурьшсан газрын орчны агаарын чанарыг хангахад тавих эрүүл ахуйн шаардлага. 10. СТО 56947007-29.240.01.218-2016 “Цахилгаан сүлжээний байгууламжийн экологийн аюулгүй байдал. Зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулах, шинэчлэх болон татан буулгах үед тавих шаардлага” ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг. 11. “35-500 кВ-ын ДС-ыг цас их ордог, цасан хунгар тогтдог дүүрэгт барих зураг төсөл боловсруулах талаарх удирдамж”, Алс дорнодын эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 13520 тм-т1 дугаар, 1995. 12. СТО 34.01-27.3-002-2014 “Оросын сүлжээ” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэгийн Цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн байгууламжийг галын аюулаас хамгаалах талаарх зураг төсөл”. Техникийн ерөнхий шаардлага, “Оросын сүлжээ” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэг. 13. СТО 56947007-29.240.30.010-2008 “35-750 кВ хүчдэлтэй дэд станцын хуваарилах байгууламжийн цахилгааны ерөнхий схем. Нэг маягийн шийдлүүд”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 14. СТО 56947007-29.240.30.047-2010 “35-750 кВ хүчдэлтэй дэд станцын хуваарилах байгууламжийн цахилгааны нэг маягийн ерөнхий схемийг хэрэглэх талаарх зөвлөмж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 15. СТО 56947007-29.240.01.221-2016 “110-750 кВ хүчдэлтэй цахилгааны сүлжээг аянга, дотоод хэт хүчдэлээс хамгаалах талаар удирдамж” Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 16. СТО 56947007-29.240.10.191-2014 “6-750 кВ-ын цахилгаан тоног төхөөрөмжид резонансын хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалах тухай арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 17. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн 2012 оны арванхоёрдугаар сарын 10-ны өдрийн Хүчний трансформаторын чадлыг сонгох тухай стандарт, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 8080 дугаар, 1989. 18. “Арга зүйг танилцуулах тухай” 838р дугаартай захирамж. 19. СТО 56947007-29.180.02.140-2012 “ҮНЦС-нд хуурмаг чадал компенсацлах тоног төхөөрөмжийн төрөл, параметр, суурилуулах газрыг сонгох тооцоо хийх арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 20. “110-750 кВ хүчдэлийн цахилгааны сүлжээнд хэт хүчдэл хязгаарлагчийг хэрэглэх талаар арга зүйн заавар” Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 2000. 21. РД 153-34.3-35.125-99 “6-1150 кВ-ын цахилгаан сүлжээг аянга, дотоод хэт хүчдэлээс хамгаалах талаарх удирдамж”. 22. 110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй ХБ-ийн цахилгаан техникийн тоног төхөөрөмжид өндөр давтамжийн сэлгэн залгалтын хэт хүчдэлийг хязгаарлах талаар арга зүйн заавар” Алсаас сэлгэн залгах тоног төхөөрөмж 621.311, ОРГРЭС, 1998. 23. РД 153-34.0-20.525-00 “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулгын төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах тухай арга зүйн заавар”. 24. СТО 56947007-29.130.15.105-2011 “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм, газардуулах төхөөрөмжийн нөхцөлийг хянах арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 25. Цахилгааны сүлжээний байгууллагын эзэмшдэг байгууламжид цахилгаан соронзон нийцлийг хангах тухай арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 26 “35-500 кВ-ын ДС-ын кабелийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн зураг төслийн заавар”, 5728 тм-т1 дугаар, 2, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 1974. 27. СТО 56947007-29.120.40.093-2011 “ҮНЦС-ний ДС-ын хоёрдогч тогтмол гүйдлийн систем (ХТГС)-ийн зураг төсөл боловсруулах талаар удирдамж”. Нэг маягийн зураг төслийн хувьд шийдэл, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 28. СП 52.13330.2011 Дүрмийн эмхэтгэл. “Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг”. 29. СО 153-34.20.576-03 “Эрчим хүчний системийн тогтворжилтын талаарх арга зүйн заавар”. 30. СТО 59012820.29.240.001-2011 “Эрчим хүчний системийн горимуудын аваар эсэргүүцэх автомат удирдлага. Эрчим хүчний системийн аваар эсэргүүцэх автоматик. Зохион байгуулах үйл явцын нөхцөл. Байгууламжийг барих нөхцөл. Норм болон шаардлага”, ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг. 31. СТО 56947007-25.040.40.226-2016 “ҮНЦС-ний ДС-ын ТПУАС-д тавих техникийн ерөнхий шаардлага. Программ хангамж болон техник хангамжийн хэрэгсэл, иж бүрдэлд тавих үндсэн шаардлага”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 32. СТО 56947007-29.130.01.092-2011 “Диспетчерийн болон технологийн шаардлагаар ҮНЦС-ний ДС-ын мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах системийн зураг төсөл боловсруулахдаа теле мэдээллийн төрөл, эзлэхүүнийг сонгох”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 33. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг болон ҮНЦС нь өөрийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх 2004 оны гуравдугаар сарын 18-ны өдрийн Түр зөвшилцөлд 2009 оны долоодугаар сарын 01-ний өдөр нэмэлт болгосон зөвшилцөлд технологийн мэдээлэл солилцооны салбарт (үндэсний (бүх Оросын) нэгдсэн цахилгаан сүлжээнд ажил үүргээ гүйцэтгэх үеийн удирдлагад системийн оператор болон байгууллагын харилцааны тухай түр зөвшилцлийн 4 дугаартай хавсралт) ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэг болон Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани хоорондын мэдээллийн харилцааны тухай дүрэм. 34. СТО 56947007-29.240.036-2009 “ҮНЦС-ний ДС-аас цахилгаан сүлжээний удирдлагын төв, мөн удирдлагын төвүүд хооронд дамжуулсан үйл ажиллагааны бус технологийн мэдээллийн хэмжээг сонгох талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 35. СТО 56947007-25.040.70.101-2011 “Дэд станцын цахилгааны холболтын энгийн схем болон ПХТХИБ, ТПУАС-ийн хэрэгслээр мэдээллийн график дүрсжүүлэлтийг бүрдүүлэх дүрэм” (2017 оны долоодугаар сарын 18-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 36. ТУАС болон диспетчерийн телефон холбооны мэдээллийн урсгалын зорилтот архитектурыг батлах тухай ОХУ-ын Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн 2010 оны зургаадугаар сарын 03-ны өдрийн захирамж. 37. “Шинэ тоног төхөөрөмжийн чанарыг шалгах, тухайн тоног төхөөрөмж нь тогтоосон тодорхойломж болон заасан техникийн шаардлагад нийцэхийг хянах ажлыг зохион байгуулах тухай” Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)”-ийн 2015 оны хоёрдугаар сарын 04-ний өдрийн тушаал. 38. СТО 56947007-29.200.10.011-2008 “Хүчний трасформатор, автотрансформаторын мониторингийн систем. Техникийн ерөнхий шаардлага (2010 оны зургаадугаар сарын 16-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 39. СТО 56947007-29.240.01.149-2013 ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах систем. Мэдээллийн системд тавих шаардлага”, (2014 оны наймдугаар сарын 18-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 40. Цахилгааны сүлжээний иж бүрдэлд Нэгдсэн техникийн бодлогын тухай “Оросын сүлжээ” компанийн дүрэм (“Оросын сүлжээ” компанийн Захирлуудын зөвлөлийн 2013 оны аравдугаар сарын 23-ны өдрийн 138 дугаартай протокол). 41. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн Удирдах зөвлөлийн 2011 оны зургаадугаар сарын 09-ний өдрийн 962/1 дугаартай шийдвэрээр батлагдсан ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн ИТ стратеги. 42. 2007 оны нэгдүгээр сард Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани болон “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн оператор” Хувьцаат нийгэмлэгээс баталсан диспетчерийн команд дамжуулалт, холбооны сувгуудын бүтэц, диспетчерийн төвүүд болон сүлжээний байгууллагууд, дэд станцуудын СУТ хоорондын телеметрийн мэдээлэл дамжуулалтын зорилтот загвар. 43. Үндсэн болон бүс нутгийн анхдагч сүлжээний тоон суваг, замын цахилгааны параметрийн норм”. ОХУ-ын Холбооны яамны 1996 оны наймдугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаартай тушаал. 44. СТО 56947007-33.060.40.178-2014“Технологийн холбоо. 35-750 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам дагуух өндөр давтамжийн холбооны сувгийг ашиглах талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 45. “Технологийн холбоо. 35 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ дахь ХШФКШ-ын зураг төсөл, барилга болон ашиглалтын дүрэм”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 46. СТО 56947007-33.180.10.171-2014 “Технологийн холбоо. МбӨДШК, АХТШК бүхий ЦДАШ-ын ХШФКШ-ын барилгын зураг төслийн эталон баримт бичиг”, (2016 оны есдүгээр сарын 22-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 47. СТО 56947007-29.240.55.192-2014 “35-750 кВ хүчдэлийн ЦДАШ-ын технологийн зураг төсөл боловсруулах норм”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 48. РД 153-34.0-48.518-98 “110 кВ түүнээс дээш хүчдэлийн ЦДАШ-ын холбооны шилэн файбер кабелийн зураг төсөл, барилга, ашиглалтын дүрэм”. 49. СО 153-34.48.519-02 “0,4-35 кВ хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын холбооны шилэн файбер кабелийн зураг төсөл, барилга, ашиглалтын дүрэм”. 50. СТО 56947007-29.060.50.122-2012 “Аянгаас хамгаалах трост холбосон шилэн кабель (АХТШК)-тай аянгаас хамгаалах трост мөс хайлах төлөв тооцоо хийх болон хайлах төлөвт АХТШК-ийн температурын хуваарилсан хяналтыг хэрэглэх талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 51. СТО 56947007-33.060.40.052-2010 “35-750 кВ хүчдэлтэй, хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам дагуух өндөр давтамжийн схемийн замыг сонгох, параметрийг тооцоолох арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 52. СТО 56947007-33.060.40.108-2011 “ӨД-ийн холбооны системийн зураг төслийн норм”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 53. СТО 56947007-33.060.40.134-2012 “ӨД-ийн холбооны системийн техникийн нэг маягийн шийдэл”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 54. СТО 56947007-33.060.40.125-2012 “35-750 кВ хүчдэлийн ЦДАШ-аар дамжуулах ӨД-ийн холбооны сувгуудын технологи, холболтод тавих техникийн ерөнхий шаардлага”, (2015 оны есдүгээр сарын 30-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй) Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 55. СТО 56947007-33.060.40.177-2014 “Технологийн холбоо. Цахилгаан дамжуулах шугам дагуух өндөр давтамжийн холбооны тоноглолд тавих техникийн нийтлэг шаардлага”, (2016 оны арванхоёрдугаар сарын 22-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 56. СТО 56947007-33.060.40.045-2010 “35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамд өндөр давтамжийн сувгийн давтамжийг сонгох талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 57. ОХУ-ын Засгийн газрын 2004 оны аравдугаар сарын 12-ны өдрийн 539 дугаартай “Радио электрон хэрэгсэл болон өндөр давтамжийн төхөөрөмжийг бүртгэх шаардлага”-ын тухай тогтоол (2017 оны долоодугаар сарын 10-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй) 58. СТО 56947007-29.240.10.167-2014 “Дэд станцын мэдээлэл технологийн дэд бүтэц. Нэг маягийн техникийн шийдэл”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 59. РД 34.48.151-87 “Диспетчерийн цэг, ДТУХ-ийн зангилааны зураг төсөл боловсруулах талаар талаарх удирдамж”. 60. РД 45.120-00 (НТП 112-2000) “Технологийн зураг төсөл боловсруулах норм. Хот болон хөдөөгийн телефоны сүлжээ”. 61. “Эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд зориулсан дэд станцын нээлттэй хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл”. Өндөр хүчдэлийн цахилгааны томоохон системийн олон улсын зөвлөлийн (CIGRE) 614-р Ажлын хэсгийн В3.31 эмхэтгэл, 2015. (Air Insulated Substation Design for Severe Climate Conditions. Brochure CIGRE № 614. WG B3.31, 2015). 62. CTO 56947007-29.240.044-2010 “Цахилгааны сүлжээний байгууллагын эзэмшдэг байгууламжид цахилгаан соронзон нийцлийг хангах тухай арга зүйн заавар”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 63. СТО 56947007-29.240.043-2010 “Цахилгаан сүлжээний хоёрдогч тоног төхөөрөмж болон холбооны системийн цахилгаан соронзон нийцлийг хангах тухай удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 64. СТО 56947007-29.240.01.149-2013 “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани (ФСК ЕЭС)-ийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах систем. Мэдээллийн системд тавих шаардлага”, (2014 оны наймдугаар сарын 18-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй), Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 65. “35-500 кВ хүчдэлийн 10 MBA болон түүнээс дээш хүчин чадалтай Т (АТ)-ыг суурилуулах тухай шийдвэр”, Эрчим хүчний яам, Цахилгаан техникийн аж үйлдвэрийн яам, 1991. 66. “35-500 кВ хүчдэлийн трансформаторыг тэргэнцэр, рельс замгүй суурилуулахад зориулсан суурь”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, Севзапэнергосетьпроект, 13362тм-т1 дугаар, 1992. 67. СП 60.13330.2012, Дүрмийн эмхэтгэл “Халаалт, агаарын солилцоо, агааржуулалт. 68. СП 28.13330.2012, Дүрмийн эмхэтгэл “Барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах”. 69. СП 56.13330.2011, Дүрмийн эмхэтгэл “Аж үйлдвэрийн барилга”. 70. “35-1150 кВ хүчдэлийн дэд станцын ерөнхий төлөвлөгөө, тээврийн зураг төслийн тухай удирдамж”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 13704тм-т1 дугаар, 1991. 71. СП 22.13330.2011, Дүрмийн эмхэтгэл “Барилга, байгууламжийн суурь, шав”. 72. СанПиН 2.2.4.3359-16 “Эрүүл ахуйн норм ба дүрэм. Ажлын байрны биет хүчин зүйлд эрүүл ахуй, өвчний тархалтын талаар тавих шаардлага”. 73. СП 34.13330.2012 Дүрмийн эмхэтгэл “Автомашины зам”. 74. “Дэд станцын тос боловсруулах цехийн зураг төсөл боловсруулах талаар талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 12404-т 1 дугаар, 1990. 75. СП 12.13130.2009, Дүрмийн эмхэтгэл “Барилга, байгууламж болон гадна талын суурилуулалтын тэсрэх болон галын аюулын ангиллыг тодорхойлох” (1 дугаарын нэмэлт өөрчлөлттэй). 76. “Галын аюулгүй байдлын шаардлагын тухай техникийн зохицуулалт” нэртэй 2008 оны долоодугаар сарын 22-ны өдрийн 123-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 77. СП 5.13130.2009, Дүрмийн эмхэтгэл “Гал түймэр унтраах систем. Галын дохиолол болон автоматаар гал түймэр унтраах төхөөрөмж. Зураг төслийн норм болон дүрэм”, (1 дугаарын нэмэлт өөрчлөлттэй). 78. СП 4.13130.2013, Дүрмийн эмхэтгэл “Гал түймэр унтраах систем. Хамгаалалтын байгууламжид түймэр тархахыг хязгаарлах. Орон зай төлөвлөлт болон бүтээцийн шийдэлд тавих шаардлага”. 79. СТО 56947007-29.240.132-2012 “ҮНЦС-ний байгууламжийн техникийн үйлчилгээ, засварт зориулан авто тээврийн хэрэгсэл, тусгай механизм болон трактораар хангах тухай стандарт”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 80. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэгийн 2010 оны дөрөвдүгээр сарын 23-ны өдрийн “Шинээр барих байгууламжид хүчдэл өгөх хүртэлх хугацаанд ажилтны тоо, ангилал болон ажилтнуудыг хуваарилах хугацааг тодорхойлох горимыг батлах тухай” 273 дугаартай тушаал. 81. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэгийн 2012 оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдрийн “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн байгууламжид ажилтнуудын ариун цэврийн өрөө барихад тавих шаардлагыг батлах тухай” 56 дугаартай тушаал. 82. СТО 56947007-29.240.01.190-2014 “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн байгууламжийг аюулгүй байдлын систем, терроризмын эсрэг хамгаалалтаар хангах. Ерөнхий зүйл (Шаардлага)”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 83. Оросын сүлжээ” компанийн 2015 оны хоёрдугаар сарын 12-ны өдрийн “Оросын сүлжээ” компанийн “Тоног төхөөрөмжийг удаан хугацаанд хадгалах байгууламжийн (хууль бусаар хөндлөнгөөс оролцох тухай хуулиар аюултай байдлын ангилал тогтоогоогүй) хамгаалалтыг зохион байгуулах талаар арга зүйн зөвлөмж” 71р дугаартай захирамж. 84. “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн байгууламжийн аюулгүй байдлын тухай” 2011 оны долоодугаар сарын 21-ний өдрийн 256-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2016 оны долоодугаар сарын 06-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 85. ОХУ-ын Засгийн газрын 2012 оны тавдугаар сарын 05-ны өдрийн 458 дугаартай “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн байгууламжийн аюулгүй байдал, терроризмын эсрэг хамгаалалтыг хангах дүрмийг батлах тухай” тогтоол. 86. Р 78.36.002-10 “Зөвлөмж. Хамгаалалтын телевизийн системийг сонгох хэрэглэх”. 87. “Бөөний зах зээлийн субъектийн статус авах, бөөний зах зээлийн субъектийн регистр хөтлөх аргачлалын зохицуулалт”, “Худалдааны системийн захирагч”-ийн Арилжааны бус түншлэлийн Хяналтын зөвлөлөөр баталсан хавсралттай (2006 оны долоодугаар сарын 14-ний өдрийн 96 дугаартай протокол). 88. “Цахилгаан эрчим хүчний бөөний зах зээлийн худалдааны системд нэгдэх тухай зөвшилцөл, Худалдааны системийн захирагч”-ийн Арилжааны бус түншлэлийн Хяналтын зөвлөлөөр баталсан зөвшилцлийн стандарт хэлбэр, (2006 оны долоодугаар сарын 14-ний өдрийн 96 дугаартай протокол). 89. РД 34.09.101-94 “Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, хуваарилах үед цахилгаан эрчим хүчийг тооцох тухай нэг маягийн зааварчилгаа”, (1 дугаарын нэмэлт өөрчлөлттэй). 90. СТО 56947007-29.200.15.209-2015 “Техникийн бодлого. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэгийн цахилгаан эрчим хүчний бөөний зах зээлийн өгөгдлийг алсаас цуглуулдаг эрчим хүчний тоолуурын систем”, Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани. 91. РД 34.20.175-76 “110 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй сүлжээнд богино залгааны гүйдлийг хязгаарлах тухай заавар”. 92. СТО 56947007-29.240.126-2012 “ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компанийн мэдээлэл хэмжил зүйн системийн үйлчилгээг хангах ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх тухай нийтлэг горим”, ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани. 93. СП 47.13330.2012 “Барилгын ажилд зориулан инженерийн судалгаа хийх. Үндсэн зүйл”. 94. “Дэд станц, цахилгаан дамжуулах шугамын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байдалд тавих шалгуур, техникийн үндсэн шаардлага”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 13тм-т1 дугаар, 1998. 95. “Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй, 110-500 кВ хүчдэлийн трансформаторын суурь”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, Алс дорнодын эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 13517тм дугаар, 1993. 96. ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани” Нээлттэй Хувьцаат Нийгэмлэгийн 2016 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдрийн “ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компанийн байгууламжид аваарын хор уршгийг арилгах дүрмийг батлах тухай” 127 дугаартай тушаал. 97. ОХУ-ын Техник, экспортын хяналтын холбооны албаны (ФСТЭК России) 2014 оны гуравдугаар сарын 14-ний өдрийн “Маш чухал байгууламж, нэлээд аюултай байгууламжийн үйлдвэрлэл, технологийн процесс, түүнчлэн хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй байгаль орчинд аюул учруулах байгууламжийн автоматжуулсан удирдлагын системд мэдээлэл хамгаалахад тавих шаардлагыг батлах тухай” 31 дугаартай тушаал. 98. “Хүн амын эрүүл ахуй, өвчний тархалт судлах ажлыг сайжруулах тухай” 1999 оны гуравдугаар сарын 30-ны өдрийн 52-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 99. “Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах тухай” 2002 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдрийн 7-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 100. “Орчны агаарыг хамгаалах тухай” 1999 оны тавдугаар сарын 04-ний өдрийн 96-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2015 оны долоодугаар сарын 13-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 101. “Гүний ус соруулах байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах талаар зааварчилгаа” (СНиП 2.04.02-84), Еосстрой СССР, М.: Стройиздат, 1989. 102. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн 2016 оны наймхоёрдугаар сарын 30-ны өдрийн “Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг технологийн системийн удирдлагын автоматжуулсан системийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад тавих зохион байгуулалт, техникийн хамгийн бага шаардлагыг батлах тухай” 367р дугаартай захирамж. 103. Оросын Экологийн хорооны 2000 оны тавдугаар сарын 16-ны өдрийн “ОХУ-д орших хүрээлэн буй орчинд төлөвлөгөөт аж ахуйн болон бусад үйл ажиллагаа явуулах нөлөөг үнэлэх шаардлагыг батлах тухай” 372 дугаартай тушаал. 104. “Ус хангамж болон ус зайлуулах хоолойн тухай” 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 07-ны өдрийн 416-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 105. ОХУ-ын Засгийн газрын 2007 оны тавдугаар сарын 03-ны өдрийн 145 дугаартай “Зураг төслийн баримт бичиг болон инженерийн судалгааны үр дүнг хянах улсын үзлэгийг зохион байгуулах, хийх шаардлага”-ын тухай тогтоол (2017 оны зургаадугаар сарын 15-ны өдөр өөрчилсөн нэмэлт өөрчлөлттэй). 106. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Ажлын байр, орон сууцны байр, нийтийн эзэмшлийн барилга болон орон сууц барих газар нутгийн дуу чимээ. Эрүүл ахуйн норм”. 107. “0,38-750 кВ хүчдэлтэй цахилгааны сүлжээ барих газар олгох норм”, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 14278 дугаар, 1994. 108. ОХУ-ын Газрын хууль. ОХУ-ын Төрийн думаас 2001 оны есдүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 109. ОХУ-ын Засгийн газрын 1996 оны наймдугаар сарын 13-ны өдрийн 997 дугаартай “Үйлдвэрлэлийн үйл явцын үед, мөн тээврийн гол зам, шугам хоолой, холбооны болон цахилгаан дамжуулах шугамын ашиглалтын үед ан амьтан үхэхээс сэргийлэх шаардлагыг батлах тухай” тогтоол (2008 оны гуравдугаар сарын 13-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 110. ОХУ-ын Усны хууль. ОХУ-ын Төрийн думаас 2006 оны дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдөр баталсан (2017 оны долоодугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 111. ОХУ-ын “Газрын баялгийн тухай” 1992 оны хоёрдугаар сарын 21-ний өдрийн 2395-1 дугаартай хууль, (2017 оны долоодугаар сарын 26-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 112. “Үйлдвэрлэл болон ашиглалтын хог хаягдлын тухай” 1998 оны зургаахоёрдугаар сарын 24-ний өдрийн 89-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2016 оны арванхоёрдугаар сарын 28-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 113. СанПиН 2.1.4.1110-02 “Ундны усны хоолой болон ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийн эрүүл ахуйн хамгааллын бүсүүд”. 114. “Экологийн нөхцөлийг шалгах тухай” 1995 оны арваннэгдүгээр сарын 23-ны өдрийн 174-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2015 оны арванхоёрдугаар сарын 29-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 115. Оросын Экологийн улсын комиссын 2000 оны тавдугаар сарын 16-ны өдрийн “ОХУ-д орших хүрээлэн буй орчинд төлөвлөгөөт аж ахуйн болон бусад үйл ажиллагаа явуулах нөлөөг үнэлэх шаардлагыг батлах тухай” 372 дугаартай тушаал. 116. “Эрчим хүчний системд мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах системийн зураг төслийн ажил, мэдээллийн эзлэхүүнийг сонгох талаарх удирдамж, Эрчим хүчний сүлжээний төсөл, 13861тм-т1 дугаар, 1991. 117. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компанийн 2011 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдрийн “Дэд станцын хосолмол үйлдвэрлэлийн барилгад тавих үндсэн шаардлагыг батлах тухай” 463р дугаартай захирамж. 118. “Өндөрт ажиллах үеийн хөдөлмөр хамгааллын дүрмийг батлах тухай” ОХУ-ын Хөдөлмөрийн яамны 2014 оны гуравдугаар сарын 28-ны өдрийн 155н дугаартай тушаал. (2015 оны зургаадугаар сарын 17-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 119. “Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлын тухай техникийн зохицуулалт” нэртэй 2009 оны арванхоёрдугаар сарын 30-ны өдрийн 384-ФЗ дугаартай ОХУ-ын Холбооны хууль (2013 оны долоодугаар сарын 02-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлттэй). 120. СТО 56947007-29.200.80.180-2014 “Цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтийг хянах хэмжлийн хувиргагч. Техникийн нийтлэг шаардлага”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 121. МВИ-111-001-13 “Цахилгаан эрчим хүчний чанарын үзүүлэлтийн өргөтгөсөн жагсаалтын хэмжлийн арга зүй (арга)” ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компанийн Удирдах зөвлөлийн орлогч дарга, ерөнхий инженер В.П. Дикий 2013 оны арванхоёрдугаар сарын 25-ны өдөр баталсан. 122. СТО 56947007-29.240.01.195-2014 “Хэмжил, хэмжих хэрэгсэл болон хэмжих хэрэгсэлд хэмжил зүйн системийн үйлчилгээг хангахад тавих Техникийн нийтлэг шаардлага”, ОХУ-ын “Эрчим хүчний нэгдсэн систем дэх системийн “Холбооны сүлжээ компани 123. СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) “Гал түймэр унтраах төхөөрөмж суурилуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага”, Оросын сүлжээ” компани. 124. СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) “Оросын сүлжээ” компанийн цахилгаан сүлжээний иж бүрдлийн галын аюулгүй байдлын дүрэм”, Оросын сүлжээ” компани. 125. IEC 61850-90-2 (2011) “Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем - 90-2-р хэсэг: Харилцаа холбооны онцлог үйлчилгээний схем (SCSM). ISO/IEC 8802-3 стандартын дагуу сонгосон утга”. (IEC 61850-9-2 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3). 126. IEC 61850-8-1 (2011) “Цахилгаан эрчим хүчний нийтийн хэрэглээний автоматжуулалтын харилцаа холбооны сүлжээ болон систем. 8-1-р хэсэг: Холбооны онцлог үйлчилгээний хуваарилалтын схем (SCSM). MMS (ISO 9506-1 болон ISO 9506-2) модуль болон ISO/IEC 8802-3 стандартын хуваарилалтын схем. (IEC 61850-8-1 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3). 127. ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 “Ethernet сүлжээнд зориулсан стандарт. 3-р хэсэг: Зөрчилдөөн илрүүлэхээр (CSMA / CD) нэвтрэх арга, биет давхаргын тодорхойлолтоор тээвэрлэх олон хандалтыг мэдрэх”. (ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 International Standard for Ethernet. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications). 128. IEC 62439-3 (2016) “Үйлдвэрлэлийн харилцаа холбооны сүлжээ - Өндөр боломжтой автоматжуулалтын сүлжээ – 3-р хэсэг: Зэрэгцээ бэлтгэл нөөцийн протокол (PRP) болон өндөр хүртээмжтэй бүтэн бэлтгэл нөөц (HSR)”. (IEC 62439-3 (2016) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR). 129. IEC 61850-7-2 (2010) “Цахилгаан эрчим хүчний нийтийн хэрэглээний автоматжуулалтын харилцаа холбооны сүлжээ болон систем. 7-2-р хэсэг: Мэдээлэл болон холбооны үндсэн бүтэц. Холбооны үйлчилгээний хийсвэр интерфейс (ACSI)”. (IEC 61850-7-2 (2010) Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI). 130. IEC 61850-4 (2011) “Дэд станцууд дахь холбооны сүлжээ болон систем. 4-р хэсэг: Систем болон төслийн менежмент”. (IEC 61850-4 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management). 131. IEC 61850-6 (2009) “Дэд станцууд дахь холбооны сүлжээ болон автоматжуулалтын систем. 6-р хэсэг. Цахилгаан станцууд дахь ухаалаг цахилгаан төхөөрөмж хоорондын холбоонд зориулсан тохируулгын тайлбарын хэл”. (IEC 61850-6 (2009) Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs). 132. ISO 9506-1:2003 “Аж үйлдвэрийн автоматжуулалтын систем. Үйлдвэрийн зурвас мэдээний тодорхойлолт – 1-р хэсэг: Үйлчилгээг тодорхойлох”. (ISO 9506-1:2003 Industrial automation systems -- Manufacturing Message Specification - Part 1: Service definition). 133. ISO 9506-2:2003 “Аж үйлдвэрийн автоматжуулалтын систем. Үйлдвэрийн зурвас мэдээний тодорхойлолт – 2-р хэсэг: Протоколыг тодорхойлох”. (ISO 9506-2:2003 Industrial automation systems -- Manufacturing Message Specification — Part 2: Protocol specification). 134. ОХУ-ын Засгийн газрын 2015 оны есдүгээр сарын 19-ний өдрийн 993 дугаартай “Түлш эрчим хүчний иж бүрдлийн шугаман байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангахад тавих шаардлагыг батлах тухай” тогтоол. 135. СТО 56947007-33.060.20.233-2016 “Технологийн холбоо. Хөдөлгөөнт радио холбооны хэрэгслийг ашиглах талаарх удирдамж”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 136. СТО 56947007-25.040.40.227-2016 “Үндэсний нэгдсэн цахилгаан сүлжээний технологийн процессоор удирдах автоматжуулсан удирдлагын системийн үйл ажиллагааны бүтцэд тавих техникийн нийтлэг шаардлага”, Эрчим хүчний нэгдсэн системийн Холбооны сүлжээ компани. 137. ОХУ-ын Мэдээллийн технологи, холбооны яамны Радио давтамжийн улсын комиссын 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн “Радио давтамжийн зурвас хуваарилах, шийдвэрийг дахин авч үзэх болон шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай материалыг хянах, шийдвэр гаргах журмыг батлах тухай” 11-13-01 дугаартай шийдвэр (2016 оны долоодугаар сарын 01-ний өдөр редакц хийсэн). 138. ОХУ-ын Мэдээллийн технологи, холбооны яамны Радио давтамжийн улсын комиссын 2011 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн “Радио электроникийн хэрэгсэл, хэрэгслийн цахилгаан соронзон нийцлийг одоо ашиглаж байгаа хэрэглэхээр болон төлөвлөсөн радио электроникийн хэрэгсэлтэй нийцүүлэх боломжийг судлах, мөн радио давтамж эсвэл радио давтамжийн сувгийг радио давтамжийн хуваарилсан зурваст эзэмших тухай материалыг хянах, шийдвэр гаргах талаар шалгалт хийх журмыг батлах тухай” 11-13-02 дугаартай шийдвэр (2016 оны долоодугаар сарын 11-ний өдөр редакц хийсэн). | 17.1.3 Взаимное размещение РУ должно обеспечивать минимальное количество пересечений и углов поворота на подходах ВЛ к ПС, минимальную протяженность внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, а также токопроводов, связывающих РУ с Т (АТ). 17.1.4 При разработке генерального плана здания и сооружения ПС следует сгруппировать в две основные зоны: - зону основных технологических зданий и сооружений (здание ОПУ, здание РЩ, здание ЗРУ, ОРУ, трансформаторные группы и компенсирующие устройства); - зону вспомогательных зданий и сооружений (открытый склад масла, здание мастерской маслохозяйства (аппаратной маслохозяйства), гараж, склад, насосная 1 подъема, совмещенная с артезианской скважиной, резервуары противопожарного водоснабжения и другие). 17.1.5 Здания и сооружения вспомогательного назначения, не связанные технологически с РУ, а также ОПУ необходимо отделять от ОРУ ограждением, за исключением ПС типа КТПБ. 17.1.6 На ПС 220 кВ и выше по периметру внешнего ограждения с внутренней стороны ПС предусматривается незастраиваемая полоса земли шириной 5,0 м для устройства охранных мероприятий. 17.1.7 Ограждение территории ПС следует выполнять в объеме, предусмотренном проектом на расчетный период. Территория, предусмотренная для расширения ПС после расчетного периода, определяется в проектной документации, оформляется при отводе площадки, как не подлежащая застройке и не ограждается. До расширения ПС эта территория может быть использована для сельско-хозяйственных нужд. 17.1.8 Для снижения затрат на благоустройство и эксплуатационных затрат на ОРУ на свободной от застройки территории ПС следует предусматривать укладку геотекстиля (или его аналогов) под щебеночное покрытие или проведение химической обработки, исключающей прорастание растительности. При наличии в градостроительном плане земельного участка требований по озеленению, предусматривать требуемое озеленение вне ОРУ. 17.1.9 На территории ОРУ для обеспечения обходов дежурного персонала следует предусматривать устройство пешеходных дорожек простейшей конструкции, которые выполняются в соответствии с маршрутом обхода, разработанным для проектируемого ОРУ. 17.1.10 На планах ПС и каждого ОРУ 330 кВ и выше следует предусматривать маршруты обхода для осмотра оборудования и маршруты следования к рабочим местам, обеспечивающие безопасный подход ко всем аппаратам. Участки маршрутов, на которых напряженность ЭП превышает 15 кВ/м, должны быть экранированы. Для сокращения объема экранирования маршруты следует располагать в зонах экранирующего действия стоек порталов, фундаментов и заземленных частей оборудования. Протяженность участков маршрутов с напряженностью ЭП 15 кВ/м должна быть такой, чтобы длительность пребывания персонала на маршруте не превышала 80 минут в сутки при одноразовом обходе. Протяженность маршрутов обхода допускается увеличивать при напряженности ЭП менее 15 кВ/м, определяя длительность пребывания персонала на маршруте в соответствии с ГОСТ 12.1.002. 17.1.11 Уровни напряженности магнитного поля на рабочих местах ПС не должны превышать допустимых значений в соответствии с [72]. 17.1.12 Ширину полосы отвода земли вокруг внешнего ограждения следует принимать не более 1,0 м при отсутствии за пределами ограды инженерных сооружений (водоотводные канавы, откосы планировки и др.), а при наличии сооружений - с учетом их размещения. 17.1.13 При проектировании ПС в лесных массивах предусмотреть (в соответствии с [8 Ошибка! Источник ссылки не найден.]) расстояние от периметрального ограждения ПС и деревьями высотой более 4 м, для исключения повреждений оборудования и ошиновки при падении дерева (с учетом роста деревьев за 25 лет), но не менее 30 м до границ лесного массива. 17.2 Вертикальная планировка. 17.2.1 При вертикальной планировке территории ПС следует применять: а) сплошную систему планировки с выполнением планировочных работ по всей территории; б) выборочную или местную систему планировки с выполнением планировочных работ только на участках, где расположены отдельные здания с сохранением естественного рельефа на остальной территории. Выборочную систему планировки следует применять также при наличии скальных грунтов, при необходимости сохранения деревьев и при неблагоприятных гидрогеологических условиях. 17.2.2 Основные здания и сооружения ПС, имеющие значительную протяженность, - ОРУ, ЗРУ и ОПУ, продольный путь перекатки трансформаторов, а также внутриплощадочные автодороги, используемые для доставки тяжеловесного оборудования, должны, как правило, располагаться своими продольными осями параллельно горизонталям естественного рельефа. 17.2.3 Вертикальную планировку следует проектировать с максимальным использованием естественного рельефа, как правило, с нулевым балансом земляных масс. Уклоны поверхности площадки надлежит принимать не менее 0,003. Уклоны вдоль ячеек ОРУ, как правило, должны быть не более 0,05 - для глинистых грунтов, 0,03 - для песчаных и вечномерзлых грунтов, 0,01 – для грунтов легкоразмываемых (лесс, мелкие пески). В условиях просадочных грунтов II типа минимальные уклоны планируемой поверхности следует принимать 0,005. 17.2.4 В особо трудных условиях горной и пересеченной местности допускается планировать территорию ПС террасами. Сопряжение террас следует производить откосами, а при стесненных условиях, допускается заменять откосы подпорными стенками. Высоту откосов, исходя из условий эксплуатации ПС, рекомендуется принимать не более 2,5 м. Уклоны вдоль ячеек ОРУ, указанные в п. 17.2.3, допускается увеличивать с соблюдением мероприятий, исключающих размыв поверхности. В исключительных случаях, в особо трудных условиях горной и пересеченной местности, при условиях выполнения требований ПУЭ [1] и техники безопасности работы механизмов, уклоны могут быть увеличены до 0,12. 17.2.5 Отвод атмосферных вод с площадки ПС должен, как правило, осуществляться через систему дренажа. Допустимость осуществления поверхностного отвода атмосферных вод с территории ПС обосновывается в разделе «Охрана окружающей среды». Т (АТ) должны оборудоваться системой аварийных маслосборников и маслостоков. Устройство ливневой канализации допускается при наличии технико-экономического обоснования. 17.2.6 Рекомендуется выполнять отметку пола первого этажа зданий выше планировочной отметки участка, примыкающего к зданию, не менее чем на 15 см. При этом отметка низа отмостки должна превышать планировочную отметку не менее чем на 5 см. 17.2.7 При размещении ПС на заболоченной или подтопляемой территории следует предусматривать защиту от заболочения и затопления. Защита площадки от затопления атмосферными водами, притекающими с нагорной стороны, производится при помощи водозащитных сооружений (нагорная канава). 17.3 Автомобильные дороги. 17.3.1 Для ПС с Т (АТ) мощностью 1000 кВА и более должны предусматриваться следующие виды автомобильных дорог: - подъездная дорога для связи ПС с общей сетью автомобильных дорог; - резервный подъезд к ПС (при площади ПС более 5 га); - внутриплощадочные автомобильные дороги. Для перевозки тяжелых грузов (Т (АТ), ШР (УШР), АСК) от разгрузочной площадки железнодорожной станции или причала водного транспорта до площадки ПС, в случае отсутствия подъездного железнодорожного пути, должен быть разработан автодорожный маршрут. 17.3.2 Проект подъездных автомобильных дорог ПС следует увязывать со схемами районных планировок и с генеральными планами населенных пунктов и промышленных предприятий при расположении площадки в пределах последних. 17.3.3 Подъездные автомобильные дороги относятся к 5-ой категории [73] и, как правило, должны иметь ширину проезжей части 4,5 м, а в пределах населенных пунктов - в соответствии с типом существующих или проектируемых автомобильных дорог по согласованию с местными организациями. При доставке оборудования трейлерами грузоподъемностью 200 т и более ширина проезжей части уточняется в каждом конкретном случае в зависимости от габаритов транспортных средств. Внутриплощадочные автомобильные дороги должны иметь ширину проезжей части 3,5 м, кроме трейлерного проезда, являющегося продолжением подъездной автодороги в пределах площадки, ширина которого должна быть равна 4,5 м. Покрытие ремонтных площадок у Т (АТ) выполняется аналогично покрытию основных внутриплощадочных дорог. 17.3.4 Автомобильные дороги, являющиеся также и пожарными проездами с усовершенствованным облегченным покрытием должны быть предусмотрены, как правило, к следующим зданиям, сооружениям и установкам: Т (АТ), ШР (УШР), АСК, зданию мастерской (аппаратной) маслохозяйства и резервуарам масла, ОПУ, РЩ, ЗРУ, вдоль рядов выключателей ОРУ напряжением 110 кВ и выше, вдоль БСК, статических компенсаторов реактивной мощности, к каждой фазе выключателей 330-750 кВ, компрессорной, материально-техническому складу, насосным, резервуарам воды. Ко всем остальным зданиям и сооружениям предусматриваются проезды с щебеночным (гравийным) или грунтощебеночным покрытием, обеспечивающим круглогодичный проезд автотранспорта. 17.3.5 Внутриплощадочные автодороги ПС напряжением 220 кВ и выше, должны проектироваться, как правило, по кольцевой системе. 17.3.6 Покрытие проезжей части подъездных основных внутриплощадочных автомобильных дорог должно выполняться: • для ПС 35, 110 кВ с использованием местных дорожно-строительных материалов на основе технико-экономического сравнения вариантов: - щебеночное или гравийное; - чернощебеночное или черногравийное. В отдельных случаях, при специальном обосновании, для ПС 110 кВ допускается устройство асфальтобетонного, цементобетонного покрытия. При отсутствии местных дорожных строительных материалов покрытие дорог на ПС, расположенных в Северной строительно-климатической зоне, выполняется из сборных железобетонных плит. При благоприятных грунтовых условиях, обеспечивающих круглогодичный проезд автотранспорта для ПС 35, 110 кВ, допускается проектировать автомобильные дороги с низшим покрытием (из грунтов, улучшенных местным каменным материалом): • для ПС 220 кВ и выше: - асфальтобетонное; - с применением сборных железобетонных плит, при специальном обосновании (отсутствие местных дорожных строительных материалов, асфальтобетонных заводов, неблагоприятные климатические и гидрологические условия), когда это требуется по условиям доставки тяжелого оборудования. 17.3.7 В отдельных случаях, при отсутствии в районе сооружения ПС 220-750 кВ асфальтобетонных заводов и наличии автомобильных дорог с переходным покрытием (щебеночное, гравийное и др.), обеспечивающих круглогодичное движение автотранспорта и безрельсовую доставку тяжеловесного оборудования, допускается выполнять покрытие автомобильных дорог ПС аналогично существующему на дорогах, к которым осуществляется примыкание. 17.3.8 Покрытие подъездных дорог ПС 110 кВ и выше протяженностью до 200 м, примыкающих к дорогам с усовершенствованным покрытием и участок внутриплощадочной дороги до места установки или разгрузки тяжелого оборудования, допускается выполнять из сборных железобетонных плит. 17.3.9 Существующие автодороги на реконструируемой ПС должны быть обследованы на возможность их дальнейшего использования с точки зрения технического состояния их конструкции и габаритов для провозки и обслуживания вновь устанавливаемого оборудования. При необходимости выполняется проект реконструкции автодорог. 17.4 Железные дороги. Пути перекатки трансформаторов. 17.4.1 Подъездные железнодорожные пути нормальной колеи к ПС 220-750 кВ предусматриваются в случае технической невозможности доставки тяжеловесных грузов (Т (АТ), ШР (УШР), АСК) трейлерами по автодорогам или при наличии технико-экономических обоснований. 17.4.2 Подъездной железнодорожный путь должен быть предусмотрен до места установки или разгрузки Т (АТ), ШР (УШР). Трасса подъездного железнодорожного пути, как правило, должна совпадать на территории ПС с продольным путем перекатки трансформаторов. 17.4.3 Продольный путь перекатки трансформаторов, как правило, совмещается с автомобильной дорогой и, по возможности, должен быть горизонтальным. В исключительных случаях, по условиям вертикальной планировки, продольный уклон пути допускается принимать не более 1 %. Проект подъездного железнодорожного пути следует согласовывать с собственником примыкающих железнодорожных путей. 17.4.4 Примыкание подъездного железнодорожного пути допускается к станциям железнодорожного пути общего пользования и к железнодорожным путям необщего пользования. 17.4.5 Применение старогодних рельсов при строительстве подъездных железнодорожных путей и путей перекатки трансформаторов не допускается. 18 Вспомогательные сооружения (масляное хозяйство) 18.1 При проектировании масляного хозяйства ПС напряжением 35-750 кВ следует руководствоваться ПУЭ [1] и [74]. 18.2 Замена синхронных компенсаторов осуществляется на статические компенсаторы реактивной мощности или АСК (при специальном обосновании). При замене СК производится обследование существующих фундаментов для определения возможности установки на них новых машин. Расчетом проверяется пригодность существующего фундамента на нагрузки от вновь устанавливаемых машин. В случае возможности установки выполняется проектная документация по реконструкции фундаментов. 18.3 На ПС с АСК должны предусматриваться два стационарных резервуара турбинного масла вне зависимости от количества и объема резервуаров изоляционного масла. Системы турбинного и изоляционного масла должны быть независимыми. Объем каждого резервуара должен быть не менее 110% объема масляной системы наибольшего АСК, устанавливаемого на данной подстанции. 18.4 На ПС с установленными (А)Т, (У)ШР напряжением 110 кВ и выше, не имеющих масляного хозяйства, должны предусматриваться специальные открытые площадки с навесом для хранения масла в бочках в объеме, необходимом для доливки. Доставка масла на них осуществляется в передвижных емкостях или автоцистернах с централизованных масляных хозяйств. 18.5 Средства измерений, применяемые на объектах масляного хозяйства для контроля параметров их состояния, должны соответствовать требованиям раздела 21 настоящих Норм. 19 Водоснабжение, водоотведение, противопожарные мероприятия, отвод масла 19.1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение 19.1.1 На ПС с постоянным дежурством ОП, и на ПС с дежурством на дому при расположении жилого дома вблизи ПС, следует предусматривать хозяйственно-питьевой водопровод. 19.1.2 На ПС без постоянного дежурства ОП необходимо предусматривать обеспечение привозной бутилированной водой. 19.1.3 При проектировании источник водоснабжения следует принимать в соответствии со следующей приоритетностью: - централизованная / нецентрализованная система холодного водоснабжения; - подземный водный объект; - поверхностный водный объект. 19.1.4. При проектировании водоснабжения выбор способа, типа и схемы размещения сетей водоснабжения и водозаборных сооружений следует производить, исходя из геологических, гидрогеологических, санитарных условий района и потенциального воздействия на окружающую природную среду. 19.1.5. При определении расхода воды следует учитывать для засушливых районов полив территории ПС за исключением территории ОРУ. 19.1.6. При проектировании ПС, где в качестве источникаводоснабжения планируется артезианская скважина, необходимо предусмотреть разработку и получение пакета документов в соответствии с требованиями [110, 112, 113], а также предусмотреть проектной документацией оборудование устья скважины электронными приборами замера уровней подземных вод, оборудование скважины приборами учета расхода и устройства для пробоотбора подземных вод. Проект зон санитарной охраны должен входить в состав проектной документации. 19.1.7 При проектировании и строительстве ПС, где в качестве источника водоснабжения планируется использовать поверхностный водный объект, необходимо предусмотреть разработку и получение пакета документов в соответствии с требованиями [109], а также предусмотреть проектной документацией оборудование водозабора приборами учета забора воды и устройствами, предотвращающими попадание рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения. 19.1.8 Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям [109] и при этом подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением. При необходимости предусматривается установка для очистки воды с целью доведения воды до действующих нормативных показателей. В случае не соответствия воды и не возможности принятия мер для ее очистки, используется привозная вода. 19.1.9 Сети водопровода рекомендуется выполнять из оцинкованного металла. 19.1.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий при наличии просадочных грунтов, а так же при сейсмичности выше 6 баллов не допускается. Зазоры заделывать плотными эластичными материалами. 19.1.11 Если ПС размещается в районах с глубиной промерзания грунтов более 2,0 м, а также с многолетнемерзлыми и скальными грунтами, необходимо использовать привозную воду. 19.2 Водоотведение 19.2.1 На ПС с постоянным дежурством оперативного персонала, и на ПС, с дежурством на дому при расположении жилого дома вблизи ПС, следует предусматривать хозяйственно-фекальную канализацию. 19.2.2 На ПС без постоянного дежурства оперативного персонала должна предусматриваться установка биотуалетов. 19.2.3 При проектировании способ водоотведения следует принимать в соответствии со следующей приоритетностью (при соответствующем экономическом обосновании): - через очистное сооружение в централизованную / нецентрализованную систему водоотведения; - через очистное сооружение на рельеф; - через очистное сооружение в поверхностный водный объект. 19.2.4 Отвод дождевых и талых вод с территории ПС возможен неорганизованным способом (по уклону местности), при условии полного исключения обводнения территории ПС. 19.2.5 В случае размещения ПС в зоне вечной мерзлоты, сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород отвод сточных вод должен быть спроектирован с учетом применения проектно-технических решений, препятствующих заболачиванию прилегающей территории и эрозии почвы. 19.2.6 Выбор схемы отведения и очистки стока, а также конструкции очистных сооружений определяется его качественной и количественной характеристиками, условиями отведения и осуществляется на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта, сравнения технико-экономических показателей и анализа потенциального воздействия на окружающую природную среду [7]. 19.2.7 При проектировании сети водоотведения предусмотреть отвод сбросных вод из пожарных резервуаров (в теплый период, при замене воды) и при прокачке артезианских скважин. Рекомендуется сброс данных вод осуществлять в систему ливневой канализации ПС. 19.2.8 Сети канализации рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб. 19.2.9 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий при наличии просадочных грунтов, а так же при сейсмичности выше 6 баллов не допускается. Зазоры заделывать плотными эластичными материалами. 19.2.10 Сети водоотведения в поверхностный водный объект и в централизованную нецентрализованную систему водоотведения должны быть оборудованы приборами учета отводимых сточных вод. 19.2.11 Сети водоотведения на рельеф рекомендуется оборудовать приборами учета отводимых сточных вод. 19.3 Учет расхода воды на водоснабжение и водоотведение должен производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, отраслевыми нормативными документами. Проектные решения по организации учета воды должны быть согласованы с поставщиком услуг. 19.4 СИ, применяемые для учета, и метрологическое обеспечение должны соответствовать требованиям раздела 24, а также предусматриваться передача результатов измерений в АСУ ТП ПС. 19.5 Техническое водоснабжение 19.5.1 Системы технического водоснабжения для нужд охлаждения АСК следует проектировать, как правило, по оборотной схеме. 19.5.2 Тип охладителя (градирни или брызгальные бассейны) выбирается с учетом климатических условий района размещения ПС. 19.5.3 Качество добавочной воды в системах технического водоснабжения должно исключать отложения карбоната кальция и магния в трубах охладителей и их коррозию. Для обеспечения этого условия при необходимости должна использоваться стабилизационная обработка воды. 19.5.4 Учет расхода технической воды должен производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, отраслевыми нормативно-техническими документами. Проектные решения по организации учета технической воды должны быть согласованы с поставщиком услуг. СИ, применяемые для учета технической воды, и метрологическое обеспечение должны соответствовать требованиям раздела 24. 19.6 Противопожарные мероприятия 19.6.1 Категория зданий и помещений ПС по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с [75, 76]. 19.6.2 Автоматическими установками пожаротушения оснащаются Т (АТ) и маслонаполненные реакторы: - напряжением 500-750 кВ, независимо от мощности, а напряжением 220-330 кВ мощностью 200 MBA и более; - напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 MBA и более, установленные в камерах закрытых ПС глубокого ввода и в ЗРУ ПС. 19.6.3 Оборудование зданий, помещений и сооружений установками противопожарной защиты следует предусматривать в соответствии с [12, 77]. 19.6.4 Степень огнестойкости зданий и предел огнестойкости строительных конструкций следует определять по [78] и главе 4.2 ПУЭ [1]. 19.6.5 Противопожарные мероприятия определяются ПУЭ [1] и [12, 76, 122]. 19.6.6 При установке Т (АТ) в камерах закрытого типа выполнять следующие мероприятия: - в камерах для внутренней установки Т (АТ) должны применяться автоматические водяные системы пожаротушения, применение газового пожаротушения или пожаротушения Т (АТ) иного типа допускается только в исключительных случаях при достаточном технико-экономическом обосновании сооружения и дальнейшей эксплуатации, отсутствии возможности проектирования водяного пожаротушения [122]; - станции газового пожаротушения должны располагаться на нулевой отметке; - камеры для внутренней установки Т (АТ) должны быть оснащены устройством для тушения пожаров пеной силами пожарных расчетов; - здания для внутренней установки Т (АТ) рекомендуется размещать отдельно от зданий КРУЭ, других зданий и сооружений; - при отсутствии возможности расположения Т (АТ) в отдельностоящих зданиях, предусматривать противопожарные перекрытия 1-го типа выше кровли не менее чем на 30 см между камерами Т (АТ) и другими помещениями здания КРУЭ; - шкафы управления вентиляционных камер Т (АТ) располагать вне помещений Т (АТ); - применять увеличенные уклоны дна маслоприемных устройств Т (АТ); - предусматривать устройства сброса давления в камерах для предотвращения их разгерметизации при повреждениях Т (АТ); - предусматривать применение для трансформаторного маслонаполненного оборудования закрытых подстанций систем предотвращения разгерметизации корпусов Т (АТ) при внутренних повреждениях; - в камерах для внутренней установки Т (АТ) допускается применение системы газового пожаротушения, которая проектируется в соответствии с требованиями [77]. Контроллеры системы мониторинга, шкафы ШАОТ и управления освещением размещать вне помещений камер установки Т (АТ). Не должно быть полостей или карманов, способствующих скапливанию пролившегося масла. Кабельные каналы в камерах Т (АТ) для прокладки кабелей 110 кВ и выше должны исключать возможность попадания в них разлившегося масла или контакта кабелей с маслом. Каналы должны быть закрыты съемными несгораемыми плитами. Противопожарные мероприятия по прокладке кабелей на ПС выполнить в соответствии с требованиями [1, 12]. 19.6.7 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений подстанций (и. А.З, Приложение А, СП 5.13130.2009 [77]; п. 3.4, 3.5 [122]). При применении газового пожаротушения в помещении станции системы газового пожаротушения должны быть комплекты средств первой помощи, располагаемые в специально оборудованных шкафах, а также изолирующие средства индивидуальной защиты (изолирующие самоспасатели или противогазы). 19.6.8 Защита пространств над фальшпотолками и под фальшполами на ПС осуществляется только системой автоматической пожарной сигнализации (за исключением ПС 500 кВ и выше). На ПС 500 кВ и выше для защиты пространств над фалынпотолками и под фальшполами необходимо предусмотреть системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения с учетом положений [77, 122, 123]. 19.6.9 Пожарная безопасность генерального плана выполняется в соответствиями с требованиями [12]. 19.7 Отвод масла 19.7.1 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненного оборудования на ПС должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники. 19.7.2 Маслоотводы выполняются, как правило, закрытыми, в отдельных случаях (например, при сильнопучинистых грунтах, при высоких уровнях грунтовых вод и пр.), при специальном обосновании, допускаются открытые маслоотводы при соблюдении следующих условий: - устройство бордюра по периметру маслоприемника для задержания растекающегося масла; - трасса маслоотводов должна проходить на расстоянии не менее 10 м от маслонаполненной аппаратуры; - сброс масла из маслоприемников осуществляется в маслосборник, как правило, закрытый. 19.7.3 Допускается размещение маслосборника вне ограды ПС (преимущественно для комплектных трансформаторных подстанций и ПС 110 кВ по блочным и мостиковым схемам) при условии его ограждения, обеспечения подъезда автотранспорта и согласовании с землевладельцем. 19.7.4 Маслосборники рассчитываются из условий размещения 100 % масла, содержащегося в наибольшем Т (АТ), ШР (УШР), 80 % расчетного расхода воды от автоматического пожаротушения, с предусматриваемой сигнализацией наличия условно чистой воды, с вводом сигнала в АСУТП (выводом на ЩУ). На ПС без автоматического пожаротушения емкость маслосборника рассчитывается из условия размещения 100 % масла и 20 % расчетного расхода воды из гидрантов. 19.7.5 Для ПС 750 кВ рекомендуется размещать маслосборники вблизи маслонаполненного оборудования. 19.7.6 Для закрытых ПС маслосборник, предусматривается за пределами здания. 19.7.7 После ликвидации аварии на Т (АТ), ШР (УШР) весь объем стоков, собранный в маслосборнике, должен вывозиться автотранспортом на регенерацию, а маслосборник очищается от следов масла. 19.7.8 Дождевая вода из маслоприемников поступающая в маслосборник должна выводится на очистные сооружения. После очистки дождевые воды отводятся в коллектор хозяйственно-бытовой или ливневой канализации, а при отсутствии последних - на рельеф. 19.7.9 Устройства самотушения проливов горящих жидкостей устанавливать по всей площади маслоприемника. 19.7.10 Маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны соответствовать требованиям п. 4.2.69 ПУЭ [1]. 20 Организация эксплуатации 20.1 Проектирование сооружений, помещений и средств для ремонта и технического обслуживания должно соответствовать требованиям [3] и НТП ПС. 20.2 Задание на проектирование строительства и КТПиР ПС может предусматривать проектирование РПБ или ЗВН для обеспечения ремонта и технического обслуживания этой ПС, группы ПС или прилегающего узла электросетей, а для ПС 500-750 кВ также здания производственно-бытового назначения для медицинской реабилитации персонала, подвергающегося воздействию электромагнитных полей. В этих зданиях предусматриваются кабинеты для медперсонала, душевые, сауны, тренажеры и медицинская аппаратура. 20.3 Оснащенность РПБ и ЗВН автотранспортом, спецмеханизмами и тракторами для обеспечения производства ремонта и технического обслуживания принимается в соответствии с [79] и не должна ограничивать выполнение полного комплекса ремонтных работ и сдерживать повышение эффективности технического обслуживания и улучшение социальных условий труда персонала. 20.4 Объемы и сроки проведения ремонтов и технического обслуживания оборудования, устройств и сооружений определяются [3], а также инструкциями заводов-изготовителей. С внедрением средств диагностики и контроля технического состояния оборудования осуществляется переход от проведения ремонтов и технического обслуживания по установленным срокам к их проведению по результатам технического диагностирования. 20.5 Форма и структура организации ремонта, технического и оперативного обслуживания ПС определяется утвержденной схемой организации эксплуатации или проектом организации предприятия (района) электрических сетей, в которых указывается также местоположение и тип РПБ, ЗВН, оснащение их необходимыми механизмами и ремонтными средствами. 20.6 Проектирование РПБ, ЗВН осуществляется в виде отдельной проектной документации. Если строительство РПБ, ЗВН предусмотрено заданием на проектирование ПС, то их строительство выделяется в отдельный этап строительства. Допускается также включение в состав проектной документации ПС 330 кВ и выше тренажеров и полигонов для обучения и тренировки персонала при наличии указания в задании на проектирование ПС при этом строительство полигонов выделяется в отдельный этап строительства. 20.7 Численность персонала ПС, осуществляющего ремонт, оперативное и техническое обслуживание оборудования и устройств ПС, определяется в соответствии с [80]. 20.8 При ПС, обслуживаемых ОВБ или ОРБ, строительство производственно-жилого дома для ОП ПС не предусматривается. Это требование не распространяется на ПС, которые являются базовыми для зоны обслуживания ОВБ или ОРБ. Объем строительства жилья для ОП в этом случае определяется расчетом. 20.9 При ПС с дежурством на дому, как правило, предусматривается строительство двухквартирного производственно-жилого дома или двух одноквартирных домов, оборудованных вызывной сигнализацией и связью. Допускается при соответствующем обосновании при ПС 110 кВ и выше строительство трех- и четырехквартирного производственно -жилого дома. Обоснованием может служить необходимость использования квартир в качестве общежития для персонала в период проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ПС. При расположении ПС на расстоянии до двух км от населенного пункта производственно-жилой дом допускается размещать в населенном пункте. 20.10 При проектировании ПС 35-150 кВ в сельскохозяйственных районах, при которых предусматривается строительство РПБ, следует предусматривать производственно-жилой дом для персонала, обслуживающего ПС и прилегающие сети. 20.11 Ремонт и техническое (сервисное) обслуживание ПС должно осуществляться, как правило, специализированными бригадами: - с РПБ ПМЭС; - с базовой ПС группы ПС. В обоих случаях для обслуживания ПС предусматриваются производственные помещения в ОПУ, а также используются передвижные ремонтные мастерские службы или группы ПС. В случае, когда данная ПС является базовой для группы ПС, не имеющих РПБ, на ней должно предусматриваться ЗВН. На ПС 220-750 кВ с объемом работ по техническому обслуживанию и ремонту 800 условных единиц и более возможна организация местных специализированных бригад. В этом случае на ПС также должно быть предусмотрено ЗВН, в состав помещений которого должна входить мастерская по ремонту выключателей и другого оборудования, оснащенная грузоподъемным механизмом. 20.12 В ОПУ ПС, а также на закрытой ПС независимо от формы обслуживания, должны предусматриваться помещения для персонала, осуществляющего ремонт и техническое обслуживание первичного оборудования, релейной защиты, автоматики, средств телемеханики, управления и связи. Рабочее место ОП ПС должно предусматриваться в помещении панелей управления, которое рекомендуется отделять от помещения панелей РЗ сплошным ограждением. 20.13 На ПС, не имеющих ОПУ, для организации рабочего места персонала по оперативному, техническому и ремонтному обслуживанию первичного оборудования, средств РЗА, управления и связи, а также для размещения устройств связи и хранения средств техники безопасности должны предусматриваться обогреваемые помещения площадью 12-18 м2. Помещения для персонала должны быть отделены от помещения, в котором устанавливается оборудование средств связи. 20.14 В зале КРУЭ должны быть предусмотрены монтажно-ремонтная площадка и место для размещения сервисной аппаратуры. Вышеперечисленные помещения, а также санузел с холодной и горячей водой должны располагаться на одном уровне с залом КРУЭ. При этом наличие санузла с холодной и горячей водой обосновывается при проектировании. 20.15 Ремонтное обслуживание Т (АТ), ШР (УШР) на ПС до 750 кВ включительно независимо от мощности Т (АТ), ШР (УШР) должно осуществляться на месте их установки с помощью передвижных кранов. Рядом с Т (АТ), ШР (УШР) следует предусматривать площадку, рассчитанную на размещение элементов, снятых с ремонтируемого оборудования, а также технологического оборудования и такелажа, необходимых для ремонтных работ. При этом должно быть обеспечено расстояние между оборудованием - 0,7 м. Работа стреловых кранов может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и оборудованием не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы. 20.16 На ПС 500 кВ и выше, расположенных в районах с неблагоприятными климатическими условиями со слабо развитыми и ненадежными транспортными связями, для ремонтного обслуживания Т (АТ), ШР (УШР) допускается предусматривать стационарные устройства - башни, оборудованные мостовыми кранами с мастерской (аппаратной) маслохозяйства, оборудованной коллекторами с возможностью присоединения к ним передвижных установок. Необходимость строительства стационарных устройств обосновывается в разделе «Организация эксплуатации» с учетом схемы организации эксплуатации энергосистемы, ПМЭС. Доставка Т (АТ), ШР (УШР) в башню осуществляется по путям перекатки. 20.17 Монтаж и ремонт АСК должен осуществляться на месте их установки с помощью мостовых кранов. Рядом с АСК следует предусматривать площадку, рассчитанную на размещение элементов, снятых с АСК, а также технологического оборудования и такелажа, необходимого для ремонтных работ. 20.18 Железнодорожные пути для перекатки трансформаторов на подстанциях 35-750 кВ предусматриваются в случаях, когда: - на подстанции имеется или предусматривается башня для ремонта Т (АТ), ШР (УШР); - замена поврежденной фазы АТ, ШР (УШР) осуществляется путем перекатки резервной фазы; - имеется подъездная железная дорога к ПС; - предусматривается закрытая установка Т (АТ), ШР (УШР). 20.19 При наличии в зоне обслуживания ПМЭС ПС с элегазовыми выключателями (колонковыми и/или баковыми) следует предусматривать комплектацию ПМЭС одним (двумя) комплектами газотехнологического оборудования (передвижного): - для контроля физических и химических параметров элегаза (смеси газов); - откачки, обработки, хранения элегаза (смеси газов) и заполнения элегазом (смесью газов) выключателей. 21 Обеспечение объектов электросетевого комплекса инженерно-техническими средствами охраны 21.1 Общие положения. 21.1.1 Организация физической охраны, антитеррористической защищенности, оснащение объектов электро-сетевого комплекса инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности определяется и реализуется в соответствии с требованиями Федерального законодательства, приказов Министерства энергетики Российской Федерации, организационно распорядительной документации ПАО «ФСК ЕЭС». 21.1.2 Физическая охрана, антитеррористическая защищенность, оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности электросетевого комплекса осуществляется исходя из результатов категорирования и присвоения объектам категорий опасности. При реализации указанного комплекса мер в целях обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации должны использоваться передовые технологии безопасности. 21.1.3 Проектирование и создание систем ИТСО должно осуществляться на основании [83, 84, 85, 134]. При этом в состав ИТСО должны входить: а) инженерно-технические средства защиты: - инженерные заграждения; - инженерные средства и сооружения; - контрольно-пропускные пункты; - помещения для размещения подразделений охраны. б) технические средства охраны; - система охранной сигнализации; - система охранная телевизионная; - система контроля и управления доступом; - система сбора и обработки информации, включающая подсистему связи и передачи извещений к пультам централизованного наблюдения; - технические средства досмотра. - в) вспомогательные системы: - система охранного освещения; - система оповещения о тревоге, чрезвычайной ситуации и др.; - система электропитания; - система оперативной связи подразделений охраны. Системы ИТСО должны обеспечивать заданный уровень безопасности предотвращения на объекте актов незаконного вмешательства. 21.2 Территория ПС 35-750 кВ должна быть оснащена основным внешним ограждением. Суммарная высота основного ограждения территории ПС 35-750 кВ с учетом дополнительного ограждения по периметру объекта должна составлять не менее 2,5 м. Ограждение выполняется сплошным или, как правило, просматриваемым. При выборе типа и высоты основного ограждения должен учитываться риск совершения актов незаконного вмешательства в отношении объекта. Сплошное ограждение может быть: - железобетонным (толщина не менее 100 мм); - каменным, кирпичным (толщина не менее 250 мм); - сплошным металлическим (толщина листа не менее 2 мм). Полотно просматриваемого ограждения изготавливается из: - сварной металлической (стальной) сетки или решетки с диаметром прута не менее 5 мм, имеющей антикоррозийную защиту; - из объемной или плоской спирали из колючей оцинкованной проволоки (ленты); - сварной решетки, изготовленной из прямоугольного профиля сечением от 25x25 мм до 30x30 мм; -композиции двух элементов (сварная сетчатая панель и плоская армированная колючая лента); - металлических оцинкованных панельных решетчатых систем ограждений с полимерным покрытием. Не допускается применение сетчатых ограждений, на основе витой сетки ввиду ее пониженных эксплуатационных характеристик. В соответствии со степенью защиты объекта от проникновения устанавливается дополнительное ограждение вверху (должно быть просматриваемым) и внизу основного ограждения для увеличения его задерживающих свойств и размещения дополнительных периметральных средств обнаружения, усиливающих сигнализационное блокирование соответственно перелаза и (или) подкопа. Верхнее дополнительное ограждение представляет собой противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты диаметром не менее 0,5 м. В качестве козырька возможно использование проволочного или сеточного полотна шириной не менее 0,6 м, перелаз через который блокируется периметральным средством обнаружения. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа заглубляется в грунт на глубину не менее 0,5 метра, выполняется в виде бетонированного цоколя или сварной решетки с размером ячейки не более 15 сантиметров. В качестве нижнего дополнительного ограждения возможно использование проволочного или сеточного полотна шириной не менее 0,5 м. Верхнее дополнительное ограждение следует устанавливать на крышах и стенах одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению объекта или являющихся составной частью его периметра. По согласованию с Заказчиком внешнее ограждение ПС 35-110 кВ может быть сетчатым с козырьком из 3-х нитей колючей проволоки. При расположении ПС вблизи дорог общего пользования необходимо предусматривать мероприятия, исключающие прорыв на территорию объекта автомобильного транспорта в случае дорожно-транспортных происшествий (применение конструкций сетчатых и решетчатых ограждений повышенной прочности, устройство фундаментов ограждений в виде железобетонного цоколя высотой не менее 0,5 м с заглублением в грунт не менее 0,5 м, установка дополнительных бетонных заграждений и т.п.). Сплошное ограждение допускается выполнять при размещении ПС в труднодоступных районах, в местах возможного проникновения на территорию ПС диких животных, в районах с повышенными рисками низовых пожаров, в промышленных зонах (в том числе, с повышенной загрязненностью атмосферы), по требованию органов архитектуры и градостроительства Субъектов Российской Федерации. В районах с особыми климатическими условиями, обеспечивающими наиболее жесткие условия эксплуатации, допускается применение железобетонного ограждения. Обеспечение защиты объектов ПС ИТСО, которым категория опасности не присвоена, рекомендуется осуществлять в соответствии с [83]. 21.3 Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» [84], Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК» [85], Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса» [134] необходимо производить оснащение категорированных ПС системами ИТСО. 21.4 Ограждение территории ПС должно иметь сплошные металлические ворота и калитки, конструкция которых не должна позволять свободно преодолевать их. Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок. Подвеска ворот должна исключать их снятие с петель без применения инструмента. Расстояние от нижнего края створок ворот до уровня земли должно быть не более 0,1 м. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом (открытом) положении. Редко открываемые ворота (запасные, аварийные) со стороны территории должны запираться на засовы и висячие (навесные) замки. Верх ворот основных ограждений следует усиливать дополнительным ограждением - козырьком из колючей проволоки в несколько рядов или спирали армированной скрученной колючей ленты. Допускается на основном ограждении или рядом с ним размещать технические средства: - систему охранной сигнализации; - систему охранную телевизионную; - систему охранного освещения. Заграждения антитеррористической направленности должны по возможности иметь эстетичный вид. Указательные и предупредительные плакаты рекомендуется устанавливать с шагом 50 м, но не менее одного знака на каждый прямолинейный участок. 21.5 Входные наружные двери всех помещений ПС 35-750 кВ следует выполнять металлическими и оборудованными внутренними замками. 21.6 Остекление зданий на территории ПС следует сокращать до минимума, особенно на ПС без постоянного дежурства ОП. Оконные проемы не должны предусматриваться в следующих зданиях и сооружениях ПС 35-750 кВ: - в ЗРУ на ПС без постоянного дежурства ОП; - на фасадной стороне ОПУ в случае совмещения фасадной линии ОПУ с ограждением ПС; - в кабельных этажах и шахтах; - в складских помещениях. В случае совмещения фасадной линии ОПУ с ограждением ПС и необходимости в естественном освещении окна первого этажа оборудуются решетками. Оконные проемы второго и более высоких этажей рекомендуется выполнять из армированного стекла или стеклоблоков. В случае выполнения остекления из обычного стекла оконные проемы второго этажа должны иметь решетки. 21.7 Периметральная охранная сигнализация предусматривается на ПС 220-750 кВ, а также при соответствующем обосновании допускается на ПС 35-110 кВ. 21.8 Охранное освещение по периметру устанавливается на ПС, имеющих внешнее ограждение и периметральную охранную сигнализацию. Охранное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность поверхности земли вдоль внутренней стороны ограждения [85, 134]. 21.9 Устройства управления механизмами открывания, прохода (проезда), охранным освещением, системой охранной телевизионной, системой охранной сигнализации, оповещением и стационарными средствами досмотра располагаются в помещениях контрольно-пропускных пунктов. Доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен. 21.10 Физическая охрана на ПС 110-750 кВ осуществляется в соответствии с [84, 85, 134]. Объем и порядок оказания охранных услуг на категорированных ПС определяются исходя из их категории и требований нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований организационно-распорядительных документов ПАО «ФСК ЕЭС». 21.11 Пешеходная тропа предусматривается на ПС, имеющих физическую охрану, она располагается с внутренней стороны ограждения на расстоянии не менее 1 м от полотна ограждения. 21.12 Охраной сигнализацией оборудуются помещения и строительные конструкции ПС без постоянного дежурства ОП, входные наружные двери первого и других этажей, оконные проемы и форточки первого этажа ОПУ, ЗРУ, коридоров обслуживания КРУН, насосных станций, компрессорных, АБ, ЗВН, складских помещений. На ПС с постоянным дежурством ОП охранную сигнализацию допускается выполнять в меньшем объеме в первую очередь за счет отказа от нее в помещениях, где располагается дежурный ОП. Охранная сигнализация помещений ПС должна осуществлять контроль: - закрытого состояния входных наружных дверей, а также оконных фрамуг и форточек помещений ПС; - целостности оконных стекол; - целостности дверных и оконных проемов; - закрытого состояния въездных ворот и калиток. 21.13 Передача сигнала «Тревога» от периметральной охранной сигнализации и от охранной сигнализации помещений ПС осуществляется: - для ПС, имеющих постоянное подразделение охраны - на контрольно-пропускной пункт; - для ПС, не имеющих постоянного подразделения охраны, но с постоянным дежурством ОП-в ППУ (ГЩУ). При срабатывании охранной сигнализации помещений и/или периметра ПС должно быть предусмотрено периодическое включение внешнего звукового сигнала. 21.14 Передача сигнала срабатывания охранной сигнализации на пульт вневедомственной охраны рекомендуется для ПС без постоянного дежурства ОП при наличии экономического обоснования и заключения соответствующих договорных соглашений. 21.15 На ПС рекомендуется предусматривать телефонную связь с возможностью передачи информации в территориальные правоохранительные органы. 21.16 На ПС, оснащенных охранной сигнализацией, для контроля внешнего ограждения и оборудования, находящегося на территории ПС, рекомендуется использование средств видеонаблюдения, входящих в состав системы охранной телевизионной. Расстановка средств видеонаблюдения определяется при конкретном проектировании исходя из целевой задачи видеонаблюдения и минимально разрешимой детали объекта [82, 86]. 21.17 Видеодомофон у въездных ворот для осуществления связи со ППУ (ГЩУ) и дистанционное отпирание калитки или ворот рекомендуется на ПС с постоянным дежурством ОП, не имеющих проходного пункта и охраны. 21.18 Конструкция ввода и вывода кабелей, водопровода и канализации на территории ПС должна исключить проникновение на ПС посторонних лиц. 21.19 При выборе системы периметральной охранной сигнализации следует учитывать ее функционирование в условиях влияния электрического и магнитного полей ОРУ, трансформаторно-реакторного оборудования и заходов ВЛ. 21.20 В настоящем разделе содержатся общие рекомендации к составу ИТСО объектов. Объекты одной категории опасности могут значительно различаться по своему функциональному назначению, характеристикам строительных конструкций, месту расположения и другим параметрам, что необходимо учитывать при формировании систем безопасности и антитеррористической защищенности объекта и выборе типа ИТСО конкретного объекта [85,134]. 22 Учет электроэнергии 22.1 Учет электроэнергии на ПС должен быть реализован на основе АИИС КУЭ. 22.2 Проектирование АИИС КУЭ должно выполняться в соответствии с приложениями к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка» [87], приложениями к «Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка» [88], «Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» [89], с учетом требований настоящего раздела. 22.3 АИИС КУЭ ПС интегрируется в АИИС КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» (информационно-вычислительный комплекс реализуется на базе существующего центра сбора и обработки данных) [90]. 22.4 АИИС КУЭ ПС должна охватывать все точки коммерческого и технического учета с целью вычисления полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам всех классов напряжения, секциям шин 110 кВ и выше, с учетом собственных и хозяйственных нужд. 22.5 Установку счетчиков, контроллеров и другого оборудования АИИС КУЭ производить в отдельных запираемых шкафах. Счетчики по присоединениям 6-35 кВ должны устанавливаться производителем оборудования в соответствующих релейных отсеках ячеек КРУ (КРУН). 22.6 Резервное питание счётчиков и контроллеров необходимо обеспечить через АВР. 22.7 Выводы измерительных трансформаторов и вторичные измерительные цепи измерительных каналов коммерческого учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка марок/пломб). 22.8 Требования по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ ПС должны соответствовать положениям раздела 24. 22.9 Состав АИИС КУЭ ПС: ИИК точек измерений в составе: - ТТ и ТН; - счетчики электрической энергии; - вторичные измерительный цепи. ИВКЭ в составе: - контроллеры, обеспечивающие интерфейс доступа к ИИК; - оборудование ЛВС АИИС КУЭ; - АРМ АИИС КУЭ ПС с выносным терминалом; - УСВ, как элемент СОЕВ АИИС КУЭ. 22.10 Требования к элементам АИИС КУЭ ПС [90] 22.10.1 К каналам технического учета предъявляются технические требования, аналогичные каналам коммерческого учета. 22.10.2 Требования к измерительным трансформаторам для целей учета электроэнергии должны соответствовать пункту 7.18. 22.10.3 Требования к счетчикам электроэнергии 22.10.3.1 На ПС должны применяться трехфазные трехэлементные счетчики, которые должны включаться в каждую фазу присоединения. 22.10.3.2 Для включения в АИИС КУЭ ПС счетчики электроэнергии должны иметь не менее двух независимых портов цифрового интерфейса. Счетчик должен обеспечивать обмен информацией по двум портам. 22.10.3.3 Подключение счетчика к ТТ и ТН необходимо производить отдельным кабелем, при этом подсоединение кабеля к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную в непосредственной близости от счетчика. 22.10.3.4 На межгосударственных линиях необходимо предусматривать установку двух счётчиков (основного и резервного). 22.10.3.5 Классы точности счетчиков учета активной электрической энергии должны быть следующими: - для ЛЭП и Т (АТ), ШР (УШР) напряжением 110 кВ и выше - не хуже 0,2S; - для остальных присоединений - не хуже 0,5S. 22.10.3.6 Счётчики активной/ реактивной электроэнергии устанавливаются: - на всех отходящих ЛЭП и присоединяются подключаются к ТТ, установленному в линии. В случае присоединения ЛЭП через два выключателя допускается подключение счётчика технического учета электроэнергии к ТТ, установленным в цепи выключателей, по схеме суммирования токов при обоснованном отсутствии линейного ТТ и соблюдении норм точности измерения активной электроэнергии согласно требованиям ОРЭМ. (Примечание: при изменении технического учёта электроэнергии на коммерческий в проектной документации предусматривать установку ТТ в цепи ЛЭП); - на стороне ВН, СН и НН Т (АТ) приборы учёта подключать преимущественно к ТТ в ячейках выключателей Т (АТ), при их отсутствии - к ТТ на вводах Т (АТ); при подключении Т (АТ) к шинам через развилку из выключателей - к ТТ каждого выключателя; - на устройствах СКРМ (ШР, УШР, БСК и т.д.); - на ОВ, ШСВ и СВ 110 кВ и выше; - на стороне ВН ТСН; - на присоединениях хозяйственных нужд. 22.10.3.7 Счётчики электроэнергии не устанавливаются: - на СВ шин 6-35 кВ; - на дугогасящих реакторах; - на ДГУ; - в цепях выключателей 110-750 кВ при наличии учёта в линии и ВН Т (АТ). 22.10.4 Требования к ИВКЭ 22.10.4.1 При подключении удалённых групп ИИК, расположенных вне ОПУ или имеющих отдельный контур заземления, необходимо использовать ВОЛС. 23 Контроль качества электроэнергии 23.1 При проектировании новых и реконструируемых ПС предусматривать СМиУКЭ. 23.2 Места установки приборов ККЭ, состав измеряемых параметров, а также схемы их присоединения необходимо определять при проектировании на основании действующих нормативных документов по данному направлению. 23.3 Приборы ККЭ должны производить измерения ПКЭ в соответствии с действующими ГОСТ, устанавливающими нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, требованиями к СИ и МИ для расширенного списка ПКЭ [119 и 120]. 23.4 Приборы контроля качества электрической энергии должны соответствовать классу А по ГОСТ 30804.4.30. 23.5 Приборы ККЭ должны соответствовать требованиям раздела 24. 23.6 Приборы ККЭ должны иметь цифровой интерфейс Ethernet для работы в АС и второй цифровой интерфейс для локальной проверки и настройки. 23.7 Подключение приборов ККЭ к ТТ и ТН необходимо производить отдельными кабелями, при этом подсоединение к приборам должно быть проведено через испытательные коробки (специализированный клеммник), расположенные в непосредственной близости от приборов. 23.8 Приборы ККЭ необходимо подключать к вторичным обмоткам ТТ и ТН, применяемым для целей АСУ ТП и измерений, которые соответствуют требованиям раздела 7.18. 23.9 Должна обеспечиваться передача результатов измерений от приборов ККЭ в ПТК верхнего уровня СМиУКЭ. Для передачи данных с приборов ККЭ необходимо обеспечить программную совместимость с сервером СМиУКЭ. 23.10 Приборы ККЭ и система обмена информацией с ПТК верхнего уровня должны обеспечивать возможность удаленного конфигурирования, контролируемых пределов ПКЭ в приборах. 23.11 Приборы ККЭ должны обеспечивать отклонение времени внутренних часов от всемирного координированного времени не более ± 20 мс. 24 Средства измерений и метрологическое обеспечение 24.1 Средства измерений (измерительные преобразователи, приборы, датчики и т.п.), применяемые для измерения параметров режима электрической сети, количества, качества передаваемой электрической энергии, состояния электротехнического оборудования, учета энергоносителей и т.д., как самостоятельные, так и входящие в состав оборудования, измерительных комплексов и/или измерительных систем (мониторинга, диагностики, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) должны выбираться в соответствии с требованиями настоящего раздела и [121]. 24.2 Технические и метрологические характеристики СИ должны обеспечивать требуемую точность измерения параметра во всем диапазоне его изменения в реальных условиях эксплуатации. Требуемая точность измерения параметра устанавливается действующими на момент проектирования нормативными документами (государственные нормативные правовые акты; нормативные документы электроэнергетической отрасли, ОРЭМ, АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПУЭ). На этапе проектирования должен быть выполнен расчет погрешности измерений параметра с применением СИ и/или измерительного канала измерительной системы. 24.3 Измерения (непрямые) параметров должны выполняться с применением МИ, аттестованных в установленном порядке согласно действующим нормативным документам (МИ, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). 24.4 СИ должны быть утверждены как тип (самостоятельный или в составе измерительного комплекса или системы) СИ и зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 24.5 СИ должны быть обеспечены поверкой/калибровкой, техническим обслуживанием и ремонтом в регионе эксплуатации. 24.6 Все вновь закупаемые и устанавливаемые СИ должны быть поверены при выпуске из производства. Срок до окончания интервала поверки на момент ввода СИ (измерительного комплекса или системы) в постоянную эксплуатацию должен быть не менее половины интервала поверки. 24.7 Целесообразно применение СИ с интервалом метрологического контроля (поверки/калибровки) совпадающего с периодами ремонта первичного оборудования. 24.8 Вид метрологического контроля (поверка/калибровка) СИ на этапе постоянной эксплуатации определяется принадлежностью измеряемого параметра к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 24.9 Стандартные образцы, применяемые при измерениях должны иметь сертификат об утверждении типа стандартного образца, быть годными к применению (иметь не истекший срок годности), применяться в соответствии с требованиями МИ и нормативных документов на условия его эксплуатации. 24.10 При проектировании измерительных систем (АСУТП, АИИС КУЭ и др.) должен быть выполнен комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению в соответствии с [92]. 25 Особые условия окружающей среды 25.1 При проектировании ПС следует учитывать особые условия окружающей среды, в частности: сейсмичность территории, холодный климат, СЗА и высоту расположения площадки ПС над уровнем моря. 25.2 Проектирование на территории с повышенной сейсмичностью. 25.2.1 Здания, сооружения, конструкции и оборудование ПС, находящихся на территории с повышенным уровнем сейсмичности (более 6 баллов), проектируются на требуемый уровень сейсмичности в соответствии с [93, 94]. 25.2.2 При выборе площадки ПС необходимо в числе сравниваемых вариантов иметь площадку с I-ой или, в крайнем случае, II-ой категорией грунта по сейсмическим свойствам. 25.2.3 При выборе оборудования, устанавливаемого на ПС, следует предусматривать оборудование в сейсмостойком исполнении. 25.2.4 Трансформаторно-реакторное оборудование напряжением 35 кВ и выше должно устанавливаться на фундаменты непосредственно днищем с креплением к закладным элементам фундамента для предотвращения смещений в горизонтальных и вертикальных направлениях при расчетных сейсмических воздействиях. 25.2.5 При проектировании фундаментов под Т (АТ), ШР (УШР) 110 кВ и выше в сейсмических районах рекомендуется применять типовые проектные материалы [95]. 25.2.6 Гибкую ошиновку ОРУ следует выполнять так, чтобы выбранное значение стрелы провеса провода исключало поломку аппаратов при их максимально возможном отклонении. Применение гибкой ошиновки предпочтительнее жесткой. 25.2.7 Жесткая ошиновка РУ должна иметь элементы компенсации, допускающие возможность отклонения фундаментов шинных опор и оборудования без их поломки. 25.2.8 Выводы НН Т (АТ) и другого электрооборудования следует соединять с жесткой ошиновкой через гибкие вставки. 25.2.9 При выборе оборудования в РУ и его компоновке следует стремиться к снижению центра тяжести этого оборудования. Следует стремиться к снижению высоты конструкции, на которой установлено оборудование, в том числе, отдавая предпочтение наземной установке с ограждением. 25.2.10 При установке оборудования на нескольких стойках выполнять жесткие связи между верхними частями этих стоек. 25.2.11 При применении ВЧ заградителей использовать подвесной способ их установки. 25.2.12 При проектировании АБ должны быть приняты меры по закреплению конструкций стеллажей, а также по фиксации аккумуляторов на стеллажах от подвижек. В целях предотвращения расплескивания электролита рекомендуется применять АБ типа «СН», либо другие аккумуляторы закрытого типа. 25.2.13 При использовании типовых проектов, предназначенных для несейсмичных территорий, следует осуществлять проверку устойчивости оборудования и конструкций при соответствующих данной территории сейсмических воздействиях путем выполнения расчетов и, в случае необходимости, выполнять мероприятия по увеличению устойчивости. 25.2.14 При разработке проектной документации следует предусматривать авариный резерв оборудования в соответствии с [96]. 25.2.15 При отсутствии отдельных видов электрооборудования в сейсмостойком исполнении допускается применение оборудования обычного исполнения с выполнением проектных решений, предусмотренных настоящими нормами. 25.3 В условиях холодного климата применяется электрооборудование в холодостойком исполнении (ХЛ1) по ГОСТ 15150. 25.3.1 При отсутствии отдельных видов оборудования в холодостойком исполнении допускается, до разработки и освоения соответствующего исполнения, применять электрооборудование в исполнении для умеренного климата (У1) по ГОСТ 15150. 25.4 В условиях загрязненной атмосферы природными или производственными уносами длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования, устанавливаемого в ОРУ, выбирается в соответствии с ПУЭ[1] и ГОСТ 9920. 25.4.1 При отсутствии электрооборудования с требуемой длиной пути утечки внешней изоляции категории IV, до разработки соответствующего исполнения, допускается применение выключателей, ТТ и разъединителей на следующий класс напряжения. 25.4.2 Для других видов электрооборудования предусматриваются мероприятия по периодическому восстановлению чистоты изоляции. Рекомендуется рассматривать применение мер снижения воздействия загрязненной атмосферы на электрооборудование [61]: - очистка изоляции с применением стационарных или передвижных установок; - установка барьеров специальной конструкции, снижающих скорость ветра; - применение оборудование со степенью защиты оболочки IP6X; - обеспечение избыточного давления воздуха в помещениях или оборудовании. 25.4.3 При неэффективности указанных решений следует предусматривать закрытую установку оборудования. 25.5 На ПС, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем моря, следует предусматривать электрооборудование с внешней изоляцией, для соответствующей высоты. При этом длина пути утечки внешней изоляции должна соответствовать ПУЭ [1]. 25.5.1 При отсутствии указанного оборудования целесообразно применение электрооборудования с внешней изоляцией категории II*, если строительная высота этой изоляции больше строительной высоты изоляции категории I. 25.6 Требования улучшения эстетического воздействия ПС 25.6.1 При расположении ПС в городах и крупных населенных пунктах здания закрытых ПС должны архитектурно сочетаться со строениями, окружающими ПС. 25.6.2 Улучшение зрительного восприятия ПС на окружающей местности следует достигать путем уменьшения размеров площадки ПС, уменьшения высоты конструкций на ней, благоустройства и озеленения прилежащей территории, сооружения земляной насыпи с посадкой на ней деревьев и без нее. Указанные требования в первую очередь относятся к ПС, площадки которых примыкают к охраняемым территориям (курорты, заповедники, зоны отдыха и т.п.), а также к культурно-историческим центрам или природным памятникам. 25.7 В районах с повышенным снегозаносами необходимо предусматривать выполнение специальных мероприятий на подступах к ПС, исключающих заносы ПС (повышенные заборы, лесонасаждения и др.), вместе с тем данные мероприятия не должны отрицательно сказываться на жизнедеятельности населения окружающей местности (не должны приводить к заносам транспортных магистралей и др.). 26 Охрана окружающей среды 26.1 Проектирование объектов нового строительства и КТПиР должно выполняться с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, а также стандарта организации [97, 98, 99,100]. 26.2 Для объектов, проектная документация которых подлежит экологической экспертизе в соответствии с требованиями [113], при разработке проектной документации необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду [114]. 26.3 В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, направленные на обеспечение предотвращения или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В частности, но не ограничиваясь: - мероприятия по оснащению работающих механизмов устройствами (изгородями, кожухами, отпугивающими излучателями и др.), предотвращающими гибель животных и птиц; - мероприятия по снижению напряженности электрического и магнитного полей до допустимых значений (применение стационарных, переносных и съемных экранирующих устройств, обеспечение заземления всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, находящихся в ЭП, выбор соответствующей высоты установки оборудования и др.); - мероприятия по обустройству зон санитарной охраны водозабора подземных вод (при его наличии) [112]; -рекультивация нарушенных земель после завершения строительства электросетевых объектов. 26.4 Подробные требования по охране окружающей среды при проектировании объектов нового строительства и КТПиР установлены в [97]. Библиография 1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Глава 1.2. Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Глава 1.9. Изоляция электроустановок (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 197; Глава 3.2. Релейная защита (Издание шестое) Приказ Минэнерго СССР от 30.05.1979; Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое) Приказ Минэнерго России от 20.06.2003 № 242). 2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в редакции приказа Минтруда России 19.02.2016 №74н). 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. 4. Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87 (с изменениями от 07.07..2017). 5. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281. 6. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.07.2011 № 440 «Об утверждении методик». 7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22.12.2004 (с изменениями от 29.07.2017). 8. Методические указания по подготовке материалов выбора и согласования трасс ВЛ и площадок ПС 35 кВ и выше, № 3337тм-т1, 3, Энергосетьпроект, 1995. 9. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 10. СТО 56947007-29.240.01.218-2016 Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации, ПАО «ФСК ЕЭС». 11. Руководящие указания по проектированию ПС 35-500 кВ в районах с сильными снегозаносами и снегопадами, № 13520 тм-т1, Дальэнергосетьпроект, 1995. 12. СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования, ОАО «Россети». 13. СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения, ОАО «ФСК ЕЭС». 14. СТО 56947007-29.240.30.047-2010 Рекомендациями по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС». 15. СТО 56947007-29.240.01.221-2016 Руководство по защите электрических сетей напряжением 110-750 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений, ПАО «ФСК ЕЭС». 16. СТО 56947007-29.240.10.191-2014 Методические указания по защите от резонансных повышений напряжения в электроустановках 6-750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС». 17. Нормативы выбора мощности силовых трансформаторов, № 8080, Энергосетьпроект, 1989. 18. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.12.2012 № 838р «О введении методики». 19. СТО 56947007-29.180.02.140-2012 Методические указания по проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС». 20. Методические указания по применению ограничителей перенапряжений в электрических сетях 110-750 кВ, Энергосетьпроект, 2000. 21. РД 153-34.3-35.125-99 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. 22. Методические указания по ограничению высокочастотных коммутационных перенапряжений и защите от них электротехнического оборудования в РУ 110 кВ и выше, УДК (Устройство дистанционной коммутации) 621.311, ОРГРЭС, 1998. 23. РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. 24. СТО 56947007-29.130.15.105-2011 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок, ОАО «ФСК ЕЭС». 25. СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства, ОАО «ФСК ЕЭС». 26. Указания по проектированию кабельного хозяйства ПС 35-500 кВ, № 5728 тм-т1, 2, Энергосетьпроект. 1974. 27. СТО 56947007-29.120.40.093-2011 Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения, ОАО «ФСК ЕЭС». 28. СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 29. СО 153-34.20.576-03 Методические указания по устойчивости энергосистем. 30. СТО 59012820.29.240.001-2011 Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования, ОАО «СО ЕЭС». 31. СТО 56947007-25.040.40.226-2016 Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам, ПАО «ФСК ЕЭС». 32. СТО 56947007-29.130.01.092-2011 Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления, ОАО «ФСК ЕЭС». 33. Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией (Приложение № 4 к Временному Соглашению о взаимодействии системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при выполнении ими своих функций). Введенно дополнительным соглашением от 01.07.2009 № 6 к Временному соглашению о взаимодействии системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при выполнении ими своих функций от 18.03.2004. 34. СТО 56947007-29.240.036-2009 Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления, ОАО «ФСК ЕЭС». 35. СТО 56947007-25.040.70.101-2011 Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП (с изменениями от 18.07.2017), ОАО «ФСК ЕЭС». 36. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.06.2010 № 302р «Об утверждении целевой архитектуры информационных потоков АСТУ и диспетчерской телефонной связи». 37. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.02.2015 № 43 «Об организации работ по проверке качества нового оборудования, контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям». 38. СТО 56947007-29.200.10.011-2008 Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования (с изменениями от 16.06.2010), ОАО «ФСК ЕЭС». 39. СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС» (с изменениями от 18.08.2014), ОАО «ФСК ЕЭС». 40. Положение ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 23.10.2013 № 138). 41. ИТ стратегия ОАО «ФСК ЕЭС», одобрена решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.06.2011 № 962/1. 42. Целевая модель прохождения диспетчерских команд и организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами и ЦУС сетевых организаций, подстанциями, утверждена ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», январь 2007 года. 43. Нормы на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей. Приказ Минсвязи Российской Федерации от 10.08.1996 № 92. 44. СТО 56947007-33.060.40.178-2014 Технологическая связь. Руководство по эксплуатации каналов высокочастотной связи по линиям электропередачи 35-750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС». 45. СТО 56947007-33.180.10.172-2014 Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ОАО «ФСК ЕЭС». 46. СТО 56947007-33.180.10.171-2014 Технологическая связь. Эталон проектной документации на строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ (с изменениями от 22.09.2016), ОАО «ФСК ЕЭС». 47. СТО 56947007-29.240.55.192-2014 Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС». 48. РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше. 49. СО 153-34.48.519-02 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ. 50. СТО 56947007-29.060.50.122-2012 Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки, ОАО «ФСК ЕЭС». 51. СТО 56947007-33.060.40.052-2010 Методические указания по расчету параметров и выбору схем высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35-750 кВ переменного тока, ОАО «ФСК ЕЭС». 52. СТО 56947007-33.060.40.108-2011 Нормы проектирования систем ВЧ связи, ОАО «ФСК ЕЭС». 53. СТО 56947007-33.060.40.134-2012 Типовые технические решения по системам ВЧ связи, ОАО «ФСК ЕЭС». 54. СТО 56947007-33.060.40.125-2012 Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ (с изменениями от 30.09.2014, 08.10.2015), ОАО «ФСК ЕЭС». 55. СТО 56947007-33.060.40.177-2014 Технологическая связь. Типовые технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи (с изменениями от 22.12.2016), ОАО «ФСК ЕЭС». 56. СТО 56947007-33.060.40.045-2010 Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередачи 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ, ОАО «ФСК ЕЭС». 57. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» (с изменениями от 10.07.2017). 58. СТО 56947007-29.240.10.167-2014 Информационно-технологическая инфраструктура подстанций. Типовые технические решения, ОАО «ФСК ЕЭС». 59. РД 34.48.151-87 Руководящие указания по проектированию диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем. 60. РД 45.120-00 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. 61. Проектирование открытых распределительных устройств подстанций для сложных климатических условий. Брошюра СИГРЭ № 614. РГ В3.31 (Air Insulated Substation Design for Severe Climate Conditions. Brochure CIGRE № 614. WG B3.31, 2015). 62. CTO 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства, ОАО «ФСК ЕЭС». 63. СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов, ОАО «ФСК ЕЭС». 64. СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС» (с изменениями от 18.08.2014), ОАО «ФСК ЕЭС». 65. Решение об установке силовых трансформаторов 35-500 кВ мощностью 10 MBA и более на подстанциях электрических сетей, Минэнерго, Минэлектротехпром, 1991. 66. Фундаменты для установки трансформаторов 35-500 кВ без кареток (катков) и рельс, Энергосетьпроект, Севзапэнергосетьпроект, № 13362тм-т1, 1992. 67. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 68. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 69. СП 56.13330.2011 Производственные здания. 70. Руководство по проектированию генеральных планов и транспорта подстанций 35-1150 кВ, 13704тм-т1, Энергосетьпроект, 1991. 71. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 72. СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. 73. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 74. Руководящие указания по проектированию масляного хозяйства подстанции, № 12404-т 1, Энергосетьпроект, 1990. 75. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1). 76. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями от 29.07.2017). 77. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением № 1). 78. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 79. СТО 56947007-29.240.132-2012 Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами для технического обслуживания и ремонта объектов ЕНЭС, ОАО «ФСК ЕЭС». 80. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2010 № 273 «Об утверждении Порядка по определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до постановки объекта нового строительства под напряжение». 81. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.02.2012 № 56 «Об утверждении Требований к обеспечению персонала санитарно-бытовыми помещениями на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 82. СТО 56947007-29.240.01.190-2014 Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (Требования), ОАО «ФСК ЕЭС». 83. Распоряжение ПАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р «Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства». 84. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями от 06.07.2016). 85. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». 86. Р 78.36.002-10 Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных. 87. Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями, утвержденное Наблюдательным советом НП «АТС» (протокол от 14.07.2006 № 96). 88. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, стандартная форма договора утверждена Наблюдательным советом НП «АТС» (протокол от 14.07.2006 № 96). 89. РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (с изменением № 1). 90. СТО 56947007-29.200.15.209-2015 Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удалённым сбором данных оптового рынка электрической энергии ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС». 91. РД 34.20.175-76 Указания по ограничению токов короткого замыкания в сетях напряжением 110 кВ и выше. 92. СТО 56947007-29.240.126-2012 Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС». 93. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 94. Критерии и основные технические требования к сейсмостойкости подстанций и линий электропередач, № 13тм-т1, Энергосетьпроект, 1998. 95. Фундаменты под сейсмостойкие трансформаторы напряжением 110-500 кВ, № 13517тм, Энергосетьпроект, Дальэнергосетьпроект, 1993. 96. Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.04.2016 № 127 «Об утверждении Правил предотвращения и ликвидации последствий аварий на объектах ПАО «ФСК ЕЭС». 97. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». 98. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 29.07.2017). 99. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 29.07.2017). 100. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 13.07.2015). 101. Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84), Еосстрой СССР, М.: Стройиздат, 1989. 102. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.08.2016 № 367р «Об утверждении минимально необходимых организационных и технических требований к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем технологического управления, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС». 103. Приказ Еоскомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ». 104. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 29.07.2017). 105. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями от 15.06.2017) . 106. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. 107. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278, Энергосетьпроект, 1994. 108. Земельный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 28.09.2001 (с изменениями от 29.07.2017). 109. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» ( с изменениями от 13.03.2008). 110. Водный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 12.04.2006 (с изменениями от 29.07.2017). 111. Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями от 26.07.2017) . 112. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 28.12.2016). 113. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 114. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ( с изменениями от 29.12.2015). 115. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ». 116. Руководящие указания по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах, № 13861тм-т1, Энергосетьпроект, 1991. 117. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2011 № 463р «Об утверждении Основных требований к совмещенному производственному зданию ПС». 118. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (с изменениями от 17.06.2015). 119. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями от 02.07.2013). 120. СТО 56947007-29.200.80.180-2014 Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования, ОАО «ФСК ЕЭС». 121. МВИ-111-001-13 Методика (метод) измерений для расширенного списка показателей качества электроэнергии. Утверждена Заместителем Председателя Правления - главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС» Диким В.П., 25.12.2013. 122. СТО 56947007-29.240.01.195-2014 Типовые технические требования к измерениям, средствам измерений и их метрологическому обеспечению, ОАО «ФСК ЕЭС». 123. СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) Установки противопожарной защиты. Общие технические требования, ОАО «Россети». 124. СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», ОАО «Россети». 125. МЭК 61850-9-2 (2011) Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-9-2 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3). 126. МЭК 61850-8-1 (2011) Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 8-1. Схема распределения особой услуги связи (SCSM). Схема распределения для производственной системы модульной конструкции MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и по ISO/IEC 8802-3 (IEC 61850-8-1 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3). 127. ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 Стандарт для Ethernet. Часть 3. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD) и определение физического уровня (ISO/IEC/IEEE 8802-3:2014 International Standard for Ethernet. Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications). 128. МЭК 62439-3 (2016) Промышленные сети связи. Сети с высокой готовностью к автоматической обработке. Часть 3. Протокол параллельного резервирования (PRP) и бесшовное резервирование среды высокой готовности (HSR) (IEC 62439-3 (2016) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR). 129. МЭК 61850-7-2 (2010) Системы и сети связи для автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 7-2. Основная структура информации и связи. Абстрактный интерфейс службы связи (ACSI) (IEC 61850-7-2 (2010) Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI). 130. МЭК 61850-4 (2011) Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 4. Построение системы и управление проектом (IEC 61850-4 (2011) Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management). 131. МЭК 61850-6 (2009) Системы и сети связи на подстанциях для автомата энергосистемы общего пользования. Часть 6. Язык описания конфигурации для связи в электрических подстанциях, относящихся к интеллектуальным электронным устройствам (IEC 61850-6 (2009) Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs). 132. ИСО 9506-1:2003 Системы промышленной автоматизации. Спецификация производственных сообщений. Часть 1. Определение услуг (ISO 9506-1:2003 Industrial automation systems -- Manufacturing Message Specification - Part 1: Service definition). 133. ИСО 9506-2:2003 Системы промышленной автоматизации. Спецификация производственных сообщений. Часть 2. Спецификация протокола (ISO 9506-2:2003 Industrial automation systems -- Manufacturing Message Specification — Part 2: Protocol specification). 134. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». 135. СТО 56947007-33.060.20.233-2016 Технологическая связь. Руководящие указания по применению средств подвижной радиосвязи, ПАО «ФСК ЕЭС». 136. СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС), ПАО «ФСК ЕЭС». 137. Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации (ГКРЧ) от 20.12.2011 № 11-13-01 (в редакции от 01.07.2016) «Об утверждении Порядка рассмотрения материалов и принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления решений и внесения в них изменений». 138. Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации (ГКРЧ) от 20.12.2011 № 11-13-02 (в редакции от 07.11.2016) «Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот». |
| --- | --- |

ТПУАС-ийг бүрдүүлж, дахин хэсэгчлэн угсарсан ДС-д одоо ашиглаж байгаа (солихгүй) СЗА-ыг (зураг төслийн баримт бичгээр тодорхойлно) хянахын тулд удирдлагын самбарыг үлдээх бөгөөд үе шаттай, иж бүрэн шинэчлэх шилжилтийн шатанд хамруулна. ТПУАС-д СЗА-ыг удирдах шилжилт хийхгүйгээр жишээ нь,  МЦДС-ийг хэрэглэн, ДС-ын ХБ-ийг шинэчлэх үед шинэчилсэн ХБ-ийн СЗА-ыг удирдахын тулд удирдлагын самбарыг үлдээнэ. ТПУАС-д СЗА-ыг удирдах шилжилт хийхгүйгээр ХБ-ийн бүрдэл хэсгийг нэмэх тохиолдолд СЗА-ын удирдлагыг ХБ-ийн одоо ашиглаж байгаа СЗА-аар мөн адил гүйцэтгэнэ.

ЭТИБХБ-ийн хэсгийг хянахдаа үйлдвэрлэгчийн хоригийг үлдээсэн, ЭТИБХБ-ийн АТУА-тай хяналтаар гүйцэтгэнэ.

Тоон сувгийн цахилгааны параметрийг [43]-р нормд заасан норм хэмжээнд нийцүүлэх шаардлагатай. ЦДАШ-ын ХШФКШ-ын найдвартай байдлын параметрийг [48]-р дүрэмд заасан өндөр давтамжийн холбооны суваг, замд тавих норм, шаардлагад тайлбарласан тооцооны аргын дагуу тодорхойлно.

ДС-ын барилгын талбайг хашааны доторх ДС-ын талбайд харьцуулсан харьцааг хувиар илэрхийлж, төлөвлөлтийн нягтралыг тодорхойлно. Хашааны доторх сул зай талбайг тооцож, ИХБ (хашааны хязгаарт), бүх барилга, байгууламж, угсралтын талбайн нийлбэрээр төлөвлөлтийн талбайг тооцооны явцад тодорхойлно. Шинэчилсэн ДС-д дээр заасан утгуудыг хэрэглэхгүй.