**МОНЦЕМЕНТ ҮЙЛДВЭРЭЭС АЖИЛЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ УЗЕЛЬ ХҮРТЭЛХ ЦЭВЭР БОЛОН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ СОЛИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ажлын даалгавар зохиох үндэслэл | Ажилчдын орон сууцанд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан /ахуйн болон цэвэр/ усаар тасралтгүй найдвартай хангах. |
| 2 | Объектын байршил | Дорноговь аймаг Өргөн сум 4-р баг Монцемент үйлдвэр. |
| 3 | Шугам солих үндэслэл | Одоогийн байгаа шугам сүлжээ нь ашиглалтаас хамаарч зэв үүссэн унд ахуйд хэрэглэхэд өнгөр ихтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангадаггүй |
| 4 | Зориулалт | 1. Ажилчдыг эрүүл ахуй хангасан цэвэр усаар хангах. 2. Ахуйн шаардлага хангасан хэрэглээний халуун усаар хангах. |
| 5 | Ажлын эзлэхүүн | Хавсралт -1,2 |
| 6 | Тусгай зөвшөөрөл | ТЗ-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1 БА-3.3, 4.3, 5.3, 6.1, зөвшөөрөлтэй /бүгд байхыг шаардахгүй/ |
| 7 | Ажил гүйцэтгэх хугацаа /материалын тээвэр орсон/ | 30 хоног |
| 8 | Баталгаат хугацаа | 3 жил |
| 9 | Нэмэлт нөхцөл | Гүйцэтгэлийн баталгаанд гэрээний нийт үнийн дүнгийн 10%-г суутган авах бөгөөд баталгаат хугацаа дуусгавар болох үед чөлөөлнө. |
| 10 | Хөрөнгө оруулагч | Монцемент Билдинг Материалс ХХК /Өргөн үйлдвэр/ |
| 11 | Гүйцэтгэгч байгууллага | - |

Хавсралт-1

|  |  |
| --- | --- |
| Ажлын биеийн үндсэн үзүүлэлтүүд | * Хэрэглээний халуун усны зарцуулалт G~10тн/хон * Цэвэр усны зарцуулалт G~16тн/хон * Хэрэглээний халуун усны температур- ~45-65 ºС * Цэвэр усны температур- ~15-23ºС |
| Солигдох шугам хоолойнууд | * Насос станцын барилгаас Гал тогооны худаг хүртэлх цэвэр усны шугам-159,4м Ф100мм * Гал тогооны худгаас А.О.С-ны зангилаа худаг хүртэл цэвэр ус болон хэрэглээний халуун усны өгөх, буцах шугам-2092м Ф89мм /сувгийн тэвшинд байрласан байгаа/ * А,Б-байрны худгаас Г байрны худаг хүртэл цэвэр ус болон хэрэглээний халуун усны өгөх, буцах шугам-430,5м Ф89 сувгийн тэвшинд байрласан байгаа/ * Худгаас А,Б,Г-байрны узель хүртэлх цэвэр ус болон хэрэглээний халуун усны өгөх, буцах шугам-495м Ф89 /Г байрны салбар сувгийн тэвшинд байрласан байгаа/ * Нийт ~3,2км шугам хоолой |
| Зураг төсөл | Үйлдвэрээс ажилчдын орон сууц хүртэлх болон Үйлдвэрийн доторх шугам сүлжээний зураг төслийн дагуу./хавсралтаар хүргэгдэнэ/ |
| Шугам хоолойд тавигдах шаардлага | 1. Шугам хоолой, холболтууд нь урьдчилсан дулаалгатай, эсвэл дулаалах. 2. Ундны ус түгээхэд эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангасан хуванцар шугам хоолой байх. 3. Угсралтын ажлыг гагнуургүй эрээс гаргахгүйгээр тусгай багаж тоног төхөөрөмжөөр гүйцэтгэх, -30-с +70 хэмийн хүрээнд ашиглах боломжтой HDPE, Ductile iron pipe зэрэг 2 төрлийн шугам хоолойн сонголттой. 4. Шугам хоолойн материалын сертификаттай, техникийн үзүүлэлт, үйлдвэрийн баталгааны хуудастай, диаметр уртын хэмжээг тэмдэглэсэн байна. 5. Ашиглалтын үеийн хугацаа урт байх /30-c дээш жил/ 6. Лотки /сувгийн тэвш/ системд суурилуулагдах 7. Монометр, термометр, зарцуулалт хэмжих хэрэгслүүдийг төлөвлөсөн байх. 8. Хаалт арматур, юүлэх, хий авах систем хийгдсэн байх. 9. Ундны болон ахуйн усны шугам сүлжээний угсралтын стандартуудыг бүрэн хангасан байна. |