МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Уурын турбин -

1-р хэсэг: Техникийн шаардлага

Steam turbines –

Part 1: Specifications

MNS IEC 60045-1

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2025 он

Энэ стандартыг МУ-ын иргэн Х.Амгаланбаатар орчуулж, МУ-ын иргэн М.Лувсандаваа редакц хийсэн.

Анхны үзлэгийг 2030 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  2025

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ

ОРШИЛ

1 Хамрах хүрээ

2 Норматив эшлэл

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1 Турбины төрөл

3.2 Анхдагч уур өгөх арга

3.3 Интерфэйс болон холболтын нөхцөл

3.4 Хурд

3.5 Чадал

3.6 Уурын нэгж зарцуулалт ба уурын нэгж зарцуулалт

3.7 Дулааны нэгж зарцуулалт

3.9 Ажиллагааны горим

3.10 Ачаалал өөрчлөх арга

3.11 Ашиглалтын хугацаа

3.12 Тохируулга болон хамгаалалт

4 Баталгаа

4.1 Ерөнхий зүйл

4.2 Дулааны гүйцэтгэлийн баталгаа

4.2.1 Гүйцэтгэлийн дүрэм

4.2.2 Турбины станцын дулааны үр ашиг эсвэл дулааны нэгж зарцуулалт эсвэл уурын нэгж зарцуулалт

4.2.3 Хүчин чадал эсвэл уурын бүтээмж

4.2.4 Туслах тоноглолын цахилгаан тэжээл

4.2.5 Уурын хүснэгт

4.2.6 Хүлцэл

4.2.7 Насжилт

5 Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал

5.1 Ерөнхий зүйл

5.2 Эрсдэлийн үнэлгээ

5.2.1 Ерөнхий зүйл

5.2.2 Үнэлгээний хязгаар

5.2.3 Авч үзэх аюулын тодорхойлолт

5.2.4 Аюулыг тодорхойлох

5.2.5 Эрсдэлийн тооцоо

5.3 Эрсдэл бууруулах

5.4 Интерфэйсийн тайлбар

5.5 Баримт бичиг

6 Ашиглалт, засвар үйлчилгээ

6.1 Хэвийн ажиллагаа

6.1.1 Ерөнхий зүйл

6.1.2 Асаах ангилал

6.1.3 Ачааллын хуримтлалын үзүүлэлт

6.1.4 Явуулах хугацаа

6.1.5 Уурын үүсгүүрийн тодорхойломж

6.1.6 Ашиглалтын үеийн таамагласан ачаалал

6.1.7 Турбины тойруу систем

6.1.8 Дотоод хэрэгцээний уур

6.2 Хэвийн нөхцөлөөс параметрийн хазайлтын хязгаар

6.2.1 Ерөнхий зүйл

6.2.2 Анхдагч даралт

6.2.3 Анхдагч болон завсрын халаалтын температур

6.2.4 Турбины ажилласан уур даралт/температур

6.2.5 Хурд

6.3 Хэвийн бус ажиллагаа

6.3.1 Жишээ тохиолдол

6.3.2 Турбины хэвийн бус ажилд  хамаарах хязгаарлалт

6.3.3 Турбины хэвийн бус ажиллах үеийн хязгаарын нөхцөл

6.4 Суурилуулалтын нөхцөл

6.4.1 Барилга байгууламжийн дотор болон гадна талд

6.4.2 Газар хөдлөлтийн нөхцөл

6.5 Засвар үйлчилгээ

6.6 Ашиглалтын заавар

7 Бүрэлдэхүүн хэсэг

7.1 Материал, хийц, зураг төсөл

7.2 Өндөр температурт өртөх хэсэг

7.2.1 Хүчлэггүй хэсэг

7.2.2 Хүчлэгт өртдөг хэсгүүд

7.3 Их бие ба суурь

7.4 Ротор

7.4.1 Тэнцвэржүүлэх

7.4.2 Хязгаарын хурд

7.4.3 Хурд хэтрэх

7.4.4 Богино залгаа болон бусад хэвийн бус мушгих моментийн ачаалал

7.4.5 Голын дамжуурга

7.5 Хавхлаг

7.6 Үндсэн холхивч ба корпус

7.7 Цилиндр ба алхам хоорондын нягтруулга

7.8 Дулаан тусгаарлалт

7.9 Гагнуур

8 Суурь ба барилга байгууламж

9 Авлага, тохируулгагүй, ажилласан уур

9.1 Ерөнхий зүйл

9.2 Уурын параметр ба эзлэхүүний зарцуулалтад тавих шаардлага

9.3 Уурын гаралтын зураг төсөл

9.4 Нийлүүлэлтэд тавих хязгаар

9.5 Баталгааны хязгаарын нөхцөл

9.6 Ус, уурын буцах урсгалаас хамгаалах төхөөрөмж

9.6.1 Тэжээлийн ус халаах систем эсвэл бусад конденсацийн системээс ус орох

9.6.2 Хурд хэтрүүлэхгүйн тулд уурын турбин рүү уур буцах урсгалаас урьдчилан сэргийлэх

9.6.3 Хүйтэн уурыг дахин халаах системээс гарах шаардлага хангаагүй уур

10 Турбины туслах тоноглолын систем

10.1 Ерөнхий зүйл

10.2 Тос, тосолгоо

10.3 Удирдлагын шингэн

10.4 Ротор ба хавхлагийн жийрэг нягтруулах систем

10.5 Ус зайлуулах хоолой

10.6 Агааржуулах хоолой

10.7 Гол эргүүлэгч/Эргүүлэх механизм

10.8 Шугам хоолой

11 Автоматжуулалт

11.1 Ерөнхий зүйл

11.2 Уурын турбины автоматжуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага

11.2.1 Орчны нөхцөл

11.2.2 Цахилгаан соронзон зохицол

11.2.3 Техник хангамж, програм хангамжийн зураг төсөлд тавих шаардлага

11.2.4 Уурын турбины автоматжуулалтын системийг турших

11.3 Турбины удирдлагын систем (TCS)

11.3.1 Ерөнхий зүйл

11.3.2. Тохируулгын системд тавих функционал шаардлага

11.3.3 Хурд ба ачааллын тохируулга

11.3.4 Хяналтын төхөөрөмжийн тодорхойломж

11.3.5 Гүйцэтгэлийн тодорхойломж

11.3.6 Хавхлагийг турших удирдлага

11.3.7 Төхөөрөмж

11.3.8 Туслах системийн удирдлагын функц

11.3.9 Хяналтын функц болон/эсвэл товч мэдээлэл

11.4 Уурын турбины хамгаалалт

11.4.1 Хамгаалалтад тавих функционал шаардлага

11.4.2 Хамгаалалтын системийн загварт тавих шаардлага

11.5 Хэмжих хэрэгсэл

11.5.1 Ерөнхий зүйл

11.5.2 Стандартад нийцсэн хэмжих хэрэгсэл

11.5.3 Турбины хяналтын хэмжих хэрэгсэл (TSI)

11.5.4 Нэмэлт хэмжих хэрэгсэл

11.5.5 Туршилтын хэмжлийн цэг

12 Турбин ба интерфэйсийн системийг хамгаалах бусад төхөөрөмж

12.1 Нам даралтын корпус ба конденсаторын даралт

12.2 Хавхлагийн корпус даралтад оруулах

13 Доргилт

13.1 Ерөнхий зүйл

13.2 Холхивчийн корпусын доргилтыг хэмжих

13.3 Голын доргилтыг хэмжих

14 Дуу чимээ

14.1 Ерөнхий зүйл

14.2 Уурын турбинээс гарах дуу чимээ

14.3 Турбины агрегатын ойр орчмын дуу чимээний түвшин

15 Туршилт

15.1 Ерөнхий зүйл

15.2 Даралттай нөхцөлд ажиллах эд ангийг турших

15.3 Гүйцэтгэлийн туршилт

15.4 Туршилтын үр дүн ба өгөгдөл

16 Хүргэлт, суурилуулалт

16.1 Ажлын талбай руу тээвэрлэх, түр хугацаанд хамгаалах

16.2 Угсрах, ашиглалтад оруулах

17 Худалдан авагчаас өгөх зураг төслийн мэдээлэл

17.1 Ерөнхий зүйл

17.2 Турбин, түүний туслах тоноглолын тодорхойломж

17.3 Уур болон усны нөхцөл

17.4 Конденсатор ба хөргөгчийн нөхцөл (энэ тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийн нийлүүлэлтийн хамрах хүрээнд байгаа тохиолдолд)

17.5 Тэжээлийн усны регенератив халаалтын тухай мэдээлэл

17.6 Хэрэглээ: суурилуулалт ба ажлын горим

17.7 Суурь

17.8 Холболтын цэг

17.9 Хүргэх ажлын талбайн нөхцөл

17.10 Туршилт

17.11 Автоматжуулалтын систем

17.12 Баримт бичиг

17.13 Чанарыг хангах арга хэмжээ

17.14 Эрсдэлийн үнэлгээнд оролцох

18 Нийлүүлэгчээс өгөх зураг төслийн мэдээлэл

18.1 Ерөнхий зүйл

18.2 Шугам хоолой

18.3 Дулааны тэлэлт

18.4 Тэжээлийн усны регенератив халаалтын талаарх мэдээлэл

18.5 Шугам хоолойн холболт

18.6 Цагийн хуваарь

18.7 Туслах хэрэгсэл ба цахилгаан хангамж

18.8 Турбины суурь

18.9 Хяналт хэмжүүр болон удирдлага

18.10 Дулаан ялгаруулалт

А хавсралт(мэдээллийн)

Уурын турбины суурин эд ангийг гагнах

A.1 Ерөнхий зүйл

А.2 Гагнуурын ажлын зураг төсөл, ангилал, гүйцэтгэлийн зарчим

A.3 Гагнуурын хяналтын болон гагнуурын ажилтан

A.4 Туршилт

A.5 Баримт бичиг

Ном зүй

1-р 1-р зураг – Конденсацийн турбины интерфэйс

2-р 2-р зураг – Уурын авлагатай турбины интерфэйс

3-р 3-р зураг – Нэг голтой хосолсон циклийн олон корпуст уурын турбины интерфэйс

1-р хүснэгт – Хэвийн даралтын зөвшөөрөгдөх хазайлт

2-р хүснэгт - 566 оС хүртэл хэвийн температурын зөвшөөрөгдөх температурын хазайлт

3-р хүснэгт - 566 оС ~ 630 оС хүртэл хэвийн температурын зөвшөөрөгдөх температурын хазайлт

4-р хүснэгт – Орчны нөхцөл

5-р хүснэгт – Хяналтын төхөөрөмжийн жигд бус ба өөрчлөлтгүй зурвасын тодорхойломж

6-р хүснэгт - Хамгийн их ачааллын шугаман бус байдал болон ачааллын тогтворжилт

А.1-р хүснэгт – ISO 3834 стандартын дагуу үйл ажиллагаа болон урьдчилан таамаглах эрсдэлийн боломж ба үйлдвэрлэгчийн чанарын шаардлага хоорондын хамаарал

А.2-р хүснэгт – Бүтээцийн бүрэн бүтэн байдал ба чанарын түвшний хамаарал

А.3-р хүснэгт – 111, 14, 12, 13, 15, 51 (электрон цацрагийн гагнуур), 52 (лазер гагнуур) процессын гагнуурын ажлын аттестаци (WPQR)

CONTENTS

FOREWORD

INTRODUCTION

1	Scope

2	Normative references

3	Terms and definitions

3.1	Turbine types

3.2	Methods of initial steam admission

3.3	Interfaces and terminal conditions

3.4	Speeds

3.5	Powers

3.6	Steam flow rate and steam rate

3.7	Heat rates

3.9	Operational regimes (modes)

3.10	Methods of load variation

3.11	Operational life

3.12	Control and protection

4	Guarantees

4.1	General

4.2	Thermal performance guarantees

4.2.1	Performance codes

4.2.2	Turbine plant thermal efficiency or heat rate or steam rate

4.2.3	Output or steam flow capacity

4.2.4	Auxiliary plant power

4.2.5	Steam tables

4.2.6	Tolerances

4.2.7	Ageing

5	Product safety

5.1	General

5.2	Risk assessment

5.2.1	General

5.2.2	Limits of the assessments

5.2.3	Definition of hazards to be considered

5.2.4	Hazard identification

5.2.5	Risk estimation

5.3	Risk reduction

5.4	Interface descriptions

5.5	Documentation

6	Operation and maintenance

6.1	Normal operation

6.1.1	General

6.1.2	Start-up categories

6.1.3	Specification of load collective

6.1.4	Start-up time

6.1.5	Steam generator characteristics

6.1.6	Expected load operation

6.1.7	Turbine by-pass system

6.1.8	Auxiliary steam

6.2	Limits of variation of parameters from rated conditions

6.2.1	General

6.2.2	Initial pressure

6.2.3	Initial and, where applicable, reheat temperature

6.2.4	Turbine exhaust pressure/temperature

6.2.5	Speed

6.3	Abnormal operation

6.3.1	Cases

6.3.2	Limitations from abnormal turbine operation

6.3.3	Boundary conditions at abnormal turbine operation

6.4	Installation conditions

6.4.1	Indoor/outdoor

6.4.2	Seismic condition

6.5	Maintenance

6.6	Operating instructions

7	Components

7.1	Materials, construction and design

7.2	Parts subject to high temperatures

7.2.1	Unstressed parts

7.2.2	Stressed parts

7.3	Casings and pedestals

7.4	Rotors

7.4.1	Balancing

7.4.2	Critical speeds

7.4.3	Overspeed

7.4.4	Short-circuit and other abnormal torque loads

7.4.5	Shaft train

7.5	Valves

7.6	Main bearings and housings

7.7	Cylinder and interstage glands

7.8	Thermal insulation

7.9	Welding

8	Foundations and buildings

9	Extractions, bleeds and exhausts

9.1	General

9.2	Requirements on steam parameters and volume flow

9.3	Design of steam outlets

9.4	Limits of supply

9.5	Boundary conditions for guarantees

9.6	Protection devices against backflow of water and steam

9.6.1	Water ingress from the feedwater heating system or other condensation

systems

9.6.2	Preventing steam backflow to steam turbine to avoid overspeed

9.6.3	Unwanted steam from cold reheat system

10	Turbine auxiliary systems

10.1	General

10.2	Lubricating oil

10.3	Control fluid

10.4	Sealing system for rotor and valve glands

10.5	Drains

10.6	Vents

10.7	Turning gear

10.8	Piping

11	Automation

11.1	General

11.2	General requirements in relation to the steam turbine automation system

11.2.1	Environmental conditions

11.2.2	Electromagnetic compatibility

11.2.3	Requirements as to hardware and software design

11.2.4	Tests of the steam turbine automation system

11.3	Turbine Control System (TCS)

11.3.1	General

11.3.2	Functional requirements as to governing system

11.3.3	Speed and load adjustments

11.3.4	Controller characteristics

11.3.5	Performance characteristics

11.3.6	Valve testing control

11.3.7	Facilities

11.3.8	Control functions for auxiliary systems

11.3.9	Monitoring functions and/or informative messages

11.4	Steam turbine protection

11.4.1	Functional requirements for protection

11.4.2	Requirements as to the design of the protection system

11.5	Instrumentation

11.5.1	General

11.5.2	Standard instruments

11.5.3	Turbine supervisory instrumentation (TSI)

11.5.4	Additional instruments

11.5.5	Test measuring points

12	Other devices for protection of the turbine and of interfacing systems

12.1	Low-pressure casing and condenser pressurization

12.2	Valve casing pressurization

13	Vibration

13.1	General

13.2	Vibration measured at the bearing housing

13.3	Vibration measured at the shaft

14	Noise

14.1	General

14.2	Noise emitted by the steam turbine

14.3	Noise level in the vicinity of the turbine unit

15	Tests

15.1	General

15.2	Testing of pressurized components

15.3	Performance tests

15.4	Test results and data

16	Delivery and installation

16.1	Transport to site and temporary protection

16.2	Erection and commissioning

17	Design information to be supplied by the purchaser

17.1	General

17.2	Characteristics of the turbine and its accessories

17.3	Steam and water conditions

17.4	Conditions for condensers and coolers (where this equipment is within the

supplier's scope of supply)

17.5	Information on regenerative feedwater heating

17.6	Applications: installation and mode of operation

17.7	Foundations

17.8	Terminal points

17.9	Delivery site conditions

17.10	Tests

17.11	Automation system

17.12	Documentation

17.13	Quality measures

17.14	Participation in risk assessment

18	Design information to be provided by the supplier

18.1	General

18.2	Piping

18.3	Thermal expansion

18.4	Information on regenerative feedwater heating

18.5	Pipe connections

18.6	Time schedule

18.7	Auxiliary media and electrical supply

18.8	Turbine foundations

18.9	Instrumentation and control

18.10	Heat emissions

Annex A (informative) Welding of stationary components of steam turbines

A.1	General

A.2	Principles for design, qualification and execution of welding

A.3	Welding supervision, welding personnel

A.4	Testing

A.5	Documentation

Bibliography

Figure 1 – Condensing steam turbine interfaces

Figure 2 – Extraction steam turbine interfaces

Figure 3 – Single shaft combined cycle with multi casing steam turbine interfaces

Table 1 – Permissible variations for rated pressure

Table 2 – Permissible temperature variations for rated temperature up to 566 °C

Table 3 – Permissible temperature variations for rated temperature higher than 566 °C

up to 630 °C

Table 4 – Environment classes

Table 5 – Controller droop and dead band characteristics

Table 6 – Maximum load non-linearity and load stability

Table A.1 – Correlation between function and foreseeable risk potential and

manufacturer's quality requirements according to ISO 3834

Table A.2 – Correlation of structural integrity and quality levels

Table A.3 – Qualification of welding procedures (WPQR) for processes 111, 14, 12, 13,

15, 51 (electron beam welding), 52 (laser welding)

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

___________

УУРЫН ТУРБИН –

1-р хэсэг: Техникийн тодорхойлолт

ӨМНӨХ ҮГ

1) Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодыг) нэгтгэсэн, дэлхий нийтийг хамарсан стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон электроникийн салбарын стандартчилалтай холбоотой бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал юм. Энэ зорилгын хүрээнд хийгх ажил, бусад үйл ажиллагаааас гадна ОУЦТК нь Олон улсын стандарт, Техникийн тодорхойлолт, Техникийн тайлан, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолт (ОНТ) ба Арга зүйн удирдамж (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл” гэх)-ийг нийтэлдэг. Нийтлэл бэлтгэх ажлыг техникийн хороод хариуцах ба  ОУЦТК-ын аливааҮндэсний Хороо сонирхсон асуудлаараа энэ ажилд оролцож болно. ОУЦТК-той хамтран ажилладаг олон улсын, төрийн ба төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд мөн оролцох боломжтой. ОУЦТК нь хоёр байгууллага хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ОУСB)-тай нягт хамтран ажилладаг.

2) Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон бүх Үндэсний хороодын төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг илэрхийлдэг.

3) ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсад хэрэглэхийг зөвлөсөн зөвлөмж хэлбэртэй байдаг ба ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод нь эдгээр нийтлэлийг гагцхүү энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК-ын нийтлэлийн техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв гаргахын тулд боломжийн бүх хүчин чармайлтыг гаргадаг хэдий ч нийтлэлийг хэрхэн ашиглах талаар, эсвэл аливаа эцсийн хэрэглэгчийн буруу ойлголтод ОУЦТК хариуцлага хүлээхгүй.

4) Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжихийн тулд ОУЦТК-ын Үндэсний хороод нь ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг өөрсдийн үндэсний болон бүс нутгийн нийтлэлүүдэд боломжит өргөн цар хүрээнд нээлттэй тусгах үүрэг хүлээсэн байдаг. ОУЦТК-ын нийтлэл болон холбогдох үндэсний эсвэл бүс нутгийн нийтлэл хоорондын аливаа зөрөөтэй заалтыг үндэсний эсвэл бүс нутгийн стандарт дээр дараагийн удаа тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

5) ОУЦТК нь өөрөө тохирлын ямар нэг баталгаажуулалт  гаргахгүй. Бие даасан  байгууллагууд тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлдэг ба зарим газарт ОУЦТКын тохирлын тэмдгийг ашиглах боломж олгодог. ОУЦТК нь баталгаа олгох бие даасан байгууллагаас үзүүлсэн аливаа үйлчилгээний талаар хариуцлага хүлээхгүй.

6) Бүх хэрэглэгч энэ нийтлэлийн хамгийн сүүлийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө нягтлах хэрэгтэй.

7) ОУЦТК эсвэл түүний удирдлага, ажилтан, үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл төлөөлөгч, тэр дундаа хувь шинжээч, өөрийн техникийн хорооны ба ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдэд хувь хүний аливаа гэмтэл, эд хөрөнгийн хохирол эсвэл бусад бүх төрлийн шууд ба шууд бус хохирол, эсвэл ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийг эсвэл ОУЦТК-ын өөр ямар ч нийтлэлийг нийтэлсэн, ашигласан, эсвэл түүнээс хамааралтай гарсан зардлын (хуульчийн төлбөр орно) талаар хариуцлага хүлээлгэж болохгүй

8) Энэ нийтлэлд дурдсан норматив эшлэлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ нийтлэлийг зөв хэрэглэхийн тулд эш татсан нийтлэлүүдийг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай.

9) Энэ Олон улсын стандартын зарим бүрэлдэхүүн хэсэг нь зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь ийм зохиогчийн эрхийн аль нэгийг эсвэл бүгдийг нь тодруулан заах үүрэг хүлээхгүй.

Олон улсын IEC 60045-1 стандарт-ыг ОУЦТК-ын Уурын турбин  нэртэй 5-р техникийн хороо   бэлтгэсэн.

Энэ хоёрдугаар хэвлэлээр 1991 онд хэвлэгдсэн нэгдүгээр хэвлэлийг цуцлан сольсон. Энэ хэвлэл нь техникийн өөрчлөлт болно.

Энэ хэвлэлд өмнөх хэвлэлтэй харьцуулахад техникийн дараах томоохонөөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд:

a) Хамрах хүрээ, хэрэглэх боломжийн хил зааг;

b) Хамгийн сүүлийн үеийн технологийн талаарх ерөнхий шинэчлэл;

c) Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг нэгтгэсэн: 5-р зүйл;

г) Электрон тохируулгын төхөөрөмжийн тухай өмнөх хавсралтад автоматжуулалтыг нэгтгэсэн: 11-р зүйл;

e) Гагнуурын ажлын талаарх мэдээллийн А хавсралтыг нэмсэн.

Энэ олон улсын стандартын текстийг дараах баримт бичигт үндэслэсэн болно:

| FDIS | Санал хураалтын тайлан |
| --- | --- |
| 5/231/FDIS | 5/232/RVD |

Энэ олон улсын стандартыг батлах санал хураалтын талаарх бүрэн мэдээллийг дээрх хүснэгтэд заасан санал хураалтын тайлангаас үзэх боломжтой.

Энэ баримт бичгийг ОУСБ/ОУЦТК-ын удирдамжийн 2-р хэсгийн заалтын дагуу боловсруулсан.

Уурын турбин гэсэн ерөнхий гарчиг дор нийтлэгдсэн IEC 60045 цувралын бүх хэсгийн жагсаалтыг ОУЦТК-ын цахим хуудсаас үзэж болно.

ОУЦТК-ын "http://webstore.iec.ch" цахим хуудсанд тодорхой баримт бичигтэй холбоотой өгөгдөлд заасан тогтвортой байдлын огноог заах хүртэл Энэ баримт бичгийн агуулгыг хэвээр үлдээхээр тус хорооноос шийдсэн. Энэ хугацаанд нийтлэгдэх  баримт бичиг нь:

• дахин баталсан,

• буцаан татсан,

• шинэчилсэн хэвлэлээр сольсон,

• нэмэлт өөрчлөлт оруулсан

байх болно.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

____________

STEAM TURBINES –

Part 1: Specifications

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60045-1 has been prepared by IEC technical committee 5: Steam turbines.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) Scope clarification and boundaries of applicability;

b) general update to state-of-the-art technology;

c) integration of product safety: Clause 5;

d) integration of automation, incorporating the former annex on electronic governors:

Clause 11;

e) Informative Annex A on welding added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 5/231/FDIS | 5/232/RVD |

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60045 series, published under the general title Steam turbines, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

• reconfirmed,

• withdrawn,

• replaced by a revised edition, or

• amended.

ОРШИЛ

IEC 60045 стандартын анхны хэвлэлийг 1931 онд нийтэлсэн. Удаа дараа шинэчлэгдэж байсан бөгөөд сүүлийн хувилбар 1991 онд хэвлэгдсэн. Энэ баримт бичиг нь өдөр тутмын практикт олон жилийн турш асар их үнэ цэнийг нэмсэн бөгөөд дэлхий даяар уурын турбины тендер шалгаруулах үйл явцыг удирдан чиглүүлж иржээ. Эрчимтэй хөгжлийн үр дүнд хэрэглээний шинэ тусгай шаардлага, илүү өндөр хүчин чадалтай турбины олдоц, автоматжуулалт, удирдлагын асар их дэвшил бий болсон. Энэ баримт бичгийн шинэчилсэн найруулга нь өнөө үеийн технологийн дутагдлыг засах сэдэл, үйлдвэрийн болон нийтийн хэрэглээний уурын турбины өргөн хүрээнд хэрэглэх хүчинтэй нэг стандартыг  боловсруулах хүсэл эрмэлзлээс үүдэлтэй юм.

Тодруулбал, 21-р зууны эхэн үеэс сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр цахилгаан эрчим хүчний зах зээлд хурдацтай нэвтэрч байгаа бөгөөд уурын турбин нь эрчим хүчний системийг өөрчлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

– Төвлөрсөн нарны эрчим хүч (ТНЭХ), газрын гүний дулааны эрчим хүч, дулаан цахилгааны эрчим хүч хосолсон хэрэглээ зэрэг шинэ цахилгаан станцын концепцийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно;

– Цахилгааны сүлжээний тогтворгүй байдал нэмэгдэж буйг тэнцвэржүүлэхийн тулд өндөр үр ашигтай (хосолсон цикл) уян хатан дулааны нөөц эрчим хүч үйлдвэрлэх шаардлага гарч байна;

– Уурын өндөр параметр нь техникийн хувьд ашигтай төдийгүй эрчим хүчний эх үүсвэр, хөрөнгө оруулалтыг илүү үр ашгийг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.

Автоматжуулалт, удирдлагын хэсэгт аюулгүй ажиллагааны холбогдох стандартуудыг нэгтгэх шаардлагатай байсан учраас  шинэ 5-р зүйлийг зориулсан болно. Мөн   11-р бүлэгт цахилгаан станцыг дижитал болгох аргын удирдлага, хяналт, хэмжих хэрэгсэл, хамгаалалт зэрэг өмнөх асуудлын хамт автоматжуулалтыг нэгтгэн оруулсан.

Баримт бичгийг саадгүй хэрэглэх боломжтой болгохын тулд бүтцийг нь зориуд өмнөх хувилбартай адил бичсэн.

Боломжит бүх тохиолдолд энэ баримт бичгийг том машинд зориулсан ч жижиг турбин үйлдвэрлэхэд хэрэглэх хамрах хүрээг харгалзан үзсэн бөгөөд ийм хэрэглээ нь шаардлагатай эсвэл ашигтай байна гэсэн үг биш юм.

INTRODUCTION

The first edition of IEC 60045 was issued in 1931. Subsequent revisions were made, the last being in 1991. In daily practice this document has added tremendous value throughout the years giving guidance in the tendering processes for steam turbines worldwide. Intensive development has resulted in new specific application requirements, the availability of more highly rated turbines, and tremendous advances in automation and control. The new revision of this document was consequently driven by the motivation to close the gap to available technology and a wish to provide a single standard valid for a wide range of industrial and utility steam turbine applications.

Specifically, in the beginning of the 21st century renewable energy sources are rapidly taking shares on the electricity market and steam turbines play an important role in the shift of energy systems:

– They are key components for new power plant concepts as for concentrated solar power (CSP), for geothermal power or in combined heat and power applications;

– They are requested to provide flexible thermal backup power generation with high efficiency (combined cycle) to compensate the increased volatility of the electrical grids;

– Higher steam parameters are technically viable and contribute to more efficient utilisation of energy sources and investments.

In the area of automation and controls the integration of relevant safety standards was necessary and a complete new Clause 5 is dedicated to this. Also, automation itself has formed its own Clause 11 integrating the former aspects of governing, controls, instrumentation and protection paving the way towards digitalization of power plants.

The overall structure of the document is intentionally kept close to the former revision to promote seamless application of the document.

Wherever practicable, this document takes into account the scope for applying to smaller turbines developments originally intended for larger machines, without implying that such applications would always be necessary or advantageous.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код

| Уурын турбин - 1-р хэсэг: Техникийн шаардлага | IEC 60045-1 Хэвлэл 2.0 2020-05 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ |
| --- | --- |
| Steam turbines – Part 1: Specifications | IEC 60045-1 Edition 2.0 2020-05 # INTERNATIONAL STANDARD |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2025 оны … дугаар сарын ... -ний өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2025 оны ... дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| УУРЫН ТУРБИН – 1-р хэсэг: Техникийн шаардлага 1 Хамрах хүрээ IEC 60045 стандартын энэ хэсэг нь цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлд зориулсан генераторыг эргүүлэх, газар дээр суурилуулсан хэвтээ уурын турбинд хамаарна. Гэхдээ зарим заалт нь бусад хэрэглээний турбинд холбоотой. Мөн энэ баримт бичигт системийн нэг хэсэг гэж тооцогддог генератор, редуктор, бусад туслах тоноглолын талаар дурдсан. Энэ тоног төхөөрөмжийн нарийвчилсан тодорхойлолтыг энэ баримт бичигт оруулаагүй болно. Энэ баримт бичгийн зорилго нь худалдан авагчид анхаарч үзэхийг хүсч буй сонголт болон өөр хувилбарын талаарх мэдлэг, боломжит нийлүүлэгчдэд техникийн шаардлагыг тодорхой илэрхийлэх боломж олгоход оршино. Тиймээс эцсийн техникийн шаардлагыг гэрээнд заасан худалдан авагч нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан хэлэлцээний дагуу тодорхойлно. 2 Норматив эшлэл Дараах баримт бичгийн хэсэгчилсэн эсвэл бүх агуулгыг энэ баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн, норматив эшлэлээр авсан. Огноо товлосон эшлэлд зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. Огноо товлоогүй ишлэлд эш татсан тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. IEC 60034-3, Эргэлдэх цахилгаан машин - 3-р хэсэг: Уурын турбин эсвэл шаталтын хийн турбинээр ажилладаг синхрон генераторт тавигдах тусгай шаардлага IEC 60079 (бүх хэсэг), Тэсрэх аюултай орчин IEC 60204-1, Машин механизмын аюулгүй ажиллагаа - Машины цахилгаан тоног төхөөрөмж - 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага IEC 60953 (бүх хэсэг), Уурын турбины дулааны хүлээн авах туршилтын дүрэм IEC 61000-6-2, Цахилгаан соронзон нийцтэй байдал (EMC) - 6-2-р хэсэг: Ерөнхий стандарт - Үйлдвэрийн орчны хамгаалалтын стандарт IEC 61000-6-4, Цахилгаан соронзон нийцтэй байдал (EMC) - 6-4-р хэсэг: Ерөнхий стандарт - Үйлдвэрийн орчны ялгарлын стандарт IEC 61064 Уурын турбины хурдны удирдлагын систем хүлээн авах туршилт ISO 1940, Механик доргилт - Тогтмол (хатуу) төлөвтэй роторын балансын чанарын шаардлага. ISO 7919-3 Механик доргилт – Эргэлдэх гол дээрх хэмжилтээр механик доргилтыг үнэлэх - 3-р хэсэг: Үйлдвэрийн муфттэй машин ISO 10494 Турбин ба турбины багц - Агаарт тархах дуу чимээ хэмжих - Инженерийн / судалгааны арга ISO 11342 Механик доргио - Уян роторын механик балансын арга, шалгуур ISO 10816-3 Механик доргио - Үл эргэлдэх хэсэг дээрх хэмжилтээр машины доргилтыг үнэлэх - 3-р хэсэг: Байран дээр нь хэмжихэд 15 кВт-аас дээш хэвийн чадал, 120 эрг/мин - 15000 эрг/мин хурдтай үйлдвэрийн машин ISO 12100:2010, Машин механизмын аюулгүй ажиллагаа – Зураг төсөл хийх ерөнхий зарчим - Эрсдэлийн үнэлгээ болон эрсдэл бууруулах ISO 13850, Машин механизмын аюулгүй ажиллагаа – Аваарын зогсолт – Зураг төсөл хийх зарчим ISO 20816-1, Механик доргио - Машины доргио хэмжих, үнэлэх - 1-р хэсэг: Ерөнхий заавар ISO 20816-2 Механик доргио - Машины доргио хэмжих, үнэлэх - 2-р хэсэг: 40 МВт-аас дээш хүчин чадалтай, гидродинамик холхивчтой, 1500 эрг/мин, 1800 эрг/мин, 3000 эрг/мин, 3600 эрг/мин газар дээрх хийн турбин, уурын турбин болон генератор ISO 21940-31, Механик доргио - Роторын баланс - 31-р хэсэг: Машины баланс бус байдалд өртөмтгий байдал болон мэдрэг байдал | STEAM TURBINES – Part 1: Specifications 1 Scope This part of IEC 60045 is applicable primarily to land-based horizontal steam turbines driving generators for electrical power services. Some of its provisions are relevant to turbines for other applications. Generator, gear box and other auxiliaries which are considered as a part of the system are also mentioned in this document. Detailed specifications for this equipment are not included in this document. The purpose of this document is to make an intending purchaser aware of options and alternatives which it may wish to consider, and to enable it to state its technical requirements clearly to potential suppliers. Consequently, final technical requirements will be in accordance with an agreement between the purchaser and the supplier in the contract. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC 60034-3, Rotating electrical machines – Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines IEC 60079 (all parts), Explosive atmospheres IEC 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements IEC 60953 (all parts), Rules for steam turbine thermal acceptance tests IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments IEC 61000-6-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments IEC 61064, Acceptance tests for steam turbine speed control systems ISO 1940, Mechanical vibration – Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state ISO 7919-3, Mechanical vibration – Evaluation of mechanical vibration by measurements on rotating shafts – Part 3: Coupled industrial machines ISO 10494, Turbines and turbine sets – Measurement of emitted airborne noise – Engineering/survey method ISO 11342, Mechanical vibration – Methods and criteria for the mechanical balancing of flexible rotors ISO 10816-3, Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts – Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ ISO 12100:2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction ISO 13850, Safety of machinery – Emergency stop – Principles for design ISO 20816-1, Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration – Part 1: General guidelines ISO 20816-2, Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration – Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min and 3600 r/min ISO 21940-31, Mechanical vibration – Rotor balancing – Part 31: Susceptibility and sensitivity of machines to unbalance |
| --- | --- |
| 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт Энэ баримт бичгийн шаардлагад дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. ОУСБ болон ОУЦТК-оос стандартчилалд хэрэглэхэд зориулсан нэр томьёоны мэдээллийн санг дараах цахим хаягт байршуулсан.• ОУЦТК-ын Электропедиа сайт: http://www.electropedia.org/ . • ОУСБ-ын Онлайнаар харах платформ:: http://www.iso.org/obp. 3.1 Турбины төрөл 3.1.1 өндөр даралтын турбин ӨД турбин үйлдвэрлэгчээс ангилсан орох уурын өндөр даралтын түвшинтэй турбин 3.1.2 дунд даралтын турбин ДД турбин үйлдвэрлэгчээс ангилсан орох уурын дунд даралтын түвшинтэй турбин 3.1.3 нам даралтын турбин НД турбин үйлдвэрлэгчээс ангилсан орох уурын нам даралтын түвшинтэй турбин 3.1.4 хурц уурын турбин анхдагч уур нь хэт халуун байх турбин 3.1.5 чийгтэй уурын турбин ханасан уурын турбин анхдагч уур нь ханасан эсвэл бараг ханасан байх турбин | 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 3.1 Turbine types 3.1.1 high-pressure turbine HP turbine turbine as classified by manufacturers with high pressure level of steam admission 3.1.2 intermediate-pressure turbine IP turbine turbine as classified by manufacturers with intermediate pressure level of steam admission 3.1.3 low-pressure turbine LP turbine turbine as classified by manufacturers with low pressure level of steam admission 3.1.4 superheat turbine turbine whose initial steam is significantly superheated 3.1.5 wet-steam turbine saturated-steam turbine turbine whose initial steam is saturated or nearly so |
| 3.1.6 шингэнийг хязгаарын даралт, температураас дээш даралт, температурт ажиллуулах турбин анхдагч уурын даралт нь усны критик даралтаас өндөр байх турбин 1-Р ТАЙЛБАР: Параметрийн өндөр утгатай орох уур бүхий турбины хувьд хэт суперкритик турбин гэсэн стандартчилагдаагүй нэршил ашиглаж байна. 3.1.7 завсрын халаагчтай турбин уурын зарим хэсгийг өргөтгөх замаар гарган аваад дахин халааж (нэг эсвэл хэд хэдэн удаа) турбин рүү буцаан оруулах турбин 3.1.8 холимог даралтын турбин хоёр эсвэл түүнээс дээш ялгаатай даралтаар нийлүүлэх уурын тусдаа оролтуудтай турбин 3.1.9 эсрэг даралтын турбин ажилласан уурын дулааныг нь ихэвчлэн технологийн дулаан хангамжид ашигладаг турбин (жишээ нь: үйлдвэрлэлийн технологи, төвлөрсөн халаалт, шаталтын дараах нүүрстөрөгч барих систем, давсгүйжүүлэх) бөгөөд ажилласан уур нь конденсаторт шууд холбогдохгүй. 1-Р ТАЙЛБАР: Ажилласан уурын даралт нь атмосферийн даралтаас ихэвчлэн өндөр байна. 3.1.10 конденсацийн турбин ажилласан уур нь конденсаторт шууд холбогдсон турбин 1-Р ТАЙЛБАР: Ажилласан уурын даралт нь ихэвчлэн атмосферийн даралтаас бага байна. 3.1.11 халаалтын турбин системийн эрчим хүчний технологид дулаан дамжуулдаг турбин бөгөөд ажилласан уур нь дулаан солилцуур / уурын конденсаторт холбогдох ба даралт нь вакуумаас хэт хүчтэй даралт хүртэл өөрчлөгдөнө. ЖИШЭЭ: Төвлөрсөн халаалт, үйлдвэрлэлийн технологийн халаалт, агаарын халаалт. 3.1.12 регенератив циклийн турбин тэжээлийн ус халаахын тулд уурын зарим хэсгийг өргөтгөх замаар хэсэгчлэн гаргаж авдаг турбин 3.1.13 авлагатай турбин дотоод даралт тохируулах хэрэгсэл ашиглан, уурын зарим хэсгийг өргөтгөх замаар хэсэгчлэн гаргаж авдаг турбин 1-Р ТАЙЛБАР: Тохируулгын хэрэгслийг турбины зарцуулалтын зам дотор эсвэл турбины секц хоорондын перепускийн шугамд байрлуулна. Технологийн уураар хангах зориулалттай. ЖИШЭЭ: Регенератив цикл хэрэглэдэг станц, үйлдвэрлэлийн технологи, төвлөрсөн халаалт, шаталтын дараах нүүрстөрөгч барих систем, давсгүйжүүлэх. 2-Р ТАЙЛБАР: Авлагын даралтын тохируулга нь дотор, гадна талд эсвэл дотор/гадна хосолсон байж болно. Гадна талын тохируулгатай авлагын хувьд тохируулах хэрэгсэл нь авлагын уурын шугамд байрладаг. Уурын параметрыг тохируулгын хэрэгслийн урсгалын доод талд, өөрөөр хэлбэл технологийн талаас тохируулах зорилготой. Энэ тохиолдолд тухайн турбиныг авлагатай турбин гэж нэрлэхгүй. 3-Р ТАЙЛБАР: Хэрэв даралт тохируулах хэрэгсэл ашиглаагүй бол энэ уурын шугамыг тохируулгагүй авлага гэж нэрлэдэг ба тухайн турбиныг авлагатай турбин гэж нэрлэхгүй. | 3.1.6 supercritical turbine turbine whose initial steam pressure is higher than the critical pressure of water Note 1 to entry: For turbines with higher steam inlet parameters non-standardized naming as ultra supercritical turbine is in use. 3.1.7 reheat turbine turbine from which the steam is extracted part-way through the expansion, reheated (one or more times) and readmitted to the turbine 3.1.8 mixed-pressure turbine turbine provided with separate inlets for steam supplied at two or more pressures 3.1.9 back-pressure turbine turbine whose exhaust heat typically will be used to provide process heat (eg. industrial process, district heating, post combustion carbon capture system and desalination), and whose exhaust is not directly connected to a condenser Note 1 to entry: The exhaust pressure will normally be above atmospheric pressure. 3.1.10 condensing turbine turbine whose exhaust is directly connected to a condenser Note 1 to entry: The exhaust pressure will normally be below atmospheric pressure. 3.1.11 heating turbine turbine which delivers heat to an external process, where its exhaust steam is connected to a heat exchanger / steam condenser whose pressure varies from vacuum to overpressure EXAMPLE District heating, industrial process heating and air conditioning. 3.1.12 regenerative-cycle turbine turbine from which some of the steam is extracted part-way through the expansion in order to heat feedwater 3.1.13 extraction turbine turbine in which some of the steam is extracted part-way through the expansion using internal pressure control means for the extracted steam Note 1 to entry: The control means are located inside the turbine flow path or in a cross-over line between turbine sections. The target is to provide process steam. EXAMPLE Plant regenerative cycle use, industrial process, district heating, post-combustion carbon capture system and desalination. Note 2 to entry: Control of extraction pressure can be internal, external or combined internal/external. For externally controlled extractions the control means are located in the extraction steam line. The aim is to control steam parameters downstream of the control means, i.e. on the process side. In this case the turbine is not called an extraction turbine. Note 3 to entry: If no means for controlling the pressure are used, this steam line is called a bleed, and the turbine is not called an extraction turbine. |
| 3.1.14 хосолсон циклийн турбин уурын зуух, уурын турбин, хийн турбины хослол бөгөөд хийн турбины гаралт нь уурын циклийн дулааны оролтод ихэвчлэн нөлөөлнө. 3.1.15 нэг голтой хосолсон циклийн турбин уурын турбин болон хийн турбин хоёулаа нэг генераторыг эргүүлдэг хосолсон циклийн станц 3.1.16 олон голтой хосолсон циклийн турбин уурын турбин болон хийн турбин тус тусдаа өөр генераторыг эргүүлдэг хосолсон циклийн станц 3.2 Анхдагч уур өгөх арга 3.2.1 бүтэн нуман уурын оруулга бүх тохируулгын хавхлаг нь уурыг эхний шатны оруулах бүс рүү жигд өгдөг уурын оруулга 3.2.2 хэсэгчилсэн нуман уурын оруулга уурын оруулга нь эхний шат руу орох бүсийг салангид оруулгын нумуудад хувааж, уурыг нум тус бүрээр өгөх бөгөөд ихэвчлэн нэг тохируулгын хавхлагаар тохируулна; тохируулгын хавхлагууд нь бүгд эсвэл хэсэгчлэн дарааллаар ажиллана. 3.3 Интерфэйс болон холболтын нөхцөл 3.3.1 интерфэйс уурын турбиныг тодорхойлохын тулд мэдээлэл солилцох шаардлагатай байршил 1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт эдгээр байршилд өгөгдөл солилцоход тавих зарим шаардлагыг тодорхойлсон бөгөөд тэдгээрийг холболтын нөхцөлд тайлбарлах хэрэгтэй. Энэ баримт бичигт шаардлагуудыг хэрхэн хангах тухай техникийн шийдлийг заагаагүй. Хамаарах интерфэйс: 1. Цахилгааны гаргалгааны интерфэйс 2. Уурын оруулгын интерфэйс 2.1 Анхдагч (үндсэн) уурын оруулга 2.2 Завсрын халаагчийн уурын оруулга 2.3 Индукцийн уурын өөр оруулга 3. Уур гарах 3.1 Конденсаторын гаралт 3.2 Эсрэг даралтын ажилласан уур 3.3 Тохируулгагүй авлага 3.4 Тохируулгатай авлага 4. Туслах систем 5. Суурь 6. Гол 7. Хүрээлэн буй орчин (дуу чимээ, доргилт, газар хөдлөлтийн ачаалал, салхины ачаалал, цасны ачаалал, температур, чийгшил, тоос шороо, тэсрэх аюултай орчин) 1-р зураг, 2-р зураг, 3-р зурагт уурын турбины бүтэц, интерфэйсийг бүдүүвчээр дүрсэлсэн. Интерфэйсийн шугам нь энэ баримт бичгийн хамрах хүрээний заагийг заана. Туслах систем болон тохируулгын системийн интерфэйсийг энэ жишээнд оруулаагүй боловч энэ баримт бичгийн хамрах хүрээд багтаасан. Интерфэйсийн шугамын гадна талын систем, эд ангийг бусад стандартад хамруулж интерфэйс дээрх өөр стандартын шаардлагыг хангасан байвал зохино. | 3.1.14 combined-cycle turbine combination of boiler, steam turbine and gas turbine, in which the gas turbine exhaust normally contributes to the heat input to the steam cycle 3.1.15 single-shaft combined-cycle turbine combined-cycle plant in which the steam turbine and gas turbine both drive the same generator 3.1.16 multi-shaft combined-cycle turbine combined-cycle plant in which the steam turbine and gas turbine each drive their own independent generator 3.2 Methods of initial steam admission 3.2.1 full-arc steam admission steam admission whereby all of the control valves supply steam uniformly to the admission inlet belt of the first stage 3.2.2 partial-arc steam admission steam admission whereby the inlet belt to the first stage is divided into discrete arcs of admission, steam being supplied separately to each arc through, normally, one governing valve; governing valves operate wholly or partially in sequence 3.3 Interfaces and terminal conditions 3.3.1 interface location at which information needs to be exchanged in order to specify the steam turbine Note 1 to entry: This document defines minimum requirements on data exchange at these locations and they shall be described at terminal conditions. This document does not provide technical solutions as to how those requirements shall be met. The relevant interfaces are: 1. Power output interface 2. Steam admission interfaces 2.1 Initial (main) steam admission 2.2 Reheat steam admission 2.3 Other induction steam admission 3. Steam exits 3.1 Condensing exhaust 3.2 Backpressure exhaust 3.3 Bleeds 3.4 Controlled extractions 4. Auxiliary systems 5. Foundation 6. Shafts 7. Environment (noise, vibration, seismic loads, wind loads, snow loads, temperature, humidity, dust and explosive atmosphere) Figure 1, Figure 2 and Figure 3 illustrate schematically steam turbine configurations and interfaces. The interface lines indicate the limits of the scope of this document. Interfaces to auxiliary systems and control systems are not included in this example, but are also within the scope of this document. Systems and components outside of the interface lines shall be covered by other standard(s) and matching of the requirements from different standard(s) at the interfaces shall be achieved. |
| Figure 1 – Condensing steam turbine interfaces 1-р зураг – Конденсацийн турбины интерфэйс |  |

Figure 2 – Extraction steam turbine interfaces

2-р зураг – Уурын авлагатай турбины интерфэйс

| Figure 3 – Single shaft combined cycle with multi casing steam turbine interfaces |  |
| --- | --- |
| 3-р зураг – Нэг голтой хосолсон циклийн олон корпуст уурын турбины интерфэйс |  |
| 3.3.2 холболтын нөхцөл гэрээнд заасан холболтын цэгийн дагуу станцад суурилуулах нөхцөл 1-Р ТАЙЛБАР: Ихэвчлэн дараах зүйлийг оруулж болно. • анхдагч болон завсрын халаагчийн уурын нөхцөл; • завсрын халаагчийн хүйтэн хэсгийн даралт; • тэжээлийн усны сүүлийн температур (регенератив циклийн турбины хувьд); • ажилласан уурын даралт; • үйлдвэрлэх чадал; • роторын хурд; • авлагын шаардлага. 3.3.2.1 тусгайлсан холболтын нөхцөл хэвийн холболтын нөхцөл Турбин эсвэл турбин-генераторын гэрээнд тодорхой чадал болон/эсвэл дулааны нэгж зарцуулалтыг заасан болон/эсвэл баталгаажуулсан холболтын цэгийн нөхцөл. 1-Р ТАЙЛБАР: Зарим цөмийн уурын үүсгүүр нь ачаалал буурах тусам нэмэгддэг даралтаар уур нийлүүлэх ба турбины загварыг үүнд нийцүүлэх хэрэгтэй. 3.3.2.2 уурын нөхцөл уурын термодинамик төлөв, хэвийн (статик) даралт болон температур эсвэл хуурайшилтын фракц (эсвэл уурын агууламж) -ийг тодорхойлдог нөхцөл 1-Р ТАЙЛБАР: Уурын даралтыг хэмжүүрийн даралтаар биш харин үнэмлэхүй нэгжээр илэрхийлнэ. 3.3.2.3 анхдагч уурын нөхцөл үндсэн таслах хавхлагийн оролтын уурын нөхцөл 1-Р ТАЙЛБАР: Үндсэн уур эсвэл хурц уур гэж бас нэрлэдэг. 3.3.2.4 уурын тулсан нөхцөл турбиныг тасралтгүй ажиллуулахад шаардлагатай уурын тулсан нөхцөл 3.3.2.5 уурын тулсан оргил нөхцөл хязгаарлагдмал хугацаанд үүсч болох уурын үнэмлэхүй тулсан нөхцөл 1-Р ТАЙЛБАР: Уурын эдгээр нөхцөлийг уурын турбинтэй холбох ямар ч цэгт зааж өгч болно. Зарим байршлын хувьд энэ баримт бичигт тодорхой утгыг өгсөн. 2-Р ТАЙЛБАР: Уурын тулсан нөхцөл нь 6.2, 6.3, 6.4-т зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрэхгүй байх шаардлагатай. 3.3.2.6 индукцийн уурын нөхцөл анхдагч уураас бага даралттайгаар турбин рүү орох нэмэлт уурын нөхцөл 3.3.2.7 уурын хосолсон нөхцөл холимог даралтын турбинд тохирсон анхдагч болон индукцийн уурын нөхцөлийн хослол 3.3.2.8 завсрын халаагчийн уурын нөхцөл авсрын халаагчийн таслах хавхлагийн оролтын уурын нөхцөл 3.4 Хурд 3.4.1 хэвийн хурд турбиныг хэвийн хүчин чадлаар ажиллуулахад зориулсан хурд 3.4.2 тасралтгүй хамгийн их хурд тасралтгүй ажиллуулах турбины ажлын хурдны дээд хязгаар 3.4.3 хэт хурдны хамгаалалтын тохиргоо хэт хурдны хамгаалалтыг ажиллуулахаар тохируулсан хурд 3.4.4 хурдны түр зуурын өсөлт турбины хурдны тохируулгын систем ажиллах үед ачаалал хаясны дараах турбины хурдны шилжилтийн өсөлт, 1-Р ТАЙЛБАР: Хэвийн хурдтай байхад хэвийн ачаалал хаясан тохиолдолд хурдны хэвийн түр зуурын өсөлтийг хэрэглэнэ. 3.4.5 хамгийн их шилжилтийн хурд хурдны тохируулгын систем ажиллах үед генераторыг цахилгаан системээс салгаснаар (өмнө нь туслах тоноглолын цахилгааныг тасласан) ачаалал ихээр хаясны дараа үүсэх эргэлтийн хамгийн их хурд | 3.3.2 terminal condition condition imposed on the plant at their terminating points of the contract Note 1 to entry: These may typically comprise: • initial and reheat steam conditions; • cold reheat pressure; • final feedwater temperature (for regenerative-cycle turbines); • exhaust pressure; • power output; • rotor speed; • extraction requirements. 3.3.2.1 specified terminal condition rated terminal condition condition at the terminating points of the turbine or turbine-generator contract, with which specified output and/or heat rate shall be stated and/or guaranteed Note 1 to entry: Some nuclear steam generators supply steam at a pressure which increases as load reduces, and the turbine design shall allow for this. 3.3.2.2 steam condition condition which defines the thermodynamic state of steam, normally (static) pressure and temperature or dryness fraction (or steam content) Note 1 to entry: Steam pressure should always be quoted in absolute units, not as gauge pressure 3.3.2.3 initial steam condition steam condition at inlet to the main stop valves Note 1 to entry: Also called main steam or live steam. 3.3.2.4 maximum steam condition highest steam condition at which the turbine is required to operate continuously 3.3.2.5 maximum peak steam condition absolute highest steam condition which may occur for limited duration Note 1 to entry: These steam conditions may be specified for any connection point to the steam turbine. For some locations explicit values are given in this document. Note 2 to entry: The highest steam conditions should not exceed those permitted by 6.2, 6.3, and 6.4. 3.3.2.6 induction steam condition steam condition of any additional steam entering the turbine at any pressure lower than the initial steam pressure 3.3.2.7 dual steam condition combination of initial and induction steam conditions appropriate to a mixed-pressure turbine 3.3.2.8 reheat steam condition steam condition at the inlet to the reheat stop valves 3.4 Speeds 3.4.1 rated speed speed at which the turbine is specified to operate at its rated output 3.4.2 maximum continuous speed upper limit of the operating speed of the turbine for continuous service 3.4.3 overspeed trip setting speed at which the overspeed trip is set to operate 3.4.4 temporary speed rise transient increase in turbine speed following a load rejection, with the speed governing system in operation Note 1 to entry: The rated temporary speed rise applies if the rated output is rejected at the rated speed. 3.4.5 maximum transient speed maximum rotational speed following rejection of maximum capability by disconnecting the generator from the electric system (with auxiliary supplies previously disconnected) and the speed control system in operation |
| 3.4.6 хурдны хамгийн их өсөлт хурдны тохируулгын систем ажиллаагүй, хэт хурдны хамгаалалт ажиллах үед ачаалал хаясны дараах турбины хурдны шилжилтийн өсөлт, 1-Р ТАЙЛБАР: Хэвийн хурдтай байх үед хэвийн ачаалал хаясан тохиолдолд хурдны хэвийн хамгийн их өсөлтийг хэрэглэнэ. 3.5 Чадал ТАЙЛБАР: Чадал эсвэл бүтээмжийн энэ бүх утга нь турбиныг хэвийн холболтын нөхцөлд ажиллуулахад хамаарна (өөрөөр тодорхойлоогүй бол). 3.5.1 чадал бүтээмж ачаалал турбин эсвэл турбиныг ажиллуулах генератороос гаргаж байгаа чадал 1-Р ТАЙЛБАР: Энэ тодорхойлолтод хэмжлийн байрлал, алдагдал эсвэл туслах тоноглолын чадлын хорогдлыг тусгах хэрэгтэй. 3.5.2 холболтын цэвэр чадал тусад нь ажиллуулдаг туслах тоноглолд өгөх чадлаас бага утгатай, турбины холболт дээрх чадал 3.5.3 генераторын хүчин чадал гадны аливаа үүсгүүрийн өдөөлтийн чадлыг хассаны дараах генераторын холболт дээрх чадал 3.5.4 хамгийн их тасралтгүй горим ХИТГ хэвийн үйлдвэрлэл хэвийн чадал хэвийн ачаалал <цахилгаан үйлдвэрлэх төхөөрөмж> нийлүүлэгчээс тухайн турбин-генераторт тогтоосон цахилгаан үйлдвэрлэх хэмжээ бөгөөд уг төхөөрөмжийг заасан холболтын нөхцөлд тодорхойлсон ашиглалтын хугацаанаас хэтрүүлэхгүйгээр тасралтгүй ажиллуулж болно. 1-Р ТАЙЛБАР: Тохируулгын хавхлагийг бүрэн нээх шаардлагагүй. 3.5.5 хамгийн их хүчин чадал бүрэн нээлттэй хавхлаг БНХ Тохируулгын хавхлагууд бүрэн нээгдсэн, тодорхой холболтын нөхцөлд турбины үйлдвэрлэж чадах цахилгааны эрчим хүчний хэмжээ 1-Р ТАЙЛБАР: Дулааны цахилгаан станцад суурилуулсан уурын турбины хувьд хамгийн их цахилгаан үйлдвэрлэлийг орчны бага температур дахь хийн турбины цахилгаан үйлдвэрлэлийн өсөлт эсвэл дулаан хэрэглэдэг уурын генератор (хэрэв хэрэглэдэг бол)-ын нэмэлт галлагааны хүчин чадал зэргийг нэмж тодорхойлно. 3.5.6 хамгийн их хэт ачааллын боломж хэт ачаалалд зориулсан холболтын нөхцөлд тохируулгын хавхлаг бүрэн нээгдсэн үед жишээ нь, тэжээлийн усны сүүлийн халаагчийг тойруулсан эсвэл анхдагч уурын даралт ихэссэн үед тоноглолын үйлдвэрлэх боломжтой хамгийн их цахилгааны үйлдвэрлэл. | 3.4.6 maximum speed rise transient increase in turbine speed following a load rejection, with the speed governing system inoperative and the overspeed trip operative Note 1 to entry: The rated maximum speed rise applies if the rated output is rejected at rated speed. 3.5 Powers NOTE All these powers or outputs refer to operation of the turbine at rated terminal conditions (except where stated otherwise). 3.5.1 power output load power supplied by the turbine or its driven generator Note 1 to entry: The definition should state the position of measurement and any deductions for losses or auxiliary power. 3.5.2 net power at coupling power at the turbine coupling, less the power supplied to turbine auxiliaries if driven separately 3.5.3 generator output power at the generator terminals, after the deduction of any external excitation power 3.5.4 maximum continuous rating MCR rated output rated power rated load <electrical generating set> power output assigned to the turbine-generator by the supplier, at which the unit may be operated for an unlimited time, not exceeding the specified life, at the specified terminal conditions Note 1 to entry: The control valves will not necessarily be fully open. 3.5.5 maximum capability valve wide open VWO power output that the turbine can produce with the control valves fully open and at the specified terminal conditions Note 1 to entry: For steam turbines implemented in combined-cycle power plants the maximum capability is additionally determined by increased power output of the gas turbine(s) at low ambient temperature or by supplementary firing capacity of the heat recovery steam generator (if applied). 3.5.6 maximum overload capability maximum power output that the unit can produce with the control valves fully open, and with the terminal conditions specified for overload, for example with final feedwater heater bypassed, or with increased initial steam pressure |
| 3.5.7 хамгийн хэмнэлттэй тасралтгүй горим ХТГ тодорхой холболтын нөхцөлд дулааны хамгийн бага харьцаа эсвэл уурын хамгийн бага хэмжээгээр үйлдвэрлэх чадал 1-Р ТАЙЛБАР: Энэ горимд дулааны нэгж зарцуулалтын баталгаат зарцуулалтыг багтааж болно. 2-Р ТАЙЛБАР: Тусдаа ХТГ-ыг тогтмол даралттай эсвэл хошууны тохируулгын горимтой турбинд ихэвчлэн зориулсан байдаг. ХТГ нь бусад хэрэглээнд БНХ эсвэл ХИТГ-тэй адил байж болно. 3.5.8 цахилгааны цэвэр чадал дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг хассан генераторын үйлдвэрлэл (гадна талын өдөөлтийн эрчим хүчний хэмжээг хассан) 3.6 Уурын нэгж зарцуулалт ба уурын нэгж зарцуулалт 3.6.1 анхдагч уурын нэгж зарцуулалт хавхлагийн шилбэ, жийргэвч, тохируулах бүлүүр болон зуухны тэжээлийн усны насос турбин, уур/уурын завсрын халаагуур, эжектор зэрэгт өгөх уурыг багтаасан анхдагч нөхцөлөөр турбинд өгөх уурын зарцуулалтын хэмжээ 3.6.2 уурын нэгж зарцуулалт анхдагч уурын зарцуулалтын хэмжээ болон цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн харьцаа 3.7 Дулааны нэгж зарцуулалт ТАЙЛБАР: Илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг IEC 60953 стандартаас үзнэ үү. 3.7.1 дулааны нэгж зарцуулалт гадна талын үүсгүүрээс өгөх дулааныг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн үетэй харьцуулсан харьцаа 1-Р ТАЙЛБАР: Энэ нь дулааны үр ашгийн урвуу хамаарал юм. 3.7.2 дулааны нэгж зарцуулалтын баталгаа хэвийн холболтын нөхцөлд 17.3, 17.4-т тайлбарласан циклийн хувьд тодорхой чадалд зориулсан баталгаа эсвэл саналд үндэслэсэн дулааны нэгж зарцуулалт 1-Р ТАЙЛБАР: Гадна талын зарцуулалт, нэмэлт, дулаан нэмэх, эсвэл хөргөхтэй холбоотой аливаа таамаглалыг тусгана. Бүх тохиолдолд дулааны нэгж зарцуулалтыг тодорхойлох томъёог гэрээнд тусгана. 3.7.3 бүрэн залруулсан дулааны нэгж зарцуулалт холболтын нөхцөлийг заасан болон туслах тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэгчийн баталгааны дагуу хэвийн ажиллаж байгаа нөхцөлд туршилтын явцад үүсэж болох дулааны нэгж зарцуулалт 3.8 дулааны үр ашиг дулааны нэгж зарцуулалтын урвуу хэмжигдэхүүн учраас циклд оруулах гадны үүсгүүрийг дулааны хэмжээг цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлд харьцуулж тодорхойлно 1-Р ТАЙЛБАР: Хэрэв баталгаажуулсан бол дулааны үр ашгийн тодорхойлолтыг гэрээнд тусгана. | 3.5.7 most economical continuous rating ECR output at which the minimum heat rate or steam rate is achieved at the specified terminal conditions Note 1 to entry: This rating can also carry a guarantee of heat rate. Note 2 to entry: A separate ECR is typical for turbines with constant pressure or nozzle control mode. In other applications the ECR can be equivalent to VWO or MCR. 3.5.8 net electrical power generator output (with external excitation power deducted) minus the electrical auxiliary power 3.6 Steam flow rate and steam rate 3.6.1 initial steam flow rate flow rate of steam at initial conditions to the turbine, including any steam supplied to valve stems, glands, or balance pistons, and any steam supplied to auxiliary plant such as boiler feed pump turbines, steam/steam reheaters, ejectors, etc. 3.6.2 steam rate ratio of initial steam flow rate to power output 3.7 Heat rates NOTE See also IEC 60953, where the definitions are given in greater detail. 3.7.1 heat rate ratio of external heat input to the cycle to power output Note 1 to entry: This is the reciprocal of thermal efficiency. 3.7.2 guarantee heat rate heat rate upon which the guarantee or offer is based for a stated output with the rated terminal conditions, and for the cycle described in 17.3 and 17.4 Note 1 to entry: Any assumption with regard to extraneous flows, make-up, heat addition or removal, shall be stated. In all cases, the formula used to define the heat rate shall be stated in the contract. 3.7.3 fully corrected heat rate heat rate which would have been achieved during the test if the terminal conditions had been as specified, and all ancillary plant outside the supplier's responsibility had performed exactly in accordance with its guarantee 3.8 thermal efficiency reciprocal of heat rate, and therefore defined as the ratio of power output to external heat input to the cycle Note 1 to entry: If guaranteed, the definition of thermal efficiency shall be stated in the contract. |
| 3.9 Ажлын горим 3.9.1 суурь ачааллаар ажиллах хамгийн их тасралтгүй горим (ХИТГ) эсвэл урт хугацааны ихэнх үед энэ горимд ажиллуулах 3.9.2 хоёр ээлжийн ажил хоногийн 24 цагийн 16 цаг эсвэл үүнээс бага хугацаанд ХИТГ-д эсвэл энэ горимын ихэнх хэсэгт ажиллуулж үлдсэн хугацаанд зогсооно. 3.9.3 нэг ээлжийн ажил хоногийн 24 цагийн 8 цаг орчимд ХИТГ-д эсвэл энэ горимын ихэнх хэсэгтажиллуулж үлдсэн хугацаанд зогсооно. 3.9.4 ачааллын цикл ачааллын өндөр, нам түвшний хооронд ээлжлэх байнгын ажил 3.9.5 өдрийн цикл ачааллын өндөр, нам түвшин эсвэл зогсолтын хооронд ээлжлэх өдөр тутмын ажил 3.10 Ачаалал өөрчлөх арга 3.10.1 тогтмол даралттай ажил анхдагч уурын даралтыг үндсэндээ тогтмол байлгаж тохируулгын хавхлагуудыг зэрэгцээ (бүрэн нуман оруулга) эсвэл дараалсан (хэсэгчилсэн нуман оруулга) байдлаар алгуур хаах замаар ачаалал бууруулах ажил 3.10.2 даралтыг жигд өөрчлөх ажил анхдагч уурын даралт ба нийт зарцуулалтын өөрчлөлтөөр ачааллыг өөрчлөх ажил 1-Р ТАЙЛБАР: Зэрэгцээ ажилладаг тохируулгын хавхлагууд бүгд бүрэн нээлттэй байрлалд үлдэх тул эхний нийт зарцуулалт болон даралт ойролцоогоор пропорционал хамааралтай байх учраас эзлэхүүний урсгал тогтмол хэвээр байна. 3.10.3 даралтыг жигд өөрчлөх шинэчилсэн горим анхдагч уурын даралт тогтмол хэвээр байхад бүх тохируулгын хавхлагийг зэрэгцээ ажиллуулах замаар ачааллыг хэвийн чадлын 100 % -аас 90 % орчимд хүргэх ажиллагаа. Хэвийн хүчин чадлын 90%-аас бага ачааллын өөрчлөлт нь анхдагч уурын даралт ба массын зарцуулалтын өөрчлөлтөөр хийгдэх боломжтой бөгөөд энэ үед тохируулгын хавхлагууд нь хэвийн хүчин чадлын 90 %-д тохирох байрлалд ойрхон хэвээр байна. 3.10.4 хосолсон ажиллагаа Тохируулгын хавхлагуудыг дараалан хаах замаар ачаалал бууруулах хэсэгчилсэн нуман оруулгатай машины ажиллагаа бөгөөд энэ үед бүрэн нээлттэй байх тохируулгын хавхлаг нь зөвшөөрөгдөх хамгийн бага тоотой, анхдагч уурын даралт тогтмол хэвээр байна. 1-Р ТАЙЛБАР: Анхдагч уурын даралтыг бууруулснаар ачааллыг цаашид бууруулах ба энэ үед тохируулгын хавхлагууд нь нээлттэй эсвэл бүрэн нээлттэй байрлалд ойролцоо байна. | 3.9 Operational regimes (modes) 3.9.1 base-load operation operation at maximum continuous rating (MCR) or a high fraction of this throughout a prolonged period 3.9.2 two-shift operation operation at MCR or a high fraction of this for about 16 h or less out of 24 h per day, the remaining time being shut down 3.9.3 one-shift operation operation at MCR or a high fraction of this for about 8 h out of 24 h per day, the remaining time being shut down 3.9.4 load cycling operation alternating between high and low levels of load on a regular basis 3.9.5 daily cycling operation alternating between high and low levels of load or shut down on a daily basis 3.10 Methods of load variation 3.10.1 constant-pressure operation operation in which the initial steam pressure is maintained substantially constant, and where load is reduced by gradually closing the control valves either in parallel (full-arc admission) or in sequence (partial-arc admission) 3.10.2 sliding-pressure operation operation in which load is changed by variation of the initial steam pressure and mass flow Note 1 to entry: The control valves, which operate in parallel, all remain at their fully-open position, therefore the initial mass flow and pressure are approximately proportional whereas the volume flow remains constant. 3.10.3 modified sliding-pressure operation in which load changes in the range from 100 % to about 90 % of rated output are achieved by operating all the control valves in parallel, the initial steam pressure remaining constant; below about 90 % of rated output changes of load are, where practicable, achieved by variations of the initial steam pressure and mass flow, while the control valves remain near the position corresponding to 90 % of rated output 3.10.4 hybrid operation operation of a partial-arc admission machine in which load is reduced by sequential closing of the control valves to a value corresponding to the minimum allowable number of control valves remaining fully open, the initial steam pressure remaining constant Note 1 to entry: Further reduction of load is achieved by reduction in initial steam pressure while those control valves that are open remain at or near their fully-open position. |
| 3.10.5 хэт ачааллын хавхлаг ХАХ Тохируулгын хавхлагаас өөр байрлалд байх уурын турбин рүү уур оруулах хавхлаг эсвэл хавхлагийн багц бөгөөд шаталсан хавхлаг гэж мөн нэрлэнэ. 3.10.6 хэт ачааллын хавхлагийн ажиллагаа ХАХ-гийн ажиллагаа илүү их хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэхийн тулд турбин рүү ХАХ-аар дамжуулан уур оруулах ажил 1-Р ТАЙЛБАР: Уурын үүсгүүрээс анхдагч эсвэл хоёрдогч хариу илэрхийлэл үзүүлэхэд энэ ажлыг ашиглаж болно. Хариу илэрхийлэл, шаардлагыг худалдан авагч болон үйлдвэрлэгчийн хооронд гэрээгээр хэлэлцэн тохиролцоно. 3.10.7 тохируулах удирдлага тохируулгын хавхлагуудын зэрэгцээ эсвэл бараг зэрэгцээ байрлалд ойролцоо ажиллах ажиллагаа бөгөөд энэ нь тогтмол даралтаар ажиллах бүрэн нуман оруулгатай турбины хэвийн удирдлагын горим юм. 3.10.8 хошууны тохируулга тохируулгын хавхлагуудыг дараалан хаах ажиллагаа бөгөөд тогтмол даралтаар ажиллах хэсэгчилсэн нуман оруулгатай турбины ердийн удирдлагын горим юм 3.11 Ашиглалтын хугацаа 3.11.1 Ашиглалтын хугацаа төслийн хугацаа ротор гэх мэт чухал бүрэлдэхүүн хэсгийг солихгүйгээр төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ хийж, турбиныг ажиллуулах хугацаа. 3.11.2 ажлын цаг ажиллах цаг АЦ турбинд уур оруулах цагийн тоо 3.12 Тохируулга болон хамгаалалт 3.12.1 тохируулгын систем тохируулгын сигналыг хавхлагийн байрлал руу техникийн үзүүлэлтийн дагуу шилжүүлэх төхөөрөмж болон механизмын хослол 1-Р ТАЙЛБАР: Системд мэдрэгч, электрон тохируулгын систем, уурын хавхлагийг ажиллуулах төхөөрөмж багтана. 2-Р ТАЙЛБАР: Бүрэн механик тохируулгын системд хурд тохируулагч, хурдны тохируулгын механизм, эргэлт тохируулагч төхөөрөмж (хурд өөрчлөгч), мэдрэгч болон электрон тохируулгын системийн оронд буулгах систем багтана. 3.12.2 тогтворжсон төлөвийн нөхцөл хязгаарласан тохиолдлын хазайлттай хурд болон ачааллын тогтмол дундаж утгатай нөхцөл 3.12.3 тохиргооны жигд бус байдал тогтвортой төлөвийн хурдны тохиргоо тусгаарласан тоноглолын ачааллыг хэвийн ачаалал болон тэг ачааллын хооронд өөрчлөх үед хурдны тохируулгын системтэй адил тохируулгатай, тэг өөрчлөлтгүй зурвас гэж тооцсон хэвийн хурдны хувиар илэрхийлсэн тогтвортой төлвийн хурдны өөрчлөлт | 3.10.5 overload valve OLV valve or set of valves to admit steam to a steam turbine at a different location other than that of a control valve, also called stage valve 3.10.6 overload valve operation OLV operation operation to admit steam to the turbine through OLV(s) in order to generate larger output Note 1 to entry: This may be used to provide a primary or secondary response profile from the steam generator. The profile and requirements shall be discussed and agreed between purchaser and manufacturer in the contract. 3.10.7 throttle control operation of the control valves in parallel, or nearly so, this being the normal control mode of a full-arc admission turbine in constant-pressure operation 3.10.8 nozzle control closure of the control valves in sequence, this being the normal control mode of a partial-arc admission turbine in constant-pressure operation 3.11 Operational life 3.11.1 lifetime design life time period for which the turbine is designed to operate with planned maintenance but without replacement of a significant component, like a rotor 3.11.2 running hours operating hours OH number of hours during which steam is admitted to the turbine 3.12 Control and protection 3.12.1 control system combination of devices and mechanisms which convert control signals into valve positions in a characteristic manner Note 1 to entry: This includes the sensors, the electronic control system and any steam valve operating devices. Note 2 to entry: A fully mechanical governor system includes the speed governor, the speed control mechanism, the speeder device (speed changer), and the unloading systems in lieu of the sensors and the electronic control system. 3.12.2 steady-state condition condition which has constant mean values of speed and load with limited random deviations 3.12.3 droop steady-state speed regulation steady-state speed change expressed as a percentage of rated speed, when the load of an isolated unit is changed between rated load and zero load, with identical setting of the speed control system, assuming zero dead band |
| 3.12.4 нэмэгдэх жигд бус байдал тогтвортой төлвийн нэмэгдэх хурдны тохиргоо тэг өөрчлөлтгүй зурвас гэж үзсэн өгөгдсөн тогтвортой төлвийн хурд болон ачаалалд хамаарах тогтвортой төлвийн хурдны өөрчлөлтийн хувь 1-Р ТАЙЛБАР: Утга нь авч үзэж буй ачааллын тогтвортой төлвийн хурд/ачааллын муруйтай шүргэгчийн налуу болно. 3.12.5 хурдны удирдлагын өөрчлөлтгүй зурвас тогтвортой төлвийн хурдны өөрчлөлтийн нийт хэмжээ (хэвийн хурдны хувиар илэрхийлсэн) бөгөөд тохируулгын хавхлагийн байрлал дахь өөрчлөлтийг оруулаагүй. 1-Р ТАЙЛБАР: Өөрчлөлтгүй зурвас нь системийн мэдрэмтгий байдлын хэмжүүр юм. 3.12.6 хамгийн их ачааллын шугаман бус байдал тохируулгын төхөөрөмжийн орчин (жишээ нь, температур, чийгшил) болон цахилгаан тэжээлийн хангамж (жишээ нь, хүчдэл, тосны даралт) -ийн тодорхой нөхцөлд ажиллах үед нийт хурдны жигд бус байдалд харгалзах шулуун шугамаас ачаалал-хурдны муруйг хэвийн ачааллын хувиар илэрхийлсэн ачааллын хамгийн их хазайлт 3.12.7 богино хугацааны тогтвортой байдал орчны нөхцөл нь тогтоосон хүрээнд байх 30 минутын доторх дурын хугацааны тогтмол тохиргооны цэг бөгөөд хурданд хамаарах хэвийн ачааллын хувиар илэрхийлсэн шаардагдах ачааллын өөрчлөлт 3.12.8 урт хугацааны тогтвортой байдал 12 сарын интервалд 30 минутын хоёр хугацаа хоорондын тогтмол тохиргооны цэг бөгөөд хурданд хамаарах хэвийн ачааллын хувиар илэрхийлсэн шаардагдах дундаж ачааллын өөрчлөлт 1-Р ТАЙЛБАР: Туршилтын хоёр хугацааны хувьд орчны нөхцөл нь шаардлагатай хүрээнд байвал зохих боловч ойролцоо байх шаардлагагүй. 4 Баталгаа 4.1 Ерөнхий зүйл Гэрээнд хэд хэдэн төрлийн баталгааг тусгаж болно. Жишээ нь, АҮК, дулааны (эсвэл уурын) хэмжээ, бүтээмж, даралт унах тооцооны түвшин эсвэл дотоод хэрэгцээний чадал байж болно. Тохируулгын системийн ажиллагаа, доргилтын түвшин, төхөөрөмжийг асаах хугацаа, бэлэн байдал, найдвартай байдал, дуу чимээ зэрэг үзүүлэлтэд баталгаа шаардаж болно. Бүх баталгааг тухайн баталгааны заалтын хамт гүйцэд, хоёрдмол утгагүйгээр илэрхийлж томьёолно. 4.2 Дулааны гүйцэтгэлийн баталгаа 4.2.1 Гүйцэтгэлийн дүрэм IEC 60953 цуврал стандартад гүйцэтгэлийн туршилтын лавлах дүрэм болон нэмэлт дүрмийг багтаасан. Давуу зэрэг нь (i) Гэрээ (ii) Нэмэлт дүрэм (iii) Лавлах дүрэм гэсэн дараалалтай байна. 4.2.2 Турбины механизмын дулааны үр ашиг эсвэл дулааны нэгж зарцуулалт эсвэл уурын нэгж зарцуулалт Хүлээн авах туршилтыг залруулах журмын хэлцлийн шаардлагыг багтаасан зохих гүйцэтгэлийн дүрмийн дагуу хийхх шаардлагатай гэсэн таамаглалаар дулааны (эсвэл уур) нэгж зарцуулалтын баталгааг заана. Гүйцэтгэлийн туршилтын ямар дүрэм хэрэглэхийг хэлцэлд заах хэрэгтэй. Гүйцэтгэлийн туршилтын өөр дүрэм мөрдөхийг заагаагүй бол IEC 60953 (бүх хэсэг) стандартыг мөрдөнө. Турбины дулааны АҮК эсвэл дулааны нэгж зарцуулалт эсвэл уурын нэгж зарцуулалтын баталгааг гэрээний нөхцөлийн дагуу жишээ нь, нэг тодорхой ачаалал эсвэл ачааллын цувралын утгыг жигнэсэн утгаар хязгаарлаж болно. Баталгаат утгыг термодинамикийн заагийн нөхцөлд суурилна. Худалдан авагч, нийлүүлэгч энэ нөхцөлийг хоорондоо тохиролцоно. Термодинамикийн заагийн нөхцөлийг дулааны балансын диаграмм эсвэл хүснэгтэд зааж болно. Турбин нийлүүлэгч гэрээндээ конденсатор эсвэл тэжээлийн усны регенератив халаагчийн талаар заагаагүй тохиолдолд худалдан авагч иж бүрдлийн дулааны нэгж зарцуулалтынбаталгааг бүрдүүлэхэд хангалттай мэдээллээр тэжээлийн усны халаалтын системийг томьёолох диаграммыг техникийн үзүүлэлтийн хамт өгнө. Эсвэл нийлүүлэгч нь турбин нийлүүлэгчийн гэрээнд тусгаагүй дулааны нэгж зарцуулалтад нөлөөлөх баталгаа болон бусад туслах төхөөрөмжийг бүрдүүлэхэд хэрэглэх халаагчийн тоо, хавхлагийн алдагдал, шугам хоолойн алдагдал, тэжээлийн ус халаагчийн насосны алдагдал ба хуваарилалт, тэжээлийн ус халаагчийн холболтын температурын зөрүү, турбин ба халаагч хоорондын даралтын зөрүүг тусгах шаардлагатай. Хэрэв эцэст нь тохиролцсон тэжээлийн усны халаалтын систем нь баталгаат хэмжээг үндэслэсэн системээс ялгаатай тохиолдолд баталгаат хэмжээг тохируулах боломжийг турбин нийлүүлэгчид олгох хэрэгтэй. Чийг ялгагч эсвэл завсрын халаагч, эсвэл аль алийг нь турбины гэрээнд тусгаагүй бол чийгтэй уурын турбины хувьд хийхтэй адил алхам хийнэ. Тэжээлийн усны регенератив халаагчтай бол 18.4-т заасан шаардлагыг тавина. Худалдан авагч болон нийлүүлэгч нь баталгаат утгын оновчтой тодорхойлолт (жишээ нь дулааны нэгж зарцуулалт, уурын нэгж зарцуулалт эсвэл цахилгаан гаралтын тодорхойлолт)-ыг олох хэрэгтэй. 4.2.3 Хүчин чадал эсвэл уурын бүтээмж Гэрээнд заасан хаалтын нөхцөлд турбин нь хэвийн хүчин чадал эсвэл уурын хэвийн бүтээмжийг хангаж байгааг харуулах шаардлагатай. Туршилтыг 4.2.1-д заасан холбогдох дүрмийн заалтын дагуу хийвэл зохино. | 3.12.4 incremental droop steady-state incremental speed regulation rate of change of the steady-state speed with respect to load at a given steady-state speed and load, assuming zero dead band Note 1 to entry: The value is the slope of the tangent to the steady-state speed/load curve at the load under consideration 3.12.5 dead band of speed control total magnitude of the change in steady-state speed (expressed as a percentage of rated speed) within which there is no resultant change in the position of the control valves Note 1 to entry: The dead band is a measure of the sensitivity of the system. 3.12.6 maximum load non-linearity maximum deviation in load, expressed as a percentage of rated load, of the load-speed curve from the straight line corresponding to the overall speed droop, when operating under defined conditions of control equipment environment (e.g. temperature, humidity) and power supply (e.g. voltage, oil pressure) 3.12.7 short-term stability change in demanded load, expressed as a percentage of rated load, for any fixed set point and speed over any period of 30 min for which the ambient conditions are within the defined envelope 3.12.8 long-term stability change in average demanded load, expressed as a percentage of rated load, for fixed set point and speed between two periods of 30 min at an interval of 12 months Note 1 to entry: For both test periods the ambient conditions should be within the required envelope, but may not necessarily be closely similar. 4 Guarantees 4.1 General Guarantees of several kinds may be stated in the contract, for example on efficiency, heat (or steam) rate, output, swallowing capacity or auxiliary power. Guarantees may also be required for characteristics such as control system functions, vibration levels, start up times, availability, reliability or noise. All guarantees together with their provisions shall be stated and formulated completely and without ambiguity. 4.2 Thermal performance guarantees 4.2.1 Performance codes The IEC 60953 series contains the reference code and the supplementary codes for the performance test. The order of precedence will be (i) Contract (ii) Supplementary Code (iii) Reference code. 4.2.2 Turbine plant thermal efficiency or heat rate or steam rate The guarantee heat (or steam) rate is given on the assumption that the acceptance tests shall be in accordance with the provisions of the appropriate performance codes including the need for agreement of correction procedures. The contract shall state which Performance Test code will be applied. Unless other performance test codes are specified, IEC 60953 (all parts) shall be applied. The turbine plant thermal efficiency or heat rate or steam rate guarantee may, for example, be confined to one specified load or to their weighted values at a series of loads, in accordance with the terms of the contract. The guaranteed value is based on thermodynamic boundary conditions. This condition shall be specified and agreed between the purchaser and the supplier. The thermodynamic boundary conditions may be shown in a heat balance diagram or a table. Where the condenser or regenerative feedwater heaters are not included in the turbine supplier's contract, the purchaser shall supply with its specification a diagram of the feedwater heating system together with sufficient information to enable the heat rate guarantees of the complete set to be formulated. Alternatively, the supplier shall state in its tender the number of heaters, valve losses, piping losses, pump losses and distribution of the feedwater heaters, the feedwater heater terminal temperature differences, and the pressure differences between the turbine and the heaters which have been used in formulating the guarantee and any other auxiliary equipment which has an effect on the heat rate not included in the turbine suppliers contract. The turbine supplier shall be given the opportunity of adjusting its guarantees should the feedwater heating system finally agreed upon differ from the system on which the guarantee was based. Similar steps shall be taken in wet-steam turbines where either the moisture separators, or the re-heaters, or both, are not included in the turbine contract. Where regenerative feedwater heaters are included, the requirements in 18.4 shall be applied. The purchaser and the supplier shall find a clear definition of the guaranteed value (for example heat rate, steam rate or power output definition). 4.2.3 Output or steam flow capacity The turbine shall demonstrate that it provides its rated output, or alternatively its rated steam flow capacity, when the terminal conditions are as specified in the contract. The test shall be carried out in accordance with the provisions of the relevant code in 4.2.1. |
| 4.2.4 Туслах тоноглолын цахилгаан тэжээл Тасралтгүй ажиллах туслах тоноглолын цахилгаан тэжээлийн хэрэглээнд баталгаа өгсөн тохиолдолд тухайн тоноглолын жагсаалтыг тохиролцоно. Турбиныг заасан холболтын нөхцөлд эсвэл тогтоосон чадлаар нийлүүлэгч, худалдан авагч хоорондоо тохиролцсоны дагуу ажиллуулж байгаа бол тухайн тоноглол бүрийн цахилгааны хэрэглээг хэмжинэ. 4.2.5 Уурын хүснэгт Туршилтын үр дүн баталгаажуулах, тооцоолоход хэрэглэх уурын хүснэгт эсвэл томъёог Ус болон уурын шинж чанарын олон улсын холбоо (IAPWS)-ноос нийтэлсэн IAPWS-IF97 үйлдвэрлэлийн томъёонд үндэслэх хэрэгтэй. Уурын хүснэгт эсвэл томъёог худалдан авагч болон нийлүүлэгч тохиролцож, гэрээнд тусгана. Уурын турбиныг шинэчлэхийн тулд худалдан авагч, нийлүүлэгч IEC 60953-3 стандартын дагуу уурын хүснэгтийг тохиролцсон байвал зохино. 4.2.6 Хүлцэл Техникийн хүлцлийг энэ баримт бичгийн хамрах хүрээнд оруулаагүй. 4.2.7 Насжилт Шинэ болон ашиглаагүй тоног төхөөрөмжид дулааны гүйцэтгэлийн баталгаа өгдөг. Турбинд уур анх өгснөөс хойш өнгөрсөн хугацаанд бүрэн залруулсан дулааны нэгж зарцуулалт, уурын нэгж зарцуулалт, дулааны АҮК-д үзүүлэх нөлөөлөлд зөвшөөрөгдөх хүлцлийг худалдан авагч болон нийлүүлэгчийн хооронд урьдчилан тохиролцсоны үндсэн дээр IEC 60953 (бүх хэсэг) эсвэл нэмэлт дүрмийн заалтын дагуу тогтоох хэрэгтэй. 5 Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал 5.1 Ерөнхий зүйл Энэ 5-р зүйлд хүний ​​амь нас, эрүүл мэнд болон хүрээлэн буй орчинд учирч болзошгүй эрсдэлийг тусгасан. Хүний амь нас болон хүрээлэн буй орчинд аюул учруулахгүй тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийг энэ зүйлд хамруулаагүй. "Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал"-ын гол зорилго нь тоног төхөөрөмжийг ашиглалтын хугацааны туршид зориулалтын хэрэглээний аюулгүй ажиллагааны зохих түвшний нөхцөлийг хангах байдлаар зохион бүтээж, засвар үйлчилгээ хийх явдал юм. Уурын турбин болон турбины туслах тоноглолын систем нь ашиглалтын мөчлөгийн бүх үе шатанд олон улсын, үндэсний, орон нутгийн холбогдох аюулгүй ажиллагааны шаардлагад нийцсэн байх хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын дээрх зорилгод хүрэхийн тулд ISO 12100:2010 стандартад тодорхойлсон үйл явцыг хэрэгжүүлнэ. Худалдан авагч, нийлүүлэгчийн хооронд адил төстэй өөр дүрэм хэрэглэхийг зөвшөөрч болно. Энэ баримт бичгийн агуулгыг уурын турбины аюулгүй ажиллагааны салбарт гарсан техникийн дэвшилд сөргөөр нөлөөлөх эсвэл аюулгүй ажиллагааг сайжруулахад хүргэж болох шинэ нээлтийг саатуулахад ашиглаж болохгүй. Энэ үйл явцын нэг тал нь уурын турбинд бүрэн хэмжээний эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийх, ашиглалтын хугацаанд зохих эрсдэл бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж баталгаажуулах явдал юм. Эрсдэл бууруулах шаардлагатай түвшнийг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн тогтооно. Нийт турбины агрегат (турбин болон генератор)-ын эрсдэлийн үнэлгээ нь турбин нийлүүлэгчийн ажлын хүрээнд хамаарахгүй, харин турбины агрегат нийлүүлэгчийн ажлын хүрээнд хамаарна. Эрсдэлийн үнэлгээ, тухайлбал аюул, ашиглалтын судалгаа (ААС) зэрэгт оролцогчдын оролцоог техникийн тодорхойлолтод оруулна. Мөн 17.14-ийг үзнэ үү. 5.2 Эрсдэлийн үнэлгээ 5.2.1 Ерөнхий зүйл Нийлүүлэлтийн хамрах хүрээнд оруулсан уурын турбин болон холбогдох тоног төхөөрөмж нь хүн гэмтээх, амь насанд аюул учруулж болзошгүй эсэхийг тогтоохын тулд эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. Эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцын агуулга нь хамгийн багадаа ISO 12100:2010 стандартын хүрээнд заассан аюулгүй ажиллагааны асуудлыг шийдвэрлэх, уурын турбины ашиглалтын хугацаанд зориулалтын болон урьдчилан таамаглаж болохуйц ашиглалтын буруу үйл явцыг багтаасан байх хэрэгтэй. 5.2.2 Үнэлгээний хязгаар Үнэлгээний хязгаар нь энэ баримт бичигт тодорхойлсон тоног төхөөрөмж болон зориулалтын хэрэглээний хязгаарыг харуулна. | 4.2.4 Auxiliary plant power If a guarantee is given on the power consumption of a continuously running auxiliary plant, a list of such plant items shall be agreed. The power consumption of each such item shall be either measured when the turbine is at specified output and specified terminal conditions or as otherwise agreed between the purchaser and the supplier. 4.2.5 Steam tables The steam tables or formulae to be used for the guarantees and the computation of test results shall preferably be based on the Industrial Formulation IAPWS-IF97 published by the International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS). The steam tables or formulae shall be agreed upon by the purchaser and the supplier, and shall be stated in the contract. For steam turbine retrofit, the steam table shall be agreed between the purchaser and the supplier according to IEC 60953-3. 4.2.6 Tolerances Commercial tolerances are not within the scope of this document. 4.2.7 Ageing Thermal performance guarantees are given for new and unused equipment. Any allowance to be made for the effect on the fully corrected heat rate, steam rate or thermal efficiency due to the lapse of time since first steam admitted to the turbine shall be made by prior agreement between purchaser and supplier, and shall be in accordance with the provisions of IEC 60953 (all parts) or supplementary code. 5 Product safety 5.1 General This Clause 5 addresses the risks of injury or death to humans and risks to the environment. Equipment damage without risk to humans or the environment is not covered. The overall objective of "product safety" is to ensure that equipment is designed and maintained throughout its life to attain an appropriate level of safety for its intended application. The steam turbine and its auxiliary systems should comply with applicable international, national and local safety requirements during all life cycle phases. To achieve these objectives of product safety, the process defined in ISO 12100:2010 shall be applied. Application of another equivalent code may be agreed between the purchaser and the supplier. The content of this document should not prejudice technical advances in the field of steam turbine safety or be used to inhibit innovation that can lead to increased safety. One of the aspects of this process is the performance of an overall risk assessment of the complete steam turbine scope and the definition and validation of the appropriate risk mitigations throughout its lifetime. The required level of risk mitigation shall be based on a risk assessment. Risk assessment of the complete turbo set (turbine and generator) does not fall within the scope of the turbine supplier, but within that of the supplier of the complete turbo set. The participation of parties in a risk assessment, for example, a hazard and operability study (HAZOP) shall be requested in the technical specification. See also 17.14. 5.2 Risk assessment 5.2.1 General Risk assessments shall be performed to determine whether the steam turbine and associated equipment within the scope of supply can cause injury to people or pose a threat to people's lives. The content of the risk assessment process should, as a minimum, address the safety issues raised within ISO 12100:2010 and include the intended use and the reasonably foreseeable misuse over the life cycle of the steam turbine. 5.2.2 Limits of the assessments The limits of the assessment shall present the limits of the equipment and the intended use defined in this document. |
| Худалдан авагч нь боломжтой тохиолдолд эрсдэлийн үнэлгээний үндэс болгон авч үзэх шаардлагатай интерфэйсийн гүйцэтгэлийн параметрийг тодорхойлох хэрэгтэй. Интерфэйс нь: – механик интерфэйс (жишээ нь, уурын оролтын холболт, авлагын холболт, конденсаторын холболт, туслах тоноглолын шугам хоолойн холболт); – хэрэв энэ баримт бичгийн өөр бүлэгт шаардаагүй бол механик интерфэйс дэх процессын нөхцөл (жишээ нь, хурц уурын хангамж, дахин халаах уурын хангамж, хүйтэн уурыг дахин халаах нөхцөл, нягтруулгын уурын хангамж, удирдлагын агаарын хангамж, усны хангамж); – цахилгааны интерфэйс (жишээ нь, цахилгаан хангамж); – суурилуулах нөхцөл (жишээ нь орчны нөхцөл, тэсрэх бүсийн нэмэлт тодорхойлолт); - зорилтот ашиглалтын хугацаа; –ажиллагааны зарчмаар тодорхойлсон зорилтот функционал байдал; - үзлэг, засвар үйлчилгээний зарчмаар тодорхойлсон зорилтот функционал байдал. 5.2.3 Авч үзэх шаардлагатай аюулын тодорхойлолт ISO 12100:2010 стандартын B хавсралтад аюулын жишээг тодорхойлсон. Эрсдэлийн үнэлгээнд хамгийн багадаа эдгээр жишээг хамруулах боловч мөн энэ бүтээгдэхүүнд холбогдох болзошгүй бусад аюулыг авч үзнэ. 5.2.4 Аюулыг тодорхойлох Аюулын тодорхойлолтыг тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл мөн төхөөрөмжийн ашиглалтын нийт үе шатанд хийвэл зохино. Тоног төхөөрөмж, хамгаалалтын системийг урьдчилан таамаглаж болохуйц буруу ашиглалтын үр дагавраас үүдэлтэй аюултай нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ашиглалтын болзошгүй гэмтэлд зохих дүн шинжилгээ хийсний дараа зураг төсөл боловсруулж үйлдвэрлэх шаардлагатай. 5.2.5 Эрсдэлийн тооцоо ISO 12100:2010 стандартын 5.5-ыг үзнэ үү. Нийлүүлэгчийн тодорхойлолтын дагуу зохих аргаар эрсдэлийг тооцох хэрэгтэй . 1-Р ТАЙЛБАР Эрсдэлийг хүлцэх хэмжээнд хүртэл бууруулснаар аюулгүй ажиллагааг хангана. Хүлцэх эрсдэлийг бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээ, хэрэглэгчдэд үзүүлэх ашиг тус, зорилгод нийцсэн байдал, зардлын үр ашиг, нийгмийн холбогдох конвенц зэрэг хүчин зүйлст нийцэх шаардлага болон үнэмлэхүй аюулгүй ажиллагаа хоорондын хамгийн оновчтой тэнцвэрийг хайж олох замаар тодорхойлно. Хүлцэх түвшнийг байнга хянаж байдаг бөгөөд ялангуяа технологи, мэдлэгийн хөгжлөөр эдийн засгийн хувьд боломжтой байдлаар сайжруулна. Тиймээс бүтээгдэхүүн, үйл явц, үйлчилгээг ашиглахад нийцэх хамгийн бага эрсдэлийг тодорхойлно. 2-Р ТАЙЛБАР IEC 61511-3:2016 стандартад эрсдэлийн үнэлгээний тоон аргыг тодорхойлсон. IEC 61508-5:2010 стандарт нь SIL Аюулгүй ажиллагааны нэгдмэл байдлын түвшинийг (ААНБТ) тодорхойлох зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээний чанарын аргыг загварчилсан. Аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгсэл (ААБХ)-тэй холбоогүй бүрэлдэхүүн хэсэг болон/эсвэл тоног төхөөрөмжийн болзошгүй аюулыг хүлцэх эрсдэлийн түвшинд хүртэл бууруулах шаардлагатай бол зохих тоо болон чанарын эрсдэлийн үнэлгээ эсвэл энэ хоёр үнэлгээний холимог аргыг хэрэглэж, боломжтой бол эрсдэлийн хүлцэх түвшинд хүрсэн эсэхийг баталгаажуулна. 3-Р ТАЙЛБАР 2-Р ТАЙЛБАР-т дурдсан лавлагаанаас гадна эрсдэлийн үнэлгээний үйл явц болон ашиглах боломжтой зарим арга техникийг IEC 60812, IEC 61025, IEC 61882, ANSI B11.TR3 стандартуудад тусгасан. Тодорхойлсон эрсдэлийн түвшин нь энэ баримт бичгийн шаардлагад нийцэх бөгөөд ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам нь эрсдэлийн энэ түвшнийг хадгалах баталгаатай байвал зохино. Уурын турбин болон холбогдох тоноглолтой холбоотой эрсдэлийн тоон үнэлгээг ХАБЭА-н судалгааны тайлан 703 эсвэл VDMA 4315-1, VDMA 4315-5-аас үзнэ үү. | Where appropriate, the purchaser shall define the performance parameters at the interfaces which need to be considered as a basis of the risk assessment. The interfaces can be: – mechanical interfaces (e.g. steam inlet connections, extraction connections, condenser connection, auxiliary piping connections); – process conditions at the mechanical interfaces if not yet required by another clause of this document (e.g. live steam supply, reheat steam supply, cold reheat conditions, gland steam supply, control air supply, water supply); – electrical interfaces (e.g. power supply); – installation conditions (e.g. ambient conditions, additional explosive area definitions); – intended lifetime; – intended functionality defined with the operation concept; – intended functionality defined with the inspection and maintenance concept. 5.2.3 Definition of hazards to be considered ISO 12100:2010, Annex B, defines examples of hazards. The risk assessment shall cover as a minimum these examples but shall consider in addition other possible hazards relevant for this product. 5.2.4 Hazard identification The hazard identification shall be performed for the design of the equipment as well as for the overall lifetime phases of the equipment. Equipment and protective systems shall be designed and manufactured after due analysis of possible operating faults to preclude dangerous situations due to the consequences of reasonably foreseeable misuse. 5.2.5 Risk estimation Refer to ISO 12100:2010, 5.5. The risk shall be estimated by an appropriate method according to the supplier definition. NOTE 1 Safety is achieved by reducing risk to a tolerable level. Tolerable risk is determined by the search for an optimal balance between the ideal of absolute safety and the demands to be met by a product, process or service and factors such as benefit to the user, suitability for purpose, cost effectiveness and conventions of the society concerned. It follows that the tolerable level is reviewed continually, in particular when developments, both in technology and in knowledge, lead to economically feasible improvements. With this the minimum risk compatible with the use of the product, process or service is attained. NOTE 2 IEC 61511-3:2016 outlines quantitative methods for risk assessment. IEC 61508-5:2010 outlines qualitative methods for risk assessment for the purposes of determining SIL levels. Where the reduction of potential hazards to a tolerable level of risk for components and/or equipment not associated with Safety Instrumented Functions (SIFs) is required, an appropriate quantitative or qualitative risk assessment or a mixture of both methods shall be used, where applicable, to ensure that a tolerable level of risk is achieved. NOTE 3 In addition to the references in NOTE 2, detailed guidance on the risk assessment process and some of the techniques that can be used are given in IEC 60812, IEC 61025, IEC 61882 and ANSI B11.TR3. The level of risk obtained shall assume that the requirements of this document are being adhered to and that the operation and maintenance procedures ensure that the obtained levels of risk are maintained. For quantitative risk assessments associated with the steam turbine(s) and the associated plant, for guidance see HSE Research report 703 or VDMA 4315-1 and VDMA 4315-5. |
| 4-Р ТАЙЛБАР: IGE/SR/15, 4-р хэвлэл, 3-р хэсэгт нэг байршилд өртөж болзошгүй хэд хэдэн аюулын талаар зааварчилгаа өгсөн. Эрсдэлийн үнэлгээнд бодитой дүгнэлт хийхийн тулд ашигласан параметрийг ойлгомжтой тодорхойлсон байх, мөн параметр тус бүрт ашигласан утга нь хийж буй үнэлгээнд хүчинтэй байгаа эсэхийг зохих ёсоор тохируулсан байх хэрэгтэй. 5-Р ТАЙЛБАР: IEC 61511-3:2016 стандартын D.3-т эрсдэлийн графикийн агуулгад тохируулга хийх үйл явцыг тодорхойлсон бөгөөд тодорхойлсон зарчмуудыг чанарын бусадарга зүйд адил хэрэглэнэ. 6-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэлийн тусдаа түвшний талаарх нэмэлт удирдамжийг IGE/SR/15, 4-р хэвлэл, 3-р хэсгээс үзэж болно. 5.3 Эрсдэлийг бууруулах Эрсдэлийн үнэлгээний явцад илрүүлсэн эрсдэлийг бууруулах шаардлагатай. Дараах гурван түвшний эрсдэлийг бууруулах эсвэл сулруулах аргыг үзүүлсэн дарааллаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд: – Зураг төслийн арга хэмжээгээр эрсдэлийг арилгах; – Хамгаалалтын идэвхгүй арга хэмжээ (жишээ нь, хамгаалалтын бүрээс) эсвэл хамгаалалтын идэвхтэй арга хэмжээ (жишээ нь, урьдчилан тогтоосон хязгаарын утгаас хэтэрсэн тохиолдолд автомат хамгаалалтын интервенц) ашиглан эрсдэлээс хамгаалах; – Үлдэгдэл эрсдэлийн талаар оператортай холбогдож эрсдэлийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл бууруулах зааварчилгаа өгөх. Эрсдэл бууруулах арга хэмжээ авч байгаа тохиолдолд нэмэлт арга хэмжээ нь нэмэлт аюул үүсгэхгүй байхад анхаарна. Эрсдэл бууруулах арга "хамгийн сүүлийн үеийн" арга хэмжээг авна. Худалдан авагч нь тендерийн санал болгох үе шатанд эрсдэл бууруулахад нөлөөлөх дотоодын тусгай дүрэм журмыг техникийн үзүүлэлтийн хамт тухайлбал, даралтат савны шаардлага, дэлбэрэлтээс хамгаалах шаардлага, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн дүрэм, өргөх төхөөрөмжийн дүрэм журам зэргийг зааж өгнө. Идэвхтэй хамгаалалтын бууруулах аргаар эрсдэл бууруулахын тулд IEC 61511:2016 стандартын дагуу "Функционал аюулгүй ажиллагаа"-ны үнэлгээний дүрмийг мөрдөх, Аюулгүй ажиллагааны нэгдмэл байдлын түвшнийг (ААНБТ) нэвтрүүлэхийг зөвлөж байна. 1-Р ТАЙЛБАР Жишээ нь, VDMA 4315-5 стандартын дагуу турбомашинд тодорхойлсон эрсдэлийн тохируулгатай графикийг ашиглаж болно. Аюулгүй ажиллагаанд хамаарах удирдлагын функцын хэрэгслийн тусламжтайгаар болзошгүй аюулыг хүлцэх түвшин хүртэл бууруулж болно. Энэ тохиолдолд хамгаалалтын системийн аюулгүй ажиллагааны холбогдох шаардлагыг тодорхойлохын тулд чанарын болон тоон эрсдэлийн үнэлгээний аргыг хэрэглэнэ (11.4-ийг үзнэ үү). 2-Р ТАЙЛБАР Эрсдэлд хүргэж болзошгүй хөдөлгөөнтэй эд ангид хүрэх боломжтой зай хэмжээг ISO 13857 стандартад тодорхойлсон. 5.4 Интерфэйсийн тайлбар Нийлүүлэгч интерфэйс дээрх зураг төслийн хязгаарлалтыг инженерийн зураг төслийн үе шатанд зохих баримт бичгийн хамт (жишээ нь, шугам хоолойд зөвшөөрөгдөх ажил, нягтруулгын уурын хангамжийн уурын чанар, удирдлагын агаарын чанар, суурийн ачаалал гэх мэт) мэдэгдэнэ (18-р бүлгийг үзнэ үү). Мөн эрсдэл бууруулах хүчин зүйл бүхий эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээнд авч үзсэн боловч нийлүүлэгчээр баталгаажуулаагүй эрсдэл бууруулах арга хэмжээг холбогдох баримт бичгийн хамт интерфэйсийн хамтрагчид мэдэгдэнэ. Энэ ажлыг инженерийн зураг төслийн үе шатанд хийх шаардлагатай (жишээ нь, гадаад системд тавих найдвартай байдлын шаардлага нь тодорхой ААНБТ-д хүрэх) боловч Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зааврын нэг хэсэг байж болно (засвар үйлчилгээний явцад хийх шалгалтын шаардлага, тодорхой ААНБТ-ийг хадгалах үйл ажиллагааны туршилт). Эдгээр шаардлагыг баталгаажуулах нь худалдан авагчийн үүрэг болно. | NOTE 4 IGE/SR/15, Edition 4, Section 3, provides guidance on exposure to several hazards at one location. For risk assessments care should be taken to ensure that the parameters used are clearly defined so that objective judgments can be made, and that the values used for each parameter are appropriately calibrated to ensure that they are valid for the assessment being undertaken. NOTE 5 IEC 61511-3:2016, Clause D.3, outlines the calibration process in the context of a risk graph and the principles described equally apply to other qualitative methodologies. NOTE 6 Further guidance on individual levels of risk can be found in IGE/SR/15, Edition 4, Section 3. 5.3 Risk reduction Risks identified during risk assessment shall be mitigated; the following three levels of risk reduction or mitigation are applied in the order shown: – Elimination of the risk by design measures; – Safeguarding by either passive protection measures (e.g. protection covers) or active protection measures (e.g. automatic protection intervention if preset limit values are exceeded); – Communicate the residual risk to the operator by instructions to reduce the risk to a tolerable level. Where risk reduction measures are undertaken it is essential to ensure that additional measures do not introduce additional hazards. The risk mitigation measures shall apply the "state of the art" of the specific measure. Specific local regulations with an impact on the risk mitigation shall be specified by the purchaser with the technical specification during the offer phase, for example pressure vessel requirements, explosion protection requirements, electrical equipment regulations, regulations for lifting devices. For risk reduction achieved by active protection mitigations, it is recommended to apply the assessment rules on "Functional Safety" in accordance with IEC 61511:2016 and by introducing the Safety Integrity Levels (SIL). NOTE 1 For example, the calibrated risk graph defined for turbo machineries according to VDMA 4315-5 can be applied. A potential hazard can be reduced to a tolerable level by means of a safety related control function. In this case a qualitative or quantitative risk assessment method shall be applied to define the corresponding safety requirements of the protection system (see 11.4). NOTE 2 Access distances to moving parts which can lead to a risk are defined in ISO 13857. 5.4 Interface descriptions The design limitations at the interfaces shall be communicated by the supplier with appropriate documentation during the engineering phase (e.g. allowable pipe actions, steam quality of gland steam supply, control air quality, foundation loads) (see Clause 18). In addition, risk mitigation measures considered in the overall risk assessment with a risk reduction factor but not verified by the supplier shall be communicated to the interface partner along with the appropriate documentation. This shall be done during the engineering phase (e.g. reliability requirements for external systems to achieve a defined SIL) but may be also part of the Operating and Maintenance manual (inspection requirements during maintenance, operational tests to maintain a certain SIL). It is the obligation of the purchaser to verify these requirements. |
| 5.5 Баримт бичиг Эрсдэлийн үнэлгээг баримтжуулсан байх хэрэгтэй. Баримт бичиг нь нийлүүлэгчид үлдэх бөгөөд худалдан авагчид өгөх шаардлагагүй. Нийлүүлэгч нь бүтээгдэхүүний аюулгүй ажиллагаатай холбоотой дотоод баримт бичгийг урт хугацааны туршид хадгална. Хуульд өөрөөр тодорхойлоогүй эсвэл шаардаагүй бол мэдээллийг хамгийн багадаа 10 жил хадгална. 6 Ашиглалт, засвар үйлчилгээ 6.1 Хэвийн ажиллагаа 6.1.1 Ерөнхий зүйл Турбины тодорхойломж нь хэвийн ажиллагааны хувьд турбин болон хөтлөх машин нь бусад машинтай зэрэгцээ ажиллаж болохуйц мөн машинууд нь өөр хоорондоо зэрэгцээ ажиллахад ямар нэгэн алдаатай байдал үүсгэхгүй байвал зохино. 6.1.2 Асаах ангилал Хурц уурын турбины асаалтыг тухайн үеийн турбины дулааны нөхцөлөөс хамааран, төрөл бүрийн ангилалд хувааж болно. Жинхэнэ шалгуур нь төрөл бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэг (өндөр даралтын дотор талын корпус гэх мэт)-ийн металлын хөрсөн температурыг өмнөх ажлаас хойшхи хугацааны нөхцөлөөр ангилна. Ердийн уялдаа холбооны дараах онцлогийг удирдамж болгон авч болно. Ердийн байдлаас асаах ангилал: a) орчны нөхцөлд асаах, өөрөөр хэлбэл, уурын турбин (металл хэсгийн температур орчны температуртай ойролцоо байх)-ыг бүрэн зогсоосны дараа маш хүйтэн байдлаас асаах; b) 72 цагаас дээш хугацаагаар зогсоосны дараа хүйтэн байдлаас асаах (металл хэсгийн температур ойролцоогоор бүрэн ачаалалтай үеийн температурын утгаас 40 % -аар бага); c) 10 цагаас 72 цагийн хугацаанд зогсоосны дараа халуун байдлаас асаах (металл хэсгийн температур ойролцоогоор бүрэн ачаалалтай үеийн температурын утгын 40 % - 80 %-ийн хооронд); d) 10 цагаас доош хугацаанд зогсоосны дараа хэт халуун байдлаас асаах (металлын температур ойролцоогоор бүрэн ачаалалтай үеийн температурын утгаас 80 % -аар их); e) тоноглолыг хамгаалалтаар зогсоосноос хойш 1 цагийн дотор хэт их халуун байдлаас асаах (металл хэсгийн температур бүрэн ачаалалтай үеийн температуртай адил эсвэл ойролцоо). 6.1.3 Ачааллын хуримтлалын үзүүлэлт Худалдан авагч нь турбины зураг төсөлд дараах даалгаврыг тодорхойлох хэрэгтэй. a) 6.1.2-т заасан асаах ангилал тус бүрийн асаалтын тоо (ашиглалтын хугацаанд); Энэ талаар худалдан авагчийн шаардлага тавиагүй тохиолдолд нийлүүлэгч нь зураг төсөл хийх турбины асаах ангилал бүрийн асаалтын тоог заах шаардлагатай. Оновчтой зураг төслийн хувьд ашиглалтын хугацаанд төрөл бүрийн ангиллын асаалтын бодит тоог зөвшилцөх нь чухал юм. b) ачааллын үндсэн мөчлөгийн тоо (ашиглалтын хугацаанд); Ачааллын үндсэн мөчлөгийг уурын температурын мэдэгдэхүйц өөрчлөлтөөр тодорхойлдох (ихэвчлэн 50 К-ээс их) бөгөөд турбины бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ихээхэн стресс хуримтлагдахад хүргэнэ. Уурын температурт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт байнга гардаг (долоо хоногт нэгээс илүү удаа) гэж тооцвол уурын температурын өөрчлөлт багатай ачааллын мөчлөгийн тоог мөн зааххэрэгтэй. | 5.5 Documentation The risk assessment shall be documented. The documentation remains with the supplier and is not required to be submitted to the purchaser. The supplier shall ensure long-term storage of internal documentation relevant to product safety. Unless otherwise specified or required by law the data shall be kept at least 10 years. 6 Operation and maintenance 6.1 Normal operation 6.1.1 General For normal operation, the characteristics of the turbine shall be such that the turbine and driven machine can be run in parallel with any existing machines provided the latter can run correctly in parallel with each other and possess no abnormal features either individually or collectively. 6.1.2 Start-up categories Start-ups of superheat turbines may be classified into various categories according to the thermal condition of the turbine at the time. The true ruling criteria are the metal temperatures to which the various components (such as the HP inner casing) have cooled, but it is also usual to classify the starts in terms of the time elapsed since previous operation; the features which follow give typical correlations, and may be taken for guidance. Typical start-up categories are: a) start from ambient conditions, i.e. start from very cold condition after major outage of the steam turbine (metal temperatures close to ambient temperature); b) cold start, after a shut-down period exceeding 72 h (metal temperatures below approximately 40 % of their full-load values in °C); c) warm start, after a shut-down period of between 10 h and 72 h (metal temperatures between approximately 40 % and 80 % of their full-load values in °C); d) hot start, after a shut-down period of less than 10 h (metal temperatures above approximately 80 % of their full-load values in °C); e) very hot restart, within 1 h after a unit trip (metal temperatures at or near their full-load values). 6.1.3 Specification of load collective The purchaser shall specify the following duties for which the turbine shall be designed: a) the number of starts in each of the start-up categories in 6.1.2 (per operational life); In the absence of the purchaser's requirements in this respect, the supplier shall state the number of each type of start for which the turbine is designed. For optimized design it is important to agree on a realistic number of starts of different categories during operational life. b) the number of major load cycles (per operational life); A major load cycle is characterized by a significant change in steam temperature (typically larger than 50 K) leading to significant stress accumulation in turbine components. The number of load cycles with less change in steam temperature shall also be specified if frequent occurrence of significant changes in steam temperature (more than once per week) is expected. |
| c) уурын үүсгүүр гэх мэт тоноглолын бусад хэсгийн аливаа хязгаарлалтыг харгалзан ач холбогдол бүхий ачааллын мөчлөгийн ангилал тус бүрт шаардагдах ачаалал ба уурын температурын өөрчлөлтийн хэмжээ. ТАЙЛБАР: Ачааллын өөрчлөлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ ба ачааллын мөчлөгийн ач холбогдол нь уурын генераторын тодорхойломж (6.1.5-ыг үзнэ үү) болон ачааллын өөрчлөлт (өөрөөр хэлбэл тохируулах удирдлага эсвэл хошууны тохируулга) бүрийн туршид турбины ажлын горимд мөн түүнчлэн турбины тусгайлсан загварт хамаарна. Ачааллын өөрчлөлтийн үед дээрх хүчин зүйлээс хамаарах турбины дотор талын уурын температурын огцом өөрчлөлт (жишээ нь > 50 К) нь зарим бүрэлдэхүүн хэсэгт зохисгүй өндөр дулааны хүчдэл үүсгэж, улмаар төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг хэт богиносгодог. Тодорхойлсон ачааллын гол мөчлөгөөс гадна тогтвортой нөхцөл (жишээ нь, ХИТГ-ийн 10 %-аас бага өсөлт)-өөс бага зэргийн өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч болох бөгөөд эдгээр өөрчлөлтийг тайлбарлах шаардлагагүй. d) уурын турбины ашиглалтын хугацаа нь ихэвчлэн 25 жил байдаг тул шаардлагатай ачааллын хуримтлалыг худалдан авагч тогтоосон ажлын хугацаанаас хамааруулан тодорхойлно. 6.1.4 Асаах хугацаа Нийлүүлэгч нь заасан ачааллын хуримтлалд нийцсэн асаах хугацааг заах хэрэгтэй бөгөөд их хэмжээний ачааллын хуримтлалыг аажим асаах үеийн шилжилтээр нөхөх шаардлагатай байж болно. Уурын турбиныг асаах хугацаа нь анхдагч уурын орох (уур оруулах хавхлагийг нээх)-оос генератор тодорхой цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хүртэл хугацаагаар тодорхойлно. Уурын үйлдвэрлэл, хүрээлэн буй орчны нөхцөлөөс хамаарах тоноглолын тодорхой хугацааны хоцрогдол зэргээс шалтгаалан, генераторын хэвийн чадлыг ашиглах ихэнхдээ боломжгүй байдаг. Генераторын ачааллын тойруу станцын оронд тохиромжтой бол хаалттай байрлалыг ашиглаж болно. Уурын чанарт хүргэх, конденсаторын вакуум гаргах, түүнчлэн синхронзаци хийх хугацаа гэх мэт асаах урьдчилсан нөхцөлийг хангах хугацааг оруулаагүй. Зохистой асаах хугацааг хэмжихийн тулд тухайлбал, баталгааны хувьд асаах хугацаа эхлэх болон/эсвэл дуусах төрөл бүрийн тоноглолын нөхцөлийг заах нь хэрэгтэй байж болно. Энэ тохиолдолд нийлүүлэгч нь худалдан авагчтай тохиролцон, нөхцөлийг тодорхойлсон байвал зохино. 6.1.5 Уурын үүсгүүрийн тодорхойломж Худалдан авагч нь асаах бүх ангилал, ачааллын мөчлөг, зогсоох горимын уурын зарцуулалтын хэмжээтэй хамт даралт, анхны болон дахин халаах температурын өөрчлөлтийг багтаасан уурын үүсгүүрийн тодорхойломжийг үнэн зөвөөр өгөх шаардлагатай. Ялангуяа худалдан авагч нь гулсах даралттай горим, тогтмол даралтын горим, өөрчлөгдсөн гулсахх даралттай горим, хосолсон горим зэрэг байж болох шаардлагатай ажлын горимын талаар нийлүүлэгчид мэдэгдэх хэрэгтэй. Түүнчлэн худалдан авагч нь зуухны хамгийн бага даралт эсвэл уурын турбины хэт ачааллын хүчин чадалд тавих шаардлага байгаа тохиолдолд тэдгээрийг мөн зааж өгвөл зохино. Хэрэв уурын үүсгүүрийн гаралт буурсан түвшинд уурын температур бага байвал уурын үүсгүүрийн гаралтад хамаарах уурын температурын талаар худалдан авагч нийлүүлэгчид мэдээлэх хэрэгтэй. Худалдан авагч нь асаах үеийн бүх оролтын уурын температур, даралт, зарцуулалтын хугацааны тодорхойломж (уурын үүсгүүрийг асаах муруй)-ийг асаах ангилал тус бүрээр зааж өгнө. Эдгээр параметрийг нийлүүлэгчийн холболтын цэг дээр зааж өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа уурын үүсгүүрийн гаралт ба нийлүүлэгчийн холболтын цэг хоорондын хурц болон дахин халаалтын уурын шугамын дагуух дулааны алдагдлыг тооцон үзэх шаардлагатай. 6.1.6 Ашиглалтын үеийн таамагласан ачаалал Худалдан авагч нь ердийн ачааллын хувилбар тухайлбал, суурь ачаалалтай ажил, хоёр ээлжийн ажил, нэг ээлжийн ажил, ачааллын мөчлөг, тасралтгүй ажиллах үеийн хамгийн бага ачаалал, хэт ачааллын тохиолдол болон таамагласан үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох хэрэгтэй. Боломжтой бол худалдан авагч уурын параметрийн хазайлт, авлагын масс, зарцуулалтын шаардлага зэргийг багтаасан хэсэгчилсэн ачаалалд ажиллах тусгай шаардлагыг худалдан авагч тодорхойлно. | c) the rate of load and steam temperature change required for each class of significant load cycle, taking into account any limitations in other parts of the plant, such as the steam generator. NOTE The permitted rate of load change, and the significance of a load cycle, are related to the characteristics of the steam generator (see 6.1.5) and to the mode of turbine operation during each load change (i.e. throttle-control or nozzle control), as well as to the particular turbine design. Rapid changes of steam temperature within the turbine (e.g. > 50 K), which during load changes can depend on all of these factors, can lead to undesirably high thermal stresses in some components, and hence to excessive reduction in their lifetime. In addition to the major load cycles defined, further minor variations from stable conditions (i.e. increments of less than 10 % of MCR) can be accepted, and these need not be stated. d) the required load collective shall be specified by the purchaser with regard to specified operational life of the steam turbine, which is typically 25 years. 6.1.4 Start-up time The supplier shall provide start-up times, which are compliant to the specified load collective, and a large load collective may need to be compensated with slower start up transients. The start-up time of the steam turbine is defined from first steam admission (opening of admission steam valve) until a specific generator electric power output is reached. Often it is not practical to use nominal generator output, due to plant-specific time delay in steam generation and ambient conditions. Instead of generator load bypass stations, closed positions could be used where appropriate. The time for achievement of preconditions for start-up release, such as steam quality achievement, evacuation of condenser, as well as time for synchronization are not included. In order to measure the relevant start-up time, for example for guarantees, it may be useful to specify different plant conditions for the beginning and/or completion of the start-up period, which in that case shall be clearly defined by the supplier and agreed by the purchaser. 6.1.5 Steam generator characteristics The purchaser shall provide, bona fide, the characteristics of the steam generator, to include the variation in pressure and initial and reheat temperatures with steam flow rate, for all of the start categories, load cycles and shutdown regimes envisaged. In particular, the purchaser shall inform the supplier about required operation modes, which may be sliding pressure operation mode, constant pressure operation mode or modified sliding pressure operation mode or hybrid operation mode. In the event that the purchaser has requirements as to minimum boiler pressure or overload capacity of the steam turbine these shall also be specified. If steam temperature is lower at reduced steam generator output levels, the purchaser shall inform the supplier about the dependence of steam temperature on steam generator output. The purchaser shall also specify the time characteristic of steam temperature, pressure and flow at all inlets during start-up (steam generator start-up curves) for each start-up category. These parameters shall be specified at the supplier's connecting point. In particular, the heat loss along the main and reheat steam lines between steam generator outlet and the supplier's connecting point shall be taken into account. 6.1.6 Expected load operation The purchaser shall specify typical load cases, for example, base-load operation, two-shift operation, one-shift operation, load cycling, minimum load for continuous operation, overload cases and the expected duration. The purchaser shall specify, if applicable, any specific requirements on part load operation including deviating steam parameters and extraction mass flow requirements. |
| 6.1.7 Турбины тойруу систем Худалдан авагч нь турбины тойруу систем ашиглах эсэхийг заах хэрэгтэй. Хэрэв системийг хэрэглэх бол турбины хавхлагийг нээхээс өмнөх хэвийн бус горим (6.3) болон нөхцөл зэрэг ажлын бүх нөхцөлийн уурын параметр, зарцуулалтынын хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй. Тойруу системийг хэн нийлүүлэхийг худалдан авагч заах шаардлагатай. Оруулах даралтын нэгээс олон түвшинтэй уурын турбины хувьд худалдан авагч нь тойруу системийн ерөнхий бүтэц өөрөөр хэлбэл, каскадын түвшнийг мөн тодорхойлохх хэрэгтэй. Тойруу системийн хүчин чадал уурын турбины үйл ажиллагаанд нөлөөлнө. Тиймээс тойруу замын хэмжээг хэвийн нөхцөлд хэвийн зарцуулалтын хувиар заах шаардлагатай. Жишээ нь, 50 %-ийн тойруу нь хэвийн даралт, температуртай 50 %-ийн нийт зарцуулалтаар тодорхойлогдоно. Нийлүүлэгч нь асаах болон ашиглах шаардлагад нийцүүлэхэд хэрэгтэй хамгаалах хавхлагаар дамжих тойруу систьемийн хүчин чадал эсвэл даралтыг тохируулах нэмэлт шаардлагыг тогтооно. Өөрөөр тохиролцоогүй бол тойруу системийн удирдлага нь нийлүүлэгчийн ажлын хүрээний бус станцын балансын нэг хэсэг болно. 6.1.8 Дотоод хэрэгцээний уур Худалдан авагч нь турбин асаах үеийн нягтруулгын системд зориулсан, дотоод хэрэгцээний эх үүсвэрээс авах боломжтой уурын параметрийг заах хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээний уурыг гадны үүсгүүрээс авахгүйгээр уурын турбиныг асаах боломжтой бол худалдан авагч энэ талаар мөн тайлбарлана. Энэ тохиолдолд нийлүүлэгч нь турбиныг асаахад тавих аливаа хязгаарлалт, шаардлагыг тогтооно. 6.2 Параметр хэвийн нөхцөлөөс хазайх хязгаар 6.2.1 Ерөнхий зүйл 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5-д заасан хазайлтын хязгаар нь температураас хамаарах механик шинж чанар болон/эсвэл гулзайлт гэх мэт урт хугацааны механик нөлөөллийн дагуу турбины тодорхой загвар гаргах боломж олгодог. Уурын генераторын даралт ба температурын тохируулгын чанараас хамааран, орох уурын параметр өөрчлөгдөнө. Зуухны ашиглалт эсвэл галлагааны нөхцөлийн хазайлтаас оролтын нөхцөлд том өөрчлөлт гарах боломжтой. Турбин нь 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4-т заасан хязгаарт хэвийн нөхцөлийн хазайлтыг хүлээн авах чадвартай байх шаардлагатай. Температур эсвэл даралтын тавилыг хэвийн утгаас дээш зориудаар нэмэгдүүлэхэд хязгаар утгуудыг зориулаагүй. ТАЙЛБАР: 3.3-т заасан уурын нөхцөлийн тодорхойлолтыг үзнэ үү. Ихэнх сүлжээний дүрэмд заасан динамик ажиллагааны өндөр шаардлагыг хангахын тулд 1-р хүснэгт, 2-р хүснэгт, 3-р хүснэгтэд тайлбарласан зөвшөөрөгдөх хазайлтад хүрэхийн тулд шаардлагатай удирдлагын гүйцэтгэл илүү шаргуу чанд байж болно. | 6.1.7 Turbine by-pass system The purchaser shall specify whether a turbine by-pass system is to be employed and, if so, the purchaser shall state its duties, steam conditions and flow rates for all relevant operation conditions including abnormal operation (6.3) and conditions before opening of the turbine valves. The purchaser shall specify by whom the bypass system shall be supplied. For steam turbines with more than one admission pressure level, the purchaser shall also provide the general structure of the bypass system, i.e. the level of cascading. The capacity of the bypass system has an impact on steam turbine operation. Therefore the size of the bypasses should be given as percentage of nominal flow at nominal conditions, for example, a 50 % bypass is characterized by 50 % mass flow at nominal pressure and temperature. The supplier shall clarify any additional requirement as regards bypass capacity or pressure control by relieve valves, which are necessary to meet the defined start and operation requirements. Unless otherwise agreed, the control of the bypass system is part of balance of plant and not within the scope of the supplier. 6.1.8 Auxiliary steam The purchaser shall also specify the parameters of steam available from auxiliary sources, for example for the turbine seals system during start up. In the event that the steam turbine is capable of starting without external auxiliary steam supply, this shall also be specified by the purchaser. The supplier shall in that case provide any limitations or requirements to achieve such start up. 6.2 Limits of variation of parameters from rated conditions 6.2.1 General The limits of variation given in 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 and 6.2.5 allow for a defined turbine design with respect to temperature-dependent mechanical properties and/or long-term mechanical effects, such as creep. Depending on the quality of pressure and temperature control of a steam generator, the inlet steam parameters vary. Larger variations of the inlet conditions caused by changes in operation or firing conditions of the boiler are possible. The turbine shall be capable of accepting variations from the rated conditions within the limits stated in 6.2.2, 6.2.3 and 6.2.4. These limits are not intended to be used for intentional increase of temperature or pressure set points above rated values. NOTE See definition of rated steam conditions in 3.3. In order to fulfil high dynamical operational requirements as stipulated in many grid codes, the required control performance may even be more stringent than requested to achieve the permissible variations as described in Table 1, Table 2 and Table 3. |
| Урт хугацааны механик нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх хазайлтыг ашиглалтын 12 сарын хугацааг нэгтгэсэн хугацаанд үндэслэдэг бол удирдлагын гүйцэтгэлийг туршилтын хугацаанд тавилын хамгийн их эерэг ба сөрөг хазайлтаар тодорхойлно. Тиймээс бие даасан хэтийн үзүүлэлт нь удирдлагын гүйцэтгэлийг хэмжихүйц механик нөлөөлөлгүйгээр бүр дордуулж болно. Уурын турбины ажлын дундаж утгыг 12 сарын хугацаанд тодорхойлохын тулд зөвхөн турбинд уур орох хугацааг авч үзнэ. Тойруу системийн төрөл бүрийн ажлын явцад хаалттайбайгаа таслах хавхлагийн температур ба даралтын хазайлтыг тусад нь авч үзэх хэрэгтэй. Хазайлтын утгатай ажилд хуримтлагдсан хугацааны тоолуурыг нийлүүлэгч суурилуулж болно. Ажлын өөр өөр горимд хүрэх боломжтой удирдлагын гүйцэтгэлийн уурын нөхцөлийн тохиргоо болон санал болгосон утгын тухай мэдээллийг VDI/VDE 3507:2012-09, EN 12952-3 (хоолойн EN 13480-3) эсвэл JIS B 8102 зэрэг стандартаас үзнэ үү. 6.2.2 Анхдагч даралт Турбины оролтын дундаж анхдагч даралт аливаа 12 сарын ашиглалтын хугацаанд хэвийн даралтаас хэтрэхгүй байвал зохино. Энэ дунджийг хадгалахад даралт нь хэвийн даралтын 105 %-аас хэтрэхгүй байх хэрэгтэй. Ашиглалтын аль ч 12 сарын хугацаанд ийм хэлбэлзлийн нийт үргэлжлэх хугацаа 12 цагаас хэтрэхгүй байх тохиолдолд хэвийн даралтын 120 % -аас ихгүй байх тохиолдлын эсвэл аваарийн хэлбэлзлийг зөвшөөрнө (1-р хүснэгтийг үзнэ үү). | While the permissible variations with respect to long term mechanical effects are based on aggregated durations over a 12-month period of operation, the control performance is determined by the maximum positive and negative deviation from a set point during a test period. Thus individual outliers can worsen control performance without any measurable mechanical effect. For defining the average of the operating values of the steam turbine during the 12-month period, only time periods with steam admission to the turbine are considered. Temperature and pressure variations for the still closed stop valves during various bypass operations should be considered separately. A counter of the accumulated time of deviated operation may be installed by the supplier. In regards to steam conditions control and recommended values for achievable control performance in various operating modes, refer to other standards such as VDI/VDE 3507:2012-09, EN 12952-3 (EN 13480-3 for piping), or JIS B 8102. 6.2.2 Initial pressure The average initial pressure at the turbine inlet over any 12 months of operation shall not exceed the rated pressure. In maintaining this average, the pressure normally shall not exceed 105 % of the rated pressure. Further occasional or accidental swings not exceeding 120 % of the rated pressure are permitted, provided that the aggregate duration of such swings over any 12 months of operation does not exceed 12 h (see Table 1). |
| 1-р хүснэгт – Хэвийн даралтын зөвшөөрөгдөх хазайлт Table 1 – Permissible variations for rated pressure Хэвийн утгаас дээшхи даралтын хазайлт Pressure deviation above rated value; Нэг удаагийн зөвшөөрөгдөх хугацаа Permissible duration for single event; 12 сарын хугацааны үед тавих шаардлага Requirement for 12-month period; Тайлбар Comments. > 100 % ~ 105 %; Дундаж нь хэвийн даралт эсвэл хэвийн даралтын утгаас бага байвал зохино Average shall be rated pressure or less; Хэвийн даралтын удирдлагын хазайлтын бүс Zone for normal pressure control variation. > 105 % ~ 120 %; Нийлбэр нь 12 цагаас хэтрэхгүй байх хэрэгтэй Sum shall not exceed 12 h; Жишээ нь, уурын үүсгүүр ачаалал хаясан эсвэл эвдэрсэн бол хамгаалах хавхлагийг онгойлгох боломжтой For example, load rejections or malfunctions in the steam generator which may open the relieve valves. > 120 %; Зөвшөөрөхгүй Not allowed; Зөвшөөрөхгүй Not allowed. |
| Удирдлагын системээр дамжуулан уурын зарцуулалтыг хязгаарлахгүй бол анхны даралт нэмэгдэхэд турбин хэвийн хэмжээнээс илүү эрчим хүч үйлдвэрлэх боломж олгоно. Генератор болон холбогдох цахилгаан тоног төхөөрөмж нь ийм нэмэлт чадлыг хүлээн авах боломжгүй бөгөөд турбины агрегатад зохисгүй ачаалал үүсэж болзошгүй. Худалдан авагч болон нийлүүлэгч ийм нөхцөлд турбины чадлыг хязгаарлахын тулд ачаалалд хариу үйлдэл үзүүлэх хамгаалалтын хэрэгслийн талаар тохиролцох хэрэгтэй. 6.2.3 Анхдагч температур болон завсрын халаалтын температур (хэрэглэх боломжтой бол) Уурын хэвийн температурын хувьд 566 оС хүртэл (энэ хэмийг багтаасан) уурын дундаж температур нь 12 сарын ашиглалтын хугацаанд турбины аливаа оролтод хэвийн температураас хэтрэхгүй байвал зохино. Энэ дунджийг хадгалахад хэвийн температурын өсөлт 8 К хэмээс илүү хэтэрч болохгүй. Онцгой тохиолдолд температур нь хэвийн температураас 8 К хэмээс илүү өндөр байвал температурын агшин зуурын утга энэ үзүүлэлт болон хэвийн температураас 14 К хэм өндөр байх утга хооронд хэлбэлзэж болно. Гэхдээ энэ хоёр хязгаар хоорондын нийт ажиллах хугацаа нь аливаа 12 сарын ашиглалтын хугацааны туршид 400 цагаас хэтрэхгүй байна. | An increase in initial pressure will normally permit the turbine to generate power in excess of its normal rating, unless action is taken through the control system to restrict the steam flow rate. The generator and associated electrical equipment may be unable to accept such additional output, and undesirable stresses may also be imposed on the turbine train; the purchaser and the supplier shall accordingly agree on load-responsive protective means to limit the turbine output under such circumstances. 6.2.3 Initial and, where applicable, reheat temperature For rated steam temperatures up to and including 566 °C the average steam temperature at any inlet to the turbine over any 12 months of operation shall not exceed the rated temperature. In maintaining this average, the temperature shall not normally exceed the rated temperature by more than 8 K. If, exceptionally, the temperature exceeds the rated temperature by more than 8 K, the instantaneous value of the temperature may vary between this figure and a value of 14 K in excess of the rated temperature, provided that the total operating time between these two limits does not exceed 400 h during any 12-month operating period. |
| Хэвийн температураас 14 К ба 28 К хэм хязгаарын хооронд температур хэтрэн ажиллахыг аливаа12 сарын ашиглалтын хугацаанд энэ хоёр хязгаар хоорондын нийт ашиглалтын хугацаа 80 цагаас хэтрээгүй нөхцөлд 15 минут, түүнээс богино хугацааны хэлбэлзэлтэй ажиллахыг зөвшөөрнө. Ямар ч тохиолдолд температурыг хэвийн температураас 28 К хэмээр хэтрүүлж болохгүй (2-р хүснэгтийг үзнэ үү). | Operation between limits of 14 K and 28 K in excess of the rated temperature may be permitted for brief swings of 15 min or less provided that the total operating time between these two limits does not exceed 80 h during any 12-month operating period. In no case shall the temperature exceed the rated temperature by more than 28 K (see Table 2). |
| 2-р хүснэгт - 566 оС хүртэл хэвийн температуртай үед зөвшөөрөх температурын хэлбэлзэл Table 2 – Permissible temperature variations for rated temperature up to 566 °C Хэвийн утгаас дээшхи температурын хазайлт Temperature deviation above rated value; Нэг удаа зөвшөөрөх хугацаа Permissible duration for single event; 12 сарын хугацаанд тавих шаардлага Requirement for 12-month period; Тайлбар Comments. > 0 K to 8 K; Тодорхойлоогүй Not defined; Дундаж нь хэвийн температур эсвэл түүнээс бага утгатай байх хэрэгтэй Average shall be rated temperature or less; Хэвийн температурыг хянах бүс Zone for normal temperature control Температурын хамгийн их тавилыг хэвийн температурт байнга байлгах шаардлагатай Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 8 K to 14 K; Тодорхойлоогүй Not defined; Нийлбэр нь 400 цагаас бага байх хэрэгтэй Sum shall be less than 400 h; Температурын тохиолдлын хэлбэлзлийн бүс, жишээ нь, ачааллын шугаман өөрчлөлтийн үед Zone for occasional temperature excursions, e.g. during load ramps Температурын хамгийн их тавилыг хэвийн температурт байнга байлгах шаардлагатай Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 14 K to 28 K; 15 минут эсвэл түүнээс богино хугацааны хэлбэлзэл Breif swings of 15 min or less; Нийлбэр нь 80 цагаас бага байвал зохино Sum shall be less than 80h; Температурын гэнэтийн хазайлтын бүс Zone for accidental temperature excursions Температурын хамгийн их тавилыгхэвийн температурт байнга байлгах хэрэгтэй Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 28 K; Зөвшөөрөхгүй Not allowed; Зөвшөөрөхгүй Not allowed. |
| 566 °C-аас дээш 630 °C хүртэл (энэ хэмийг багтаасан) уурын хэвийн температурын хувьд дундаж температур нь 12 сарын ашиглалтын хугацаанд турбины аливаа оролтод уурын хэвийн температураас хэтэрч болохгүй. Энэ дунджийг хадгалахад хэвийн температурын өсөлт 4 К-хэмээс илүү хэтэрч болохгүй. Онцгой тохиолдолд температур нь хэвийн температураас 4 К хэмээс илүү өндөр байвал температурын агшин зуурын утга нь энэ үзүүлэлт болон хэвийн температураас 10 К хэм өндөр утгын хооронд хэлбэлзэж болно. Энэ хоёр хязгаар хоорондын нийт ашиглалтын хугацаа аливаа 12 сарын ашиглалтын хугацаанд 400 цагаас хэтэрч болохгүй. Хэвийн температураас 10 К болон 24 К хэм хязгаарын хооронд хэтрэн ажиллахыг аливаа 12 сарын ашиглалтын хугацаанд энэр хоёр хязгаар хоорондын нийт ашиглалтын хугацаа 80 цагаас хэтрээгүй нөхцөлд 15 минут, түүнээс богино хугацааны хэлбэлзэлтэй ажиллахыг зөвшөөрнө. Ямар ч тохиолдолд температур нь хэвийн температураас 24 К хэмээр хэтэрч болохгүй (3-р хүснэгтийг үзнэ үү). | For rated steam temperatures higher than 566 °C up to and including 630 °C, the average steam temperature at any inlet to the turbine over any 12 months of operation shall not exceed the rated temperature. In maintaining this average, the temperature shall not normally exceed the rated temperature by more than 4 K. If, exceptionally, the temperature exceeds the rated temperature by more than 4 K, the instantaneous value of the temperature may vary between this figure and a value of 10 K in excess of the rated temperature, provided that the total operating time between these two limits does not exceed 400 h during any 12-month operating period. Operation between limits of 10 K and 24 K in excess of the rated temperature may be permitted for brief swings of 15 min or less provided that the total operating time between these two limits does not exceed 80 h during any 12-month operating period. In no case shall the temperature exceed the rated temperature by more than 24 K (see Table 3). |
| 3-р хүснэгт - 566 оС - 630 оС хүртэл хэвийн температурын хувьд зөвшөөрөх температурын хэлбэлзэл Table 3 – Permissible temperature variations for rated temperature higher than 566 °C up to 630 °C Хэвийн утгаас дээшхи температурын хазайлт Temperature deviation above rated value; Нэг удаа зөвшөөрөх хугацаа Permissible duration for single event; 12 сарын хугацаанд тавих шаардлага Requirement for 12-month period; Тайлбар Comments. > 0 K to 4 K; Тодорхойлоогүй Not defined; Дундаж нь хэвийн температур эсвэл түүнээс бага утгатай байх хэрэгтэй Average shall be rated temperature or less; Хэвийн температурыг хянах бүс Zone for normal temperature control Температурын хамгийн их тавилыг хэвийн температурт байнга байлгах шаардлагатай Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 4 K to 10 K; Тодорхойлоогүй Not defined; Нийлбэр нь 400 цагаас бага байх шаардлагатай Sum shall be less than 400 h; Температурын тохиолдлын хэлбэлзлийн бүс, жишээ нь, ачааллын шугаман өөрчлөлтийн үед Zone for occasional temperature excursions, e.g. during load ramps Температурын хамгийн их тавилыг хэвийн температурт байнга байлгах хэрэгтэй Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 10 K to 24 K; 15 минут эсвэл түүнээс богино хугацааны хэлбэлзэл Breif swings of 15 min or less; Нийлбэр нь 80 цагаас бага байвал зохино Sum shall be less than 80h; Температурын гэнэтийн хазайлтын бүс Zone for accidental temperature excursions Температурын хамгийн их тавилыг хэвийн температурт байнга байлгах шаардлагатай Maximum temperature setpoint should always be kept at rated temperature. > 24 K; Зөвшөөрөхгүй Not allowed; Зөвшөөрөхгүй Not allowed. |
| ТАЙЛБАР: Сайжруулсан удирдлагын зарчим болон өндөр нарийвчлал, сайн чанартай гүйцэтгэх механизмтай температурын удирдлагын орчин үеийн функцийг хэрэгжүүлж,зөвшөөрөх бага хязгаарт хүрэх боломжтой. Хоёр болон түүнээс олон зэрэгцээ шугам хоолойгоор турбины аль ч гаргалгын цэгт уур нийлүүлэх бол эдгээрийн аль нэг хоолойд уурын температур нь бусад хоолойн уурын температураас 17 К хэмээс их ялгаагүй байвал зохино. Гэхдээ хэлбэлзлийн тохиолдлыг тооцохгүйгээр аливаа дөрвөн цагийн үечлэлээр 15 минутаас ихгүй хугацаанд 28 К хэмээс илүүгүй температурын зөрүүг зөвшөөрнө. Хурц уурын шугам хоолойд уурын температур нь 2-р хүснэгт эсвэл 3-р хүснэгтэд заасан хязгаараас хэтэрч болохгүй. 630 °C-аас дээш хэвийн температурын хувьд худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо зөвшөөрөх хазайлтыг тохиролцох хэрэгтэй. Цөмийн реактор эсвэл нарны цахилгаан станц, нам даралтын индукцийн уур зэрэг ханасан нөхцөлд эсвэл ойролцоо нөхцөлд байгаа уураар ажиллах турбины хувьд анхдагч уурын нөхцөлд тавих хязгаарлалтыг худалдан авагч болон турбин нийлүүлэгчийн хооронд тохиролцох шаардлагатай. 6.2.4 Турбины ажилласан уурын даралт/температур Ажилласан уурын дундаж даралт нь ашиглалтын аливаа 12 сарын хугацаанд тодорхойлсон ажилласан уурын даралтаас хэтрэхгүй байвал зохино. Энэ дунджийг хадгалахад ажилласан уурын үнэмлэхүй даралт нь хэвийн даралтаас 10 % -аас илүү хэтэрч болохгүй. Ажилласан уурын даралт нь илүү их хэлбэлзэлтэй байх шаардлагатай эсрэг даралтын турбины хязгаарыг худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. Нийлүүлэгч нь ажилласан уурын шугам хоолой болон холбох элементийн зураг төсөл боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай хязгаарлагдмал хугацаанд үүсэж болох ажлын даралт, температурын хослолыг тогтоох шаардлагатай. Энэ өгөгдлийн дагуу зураг төслийг урт хугацааны бат бөх чанарт оновчтой болгоно. Түүнчлэн худалдан авагч нь турбин хэвийн чадлаар ажиллаж байх үед завсрын халаагчийн урд талд байх өндөр даралтын турбины гаралтад ажилласан уурын даралт нь тогтоосон даралтын 125 % -аас хэтрэхгүй байх арга хэрэгслээр хангах хэрэгтэй (зөвхөн каскадын тойруу системд хамаарна). | NOTE Low permissible limits can be achieved by implementation of state-of-the-art temperature control features including advanced control concepts as well as high-quality actuators with high accuracy. Should steam be supplied to any terminal point on the turbine through two or more parallel pipes, the steam temperature in any of these pipes should not differ from that in any other pipe by more than 17 K, except that during fluctuations not exceeding 15 min in duration within any four-hour period, a temperature difference not exceeding 28 K shall be admissible. The steam temperature in the hottest pipe shall not exceed the limits given in Table 2 or Table 3. For rated temperatures in excess of 630 °C, the permissible variations shall be the subject of agreement between the purchaser and the supplier. For a turbine supplied with steam at or near saturated conditions, for example from a nuclear reactor or a solar power plant, or an LP-induction steam, the limitations to be placed on initial steam conditions shall be agreed between the purchaser and the turbine supplier. 6.2.4 Turbine exhaust pressure/temperature The average exhaust pressure shall not exceed the specified exhaust pressure over any 12-month operating period. In maintaining this average, the exhaust absolute pressure shall not exceed the rated pressure by more than 10 %. Limits for back-pressure turbines which require higher variability of the exhaust pressure shall be agreed between purchaser and supplier. The supplier shall provide combinations of operational pressure and temperature, which may occur during limited periods of time, which are essential for the design of the exhaust piping and connecting elements. The design can accordingly be optimized with regard to creep rupture strength. Moreover, the purchaser shall provide means to ensure that the HP turbine exhaust pressure before the reheater cannot exceed 125 % of the specified pressure at this point when the turbine is operating at its rated output (only applicable with cascading bypass system). |
| Турбины хүрзний замд даралтын харьцааг дараа нь хүчлэгийг тодорхой хязгаарт байлгахын тулд даралтыг турбины төрөл, ажлын горимоос хамаарах хязгаараас доош бууруулж болохгүй бөгөөд энэ хязгаарыг нийлүүлэгч заах шаардлагатай. Зарим хэрэглээнд жишээ нь, халаалтын турбины ажилласан уурын хувьсах даралтад зөвшөөрөл авахыг шаардах бөгөөд худалдан авагч, нийлүүлэгчийн хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. Конденсацийн турбин нь хөргөлтийн ус эсвэл хөргөлтийн агаарын температур, зарцуулалтын хязгаараас үүсэх ажилласан уурын даралтын аливаа өөрчлөлт эсхүл ажилласан уурын заасан даралтын мужаас үүсэх ажилласан уурын даралтын аливаа хазайлтад ажиллах хүчин чадалтай байвал зохино. Нийлүүлэгч холбоотой аливаа хязгаарлалтыг мэдэгдэх хэрэгтэй. 6.2.5 Хурд Өөрөөр тохиролцоогүй бол турбин нь хэвийн хурдны 98 % -аас 102 % хүртэл хязгаарт үргэлжлэх хугацаа эсвэл чадлын хязгаарлалтгүйгээр ачаалалтай үед ажиллах хүчин чадалтай байх шаардлагатай. Генераторын ашиглалтын хязгаарыг IEC 60034-3 стандартаас үзнэ үү. Хэвийн хурднаас өөр хурдаар ажиллуулах эсвэл түр ажиллуулахыг тухайлбал, бүс нутгийн сүлжээний дүрмийн шаардлагыг биелүүлэхээр тохиролцсоноос бусад тохиолдолд зөвшөөрөхгүй. 6.3 Хэвийн бус ажиллагаа 6.3.1 Жишээ болгох тохиолдол Турбиныг дараах ангиллын аль нэг нөхцөлд ажиллуулах шаардлагатай бол худалдан авагч шаардлагаа тодорхойлж, уурын турбины интерфэйс дэх уурын холбогдох нөхцөлийг заах хэрэгтэй. а) конденсаторын хөргөлтийн хэсгийн тусгаарлагдсан хэсэг; b) тэжээлийн ус халаагчийн ашиглалтаас гарсан зарим эсвэл бүх хэсэг; c) хэт ачаалал, хэрхэн хэт ачаалах (жишээ нь зууханд сувгийн галлагаа хэрэглэх гэх мэт); d) тойруу ажиллагаа; e) дотоод хэрэгцээний ачаалал/ тусгаарласан горимын ажиллагаа (энэ тохиолдолд ачааллыг заах шаардлагатай) болон БХА (ачаалалгүй дээд хурд) ажиллагаа; f) ачаалал хаях, ачааллыг хэсэгчлэн хаях, ачааллыг мэдэгдэхгүй хаях (энэ нь аль нэг таслуур тасрахгүйгээр гадна талаас ачааллыг хэсэгчлэн хаяна) зэрэг ачааллын хэмжээ болон/эсвэл давтамжийн мэдэгдэхүйц хэлбэлзэл; g) асаах-зогсоох шаардлага; h) хамгаалалтын шаардлага (жишээ нь, зуух эсвэл цөмийн реакторын шалгуураар уурын турбиныг зогсоох); i) хэвийн бус нөхцөл үүсгэх ажилын бусад горим. 6.3.2 Турбины хэвийн бус ажилд хамаарах хязгаарлалт Нийлүүлэгч нь тодорхойлсон хэвийн бус ашиглалтаас үүсэх аливаа хязгаарлалтыг заах хэрэгтэй. Хязгаарлалтд бүтцийн ачаалал эсвэл гаралтын чадлын тохируулга зэрэг асуудал багтаж болох бөгөөд хязгаарлалтын зөвшөөрөгдөх хугацааг багтаах шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь хэвийн бус горимыг зөвшөөрсөн тоноглолын ажиллд тавих аливаа шаардлагыг (өөр хэлбэл, тойруу зарцуулалтын хүчин чадал, зуухны ачаалал өөрчлөх шаардлага) тодорхойлвол зохино. 6.3.3 Турбин хэвийн бус ажиллах үеийн хязгаарын нөхцөл Уурын турбин хамгаалалтаар зогсоход уурын шугам хоолойн даралтг өснөө. Энэ нь шугам хоолойн зохион бүтээгчийн ялангуяа шингэнийг хязгаарын даралт, температураас дээш даралт, температурт ажиллуулах уурын турбины хувьд анхаарах шаардлагатай ачааллын тохиолдлын нэг болно. Нийлүүлэгч нь уурын турбин хамгаалалтаар зогссон тохиолдолд хавхлаг дахь нийт зарцуулалтын шилжилтийн талаарх мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. | To keep the pressure ratio and therefore the stresses in the turbine blade path in a certain range the pressure shall also not drop below a limit that depends on turbine type and operation mode, which shall be provided by the supplier. For certain applications, for example heating turbines, the variable exhaust pressure is subject to permission and is to be agreed between purchaser and supplier. Condensing turbines shall be capable of operating with any variation in exhaust pressure arising from the range of cooling water or cooling air temperature or flow, or alternatively the range of exhaust pressure specified. The supplier shall declare any limitations in these respects. 6.2.5 Speed The turbine shall, unless otherwise agreed, be capable of operating on load without restriction on duration or on output between 98 % and 102 % of rated speed. For generator operation limits, refer to IEC 60034-3. Operation or temporary operation at speeds further removed from rated speed shall not be permitted except by agreement, for example to fulfil regional grid code requirements. 6.3 Abnormal operation 6.3.1 Cases The purchaser shall specify its requirements if operation is required in any of the following categories and provide relevant steam conditions at the steam turbine interfaces: a) part of the condenser cooling section isolated; b) some or all of the feedwater heaters out of service; c) overload, and how it shall be achieved (e.g. application of duct firing in the boiler); d) bypass operation; e) house-load/island mode operation (load shall be specified in this case) and FSNL (full speed no load) operation; f) significant load fluctuations in magnitude and/or frequency including load rejection, partial load rejection and undetected load rejection (this is a load rejection to part load from outside without opening of any circuit breakers); g) run-back requirements; h) protection requirements (e.g. steam turbine trip initiated from boiler or nuclear reactor criteria); i) any other operating mode which imposes unusual conditions. 6.3.2 Limitations from abnormal turbine operation The supplier shall state any limitations arising from specified abnormal operation. This may include such matters as structural loading or adjustment in output power, and they shall include the permitted duration for such limitations. The supplier shall indicate any requirements on plant operation (i.e. bypass flow capacity, boiler load change requirement) to allow specified abnormal operation. 6.3.3 Boundary conditions at abnormal turbine operation Steam turbine trip causes pressure surge in the steam piping. This is one of the load cases the piping designer shall consider, especially for supercritical steam turbines. The supplier shall provide information on the mass flow transients in the valve(s) in case of a steam turbine trip. |
| Өргөтгөх хязгаарт бүрд хоёр болон түүнээс дээш хавхлагийн хослол бүхий турбинд хавхлагуудын аль нэг нь хаагдах үед бас турбин хэвийн бус ажиллана. Нээлттэй үлдсэн хавхлаг, холбосон хоолой дахь нийт зарцуулалт болон уурын хурд ихээр нэмэгддэг. Уурын турбин хамгаалалтаар зогсох үед өндөр даралтын огцом өсөлт үүснэ. Бүтцийн ачаалал ихсэх энэ ховор ачааллын тохиолдолд зориулан, уурын шугам хоолойг зохион бүтээх шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь нээлттэй үлдсэн хавхлаг хамгаалалтаар хаагдах үеийн нийт зарцуулалтын шилжилтийн мэдээллийг өгвөл зохино. 6.4 Суурилуулалтын нөхцөл 6.4.1 Барилга байгууламжийн дотор болон гадна талд Худалдан авагч нь тухайн суурилуулалтыг барилга байгууламжийн дотор эсвэл гадна талд хийх эсэх, дээвэртэй эсвэл дээвэргүй эсэх, турбины тоноглолын ажиллах нөхцөл зэргийг агаарын болон хөргөлтийн усны хамгийн их, хамгийн бага температур, харьцангуй чийгшил, болзошгүй тэсрэх аюултай орчин болон бусад холбогдох хүчин зүйлсийн хамт тодорхойлох хэрэгтэй. Худалдан авагч нь гадаа суурилуулах бол урьдчилан таамагласан хур тунадас, салхины хурд, цасны хэмжээ, мөстлөгийн нөхцөл, хэвийн бус тоос шороо, гэрэлтүүлгийн нөхцөл зэрэг орчны нөхцөлийг заах шаардлагатай. 6.4.2 Газар хөдлөлтийн нөхцөл Худалдан авагч нь турбиныг төлөвлөх, зураг төсөл боловсруулах газрын чичирхийллийн нөхцөлтэй холбоотой аливаа мэдээллийг (жишээ нь, газар хөдлөлтийн нөхцөл, усанд хөвөгч цахилгаан станц эсвэл хөвөгч тавцангийн хэлбэлзэл гэх мэт) өгөх хэрэгтэй. 6.5 Засвар үйлчилгээ Ашиглалтын хугацааны мөчлөгийн нийт зардлын ихээхэн хэсгийг засварын зардал бүрдүүлдэг тул (IEC 60300-3-3 стандартыг үзнэ үү) нийлүүлэгчээс турбин станцын засвар үйлчилгээний таамаглаж буй давтамж, ажлын цар хүрээний талаар мэдээлэл өгөхийг зөвлөж байна. Турбины тоноглолыг засварлахад тусгай багаж хэрэгсэл шаардлагатай бол энэ талаар баримт бичигт тусгаж, эсвэл үнийн саналд оруулан, машины анхны нийлүүлэлтийн нэг хэсэг болгон нийлүүлэх шаардлагатай. 6.6 Ашиглалтын заавар Нийлүүлэгч нь нийлүүлж буй тоноглолын аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг хангахуйц бүрэн, хоёрдмол утгагүй ашиглалтын заавар өгвөл зохино (бүтээгдэхүүний аюулгүй ажиллагааны тухай 5-р зүйлийг үзнэ үү). Зааварт тоноглолын ажиллагаанд тавих бүх хязгаарлалтын лавлагаа мөн хурц уур болон туслах тоноглолын уурын цэвэр байдалд тавих нийлүүлэгчийн шаардлагыг багтааж болно (Ус ба уурын шинж чанарын олон улсын нийгэмлэг (УБУШЧОУН)-ийн Техникийн удирдамж баримт бичиг: Турбины ашиглалтын уурын цэвэр байдлын шаардлагыг үзнэ үү). Зааварт худалдан авагчаас тодорхойлсон цахилгаан станцын ашиглалтын ажилтнууд (оператор, ровер)–ын ажиллах түвшнийг тусгана. Нэг ээлжинд төлөвлөсөн ажиллах хүч нь турбин болон турбины туслах системийг ажиллуулах/хянах аргад нөлөөлж болно. Хэрэглэгчийн ажилтныг сургах хамрах хүрээ, цаг хугацаа, аргачлалыг худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцсон байх хэрэгтэй. | Abnormal operation of a turbine with two or more valve combinations per expansion range also occurs, when one of the valves fails closed. The mass flow and the steam velocity in the remaining open valves and the connected piping increase significantly. High pressure surge results in case of a steam turbine trip. The steam piping shall be designed for this rare load case with increased structural loading. The supplier shall provide information on the mass flow transient when the remaining open valve(s) closes by trip. 6.4 Installation conditions 6.4.1 Indoor/outdoor The purchaser shall specify whether the installation is indoors or outdoors, with or without a roof, and the conditions in which the turbine unit must operate, including maximum and minimum temperatures of air and cooling water, relative humidity, potentially explosive atmosphere and other related factors. For outdoor installation the purchaser shall specify ambient conditions, such as predicted precipitation and wind speed, snow load, icing conditions, unusual dust or lightening conditions. 6.4.2 Seismic condition The purchaser shall provide any relevant data concerning ground shaking conditions for which the turbine is to be designed (e.g. seismic conditions, oscillation of power barge or swimming platform). 6.5 Maintenance As maintenance costs form a significant part of overall life cycle costs (see IEC 60300-3-3) it is recommended that the supplier gives information on the anticipated frequency and scope of maintenance for the turbine plant. When special tools are required to maintain the turbine unit, they shall be either identified with the documentation or included in the quotation and furnished as part of the initial supply of the machine. 6.6 Operating instructions The supplier shall provide operating instructions wholly relevant and free from ambiguity, which will enable the plant which it has supplied to be operated safely (see Clause 5 for product safety). The instructions shall include reference to all limitations on plant operation, and may also include the supplier's requirements for steam purity of main steam and auxiliary steam (see requirements in Technical Guidance Document from the International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS): Steam Purity for Turbine Operation). The instructions shall reflect the power station manning levels for operational staff (operators, rovers) given by the purchaser. The personnel planned per shift may influence the way the turbine and its auxiliary systems have to be operated/monitored. Scope, timing and method of training for the customer's personnel should be agreed between purchaser and supplier. |
| 7 Бүрэлдэхүүн хэсэг 7.1 Материал, хийц, зураг төсөл Худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо өөрөөр тохиролцоогүй бол нийлүүлэгч нь турбины эд ангийн материалыг дараах заалтын дагуу сонгох шаардлагатай. Төхөөрөмжийг угсрахад ашигласан бүх материал, эд анги, гагнуур болон бүх шугам хоолой, угсралт, холбох хэрэгсэл, туслах хэрэгсэл үндэсний болон олон улсын зохих стандартын шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Стандартуудыг гэрээнд тусгавал зохино. Үндэсний болон олон улсын стандартад заагаагүй материалыг худалдан авагч болон үйлдвэрлэгчийн харилцан тохиролцсон үндэслэлээр хүлээн авч болно. 7.2 Өндөр температурт өртөх хэсэг 7.2.1 Хүчлэггүй хэсэг Ашиглалтын температурын хүчлэгт мэдэгдэхүйц өртөхгүй эд ангийн материалыг сонгохдоо үр дүн нь зөвшөөрөх боломжгүй элэгдэлгүй байх хэрэгтэй. Үүнд: . i) дотоод бүтцийн болон үндсэн бүтцийн өөрчлөлт; эсвэл ii) материал ба түүний хүрээлэн буй орчин хоорондын урвал. 7.2.2 Хүчлэгт өртдөг хэсгүүд Хүчдлэгт өртдөг хэсгүүдэд ашиглах материал 7.2.1-д заасан нөхцөлийг хангасан байвал зохино. Мөн эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийг ашиглах хүчлэг, температур, цаг хугацааны нөхцөлд зөвшөөрөх хэмжээнээс ихээр хагарах, хэв гажилт үүсэхгүй гэдгийг батлах туршилтаар тодорхойлсон өгөгдлийн үндэслэлээр сонгох хэрэгтэй. 7.3 Их бие ба суурь Их бие, суурь, тулгуур нь хэвийн болон аваарын горимын бүх ачаалал, дамжуулах шугам хоолойн зөвшөөрөгдөх хүч болон момент, температураас үүсэх хөдөлгөөн зэргийг тэсвэрлэхээр хийгдэх шаардлагатай. Их биеийн хийц нь ашиглалтын явцад үүсэх дулааны хүчлэгийг багасгах хэрэгтэй. Турбины их биеийг ротортой сайн зэрэгцүүлэхийн тулд хангалттай сайн тулгуур байх шаардлагатай. Угсрах, буулгах ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд шаардлагатай бол хөшүүрэг, өргөх чих, цагариг боолт, чиглүүлэгч боолт, тусгай багажаар хангана. 7.4 Ротор 7.4.1 Тэнцвэржүүлэх Бэлэн болсон роторыг динамикаар тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй. Уян роторыг механикаар тэнцвэржүүлэх арга, шалгуурыг ISO 11342 стандартад нийцүүлэх шаардлагатай. Уян бус роторыг механикаар тэнцвэржүүлэх арга, шалгуурыг ISO 1940 стандартын дагуу хийвэл зохино. 7.4.2 Хязгаарын хурд Хөндлөн чиглэлтэй хязгаарын хурдыг турбогенераторын тэнхлэгийн голын бүрэн дамжуургын хувьд тооцоолно. Хязгаарын хурдыг тооцоолоход холхивчийн тулгуур ба тосон хальсны шинж чанарыг харгалзан үзнэ. Эрчим хүч үйлдвэрлэх үед ажлын хурдны мужид тэнхлэгийн шугамын модаль мэдрэмтгий байдлыг ISO 21940-31 стандартын дагуу үнэлэхэд II төрлийн машинд тодорхойлсон A эсвэл B (маш бага эсвэл бага модаль мэдрэмтгий байдал) горимд байх шаардлагатай. Нийлүүлэгч зураг төслийн онцлог шинж чанар эсвэл харьцуулж болох турбиныг амжилттай ажиллуулах туршлагад үндэслэжж чадвал илүү өндөр модаль мэдрэмтгий байдлыг хүлээн зөвшөөрч болно. | 7 Components 7.1 Materials, construction and design If not otherwise agreed between the purchaser and supplier, the supplier shall select the material for the turbine parts subject to the following provisions. All materials, components, and welding used in the construction of the machine, and all piping, mounting, fittings and auxiliary apparatus shall, so far as is reasonable, meet the requirements of the appropriate national or international standards. The standards shall be specified in the contract. Materials not identified in the national or international standard may be accepted based on the mutual agreement between the purchaser and the manufacturer. 7.2 Parts subject to high temperatures 7.2.1 Unstressed parts The selection of material for parts not subjected to appreciable stresses at their operating temperature shall be such as to avoid unacceptable deterioration of properties as a result of: i) internal structural or constitutional changes; or ii) reaction between the material and its environment. 7.2.2 Stressed parts The materials used for stressed parts shall fulfil conditions stated under 7.2.1. In addition, they should be selected on the basis of experimentally determined data which confirm that under the conditions of stress, temperature and time in which the components will be used, they will not crack or deform to a greater extent than is permissible. 7.3 Casings and pedestals Casings, pedestals and supports shall be designed to withstand all normal and emergency service loads, allowable piping forces and moments, and movement caused by temperature. The casing design shall be such that thermal stresses in service are minimized. Turbine casings shall be adequately supported to maintain good alignment with the rotors. Jackscrews, lifting lugs, eyebolts, guide dowels and special tools shall be provided where necessary to facilitate assembly and dismantling. 7.4 Rotors 7.4.1 Balancing Rotors when completed shall be dynamically balanced. Methods and criteria for the mechanical balancing of flexible rotors shall be according to ISO 11342. Methods and criteria for the mechanical balancing of rigid rotors shall be according to ISO 1940. 7.4.2 Critical speeds Lateral critical speeds are calculated for the complete turbo-generator shaft train. The critical speed calculation takes into account the bearing supports and the oil film characteristics. Within the range of operating speeds in power production, the modal sensitivity of the shaft line should be in the modal sensitivity range of A or B (very low or low modal sensitivity) defined for the type II machines when assessed according to ISO 21940-31. Higher modal sensitivity can be acceptable, if the supplier can justify the acceptability by specific design features or successful operating experience with comparable turbines. |
| Хөтлөгч генераторыг турбин үйлдвэрлэгчээс нийлүүлээгүй тохиолдолд хосолсон турбин ба хөтлөх машины хязгаарынй хурдыг хариуцах талтай тохиролцох хэрэгтэй. 7.4.3 Хурд хэтрэх Турбины ротор бүрийн хурд хэтрэх туршилтыг үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрт хийвэл зохино. Хурд хэтрэх туршилтын үргэлжлэх хугацаа нь 2 минутаас хэтрэхгүй байхыг шаардах бөгөөд зөвхөн нэг удаа хийнэ. Хурд хэтрэхээс хамгаалах нарийвчилсан системтэй турбинд, жишээ нь, хурдан хариу үйлчлэлтэй хурд хэтрэхээс хамгаалах электрон систем, хурд хэтрэхийг өндөр нарийвчлалтай тооцоолох арга ашигладаг бол хурд хэтрэх туршилтыг ихэвчлэн хурд тохируулагчийг ажиллуулаагүй тохиолдолд хамгийн өндөр хурдыг зөвхөн хурд хэтрэхээс хамгаалах төхөөрөмжийн үйлчлэлээр хязгаарласан үед үүсэх тооцооны хурдыг хамгийн ихээр хэтрүүлэхээр хийх шаардлагатай. Нарийвчлал багатай жишээ нь, хурд хэтрэхээс хамгаалах механик /гидравлик систем болон/эсвэл хурд хэтрэхийг тооцоолох нарийвчлал багатай арга ашигладаг турбины хувьд хурд хэтрэх туршилтыг ихэвчлэн тооцоолсон дээд хурднаас (жишээ нь 2%) хэтэрсэн хурдтай үед хийх хэрэгтэй. Тооцоолсон хамгийн өндөр хурднаас хурд хэтрэх нь хурд тохируулагч ажиллахгүй болсон, мөн хамгийн өндөр хурдыг зөвхөн хэт хурдны тохируулагч төхөөрөмжийн үйлчлэлээр хязгаарласан үед үүсэж болно. Технологийн тодорхой шалтгаан тооцоолсон хамгийн өндөр хурднаас илүү өндөр хурдаар туршилт хийхэд хүргэж болно. Хурд хэтрэхэд таслах хэвийн тохиргоо нь хурдыг 10 % хэтрэхх үед ажиллах бол хурд хэтрэх туршилтыг хэвийн хурднаас 20 %-аас хэтрэхгүй хурдаар хийх шаардлагатай. 7.4.4 Богино залгаа болон бусад хэвийн бус мушгих моментийн ачаалал Ротор болон тэдгээрийн муфт (араа ашиглаж байгаа бол) нь генераторын богино холболт эсвэл цахилгааны системийн зарим тодорхой гэмтлээс үүсэх нөхцөлийг тэсвэрлэх бүтэцтэй байвал зохино. Худалдан авагч нь систем дэх аливаа цахилгааны гэмтлээс турбогенераторт үзүүлэх нөлөөг багасгах эсвэл арилгах хамгаалалтын хэрэгслээр хангах хэрэгтэй. Цахилгааны гэмтэлд хамаарах бүс нутгийн сүлжээний дүрэмд заагаагүй шаардлагыг цахилгаан сүлжээний шинж чанарын талаар зохих мэдээллийн хамт худалдан авагч тодорхойлох шаардлагатай. ТАЙЛБАР: Ийм шаардлага нь дэд синхрон хэлбэлзлийн эсрэг сүлжээний тогтвортой байдалд холбоотой байж болно (жишээ нь, өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдэл (ӨХТГ) холбогчтой сүлжээнд). Худалдан авагч шаардлагатай оролтын өгөгдлийг "техникийн тодорхойлолт"-оор зааж өгнө. Сүлжээний оператор сүлжээний загварчлалыг боловсруулахын тулд оролтын мэдээллийг турбин нийлүүлэгчээс хүсэж болно. Тухайн загварыг генераторын тоноглолын мушгирах доргилтын өдөөлтийг загварчлах, үнэлэхэд ашиглана. 7.4.5 Голын дамжуурга Уурын турбин худалдан авагч, нийлүүлэгч нь голын дамжуурга, дамжуургын механик болон мушгих шинж чанарыг хариуцах талаар тохиролцох хэрэгтэй. Уурын турбин худалдан авагч, нийлүүлэгч голын бүх дамжуургын суурь, механик бүрэн бүтэн байдал, доргилтын үзүүлэлтийг хариуцах талаар тохиролцох шаардлагатай. | Where the driven generator is not supplied by the turbine manufacturer, agreement shall be reached as to the party responsible for the critical speeds of the combined turbine and driven machine. 7.4.3 Overspeed An overspeed test of each turbine rotor shall be carried out at the manufacturer's works. The duration of the overspeed test shall not exceed 2 min, and it shall only be performed once. For turbines with a precise overspeed trip system, for example, a fast reacting electronic overspeed protection system and where an overspeed calculation method with high accuracy is applied, the overspeed test typically shall be at the maximum calculated overspeed that would occur if the speed governor failed and if the maximum overspeed were limited by the action of the overspeed trip device only. For turbines with a less precise overspeed trip system, for example, a mechanical/hydraulic overspeed protection system and/or where a less accurate overspeed calculation method is applied, the overspeed test typically shall be at a speed exceeding the maximum calculated overspeed (e.g. 2 %) that would occur if the speed governor failed and if the maximum overspeed were limited by the action of the overspeed trip device only. Specific technological reasons may also lead to the application of a higher overspeed test speed than the calculated maximum overspeed. When the normal setting of the overspeed trip is at 10 % the excess speed, the overspeed test shall not be in excess of 20 % above rated speed. 7.4.4 Short-circuit and other abnormal torque loads Rotors and their couplings (and gearing where used) shall be designed to withstand those conditions imposed by generator short-circuits, or by other specified disturbances within the electrical system. The purchaser shall provide protection devices to reduce or eliminate the effect on the turbogenerator of any electrical fault on the system. Requirements out of regional grid codes regarding electrical faults have to be specified by the purchaser together with appropriate information regarding electrical grid properties. NOTE Such requirements can be related to the grid stability against sub synchronous oscillations (e.g. in grids with High Voltage Direct Current (HVDC) couplings). The purchaser then specifies the required input data with the "technical specification". The turbine supplier can be requested to provide input information to enable the grid operator to create a simulation model of the grid. The model will be used to simulate and evaluate the torsional vibration excitation of the generating units. 7.4.5 Shaft train The purchaser and the supplier of the steam turbine shall agree on the responsibility for the shaft train, its mechanical and its torsional characteristics. The purchaser and the supplier of the steam turbine shall agree on the responsibility for the foundations of the whole shaft train, including its mechanical integrity and vibrational characteristics. |
| 7.5 Хавхлаг Турбин нь зохих тооны удирдлагын хавхлагтай байх хэрэгтэй. Турбины эргэлтийн хурд, ачааллын бүх хязгаарт гаднаас өгөх уурын хангамжийг удирдахад хавхлагууд тохиромжтой байвал зохино. Түүнчлэн аваараар зогсох хавхлагийг тохируулгын нийцэх хавхлагтай цуваа байрлуулах шаардлагатай. Уурыг хамгийн эхэндуур хүлээн авах хавхлагт уурын шүүлтүүр тавих шаардлагатай бөгөөд дараах тохиолдлоос бусад үед шүүлтүүрийг хавхлагт аль болох ойрхон байрлуулна. Үүнд: a) эргэх хошуутай хавхлаг (энэ тохиолдолд шүүлтүүрийг урсгалын доод талд байрлуулж болно), эсвэл b) уур/уурын халаагуураар дахин халаах бол шүүлтүүргүй байж болно. Функционал аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцүүлэн, уур өгөх аваарын болон удирдлагын функцийг хавхлагийн нэг корпуст нэгтгэж болно. 7.6 Үндсэн холхивч ба корпус a) Гулсах холхивч нь шинээр солих боломжтой втулка, сегмент эсвэл корпусаар хөндлөн хуваагдана. b) Тулгуур холхивч нь тэнхлэгийн аль ч чиглэлд даралт үзүүлэх бүтэцтэй байвал зохино. Тэнхлэгийн зай завсрыг хангахын тулд роторын тэнхлэгийн байрлалыг засвар үйлчилгээний явцад тохируулж байх хэрэгтэй. c) Хэрэв уурын турбины төрөлд тохиромжтой бол турбины корпусыг задлахгүйгээр бүх холхивчийг сольж шинэчлэх шаардлагатай. d) Гулсах ба тулгуур холхивчийг даралттай үеийн тосолгоотой үйлдвэрлэсэн, ус зайлуулах сувагтай байх хэрэгтэй. e) Холхивчийн корпус нь чийг нэвтрэх, гадны биет орох, тосолгооны материал гоожихоос хамгаална. f) Турбины зарим хэрэглээнд цахилгаан статик үрэлт үүсэж болно. Цахилгаан статик үрэлтийн нөлөөгөөр үүссэн цахилгаан гүйдлээс холхивчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгахын тулд турбины гол болон генераторыг газардуулах шаардлагатай. Эдгээр машиныг өөр нийлүүлэгч хангах тохиолдолд худалдан авагч, нийлүүлэгч нь голын газардуулгын цэгүүдийн байршлыг тохиролцох хэрэгтэй. Үйлдвэрийн жижиг турбинд газардуулга хийх шаардлага ихэнхдээ байхгүй. ТАЙЛБАР: Холхивчоос гадна редуктор эсвэл муфт зэрэг бусад эд анги нь цахилгаан гүйдлээсс гэмтэж болно. 7.7 Цилиндр ба алхам хоорондын нягтруулга Роторын төгсгөл ба алхам хоорондын нягтруулгыг ажлын температуртай үед хэлбэр алдах, сунахыгх багасгах материалаар хийсэн байвал зохино. Нягтруулга нь ашиглалтын явцад үрэлт үүсэх үед роторын эвдрэлийг багасгах бүтэцтэй байх шаардлагатай. 7.8 Дулаан тусгаарлалт Шаардлагатай бол турбинд дулаан тусгаарлалт хийнэ. Худалдан авагч нь тусгаарлах материалын гадна талын гадаргуу тэсвэрлэх температурыг (ихэвчлэн орчны температураас 40 К-ээс ихгүй, гэхдээ үндэсний стандартад нийцсэн) заах хэрэгтэй. Тусгаарлагч нь турбинд засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар байх бүтэцтэй байвал зохино. Худалдан авагч нь дулаан тусгаарлах материалд тавих аливаа хязгаарлалтыг тодорхойлох шаардлагатай. 7.9 Гагнуур Гагнуур нь уурын турбины үйлдвэрлэлийн чанарт ихээхэн нөлөөлдөг процесс юм. Орчин үеийн гагнуурын түвшнийг тодорхойлсон олон стандарт байдаг. Үйлдвэрлэгчийн гагнуурын чанарын үзэл баримтлал нь гэрээний нэг хэсэг байвал зохино (18-р зүйлийг үзнэ үү). | 7.5 Valves The turbine shall be provided with an appropriate number of control valves. These shall be suitable for controlling any external steam supply to the turbine over the entire speed and load range. In addition, suitable emergency stop valve(s) shall be provided in series with these governing valves. The valves which first receive steam shall each be provided with a steam strainer located as closely as practicable, upstream of the valve, except where: a) the valve is of the swinging flap type (in which case the strainer can be provided downstream), or b) reheat is carried out in a steam/steam reheater, where the strainer can be omitted. The emergency and control functions of steam admissions may be combined into a single valve casing considering the functional safety standards. 7.6 Main bearings and housings a) Journal bearings shall be transversely split with renewable liners, pads or shells. b) Thrust bearings shall be designed to accommodate thrust in either axial direction. The axial position of the rotor shall be adjustable during maintenance to ensure proper axial clearances. c) If it is practical for the type of steam turbine, all the bearings should be renewed without dismantling any turbine casing. d) Journal and thrust bearings shall be designed for pressure lubrication and to ensure proper drainage. e) Bearing housings shall provide protection against the ingress of moisture or foreign matter and the leakage of lubricant. f) In some turbine applications, electrostatic friction can occur. To minimize the effects on the bearings of electrical currents generated by electrostatic friction effects, the shafts of the turbine and the driven machine shall be earthed (grounded). In cases where thesemachines are supplied by separate suppliers, the purchaser and supplier shall agree to the location of the shaft earthing points. For the smaller industrial turbines, earthing is not usually necessary. NOTE Beside bearings, other components like gear box or coupling can be damaged from electrical current as well. 7.7 Cylinder and interstage glands Glands at the ends of the rotors and between stages shall be of suitable materials to minimize distortion or growth at the operating temperature. The construction of the glands shall be such as to minimize damage to the rotor in the event of rubbing while in operation. 7.8 Thermal insulation When specified, the turbine shall be insulated. The purchaser shall state the required outer surface temperature of the insulation material (not normally exceeding the ambient temperature by more than 40 K, but in accordance with national standards). The insulation shall be so designed that turbine maintenance is facilitated. The purchaser shall state any limitation on insulation materials. 7.9 Welding Welding is a profoundly quality-influencing process when producing a steam-turbine. Many standards defining the state of the art of welding are available. A quality concept for welding of the manufacturer should become part of the contract (see Clause 18). |
| А хавсралтыг (мэдээллийн) уурын турбины эд ангийн гагнуурт холбоотой олон улсын стандартад үндэслэсэн. Найдвартай байдлын шаардлагаас хамааран, эд ангийн төрөлд тохирох гагнуурын загвар, журам, туршилтыг тайлбарласан. 8 Суурь ба барилга байгууламж Турбин нийлүүлэгч нь үйлдвэрлэгчийн өөрийн зохион бүтээх үүрэг хариуцлагад холбогдох мэдээлэл (статик ба динамик ачаалал, тойм зураг, тулгуурын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хүч ба момент, суурийн зөвшөөрөгдөх хазайлт, дулааны тэлэлт гэх мэт)-ийг өгөх шаардлагатай. Энэ нь худалдан авагч эсвэл турбины суурь зохион бүтээгчид нийт тулгуур системийн зураг төсөл, угсралтыг үргэлжлүүлэх боломж олгоно. Худалдан авагч нь хамгийн тохиромжтой барилгын норм дүрмийг тодорхойлох үүрэг хүлээнэ.Түүнчлэн урт, богино хугацааны спектрийн хурдатгал, хөрсний нөхцөл эсвэл чухал хүчин зүйлсийн өөрчлөлт гэх мэт ажлын талбайн параметрийг тодорхойлох зорилготой талбайн аливаа тусгай судалгааг хийх үүрэгтэй. Хэрэв нэмэлт мэдээлэл өгөөгүй эсвэл давуу эрх олгоогүй бол үйлдвэрлэгч нь тухайн бүс нутаг, улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн барилгын нормыг зураг төслийн үндэслэл болгоно. Турбины агрегатын демпферийн систем болон суурийн хосолсон тооцоог хэнээр хийхгэхийг уурын турбин худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. Энэ тооцоо нь магадлалтай доргилтын түвшин нь ISO 20816-1, ISO 20816-2, ISO 10816-3 стандартуудад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Ажиллаж байгаа болон ажиллаагүй турбинд дамжих ачааллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг шугам хоолойд үүсэх нийт хүч, моментыг оруулж, турбин нийлүүлэгчтэй тохиролцох хэрэгтэйй. Өөрөөр тохиролцоогүй бол худалдан авагч нь суурийн зураг төсөлд шаардлагатай бүх баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай (17.6-г үзнэ үү). Зураг төслийн үе шатанд тайлбар өгөх боломжийг нийлүүлэгчид олговол зохино. Тоног төхөөрөмж суурилуулахад хангалттай зай талбай, шаардлагатай зай завсрыгг суурь болон барилгын бүтээцэд үлдээх шаардлагатай. Тоног төхөөрөмж оруулахад тохиромжтой зай завсрыгг барилгад гаргана. Худалдан авагч нь тоног төхөөрөмжийн эргэн тойронд ротор салгах болон турбины корпусын дээд хэсгийг буулгах зай талбайг багтаасан засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай орон зайгүлдээх хэрэгтэй. Турбины эд ангийг барилгын суурь эсвэл бүтээцэд холбох угсралтын хавтан эсвэл бусад төхөөрөмж, төхөөрөмжийн зураг төслийг нийлүүлэгч хариуцна. Турбинд холбогдсон туслах төхөөрөмжийг (жишээ нь чийг ялгагч, халаагч) өөр үйлдвэрээс нийлүүлсэн салангид суурийн дээр суурилуулсан бол турбин нийлүүлэгч нь турбины суурьтай харьцуулсан зөвшөөрөгдөх шилжилт хөдөлгөөнийг заах хэрэгтэй. 9 Авлага, тохируулгагүй авлага, ажилласан уур 9.1 Ерөнхий зүйл Уур хэд хэдэн шалтгааны улмаас уурын турбинээс гадагшилж болно. Турбины корпус бүрийн төгсгөлд байх нэг эсвэл хэд хэдэн гаргах хоолойгоор уур бүхэлдээ гарч, зуухны дахин халаах хэсэг рүү орох, аргах нэг хоолойгоос нөгөө хоолой эсвэл конденсатор руу шилжих шаардлагатай. Жишээ нь,, эсрэг даралтын турбины уурын хэрэглэгч нь давсгүйжүүлэх үйлдвэр байдаг. Заримдаа уурын нэг хэсэг авлагаар дамжин, өөр өөр газраар уурын турбинээс гадагшилна. Уурын тохируулгагүй авлагатай бол гаргаж байгаа сувгийг тохируулгагүй авлага гэж нэрлэнэ. Тохируулгатай бол тохируулгатай авлага гэж нэрлэнэ. Авлагын уурыг дараах хэрэглээнд ашиглана. Үүнд: - регенератив тэжээл-усны халаалт, - зуухны тэжээлийн усны насосны турбин, - технологийн уур, - төвлөрсөн дулаан хангамж, - нүүрстөрөгч барих, - жийрэг нягтруулах гэх мэт. Тэжээлийн усны халаалт эсвэл төвлөрсөн дулаан хангамж зэрэг олон үе шаттай уурын авлагын хувьд худалдан авагч, нийлүүлэгч нь станцын нийт циклийн гүйцэтгэлийг оновчтой болгохын тулд өөр өөр авлага эсвэл отборын даралтын түвшнийг сайжруулах хэрэгтэй. Мөн энэ шалтгаанаар даралт, температур, нийт зарцуулалт, авлагын үе шатны тоог худалдан авагч, нийлүүлэгч харилцан тохиролцох шаардлагатай. Их хэмжээний уурын оновчтой бус авлага нь хэрэглээг хэмнэхэд хүчтэй нөлөө үзүүлнэ. | Annex A (informative) is based on the international standards relevant for welding of steam turbine components. It describes appropriate design, procedures and tests for different welds at components depending on reliability requirements. 8 Foundations and buildings The turbine supplier shall provide the purchaser with the relevant information (static and dynamic loads, outline drawings, seating details, forces and moments, permissible foundation deflections, thermal expansions, etc.) at the interface between the manufacturer's own design responsibility and that of the purchaser or its foundation designer, to enable design and construction of the total support system to proceed. The purchaser is responsible for identifying the preferred building code of construction, and any relevant site-specific studies intended to define the site parameters, such as short- and long-term spectral accelerations, soil conditions, or changes to importance factors. If no additional information is provided, or preference given, the manufacturer shall assume the nationally recognized building code of that region is the design basis. Purchaser and supplier of the steam turbine shall agree if and by whom a coupled calculation of the damped system of turbine train and its foundation will be conducted. This calculation would show that the expected vibration level is in accordance with ISO 20816-1 and ISO 20816-2 and ISO 10816-3. Details of loads transmitted to the turbine, when in service and when not in service, including all piping forces and moments, shall be agreed with the turbine supplier. Unless agreed otherwise, the purchaser shall provide all required documentation for the foundation design (see 17.6). The supplier shall be given the opportunity to comment at the design stage. Sufficient space and necessary openings in the foundations and building structure shall be provided for installation of the equipment. Suitable openings shall be provided in the building to admit the equipment. The purchaser shall provide sufficient space around the equipment for servicing, including space for removing the rotors and setting down the upper halves of the turbine casings. Mounting plates or other devices and their design for connection between the turbine components and the foundation or the building structure are the responsibility of the supplier. Where ancillary equipment connected to the turbine (for example, moisture separators and reheaters) are mounted on a separate foundation supplied by others, the turbine supplier shall specify the permissible movement relative to the turbine foundation. 9 Extractions, bleeds and exhausts 9.1 General Steam can leave the steam turbine for several reasons. It is mandatory that the entire steam leaves the turbine through one or several exhausts at the end of each casing either to go to the reheat section of the boiler, to change from one casing to another casing, or to go to the condenser. In the case of a back-pressure turbine, there is a steam consumer, for example, a desalination plant. Occasionally, part of the steam leaves the steam turbine at different places through extraction ports. In the case of uncontrolled steam extraction the ports are called bleeds. Otherwise, they are called controlled extractions. The extraction steam is used for applications such as: – regenerative feed-water heating, – boiler feed-water pump turbines, – process steam, – district heating, – carbon capture, – gland sealing, – etc. In the case of a multiple stage steam extraction, such as for feed-water heating or district heating, the purchaser and supplier shall optimize the pressure levels of the different extractions or bleeds in order to optimize the overall cycle performance of the plant. For the same reason, pressure, temperature, mass flow and the number of extraction stages shall be mutually agreed between purchaser and supplier. Non-optimal extraction of large amounts of steam can have a strong impact on the overall economics of the application. |
| 9.2 Уурын параметр ба эзлэхүүний зарцуулалтад тавих шаардлага Хэрэглээнээс хамааран авлагад шаардлагатай даралтын түвшин ба эзлэхүүний зарцуулалт нь ихээхэн ялгаатай байж болно. Хамгийн бага, хамгийн их хэмжээний зарцуулалт болон нийт зарцуулалтыг худалдан авагч, нийлүүлэгчийн хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. ТАЙЛБАР: Завсрын халаагчийн даралтын түвшнээс дээш даралтын гаргах хоолой шаардлагатай тэжээлийн ус халаалт бүхий дахин халаах хэрэглээний хувьд хамгийн өндөр даралтын түвшин үүснэ. Эзлэхүүний хамгийн их хэмжээний зарцуулалт нь ихэвчлэн бага даралтын түвшинд тухайлбал, төвлөрсөн халаалтанд тохиолдоно. Уурыг үр ашигтай гаргаж авахын тулд турбин нь өөр өөр газарт хэд хэдэн авлагатай, завсрын халаалтын даралтаас дээш нэг эсвэл хэд хэдэн гаргах хоолойтой байдаг. Стодолагийн конусын хуулийн дагуу тодорхой гаргах хоолойн даралт нь уурын турбины корпусын нийт зарцуулалт болон/эсвэл эсрэг даралтаас хамаарна. Тодорхой тохиолдолд авлагын даралтыг дотоод болон/эсвэл гадаад тохируулагчаар удирдах шаардлага гарч болно. Тохируулагч элементийн эвдрэл нь авлагын өндөр даралт үүсгэж магадгүй. Хэт хүчтэй даралтын хамгаалалтыг авлагын систем дэх хамгаалах хавхлаг (худалдан авагчийн хариуцах ажилд оруулсан) эсвэл даралтаас хамгаалах электрон систем (нийлүүлэгчийн хариуцах ажил, 11.4-ийг үзнэ үү)-ынр тусламжтай хангаж болно. Худалдан авагч нь хамгаалалтын системийн загварыг техникийн шаардлагадд зааж, нийлүүлэгчид мэдэгдэх хэрэгтэй. 9.3 Уурын гаралтын зураг төсөл Авлагын секц нь ихэвчлэн уурын замын гадна талын хязгаарт байрлах нэг эсвэл хэд хэдэн нүхнээс бүрдэх бөгөөд уур үе шат хоорондын уурын замаас гадагшилна. Нүхнүүд нь авлагын камерт хаагдаж, уурыг цуглуулж, нэг эсвэл хэд хэдэн авлагын суваг руу дамжуулснаар авлагын уур эцэст нь турбинээс гардаг. Корпусын төгсгөлд бүх уурнийцэх гаралтын секц болон корпусын гаралтаар дамжин уурын замыг орхино. Уурыг үр ашигтай гаргаж авах боломжийг зураг төслөөр бүрдүүлэх шаардлагатай. Авлагын цэг бүрт даралтын алдагдал, дуу чимээг багасгахын тулд уурын хурдыгзохистой байлгах хэрэгтэй. Чийгтэй уурын тохиолдолд элэгдлийн нөлөөллийг харгалзан үзвэл зохино. 9.4 Нийлүүлэлтэд тавих хязгаар Уурын турбинээс уур гарах аль ч цэгийн нийлүүлэлтэд тавих хязгаарыг худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр тодорхойлоогүй бол нийлүүлэлтэд тавих хязгаар нь турбины фланц байна. Хэрэв уур зөвхөн корпус (жишээ нь, дунд даралтын корпусаас нам даралтын корпус руу)-ыг өөрчилдөг бол холбох хоолойг нийлүүлэгч нийлүүлэх хариуцлагад багтаана. Дулаан өгөх зам эсвэл турбины секцийн хооронд байрлах авлагын уурын дотоод даралтыг хянах хэрэгслийг ихэвчлэн уурын турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад багтаана. Авлагын шугам дахь гадаад даралт хянах хэрэгслийг уурын турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад оруулахгүй. | 9.2 Requirements on steam parameters and volume flow Depending on the application, the required pressure levels and volume flows at extraction ports can differ widely. The minimum and maximum volume flows and mass flows shall be agreed between purchaser and supplier. NOTE The highest-pressure level occurs for a reheat application with feed-water heating which needs an extraction port above the reheater pressure level. The largest volume flows occur typically at lower pressure levels, for example for district heating. In order to extract the steam efficiently, the turbine provides several extraction ports at different places including one or more ports above reheat pressure. According to Stodola's cone law the pressure at a certain port depends on mass flow and/or backpressure of the steam turbine casing. In specific cases, controlling of the extraction pressure by internal and/or external throttling can be necessary. Malfunction of the throttling element can cause high extraction pressure. Overpressure protection can be ensured either by means of a safety valve in the extraction system (scope of purchaser) or by an electronic pressure protection system (see 11.4, scope of supplier). The purchaser shall inform the supplier of the intended design of the protection concept by stating it in the technical specification to be provided to the supplier. 9.3 Design of steam outlets The extraction section typically consists of one or several slots in the outer limit of the steam path through which the steam leaves the steam path between stages. The slots end in an extraction chamber where the steam is collected and ducted to one or several extraction ports through which the extraction steam finally leaves the turbine. At the end of a casing the entire steam leaves the steam path through an adequate outlet section and the casing exhausts. The design shall ensure an efficient extraction of the steam. At every point of the extraction the velocity of the steam shall be reasonable in order to reduce pressure losses and noise. In case of wet-steam the impact due to erosion shall be taken into account. 9.4 Limits of supply At any point where steam leaves the steam turbine the limits of supply shall be defined clearly between purchaser and supplier. Unless otherwise stipulated, the limits of supply are the turbine flanges. If the steam only changes the casings (e.g. from IP to LP casing), the connecting piping is typically within the limits of supply of the supplier. Control means for internal pressure control of extracted steam located within the flow path or between turbine sections are typically in the steam turbine supplier's scope. Control means for external pressure control in the extraction lines are normally not in the steam turbine supplier's scope. |
| Үл буцах хавхлагийн урсгалын дээд талын ус зайлуулах сувгийн холболтын үл буцах хавхлаг, уурын турбины ус зайлуулах хавхлаг нь турбины аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай тохиолдолд турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагын нэг хэсэг байх нь зохистой. Хавхлагуудыг ихэвчлэн угсраагүй салангид хэлбэрээр нийлүүлнэ. Энэ нь өндөр даралтын түвшинд авлагын суваг болон гарах хоолой (жишээ нь, өндөр даралтын ажилласан уур)-д зориулагдана. Ачаалал хаях эсвэл турбин хамгаалалтаар зогсох үед турбин рүү уурын эсрэг урсгалын улмаас үүсэх зөвшөөрөгдөөгүй хэт хурднаас зайлсхийх хэрэгтэй. Турбиныг уурын коллекторт холбосон тохиолдолд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь төрөл бүрийн авлагын хоолойд байрлуулах үл буцах хавхлагийн тоо, төрлийг үнэлэх үүрэгтэй (мөн 9.6-г үзнэ үү). Турбин рүү буцах магадлалтай уурын потенциалыг үнэлэх нөхцөлд хурд хэтрэхийг хүлээн авах боломжийг баталгаауулж байвал бага даралтын түвшинд зарим авлагын сувагт буцах хавхлагыг хасах боломжтой. Турбин болон дахин халаагч шугам хоолой, урьдчилан халаагч, конденсатор хүзүү зэрэг бусад эд ангийг хооронд нь холбох шугам хоолойг турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад оруулаагүй. 9.5 Баталгааны хязгаарын нөхцөл Худалдан авагч болон нийлүүлэгч нь баталгааны заагийн нөхцөлийг тодорхой тохиролцох хэрэгтэй (4.2.2-ыг үзнэ үү). Авлагын цэгүүдийн хувьд уурын параметр (даралт, температур, энтальпи) ба нийлүүлэлтийн хязгаарын зарцуулалт нь нийцэх нөхцөл болно. Үзүүлэлтэд нийцсэн параметртэй уураар хангахын тулд тэжээлийн ус оруулах шүршигч систем ашиглах шаардлага гарч болно. Конденсат буцах эсвэл нэмэлт усаар нөхөх нь ус уурын циклийн параметр (даралт ба энтальпи) болон буцах цэгийн хувьд ойлгомжтой тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрэв уурын хэрэглэгчдийг нийлүүлэлтийн хүрээнд оруулсан бол өөрөөр тохиролцоогүй үед хэрэглэгчдийн гүйцэтгэл, хэрэглээг баталгаанд оруулах шаардлагатай. 9.6 Ус, уурын буцах урсгалаас хамгаалах төхөөрөмж 9.6.1 Тэжээлийн ус халаах систем эсвэл бусад конденсацийн системээс ус орох Халаалтын системээс турбин рүү орох уснаас хамгаалах арга хэмжээг нийлүүлэгч нь дулааны тоноглол худалдан авагчид зааж өгвөл зохино. Ийм хамгаалалтын үндсэн шинж чанар нь хамгийн багадаа дараах үзүүлэлтийг багтаасан байх хэрэгтэйй. Үүнд: a) Турбинээс гарах авлагагүй уурын шугам тус бүрийг турбинд ус өгөхөөс өмнө халаагчийн гадаргууг бүхэлд нь усаар бүрхэх бүтэцтэй байхаар загварчлах шаардлагатай. Халаагчийг турбинээс доогуур байрлуулах нь давуу талтай. Халаагуурыг турбинээс доогуур байрлуулах боломжгүй бол түвшний удирдлагатай хаалтын элементийн тусламжтайгаар халаагчаас турбин рүү ус буцаж урсахаас сэргийлсэн зураг төсөл боловсруулахыг зөвлөж байна. b) Тэжээлийн ус халаагч бүрийн хувьд авлагын системээс турбин рүү ус орохоос автоматаар хамгаалах бие даасан хоёр хэрэгсэл байвал зохино. Тоног төхөөрөмжийн ямар ч гэмтлийн үед турбин рүү ус орохгүй байхаар системийг төлөвлөх шаардлагатай. Ерөнхийдөө эдгээр бие даасан хэрэгсэл нь дараах заалтын хослол байж болно. – 2) болон 1 i) эсвэл 1 ii) – 3) болон 1 i) эсвэл 1 ii) – 2) болон 3). 1 i) Ил задгай манометрийн битүүмжлэл бүхий халаагчаас өндөрт байрлуулах ус зайлуулах хоолойгоор хангах, эсвэл 1 ii) Халаагчаас их хэмжээний багтаамжтай автоматаар ус зайлуулах сувгийн хувилбарыг бий болгох. ТАЙЛБАР: Дээрх нөхцөлийг ашиглахыг зөвшөөрвөл 1 i) нь 1 ii) нөхцөлөөс давуу талтай. | Non-return valves and steam turbine drain valves for drain connections upstream of the non-return valves are preferably part of the turbine supplier's scope especially if they are needed to run the turbine safely. They are normally supplied as a loose delivery. This is typically the case for extraction ports and exhausts (e.g. HP exhaust) at higher pressure levels. Un-allowable overspeed due to back-flow of steam into the turbine in case of a loss-of-load incident or a turbine trip shall be avoided. Special attention shall be paid if the turbine is connected to steam headers. The supplier bears responsibility for assessing the number and type of non-return valves to be placed in the different extraction pipes (see also 9.6). It may be possible to omit non-return valves at some extraction ports at lower pressure level, provided that the potential of steam which possibly can return to the turbine has been evaluated and that the resulting effect on overspeed is acceptable. Connecting pipes between turbines and other components like reheater pipes, preheaters and condenser neck are typically not included in the turbine supplier's scope. 9.5 Boundary conditions for guarantees Purchaser and supplier shall clearly agree on the boundary conditions for the guarantees (refer to 4.2.2). In case of extraction points, the relevant conditions are steam parameters (pressure, temperature and enthalpy) and flow at the limits of supply. Use of a feedwater injection spray system in order to provide the steam with the right parameters can be necessary. Either the condensate return or the compensation by make-up water shall be defined clearly in terms of parameters (pressure and enthalpy) and return point to the water steam cycle. If steam consumers are within the scope of the supply, their performance and consumption shall be included in the guarantee, unless otherwise agreed. 9.6 Protection devices against backflow of water and steam 9.6.1 Water ingress from the feedwater heating system or other condensation systems Protection against water entering the turbine from the heating systems shall be specified by the supplier to the purchaser of the heating plant. The main features of such protection shall include at least the following specifications: a) Each bleed steam line from the turbine shall be arranged so that the entire heater surface is flooded before any water can flow to the turbine. The heaters should preferably be located lower than the turbine. If a heater cannot be located lower than the turbine a design to prevent water backflow from the heater to the turbine by means of level controlled shut off elements is recommended. b) For every feedwater heater, there shall be two independent means of automatically preventing water from entering the turbine from the extraction system; the system shall be designed so that no single failure of equipment results in water entering the turbine. In general, these independent means can be a combination of the following items: – 2) and either 1 i) or 1 ii), – or 3) and either 1 i) or 1 ii), – or 2) and 3). 1 i) Provision of gravity drainage from the heater, with open manometric seal, or 1 ii) Provision of an automatic alternative drainage route of large capacity, from the heater. NOTE 1 i) is preferred to 1 ii) if conditions permit its use. |
| 2) Турбин болон тэжээлийн ус халаагчийн хооронд байх авлагын уурын шугам, мөн халаагуур руу ус орохоос хамгаалж байгаа ус зайлуулах шугам хоолойд автоматаар тусгаарлах хавхлаг суурилуулна. 3) Халаагч руу орох усны бүх эх үүсвэрийг автоматаар тусгаарлах хавхлагаар хангана. Энэ нь ихэвчлэн халаагчийг тойруулсан автомат тойруугаар дамжин өнгөрөх шаардлагатай болно. Хаах дохио хүлээн авснаас хойш бүрэн хаалттай байрлалд очих 2), 3)-р заалтад заасан автомат тусгаарлах хавхлаг бүрийн ажиллах хугацаа нь корпус рүү орох ус дараах утгын зарцуулалттай тэнцүү байх хэрэгтэй. Үүнд: • гэмтсэн хоёр шугам хоолойноос ирэх ус (хоолойн 4 нээлттэй төгсгөл), эсвэл • ХИТГ-д халаагчийн хоолойн урсгалын 10 %-тай тэнцэх усны урсгал. Өндөр түвшний дохиолол (хавхлагийг хааж эхэлдэг) болон автомат тусгаарлах хавхлагийн хоорондын ашиглах боломжтой эзлэхүүнийг усаар дүүргэхээс өмнө хавхлаг хаагдах хэрэгтэй. 1 ii), 2) ба 3)-р заалтыг ихэвчлэн халаагчийн корпус дахь усны өндөр түвшний мэдрэгчээр ажиллуулах найдвартай ажиллагаа хангахын тулд урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээг авна. c) Уурын нэг шугамаар нэгээс олон халаагуурыг халааж байгаа тохиолдолд халаагч бүрд хавхлаг байх, эсвэл хавхлагууд нь ерөнхий шугамд байгаа бол дүүргэх халаагуураас усыгнийцэх халаагуур руу өгөх бөгөөд турбин хүртэлх уурын ерөнхий шугам хоолойг усаар дүүргэхээс өмнө нь дүүргэнэ. d) Халаагч бүрд усны өндөр түвшний нэмэлт мэдрэгч эсвэл адил төрлийн хувиргагч суурилуулахшаардлагатай. Мэдрэгч тус бүр нь тоноглол ажиллаж байх үед тухайн төхөөрөмжийн зөв ажиллагааг шалгах зориулалттай. Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ хэтэрсэн тохиолдолд хамгаалах төхөөрөмжийг ажиллуулна. 9.6.2 Хурд хэтрүүлэхгүйн тулд уурын турбин рүү уур буцах урсгалаас урьдчилан сэргийлэх Ачаалал хаясан болон турбин хамгаалалтаар зогссоны дараа хурд өсөхийг хязгаарлах зорилгоор ихэнх авлагын шугамд суурилуулсан үл буцах хавхлаг эсвэл аваарын таслах хавхлаг эсвэл хаалтыг турбины авлагын цэгүүдэд аль болох ойрхон байрлуулах шаардлагатай. Турбинээс үл буцах хавхлаг хүртэлх авлагын хоолойн секц дэх уурын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг нийлүүлэгч тодорхойлох хэрэгтэй (мөн 9.4-ийг үзнэ үү). Турбинээс уур гаргах авлагын хоолойд суурилуулах үл буцах (шалгах) хавхлагийн тоо, төрлийг хэт хурдны тооцоонд үндэслэнэ. Турбин рүү буцах уурын нэгж зарцуулалтыг тооцож, хурд хэтрүүлэхэд үүсэх нөлөөний үр дүнг гаргасан үед авлагын зарим шугамын үл буцах хавхлагийг хасах боломжтой. Аваарын таслах хавхлаг эсвэл хаалт, тусгаарлах хавхлагийг ашигласан тохиолдолд тоноглолыг ажиллуулж байх үед туршилтыг (хаах замаар) хийвэл зохино. Сул эргэлттэй үл буцах хавхлаг ба цахилгаан хүчлүүртэй, сул эргэлттэй үл буцах хавхлаг нь тоноглол ажиллаж байх үед хөдлөх чадварыг шалгах зориулалттай байх хэрэгтэй (хамгийн багадаа цахилгаан хүчлүүртэй гүйцэтгэх механизмын байрлал). Үүний тулд үл буцах хавхлаг эсвэл тухайн байрлал эсвэл алсын байрлалыг заах гүйцэтгэх механизмын зураг төсөл шаардлагатай. Турбины эрсдэлийн үнэлгээгээр зөвхөн зогсож байх үед (жишээ нь тоноглолыг засварын үед) хөдлөх чадварыг шалгахад хангалттайг харуулсан бол ашиглалтын явцад шалгах шаардлагагүй. Энэ тохиолдолд байрлал заагчийг заавал суурилуулах шаардлагагүй. 9.6.3 Хүйтэн уурыг дахин халаах системээс гарах шаардлага хангаагүй уур Өндөр, ба дунд даралтын тойруугаас бүрдэх каскадын турбин ашиглаж байгаа бол хүйтэн уурыг дахин халаах системээс өндөр даралтын турбины гаралт руу шаардлага хангаагүй уур орохоос хамгаалах хэрэгтэй. Хамгийн багадаа нэг үл буцах хавхлаг суурилуулж, энэ хамгаалалтыг үүсгэнэ. Нийлүүлэгчийн шаардлагын дагуу цахилгаан хүчлүүртэй үл буцах хавхлаг тавьж болно. | 2) Provision of automatic isolating valves in the bleed steam lines between the turbine and the feedwater heater, and in drain lines cascading into the heater. 3) Provision of automatic isolating valves for all sources of water to the heater. This will normally require an automatic by-pass around the heater. The time of operation of each of the automatic isolating valves required by 2) and 3) above, from receipt of closing signal to the fully closed position should be such that for water flows into the shell equivalent to the larger of: • water flowing from two ruptured tubes (4 open tube ends), or • water flow equivalent to 10 % of the heater tube side flow at MCR. The valve should be closed before the water has filled the usable storage volume between the high level alarm (which initiates the valve closure) and the automatic isolating valve. Items 1 ii), 2) and 3) shall normally be initiated by high water level sensors in the heater shell, with suitable precautions to ensure reliable operation. c) Where more than one bank of heaters is supplied from a single steam line, then either each heater shall have its own valves, or, if the valves are in the common line, water from a flooding heater shall flow into the associated heater and completely flood it before it is possible for water to flood the common steam pipe up to the turbine. d) Each heater shall be provided with redundant high water level detector switches or analogue transducers and each arranged for testing for correct operation while the plant is in operation. If an allowable maximum value is exceeded operation of the protective devices shall be initiated. 9.6.2 Preventing steam backflow to steam turbine to avoid overspeed Non-return (check) valves or emergency stop valves or flaps, normally provided in most extraction lines to limit speed rise after loss of load and after a turbine trip, should be located as closely as practicable to the turbine extraction points. Specification of maximum allowable steam volume in the extraction piping section from the turbine to the check valve shall be specified by the supplier (see also 9.4). The number and type of non-return (check) valves to be placed in the bled steam extractionpipes from the turbine will be based upon the overspeed calculations. It may be possible to eliminate non-return (check) valves from some extraction lines, provided that the quantity of steam which could return to the turbine has been evaluated and that the resulting effect on overspeed is acceptable. Emergency stop valves or flaps and isolating valves, where used, shall be arranged for testing (by closing) while the plant is in operation. Free swinging non-return valves and free swinging non-return valves with power-assistance shall be arranged for checking for movability while the plant is in operation (at least the position of the actuator for power assistance). For this a design of the non-return valve or its actuator with local or remote position indication is required. If risk analysis of the turbine shows that check of movability only at standstill (e.g. during plant revision) is sufficient, a check during operation is not required. In that case, position indication is not mandatory. 9.6.3 Unwanted steam from cold reheat system Protection against unwanted steam admission from cold reheat system to the exhaust of the high pressure turbine is necessary if a cascading turbine by-pass consisting of an HP and IP bypass is used. This is normally achieved by the provision of at least one non-return (check) valve. The non-return (check) valve may be power assisted according to the requirements of the supplier. |
| 10 Турбины туслах тоноглолын систем 10.1 Ерөнхий зүйл Энэ зүйлд зөвхөн турбинтэй шууд холбоотой туслах тоноглолын системийг тайлбарласан. Худалдан авагч нь нийлүүлэлтэд оруулах бусад туслах тоноглолын системийг тодорхойлж болно. Тухайлбал: - генераторын туслах тоноглолын систем; - тойруу систем, - хөргөлтийн систем; – конденсац болон вакуумын систем. Худалдан авагч техникийн шаардлагадаа ажлын явцад засвар үйлчилгээ хийх бүрэлдэхүүн хэсгийг тусгаарлах боломж, нөөцийн түвшин, боломжийн талаарх мэдээллийг багтаах хэрэгтэй. 10.2 Тос, тосолгоо Турбин нь өөрөө эсвэл цахилгаан хөдөлгүүрээр ажиллах тосны үндсэн механик насостой байвал зохино. Турбиныг асаах, зогсоох үед шаардлагатай бол ажиллах, тосны даралт бага үед турбиныг ажлыг үргэлжлүүлэхийн тулд үндсэн насосыг орлож, автоматаар ажиллах тосны үндсэн насосоос хамааралгүй эх үүсвэрээр ажилладаг тосны туслах насостой байх шаардлагатай. Тосны бага даралтыг загварчлах аргаар тосны бүх бэлтгэл насосны автомат асаалтыг турших нөхцөлийг авч үзэх хэрэгтэй. Турбины агрегатыг аюулгүй зогсоох боломжтой, цахилгаан эсвэл механик хөдөлгүүр бүхий хангалттай тооны аваарын нөөц насосоор хангах шаардлагатай. Эсвэл тохиролцсоны дагуу нөөц насосны оронд тосны бакыг өндөрт байрлуулж болно. Шаардлагатай үед эсвэл захиалагчтай тохиролцсоны дагуу турбин, генераторын холхивч тус бүрт өндөр даралттай тос шахаж, ротор өргөх зориулалттай тосны системээр хангах хэрэгтэй. Энэ нь гол эргүүлэх мөн асаах болон зогсоох үеийн эргэлтийн момент, холхивчийн элэгдлийг бууруулна. Тос хөргөгч, шүүлтүүр нь хангалттай хүчин чадалтай байх шаардлагатай. Бэлэн байдлын тусгай шаардлагагүй төхөөрөмжийн хувьд тосны нэг хөргөгч, шүүлтүүр бүхий загвар тохирно. Тоноглолыг удаан хугацаагаар тасралтгүй ажиллуулахын тулд илүүдэл тосны шүүлтүүр ашиглахыг зөвлөж байна. Ийм шүүлтүүр нь турбины агрегатыг ажиллуулж байхад бөглөрсөн тосны шүүлтүүрийг салган авах боломж олгоно. Энэ тохиолдолд турбины агрегатыг ажиллуулж байхад шүүлтүүрийн оролт, гаралтын хавхлагууд нь холхивч руу орох тосны урсгалыг зогсоохгүй байхаар суурилагдах шаардлагатай. Бүх хавхлаг, хөргөгч болон шүүлтүүрийн корпус нь ган эсвэл бусад тохиромжтой материалаар хийгдсэн байвал зохино. Цутгамал саарал төмөр зэрэг хэврэг материал тохиромжгүй. Тослох тос дамжуулах шугам хоолойг 10.8-д заасны дагуу хийх шаардлагатай. Тосны бак, ус юүлүүрийн хоолойн дотор талын зэврэлтийг багасгахын тулд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Нийлүүлэгч нь хэрэглэх тосолгооны материалын шинж чанарыг зааж өгвөл зохино. Нийлүүлэгч эхэлж усаар зайлж угаагаагүй тохиолдолд тухайн ашигласан тос нь түүний зөвшөөрөлтэй байх хэрэгтэй. Тосолгооны систем нь хэвийн ажлын үед үндсэн холхивчийн суваг тус бүрийн тосны ажлын температур нь ерөнхийдөө 80 °C хэмээс хэтрүүлэхгүй байх хийцтэй байвал зохино. Энэ температурыг 85 °C хүртэл өсгөх боломжтой жижиг турбинд зориулсан хөтөлбөр байдаг. Нийлүүлэгч нь ашиглах тосны стандартыг зааж өгөх шаардлагатай. | 10 Turbine auxiliary systems 10.1 General In this clause only directly turbine-related auxiliary systems are described. The purchaser may specify other auxiliary systems to be included into the scope such as: – generator auxiliary systems, – bypass system, – cooling systems, – condensing and evacuation systems. The purchaser's specification shall provide information on the level of redundancy and the possibility of isolation of components for on-load maintenance. 10.2 Lubricating oil The turbine shall have a main oil pump which shall be driven mechanically by the turbine itself or by electric motor(s). An auxiliary oil pump, driven from a source entirely separate from the main oil pump, shall be provided to operate if necessary when starting up or shutting down the turbine, and to come into operation automatically as a replacement to the main pump in the event of low oil pressure, to enable the turbine to remain in service. Provision shall be made to on-load test the auto-start of all back-up lubricating oil pumps by simulating low oil pressure. An emergency standby pump, electrically or mechanically driven, of adequate size to permit a safe run-down of the set, shall be provided. Alternatively, by agreement, a gravity oil tank may be provided for this purpose. If necessary, or per customer agreement, a jacking oil system should be provided to supply high pressure oil to each turbine and generator bearing, to lift the rotors. This reduces starting torque and bearing wear when on turning gear or during starting or shutdown. Oil cooler and filter shall be provided of sufficient capacity. For units with no special requirement for availability, a design with single oil cooler and filter is adequate. For uninterrupted long term operation of a unit, redundant oil filters are recommended so that a clogged oil filter can be taken out of service with the set in operation. In this case the inlet and outlet changeover valves to the filters shall be arranged so that they are not capable of shutting off the flow of oil to the bearings while the set is in operation. All valves, cooler bodies and filter bodies shall be of steel or other appropriate material. Brittle materials such as cast grey iron are not suitable. Lubricating oil piping shall be in accordance with 10.8. Precautions shall be taken to minimize internal corrosion in oil tanks and drain pipes. The supplier shall specify the properties of the lubricating oil to be used. When initial flushing is not carried out by the supplier, the oil used shall be to its approval. The design of the lubricating system shall be such that during normal operation, the operating temperature of the oil at each main bearing drain will not, in general, exceed 80 °C. There are applications on small turbines where this temperature may be increased to 85 °C. The supplier shall specify the oil standard to be used. |
| Тос гоожсоноос гал гарах аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. – Худалдан авагч нь цахилгаан станцын галын аюулаас хамгаалах ерөнхий зарчмыыг тайлбарлаж, өөрийнхөө шаардлагыг дурдах хэрэгтэй. – Нийлүүлэгч нь уурын турбиныг галаас хамгаалах онцлог, турбины төхөөрөмжөөс үүсэх галын ачаалал, худалдан авагчаас хэрэгжүүлэх эрсдэл бууруулах арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгөх шаардлагатай. 10.3 Удирдлагын шингэн Удирдлагын шингэний системд болон уурын хавхлаг ажиллуулахад ашигладаг шингэн нь тосолгооны системийн тос эсвэл бүхэлдээ тусдаа системийн шингэн байж болно. Удирдлагын шингэнээр хангаж буй насосууд нь нэг насос эвдрэх үед автоматаар солигдох байдлаар ажиллах хоёр насос байвал зохино. Шаардлагатай бол нөөц насосыг асаах үед удирдлагын шингэний даралтыг тогтвортой байлгах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тосолгооны системийн тосноос өөр шингэнийг ашиглах үед нийлүүлэгч нь удирдлагын шингэний шинж чанарыг заах шаардлагатай. Өөрөөр тохиролцоогүй бол 10.2-т заасан материал, хөргөгч, шүүлтүүрийн тоо хэмжээнд тавих шаардлагыг мөрдөнө. Удирдлагын шингэний шугам хоолой нь 10.8-д нийцсэн байвал зохино. 10.4 Ротор ба хавхлагийн жийрэг нягтруулах систем Өөрөөр тохиролцоогүй бол ротор ба хавхлагийн жийргийг нягтруулах системийг турбин зааланд уур гаргахгүй байдлаар тухайлбал, нягтруулгын уурын конденсатор суурилуулах аргаар хангана. Тохиромжтой тохиолдолд жийрэг нягтруулах уурын удирдлага нь ажлын бүх горимд бүрэн автомат байвал зохино. Уур дамжуулах шугам хоолойд шаардлагатай бол хамгаалах хавхлаг суурилуулна. Нягтруулгын уурын системийг зохион бүтээгч нь хамгаалах хавхлагийг суурилуулах хэрэгцээ, техникийн үзүүлэлтийг тодорхойлно. Нийлүүлэгч нь хамгаалах хавхлагийг худалдан авагчийн хариуцлагад оруулах эсэхээ мэдэгдэх хэрэгтэй. Жишээ нь, турбиныг асаахад туслах тоноглолын уур шаардлагатай бол нийлүүлэгч нь уурын нөхцөл, хэмжээний талаар тавих шаардлагыг тодорхойлно. 10.5 Ус зайлуулах хоолой Турбин бүрийн корпус, уурын хайрцаг эсвэл бусад сав, тэжээлийн ус халаагч руу орох уурын хоолойг багтаасан уур дамжуулах бүх шугам хоолойд ус хуримтлагдаж болох бүх цэгт тохиромжтой ус зайлуулах хоолой байх хэрэгтэй. Ус зайлуулах хоолойгоортохиромжтой саванд юүлэх, энэ шугам хоолойг саванд холбохын өмнө тохирох хавхлаг, хаалт,, нүхтэй хавтантай байвал зохино. Гадна талын уурын шугам (жишээ нь, хурц уурын шугам, индукцийн уурын шугам, уурын гаралт, авлагын шугам)-ын ус зайлуулах хоолойг уурын турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад оруулахгүй. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн ус зайлуулах хоолойхангалттай хүчин чадалтай байх шаардлагатай. Жишээ нь, ASME TDP-1 стандарттай харьцуулна уу. 10.6 Агааржуулах хоолой Агааржуулалтын хоолойг нягтруулгын уурыг гаргах салхивч ба тосолгооны системийн гаралтын салхивчаас тодорхой заасан гадагшаа байршилд эсвэл тохиролцсоны дагуу хийнэ. | Precaution shall be taken against fire caused by leakage of lubricating oil. – The purchaser should describe the overall fire protection concept of the power plant and state the purchaser's requirements. – The supplier should provide information on the fire protection features of the steam turbine scope, on the fire loads caused by turbine equipment and on recommended risk reduction measures to be fulfilled by the purchaser. 10.3 Control fluid The fluid used in the control fluid system and for operation of the steam valves may be either oil from the lubricating system, or fluid from an entirely separate system. The pumps supplying the control fluid shall be duplicated, with automatic changeover on failure of one pump. Arrangements shall be made, if necessary, to sustain the pressure of the control fluid during the starting period of the standby pump. When a fluid other than oil from the lubricating system is used, the supplier shall specify the properties of the control fluid to be used. The same requirements regarding materials and the quantity of coolers and filters as in 10.2 shall apply unless otherwise agreed. Control fluid piping shall be in accordance with 10.8. 10.4 Sealing system for rotor and valve glands The sealing system at the ends of the rotors and valve glands shall, unless otherwise agreed, be so arranged, for example by the provision of a gland steam condenser, that no steam issues into the turbine hall. Where appropriate, the control of sealing steam for the glands shall be fully automatic under all modes of operation. Relief valves shall be fitted to the steam pipework as necessary. The designer of the sealing steam system shall define the need and technical parameters of the relief valve. The supplier shall state whether it is expecting the relief valve to be included in purchaser's scope. When auxiliary steam is required, such as for start-up, the supplier shall state its requirements for the steam conditions and quantity. 10.5 Drains Each turbine casing, steam chest, or other vessels and all pipes conveying steam, including steam pipes to feedwater heaters, shall be adequately drained at all points where water may accumulate. Drainage shall normally be discharged to a suitable drains vessel, and the drain pipes shall incorporate suitable valves, traps, or orifice plates before discharge into the drains vessel. Typically, draining of external steam lines (e.g. live steam line, induction steam line, steam exhaust and extraction lines) is not in the steam turbine supplier's scope. Sufficient drain capacity for these components shall be provided, compare for example ASME TDP-1. 10.6 Vents Vent piping shall be provided from the gland steam exhauster fan and lubricating system exhauster fan(s) to a specified outdoor location, or as agreed. |
| 10.7 Гол эргүүлэгч/Эргүүлэх механизм Шаардлагатай бол уураар эргээгүй үед роторын системийг удаан хугацаанд (тасралтгүй эсвэл завсарлагатай) эргүүлж, роторын дулааны гажилтыг хязгаарлах зориулалттай гол эргүүлэгч (гол эргүүлэх механизм гэж заримдаа нэрлэнэ) байх хэрэгтэй. Тосолгоо, тос хангалттай үед хөтлөгч бүрэн холбогдоххүртэл эргэлтийг эхлүүлэхгүй хориг байвал зохино. Эргүүлэх механизм нь турбины хурд гол эргүүлэгчийн хурднаас хэтрэхэд автоматаар салах ба турбины эргэлт гол эрүүлэгчийн хурднаас бага болоход автоматаар ажилладаг байх хэрэгтэй. Тоноглолын ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой гар ажиллагаагаар эргүүлэх хэрэгсэл (шаардлагатай бол жишээ нь, цахилгаан тэжээл бүрэн тасарсан аваарын нөхцөлд)-ийг үйлдвэрлэгч болон худалдан авагч тохиролцсон байвал зохиной. Ердийн схемд гар ажиллагаагаар эргүүлэх араа эсвэл пневматик, гидравлик эсвэл цахилгаан системийг багтаана. 10.8 Шугам хоолой Уур, ус, тос, агаарын бүх шугам хоолой нь олон улсын эсвэл үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн гангаар хийгдсэн байх,мөн стандартуудыг гэрээнд тусгах хэрэгтэй. Гагнуурын холболтыг боломжтой газар хийнэ. Худалдан авагч болон турбин нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцсоны дагуу бусад материалыг ашиглаж болно. Турбин нийлүүлэгч нь өөрийн нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн үндсэн төгсгөлийн тохиролцсон цэгүүдэд тоноглолд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шугам хоолойн хүч, моментийн хэрэглэх хэмжээ, чиглэлийг заах шаардлагатай. 11 Автоматжуулалт 11.1 Ерөнхий зүйл Энэ зүйлд уурын турбины хэмжих хэрэгсэл, удирдлагын систем, хяналт, хамгаалалтад тавих шаардлагыг тусгасан. Цахилгаан, гидравлик эсвэл пневматик гүйцэтгэх механизмтай автоматжуулалтын электрон системийг хамгийн сүүлийн үеийн шийдэл гэж үздэг. Бага чадлын турбины хувьд хурд хэтрүүлэхээс хамгаалахын тулд механик/гидравлик системийг авч үзнэ. 11.2 Уурын турбины автоматжуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага 11.2.1 Орчны нөхцөл Тоног төхөөрөмж нь 4-р үснэгтэд заасан орчны нөхцөлийн аль ч ангилалд хангалттай, тасралтгүй ажиллах чадвартай байвал зохино. | 10.7 Turning gear Turning gear (sometimes called barring gear) shall be provided to rotate the rotor system slowly (continuously or discontinuously), if necessary, to limit thermal distortion of the rotor(s) when not turning under steam. Interlocks shall be provided, if necessary, to ensure that turning cannot commence until an adequate supply of lubricating oil is available and the drive is fully engaged. The turning gear shall disengage automatically when the turbine speed increases above the turning gear speed and shall engage automatically if the turbine speed decreases below the turning gear speed. Manual turning means (if required, e.g. for emergency case with total loss of power) shall be agreed to by the manufacturer and purchaser to best suit plant operations. Typical schemes include manual gears or pneumatic, hydraulic or electric systems. 10.8 Piping All piping for steam, water, oil, or air services shall preferably be in steel complying with the requirements of the appropriate international or national standard. The standards should be stated in the contract. Welded joints shall be used wherever practicable. Other materials may be used by agreement between the purchaser and the turbine supplier. The turbine supplier shall state the magnitude and direction of application of the pipework forces and moments, applied at the agreed major terminating points of the turbine supplier's equipment, which are acceptable to its plant. 11 Automation 11.1 General This clause covers the requirements for instrumentation, control, monitoring and protection for a steam turbine. An electronic automation system with electric, hydraulic or pneumatic actuators is considered to be the state-of-the-art solution. For overspeed protection a mechanical/hydraulical system is considered as an option for smaller turbines. 11.2 General requirements in relation to the steam turbine automation system 11.2.1 Environmental conditions The equipment shall be capable of satisfactory and continuous operation within whichever of the classes of environmental conditions in Table 4 is specified. |
| 4-р хүснэгт – Орчны нөхцөл Table 4 – Environment classes Ангилал Class; Орчны температурын хязгаар Ambient temperature range; Орчны харьцангуй чийгшил Ambient relative humidity; Ердийн нөхцөл Typical conditions. 1; 5 °C ~ +40 °C; 45 % ~ 75 %; Удирдлагын өрөө болон тоног төхөөрөмжийн өрөө Control rooms and equipment rooms. 2; −25 °C ~ +55 °C; 45 % ~ 100 %; Барилга байгууламжийн гадна тал эсвэл тоноглолын талбайд Outdoors or plant-sited. 3; −10 °C ~ +70 °C; 45 % ~ 100 %; Тусгай нөхцөл Special conditions. |
| Гурван ангиллын хувьд орчны дараах стандарт нөхцөлийг мөн дагаж мөрдөх хэрэгтэй. - доргилт: 10 Гц-ээс 65 Гц хүртэл, 0,15 мм далайц, – агаарын атмосферийн даралт: 68 кПа-аас 106 кПа хүртэл. ТАЙЛБАР: Газар хөдлөлтийн нөхцөлөөс шалтгаалан тавих шаардлагыг 6.4.2-оос үзнэ үү. Хэрэв автоматжуулалтын төхөөрөмжийн агааржуулалтыг худалдан авагчийн хариуцлагад оруулсан бол нийлүүлэгчийн тендерт тоног төхөөрөмж болон дулааны бусад эх үүсвэрээс (жишээ нь, гэрэлтүүлэг) ялгарах дулааныг тодорхойлсон байх шаардлагатай. 11.2.2 Цахилгаан соронзон зохицол Тоног төхөөрөмж нь заасан байвал зохих түвшний радио долгионы хөндлөнгийн нөлөөтэй үед алдаагүй ажиллах хэрэгтэй. Тодорхойлолтыг ЦСЗ-ын тухай IEC 61000-6-2 эсвэл түүнтэй адилтгах стандартаас үзнэ үү. Тоног төхөөрөмж нь тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн радио долгионы хөндлөнгийн нөлөө үүсгэхгүй байвал зохино. Тодорхойлолтыг цахилгаан соронзонг шалгах тухай IEC 61000-6-4 эсвэл түүнтэй адилтгах стандартаас үзнэ үү. Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой хэрэглээнд жишээ нь, IEC 61326 стандартын дагуу радио долгионы хөндлөнгийн нөлөөнөөс хамгаалах тогтвортой байдлын үзүүлэлтийг санал болгож байна (IEC 61511-1 стандарттай харьцуулна уу). 11.2.3 Техник хангамж, програм хангамжийн зураг төсөлд тавих шаардлага Төвийн цахилгаан станцад том турбин ашиглах боломжтой байхын тулд автоматжуулалтын нэмэлт тоног төхөөрөмж ашиглахыг зөвлөж байна. Нэмэлт загвар нь ажилын явцад электрон модулиудыг солих боломж олгоно. Төвөөс алслагдсан цахилгаан станцын үйлдвэрлэлийн төрлийн уурын турбины хувьд автоматжуулалтын тоног төхөөрөмжийн нөөц хэрэглээний түвшнийг худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцож болно. Турбины автоматжуулалтын систем нь турбины удирдлагын систем ба турбины хамгаалалтын системээс бүрдэнэ. Турбины удирдлагын систем нь тусдаа эсвэл хамгаалалтын систем гэх мэт адил төстэй электрон төхөөрөмжид ажиллах боломжтой байна. Турбины автоматжуулалтын систем ба хуваарилагдсан удирдлагын систем (DCS) хоорондын интерфейсийг хатуу утастай эсвэл шин (Modbus, Profibus, Ethernet гэх мэт)-ээр хийх зураг төсөл гаргахх боломжтой бөгөөд нийлүүлэгч болон худалдан авагчхоорондоо тодорхой авч үзэх шаардлагатай. Дохиог хурдан, найдвартай дамжуулахад тавих шаардлагыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Дохио солилцох философи болон протоколыг IEC 62541 (бүх хэсэг) зэрэг олон улсын стандартын дагуу нарийвчлан тодорхойлсон байвал зохино. Худалдан авагч нь интерфэйсийн техник хангамж, програм хангамжийн нийцтэй байдлыг хангах үүрэг хариуцлага, интерфэйс ашиглалтад оруулах үүрэг гэх мэтийг тодорхойлох шаардлагатай. Нийлүүлэгчээс интерфэйс дээр шаардагдах мэдээллийг техникийн шаардлагад тодорхой заах, худалдан авагч эсвэл бусад нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллах шаардлагыг тодорхойлох хэрэгтэй. Автоматжуулалтын програм хангамж нь өндөр түвшний програмчлалын хэлд суурилсан байх шаардлагатай. Туслах тоног төхөөрөмжийг удирдахын тулд алсын PLC (програмчлагдах логик хяналтын төхөөрөмж) сонголтоор ашиглах нь зүйтэй. Алсын PLC программын удирдлагын дохиог турбин удирдлагын системд (TCS) шилжүүлэх хэрэгтэй. Хүн - машины интерфэйс (HMI) нь эргономикийн шаардлагын хамгийн сүүлийн үеийн стандартад нийцсэн байвал зохино (Хүний системийн харилцан үйлчлэлийн эргономикийн талаарх ISO 9241 цуврал стандартыг үзнэ үү). Операторт харагдах дохиоллыг дохиоллын удирдлагын стандарт тухайлбал, IEC 62682 стандартын дагуу загварчлах хэрэгтэй. | For all three classes, the following standard environmental conditions shall also apply: – vibration: 10 Hz to 65 Hz, 0,15 mm amplitude, – air atmospheric pressure: 68 kPa to 106 kPa. NOTE For requirements due to seismic conditions, see 6.4.2. If the air conditioning for the automation equipment is within the purchaser's scope, the supplier's tender should describe the heat emissions from the equipment and other heat sources (e.g. lighting) to enable correct sizing of it. 11.2.2 Electromagnetic compatibility The equipment shall function correctly in the presence of radio interference of a nature and level to be specified. For specification, refer to EMC standard IEC 61000-6-2 or equivalent. The equipment shall not generate radio interference exceeding a level to be specified. For specification refer to EMV standard IEC 61000-6-4 or equivalent. For safety related applications, specification of increased stability against radio interference according to, for example, IEC 61326 is recommended (compare IEC 61511-1). 11.2.3 Requirements as to hardware and software design To ensure highest availability for large turbines in central power stations, application of redundant automation hardware is recommended. Redundant design shall allow for on-line replacement of electronic modules during load operation. For industrial type steam turbines in decentralized power stations, the application level of redundancy of automation hardware can be subject to negotiation between purchaser and supplier. The turbine automation system consists of the turbine control system and turbine protection system. The turbine control system can operate on separate or on the same electronic hardware such as a protection system. The interface between the turbine automation system and the Distributed Control System (DCS) can be designed hardwired or by bus (Modbus, Profibus, Ethernet, etc.) and is subject to clarification between supplier and purchaser. Requirements for fast and safe signal transfer have to be considered. Signal interchange philosophy and protocols should be defined in detail, preferably in accordance with international standards such as IEC 62541 (all parts). The purchaser should also define responsibilities for ensuring compatibility of interface hardware and software, responsibilities for commissioning of interface, etc. The specification should identify information that will be required from the supplier on interfaces and identify requirements for cooperation with the purchaser or with other suppliers. Automation software should be based on high level programming language. For control of auxiliary equipment, application of remote PLC (programmable logic controller) is acceptable as an option. Monitoring signals from the remote PLC shall be transferred to the turbine control system (TCS). The design of the human machine interface (HMI) shall meet state-of-the-art standards for ergonomic requirements (refer to the ISO 9241 series for Ergonomics of Human System Interaction). Alarms presented to the operator should be designed according to standards on alarm management, for example IEC 62682. |
| Хэрэв турбины автоматжуулалтын үндсэн электрон систем нь DCS системээс өөр бол турбиныг TCS системд холбосон HMI болон/эсвэл DCS системтэй холбосон HMI интерфейсээр ажиллуулж болно. Худалдан авагч нь DCS HMI интерфейсийн уурын турбин (ST) болон уурын турбины туслах системийн ашиглалтын цар хүрээг зааж өгөх шаардлагатай. DCS HMI интерфейсийн уурын турбины хязгаарлагдмал тооны үйл ажиллагааны функцууд ихэнхдээ хангалттай байдаг. Технологийн процессын тусгай хэрэглээний хувьд хяналт удирдлагад зориулсан (I&C) тэсрэлтийн хамгаалалттай талбайн шийдлийг боловсруулж болно. Худалдан авагч нь IEC 60079 (бүх хэсэг) стандартын дагуу тэсрэх аюултай орчныг зааж, тэсрэх бодис, тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын түвшний (EPL) ангиллын талаарх мэдээллийг өгөх шаардлагатай (17.11-ийг үзнэ үү). Автоматжуулалтын систем нь мэдээллийн технологийн аюулгүй ажиллагааны зохих хамгаалалтыг багтаасан өгөгдөлд алсаас нэвтрэх зориулалттай байх хэрэгтэй. Өгөгдөл болон хяналтын функцийг удирдахад саад учруулахад хаалт тавих шаардлагатай (жишээ нь, ISO/IEC 15408 (бүх хэсэг) мстандартыг үзнэ үү). Мэдээллийн технологийн аюулгүй ажиллагааны үндэсний хууль тогтоомжийг шаардлагатай тохиолдолд харгалзан үзнэ. Худалдан авагч нь TCS системийн хүлээгдэж буй автоматжуулалтын түвшнийг зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ түвшнийг операторын хөндлөнгийн оролцооны зөвшөөрөгдсөн эсвэл шаардагдах түвшний дагуу сонгоно. Автоматжуулалтын систем нь цахим шалгалт, туршилт хийх боломж олгож байвал зохино. Тоног төхөөрөмжийн эвдрэлийн горимыг харуулах дохиололтой байх шаардлагатай. Автоматжуулалтын систем нь ажлын үйл явдлыг хянах боломжийг дэмжиж байх хэрэгтэй. Тиймээс цаг, огноог алсаас тохируулах боломж бүхий цагтай байвал зохино. Автоматжуулалтын системийн модулиудыг хялбархан солих загварыг зөвлөж байна. Нөөц бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд ажлын явцад солих боломжтой байх шаардлагатай. Турбины автоматжуулалтын системийн тасралтгүй ажиллагааг хангахын тулд хамгийн багадаа цахилгаан эрчим хүчний бие даасан хоёр үүсгүүрийн хангамжаар худалдан авагч хангах хэрэгтэй. Ажлын талбайн бүрэлдэхүүн хэсэг болон хяналт хэмжүүрийн шүүгээ хоорондын кабелийн суурилуулалтыг турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагадд оруулахгүй. Энэ тохиолдолд нийлүүлэгч нь кабель татахад тавих шаардлагыг зааж өгөх хэрэгтэй. Турбины автоматжуулалтын системийн цахилгааны эд анги, элементийн зураг төсөл, сонголтыг IEC 60204-1 стандартад нийцүүлэх шаардлагатай. Турбин нийлүүлэгч нь хяналт хэмжүүрийн сэлбэг хэрэгслийн програм хангамжийг хамгийн багадаа 10-12 жилийн хугацаанд (эсвэл тэдгээрийн дараагийн хувилбар) хангах эсэхийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Энэ хугацаанаас хойш адил функцтэй өөр технологийг санал болгож болно. 11.2.4 Уурын турбины автоматжуулалтын системийг турших 11.2.4.1 Үйлдвэрийнн туршилт Худалдан авагчийг байх үеийн туршилт (үйлдвэрийн хүлээн авах туршилт (FAT), IEC 62381-тэй харьцуулах)-ыг урьдчилан тохиролцсоны дагуу хийнэ. 11.2.4.2 Ажлын талбайд хийх туршилт Уурын турбины автоматжуулалтын төхөөрөмжийг заасан бүх горимд ажиллуулахын тулд энэ туршилтыг хийх шаардлагатай (ажлын талбайд хүлээн авах туршилт (SAT), IEC 62381 стандартыг үзнэ үү). Эдгээр туршилтад уурын турбины автоматжуулалтын системийн үндсэн функцийн туршилт, хэлхээний шалгалт, функционал туршилт зэргийг оруулна. Түүнчлэн зарим функцийг тоноглолын хуваарилагдсан удирдлагын систем (DCS)- хэрэгжүүлдэг бол туршилтын адил хамрах хүрээтэй байна. | If the basic electronic system for turbine automation is different from that for the DCS the turbine can be operated by means of an HMI connected to the TCS and/or by HMI connected to the DCS. The purchaser should specify extent of operation of steam turbine (ST) and ST auxiliary systems from DCS HMI. Typically a limited number of operational functions for ST from DCS HMI is sufficient. For special process applications, an explosion-proof field solution for instrumentation and control (I&C) can be designed. The purchaser shall indicate the areas of potentially explosive atmosphere and provide information on the explosive medium and classification of Equipment Protection Level (EPL) according to IEC 60079 (all parts) (see 17.11). The automation system should be designed for remote data access including appropriate protection with regards to information technology security. Barriers against manipulation of data and control functions shall be applied (e.g. see ISO/IEC 15408 (all parts)). National legislation for information technology security shall be taken into account where applicable. The purchaser should specify the expected degree of automation of the TCS. This shall be chosen with respect to the allowed or required level of operator intervention. The automation system shall allow for on-line checks and tests. Alarms shall be provided to indicate mode of equipment failure. The automation system shall support the traceability of operational events. Therefore it shall be provided with a time clock that allows for remote setting of time and date. A design for the simple replacement of modules of automation system is recommended. For redundant components, on-load replacement should be possible. At least two independent electric power supplies shall be provided by the purchaser, so as to maintain unimpaired performance of the turbine automation system during loss of a single supply for any period. Often the cabling between the field components and I&C cabinets is not in scope of the turbine supplier. In this case the supplier shall specify cabling requirements. The design and selection of electrical components and elements of the turbine automation system shall comply with IEC 60204-1. The turbine supplier should confirm the availability of spare parts and software support (or their subsequent alternatives) for I&C for at least 10 to 12 years. After this time period other technology with the same functionality can be offered. 11.2.4 Tests of the steam turbine automation system 11.2.4.1 Works tests The tests to be witnessed by the purchaser (factory acceptance tests (FAT), compare IEC 62381) shall be subject to prior agreement. 11.2.4.2 Site tests Such tests shall be carried out as are necessary to set the steam turbine automation equipment to work in all specified modes (site acceptance test (SAT), compare IEC 62381). These comprise tests of the basic functions of the steam turbine automation system, loop checks and functional tests. Also if some of the functions are realized in a plant distributed control system (DCS) they include the same test scope. |
| Уурын турбины автоматжуулалтын төхөөрөмжийг цахилгаан станцын автоматжуулалтын системтэй нэгтгэх туршилт (ажлын талбайд нэгтгэх SIT туршилт, IEC 62381 стандартыгтэй харна уу)-ыг системийг нэгтгэх байгууллага (архитектор инженер) хариуцна. Худалдан авагч нь ажлын талбайд хүлээн авах туршилтыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн гүйцэтгүүлэхээр хөндлөнгийн байгууллагатай гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тохиолдолд нийлүүлэгч нь туршилтын зохих зааварчилгааг өгөх хэрэгтэй (16.2-ыг үзнэ үү). 11.3 Турбины удирдлагын систем (TCS) 11.3.1 Ерөнхий зүйл Tурбины удирдлагын систем нь уурын турбин болон туслах тоноглолыг удирдах, хянах функцээс бүрдэнэ. Tурбины удирдлагын систем нь тохируулгын систем (хурдны удирдлага, ачааллын удирдлага, даралтын удирдлага) болон автоматаар асаах, зогсоох, туслах тоноглолыг удирдах, туршилтын дараалал, хяналт зэрэг функцуудыг багтаана. ТАЙЛБАР: Туслах тоноглол эсвэл тоноглолын зарим хэсгийг хуваарилагдсан удирдлагын системийн (DCS) нэг хэсгээр тодорхойлж болно. 11.3.8-ыг үзнэ үү. Энэ функц нь генератор, шаталтын турбин эсвэл усны уурын цикл зэрэг холбогдсон системүүдээс уурын турбин ажиллуулах функциональ шаардлагыг хангана. 11.3.2 Тохируулгын системд тавих функционал шаардлага Турбины тохируулгын систем нь дараах нөхцөлд битүү хэлхээний удирдлагыг хангах хэрэгтэй. Үүнд: – зогсолтын үеийн хурдаас дээш хурд. Энэ удирдлага нь гар ажиллагаатай эсвэл автомат байж болно. Төвийн цахилгаан станцын тоноглол нь автоматаар асаах, унтраах дараалалтай байвал зохино. – генератор тусгаарлагдсан горимд тогтвортой ажиллах үед ачаалалгүй байхаас бүрэн ачаалалтай ажиллахыг багтаасан бүх ачааллын үеийн хурд. – ротор ба зузаан ханатай корпусын температурын шилжилт (турбины хэмжээ, хийцээс хамаарна. 6-р зүйлийг үзнэ үү). – генераторын бие даасан горимд эсвэл бусад генератортай зэрэгцээ ажиллах үед харилцан холбогдсон системд тогтвортой өгөхх эрчим хүч (6.1.1-ийг үзнэ үү). – анхдагч уур, дахин халаах эсвэл нам даралтын индукцийн уурын системд холбосон системийн даралт. –авлагын системд холбосон системийн даралт (удирдлага бүхий авлагатай турбины хувьд сонголтоор). – эсрэг даралт (эсрэг даралттай турбины хувьд сонголтоор). Удирдлагын хавхлагийн бие даасан удирдлагатай хэсэгчилсэн нуман удирдлага ашиглах тохиолдолд энэ нь ямар нэгэн тодорхой зорилго (жишээ нь урьдчилан халаах, хавхлагийн явалтыш шалгах горим)-д шаардлагатай бол бүрэн нумын горимд шилжих функцээр хангах хэрэгтэй. Удирдлагын систем нь ямар нэг бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэлээр турбиныг аюулгүй зогсооход саад болохгүй хийцтэй байх шаардлагатай. Хяналтын төхөөрөмж ба уурын хавхлагийн гүйцэтгэх механизм нь хэвийн нөхцөлд эсвэл 6.3.1-д заасан хэвийн бус нөхцөлд аливаа ачааллыг эгшин зуур хаях нь уурын турбин хамгаалалтаар зогсох хамгийн өндөр, түр зуурын хурдыг үүсгэхгүй хийцтэй байвал зохино. ТАЙЛБАР: Уурын турбиныг хамгаалалтаар зогсоохгүй байх шаардлагыг хосолсон циклтэй цахилгаан станцын нэг голтой хосолсон циклийн турбин (нэг голтой дотоод шаталтат турбин, уурын турбин, генератор)-д зориулсан уурын турбинд хамруулахгүй. Ийм төхөөрөмжид дотоод хэрэгцэээний ачаалал хүртэл эсвэл тэг ачаалал хүртэл ачаалал хаях нь уурын турбиныг зогсооход хүргэдэг. Ачаалал хаясны дараа шаталтын турбин нь дангаараа дотоод хэрэгцэээний ачааллыг хангана эсвэл ачаалалгүй хэвийн хурдтай байна. | Tests for the integration of the steam turbine automation equipment with the power plant automation system (site integration test SIT, compare IEC 62381) are within the responsibility of the organization for system integration (architect engineer). In case the purchaser intends to contract a third party organization to carry out all or part of the SAT, the supplier shall provide adequate test instructions (refer to 16.2). 11.3 Turbine Control System (TCS) 11.3.1 General The TCS comprises the functionalities to control and monitor the steam turbine and its auxiliary equipment. The TCS includes the governing system (speed control, load control, pressure control) and functions for automatic startup and shutdown, control of auxiliary equipment, test sequences and monitoring. NOTE Functionalities for auxiliary equipment or part thereof can also be specified as part of the distributed control system (DCS), see 11.3.8. It also fulfils functional requirements as to steam turbine operation from interfacing systems such as generator, combustion turbine or water steam cycle. 11.3.2 Functional requirements as to governing system The turbine governing system shall be capable of closed loop control for: – speed from standstill upwards. This control may be manual or automatic. Units for central power plants should be supplied with automatic startup and shutdown sequence. – the speed at all loads between no-load and full load inclusive, in a stable manner when the generator is operated isolated. – the temperature transients in rotors and thick walled casings (optional, depending on turbine size and design, see Clause 6). – the energy input to the interconnected system, in a stable manner, when the generator is operating in island mode or in parallel with other generators (see 6.1.1). – the pressure of the connected Initial Steam, Reheat or LP Induction steam system. – the pressure of the connected extraction system (option for turbines with controlled extraction). – the backpressure (option for backpressure turbines). Where partial-arc control with individual control valve control is used, a function to change to full-arc operation shall be provided, if this is necessary for any particular purpose (e.g. for pre-warming, valve stroke testing operation mode). The control system shall be so constructed that failure of any component will not prevent the turbine from being safely shut down. The controller and the steam valve actuator shall be so designed that the instantaneous loss of any load up to the maximum obtainable under rated conditions or under the abnormal conditions specified in 6.3.1 shall not cause a maximum transient speed at which the steam turbine is tripped. NOTE The requirement not to trip the steam turbine does not apply to steam turbines for single-shaft combinedcycle turbines (combustion turbine, steam turbine and generator on one shaft) in combined cycle power plants. There, a load rejection to house load or zero load leads to shut-down of the steam turbine. After a load rejection the combustion turbine alone provides the house load or respectively maintains no load at rated speed. |
| 11.3.3 Хурд ба ачааллын тохируулга Гэрээнд өөрөөр тодорхойлоогүй бол ачаалалгүй ажиллах үед турбины эргэлтийн хурдыг хэвийн хурднаас дээш болон доош 5 %-ийн хоорондын мужид тохируулна. Хурд болон ачааллыг тохируулах төхөөрөмжүүдийн тусламжтайгаар турбиныг хэвийн хурдтай үед тэгээс хэвийн ачаалал хүртэл өөрчлөхөд шаардагдах хугацаа нь ихэвчлэн 50 с-с хэтрэхгүй байх боловч худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцож болно. Өгөгдсөн утгын тавилыг тохируулах хэрэгсэлтэй байвал зохино. 11.3.4 Хяналтын төхөөрөмжийн тодорхойломж Цахилгаан гидравлик удирдлагын системд шаардагдах хурдны удирдлагын жигд бус ба өөрчлөлтгүй зурвасыг 5-р хүснэгтийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгтэй. Тоон утгыг зааварчилгаа болгож өгсөн. Үйлдвэрлэлийн турбины хэрэгцээ болон системийн хүчин чадлын 5 %-аас дээш хэвийн хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүрийн зориулалттай турбиныг онцгой анхаарч үзнэ. | 11.3.3 Speed and load adjustments Unless otherwise stated in the contract, when operating at zero load, the speed of the turbine shall be adjustable within at least the range from 5 % below to 5 % above rated speed. The time required for speed and load adjusting devices to change the set point from zero to rated load at rated speed shall not normally exceed 50 s, but may be agreed between purchaser and supplier. Means shall be provided for adjustment of the set points. 11.3.4 Controller characteristics The speed droop and dead band of speed control required for electrohydraulic control systems are as required by Table 5. Numerical values are given for guidance. Special consideration shall be given to the needs of industrial turbines and for turbines for generating purposes where the rated output is more than 5 % of the system capacity. |
| 5-р хүснэгт – Хяналтын төхөөрөмжийн жигд бус ба өөрчлөлтгүй зурвасын тодорхойломж Table 5 – Controller droop and dead band characteristics Хяналтын төхөөрөмжийн төрөл Controller type; Цахилгаан гидравлик Electrohydraulic. Турбины ХИТГ [МВт] Turbine MCR [MW]; 20 хүртэл; 20~150; 150-аас дээш. Жигд бус нийт үзүүлэлт [%] Overall droop [%]; 3~5. Өсөлттэй жигд бус үзүүлэлт Incremental droop; a) хязгаар (0~0,9) x MCR a) range (0 to 0,9) × MCR b) хязгаар (0~1,0) x MCR b) range (0,9 to 1,0) × MCR; 3~8 12-оос ихгүй Not greater than 12. 0,9 MCR ~ MCR* [%] хязгаараас дээш дундаж өсөлттэй жигд бус үзүүлэлт Average incremental droop over the range 0,9 MCR to MCR* [%]; 10-аас ихгүй Not greater than 10. Өөрчлөлтгүй зурвас [хэвийн хурдны %] Deadband [% of rated speed]; 0,15; 0,10; 0,06. ТАЙЛБАР: Цахилгаан гидравлик удирдлагыг хамгийн сүүлийн үеийн шийдэл гэж үздэг. Үйлчилгээний бизнест хуучин механик шийдлийг сольсон. Гэсэн ч шаардлагатай үед механик шийдлийн тодорхойломжийн талаар энэ баримт бичгийн өмнөх хэвлэлээс харж болно. * Хэсэгчилсэн нуман оролт бүхий хошууны удирдлагатай турбины хувьд хамгийн сүүлийн үеийнхээс бусад хошууны бүлгийн удирдлагын хавхлагаар хянагддаг хүчин чадлын 90 %-100 %-ийн хязгаараас дээш жигд бус үзүүлэлтийн дундаж утга нь жигд бус нийт үзүүлэлтээс 3 дахин их хэмжээгээр хэтэрч болохгүй. Хэт ачааллын хавхлагаар дамжуулан нэмэлт уур оруулах турбины хувьд хэт ачааллын хавхлагийг нээх хязгаараас дээш жигд бус үзүүлэлтийн дундаж утга ньжигд бус нийт үзүүлэлтээс 3 дахин их хэмжээгээр хэтэрч болохгүй.; NOTE Electrohydraulic control is understood as the state-of-the-art solution. Old mechanical solutions are replaced in service business. However, if needed, for characteristics of mechanical solutions, the previous edition of this document can be consulted. * For nozzle controlled turbines employing partial arc admission, the average value of droop over the range 90 % to 100 % of the output controlled by any nozzle group control valve, other than the last, shall not exceed three times the overall droop. For turbines employing additional steam admission via overload valve(s), the average value of droop over the range of opening of the overload valve(s) shall not exceed three times the overall droop.. |
| 11.3.5 Гүйцэтгэлийн тодорхойломж Цахилгаан гидравлик удирдлагын системийн гүйцэтгэлийн тодорхойломж нь хавхлагийн байрлалыг удирддаг механик болон гидравлик бүрэлдэхүүн хэсэг болон тухайн хавхлагийн тодорхойломж байна. Удирдлагын хэлхээндээ олон төрлийн хөдөлгөөнт механик холбоос болон хэд хэдэн гидравлик бүрэлдэхүүн хэсэгтэй систем нь удирдлагын хавхлагийг шууд холбосон байдлаар бие даасан гүйцэтгэх механизмаар ажиллуулдаг системээс илүү гистерезис ба өөрчлөлтгүй зурвастай байдаг. Өөрөөр тохироогүй бол 11.3.2-т өгөгдсөн нийт тодорхойломжийг электрон хяналтын төхөөрөмжтэй системд заасан утгаар авах шаардлагатай. Хурдны төхөөрөмж (ачааллын команд) нь хэвийн хүчин чадлын 0.5 % -аас хэтрэхгүй алхмаар хүчин чадлыг тохируулах боломжтой байвал зохино. Хамгийн их ачааллын шугаман бус байдал болон ачааллын тогтворжилтын зааврын утгыг 6-р хүснэгтэд үзүүлэв. | 11.3.5 Performance characteristics The performance characteristics of an electrohydraulic control system are largely determined by the mechanical and hydraulic components controlling the valve positions and by the characteristics of the valves themselves. Systems with a variety of moveable mechanical joints and several hydraulic components in the control loop tend to have more hysteresis and dead band than those where the control valves are operated by directly coupled individual actuators. Unless otherwise agreed, the overall characteristics given in 11.3.2 shall be taken as the specified values for systems incorporating electronic controllers. The speeder device (load reference) shall be capable of adjusting the output in steps not exceeding 0,5 % of rated output. Values for guidance of maximum load non-linearity and load stability are given in Table 6. |
| 6-р хүснэгт - Хамгийн их ачааллын шугаман бус байдал болон ачааллын тогтворжилт Table 6 – Maximum load non-linearity and load stability Турбины MCR Turbine MCR; [MW]; 20 хүртэл; 20 ~150; 150-аас дээш. Шугаман бус Non-linearity; MCR-ийн % % of MCR; -; -; MCR-ийн 0%-100% хязгаараас дээш ±3 -аас ихгүй Not greater than ±3 over range 0 % to 100 % MCR. Богино хугацааны тогтворжилт Short-term stability; MCR-ийн % % of MCR; 2,5; 1,5; 1. Урт хугацааны тогтворжилт Long-term stability; MCR-ийн % % of MCR; 10; 10; 10. |
| 11.3.6 Хавхлагийг турших удирдлага Зогсоох нэг хавхлагтай эсвэл нэг механизмаар ажилладаг удирдлагын хавхлагтай турбины хувьд турбиныг тасралтгүй ажиллуулах, чөлөөтэй хөдөлгөөнийг шалгахын тулд аваарын зогсоох болон удирдлагын хавхлагийг хэсэгчлэн хөдөлгөх боломжтой байвал зохино. Удирдлагын хавхлаг нь байнгын хөдөлгөөнд байдаг турбин (жишээ нь, тогтмол даралтын горимд ажиллах)–д удирдлагын хавхлагийг хэсэгчлэн хөдөлгөх туршилтыг хавхлагийн хөдөлгөөнийг тасралтгүй хянах хяналтаар орлуулж болно. Өдөр бүрийн циклээр ажиллах горимтой турбины хувьд зогсолт болон удирдлагын хавхлагийн хэсэгчилсэн явалтын туршилтыг хасаж болно (6.1.3_Ачааллын_ хуримтлалын үзүүлэлтийг үзнэ үү). Бусад төрлийн турбины хувьд удирдлагын шийдэл нь 7.5-д заасан хавхлагуудын аль нэгийг ажилын явцад бүрэн хаах үед туршилт хийх хэрэгсэлтэй байхаар төлөвлөх шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь гаралтын чадлын аливаа хязгаарлалтын хэмжээг зааж өгвөл зохино. 11.3.7 Төхөөрөмж Худалдан авагч TCS-д бусад функциональ шаардлагыг багтааж болно. Жишээ нь: – автоматаар асаах, зогсоох дараалал; – алсын болон/эсвэл байрны удирдлага; - бусад удирдлагын системтэй холбогдох интерфейс; - ачаалал буулгах, зогсоох функцээр хангах; - хувьсах жигд бус үзүүлэлт; – удирдах хавхлагийн төрөл бүрийн бүлэг(анхны, завсрын халаагч, авлагын гэх мэт); - хурд болон/эсвэл ачааллыг хязгаарлах; – сүлжээнд гэмтэл гарсан үед удирдлагын хавхлагийг хурдан хаахад зориулж хавхлагийн байрлалыг шууд удирдах. 11.3.8 Туслах системийн удирдлагын функц Туслах системийн удирдлагын функцэд (10-р зүйлийг үзнэ үү) дараах зүйлийг оруулна. – туслах системийг асаах, зогсоох; – нөөц системийн бүрэлдэхүүн хэсгийг (насос, салхилуур) солих; - туслах систем дэх параметрийн битүү хэлхээний удирдлага (даралт, түвшин, температур, зарцуулалт гэх мэт); – задгай хэлхээтэй хавхлагийн удирдлага (үл буцах хавхлагийн хүчлүүрийг идэвхжүүлэх (NRV), асгах хавхлаг, ус зайлуулах хоолойн хавхлагийг нээх / хаах гэх мэт); - туршилтын дараалал. | 11.3.6 Valve testing control For turbines which have a single stop valve or control valve, or where the control valves are operated by a single actuator, means shall be provided whereby the emergency stop and control valves may be partially stroked to check freedom of movement, without interrupting operation of the turbine. At turbines where the control valve is continuously in motion (e.g. operation in fixed pressure mode) partial valve stroke testing of the control valve can be replaced by continuous monitoring of valve movability. Partial stroke testing of stop and control valves may be omitted for turbines in daily cycling operation mode (see 6.1.3_Specification_of_load). For other types of turbine, a control solution shall be provided with means of full-closure onload testing of any of the valves specified in 7.5 in turn. The supplier shall state the extent of any output restriction involved. 11.3.7 Facilities The TCS can include other functional requirements as the purchaser may specify, for example: – automatic startup and shutdown sequence; – remote and/or local control; – interfaces with other control systems; – unloading and trip provision; – variable droop; – different sets of valves to be controlled (initial, reheat, extraction, etc.); – speed and/or load limiting; – direct control of valve position for fast closing of control valves in case of grid failure. 11.3.8 Control functions for auxiliary systems Control functions for auxiliary systems (see Clause 10) include: – startup and shutdown of auxiliary systems; – change over for redundant system components (pumps, fans); – closed loop control of parameters in auxiliary systems (pressure, level, temperature, flow, etc.); – open loop valve control (actuation of power assistance for non-return valve (NRV), opening/closing of dump valve, drain valves, etc.); – test sequences. |
| Удирдлагын функцуудыг TCS системийн нэг хэсэг болгон заах нь зүйтэй. Гэсэн ч худалдан авагчийн сонголтоор функц эсвэл функцийн зарим хэсгийг хуваарилагдсан удирдлагын системийн (DCS) функцийн нэг хэсэг болгон зааж өгч болно. Энэ тохиолдолд турбин нийлүүлэгч нь бүх интерфэйсийн нарийвчилсан функционал тодорхойлолт, мэдээллийг өгөх шаардлагатай (жишээ нь, багаж хэрэгсэл холбох цэг, багаж хэрэгсэл, туслах системийн цахилгаан хэрэглэгчид болон тоног төхөөрөмж). Мөн дараах зүйлийг гэрээнд тохиролцохыг зөвлөж байна. Үүнд: – DCS системийн худалдан авагч, нийлүүлэгч, турбин нийлүүлэгчийн хамтын ажиллагааг хангах зорилгоор системийг тодорхой тайлбарлах уулзалт; – DCS системд бүтээгдсэн эцсийн программ хангамжийг үнэлж дүгнэх уулзалт; – туслах тоног төхөөрөмжийн техникийн мэдээллийн баримт бичиг хүргэх хуваарь; – DCS системийг үйлдвэрт хүлээн авах туршилтад турбины үйлдвэрлэлийн төлөөлөгчийн оролцоо. 11.3.9 Хяналтын функц болон/эсвэл товч мэдээлэл Турбины аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангахын тулд хяналтын функц болон/эсвэл товч мэдээ ашиглана. Энэ нь операторыг шаардлагатай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдээллээр хангадаг. Турбины загвар, хэмжээнээс хамааран ердийн хяналтын функцэд дараах зүйлийг багтааж болно. Үүнд: a) термодинамик төлөв (даралт ба температур); b) гүйцэтгэлийн үзүүлэлт; c) бүрэлдэхүүн хэсгийн температур; г) бүрэлдэхүүн хэсгийн хүчлэг (температурын зөрүү); дe) турбины эд ангийн ашиглалтын хугацаа; f) турбин ба туслах төхөөрөмжийг ажиллуулах цаг; g) голын дамжуургын доргилт. 11.4 Уурын турбины хамгаалалт 11.4.1 Хамгаалалтад тавих функционал шаардлага 11.4.1.1 Ерөнхий шаардлага a) Хамгаалалтын систем нь таслах дохио ирсэн тохиолдолд бүх уурын хавхлагийг (жишээ нь, аваарын таслах хавхлаг, тохируулгын хавхлаг, завсрын халаагчийн аваарын таслах хавхлаг, завсрын халаагчийн удирдлагын хавхлаг) нэн даруй хаах, мөн хүйтэн уурыг дахин халаагчийн уурын хоолойн үл буцах хавхлаг (суурилуулсан бол), тэжээлийн ус халаагч руу орох авлагын уурын шугамын хавхлаг турбинээс уураар хангадаг бусад системийн хавхлагийг хүчлүүрийн тусламжтай хаах бүтэцтэй байх хэрэгтэй. Ингэснээр турбин эсвэл туслах тоноглолд гэмтэл учруулж болзошгүй ослын үед турбиныг аюулгүй ажиллуулах боломж олгоно. ТАЙЛБАР: Уурын турбин нь хамгаалах таслалтын дараа бага чадлаас үүсэх хамгаалалт эсвэл урвуу чадлаас үүсэх хамгаалалтаар генераторыг сүлжээнээс салгах үед аюулгүй зогсоно (IEEE C37.102:2006 болон VGB-S-025-00-2012-11-EN стандартыг үзнэ үү). Бага чадлаас үүсэх хамгаалалт эсвэл урвуу чадлаас үүсэх хамгаалалт нь уурын турбины хамгаалалтын системийн нэг хэсэг биш юм. b) Хамгаалалтын төхөөрөмжийг ажиллуулах механизм (цахилгаан, гидравлик, пневматик)-ын цахилгаан тасрах үед аваарын зогсоох хавхлаг болон удирдлагын хавхлагийг шууд хаах аюулгүй ажиллагааны зарчмын бүтэцтэй байвал зохино. c) Хамгаалалтын таслах системийг ажиллуулсан нөхцөлийг залруулах нь хамгаалалтын таслах функцийг автоматаар сэргээх, уурын хавхлагийг дахин нээхэд хүргэж болохгүй. Хамгаалалтын таслах системийг зөвхөн оператор дахин тохируулах боломжтой байхаар зохиох хэрэгтэй. Хамгаалалтын таслах системийг дахин тохируулах хүртэл уурын хавхлагуудын аль нэгийг дахин нээх боломжгүй байх шаардлагатай. Турбины хамгаалалтын таслалтыг дахин тохируулах нь машиныг дахин асаахгүй дахин асаах боломжоорг зөвхөн хангах шаардлагатай (ISO 12100 стандартыг үзнэ үү). | The control functions are preferably to be specified as part of the TCS. However, at the discretion of the purchaser they or part of them can also be specified as part of the functionality of the Distributed Control System (DCS). In this case the turbine supplier is required to provide a detailed functional specification and information on all interfaces (e.g. instrumentation tapping points, instruments and electrical consumers of the auxiliary systems). It is advisable to also agree on the following in the contract: – system clarification meetings to ensure cooperation between purchaser, supplier of DCS and turbine supplier; – review meetings regarding the final software created in DCS; – document delivery schedule for technical information on auxiliary equipment; and – participation of the turbine representative in FAT of the DCS. 11.3.9 Monitoring functions and/or informative messages Monitoring functions and/or informative messages are applied to support safe and reliable operation of the turbine. They provide essential information for the operator to take necessary action. Depending on the turbine design and size, typical monitoring functions may include: a) thermodynamic state (pressure and temperature of interest); b) performance indicators; c) component temperatures; d) component stresses (temperature differences); e) lifetime consumption of turbine components; f) operating hours of turbine and of auxiliary equipment; g) vibration of the shaft train. 11.4 Steam turbine protection 11.4.1 Functional requirements for protection 11.4.1.1 General requirements a) The protection system shall be so designed that in the event of a trip signal occurring, its operation shall result in the immediate closure of all steam valves (i.e. emergency stop valves, control valves, reheat emergency stop valves, and reheat control valves), and in the power assisted closing of the non-return (check) valves (where these are fitted) in the cold reheat steam pipes, in the bleed steam lines to the feedwater heaters, and in other systems normally supplied with steam from the turbine; thereby enabling the turbine to run down safely in the event of an incident which could otherwise cause damage to the turbine or its auxiliary equipment. NOTE The steam turbine coasts down safely when after trip the generator is disconnected from the grid via low forward power protection or reverse power protection (see IEEE C37.102:2006 and VGB-S-025-00-2012-11-EN). Low forward protection or reverse power protection is typically not part of steam turbine protection system. b) The protection equipment shall be designed on a fail-safe principle, such that loss of power to the actuators (electrical, hydraulical, pneumatical) shall cause immediate closure of the emergency stop valves and the control valves. c) Removal of the condition that has initiated the operation of the trip system shall not cause the trip function to reset automatically, nor the steam valves to re-open. The trip system shall be arranged so that it can be reset only by the operator. Until the trip system has been reset, it shall be impossible to re-open any of the steam valves. The reset of the turbine trip shall not restart the machinery, but shall only permit restarting (refer to ISO 12100). |
| d) Хамгаалалтын систем нь турбиныг хамгаалалтаар таслахад хүргэсэн үйл явцын дарааллыг хянах боломж олгодог байвал зохино (SOE: үйл явцын бичлэгийн дараалал). e) Хамгаалалтын функцууд нь болзошгүй аюулаас ажилтныг урьдчилан сэргийлэх зорилготой ба IEC 61511 эсвэл бусад зохих стандартын шаардлагыг биелүүлэхийг зөвлөж байна. f) Хамгаалалтын функцүүдийн найдвартай байдлыг хангахын тулд дохиог утасгүй холбоогоор дамжуулж болоххгүй. 11.4.1.2 Автоматаар таслах шалгуур Хамгаалалтын эдийн засгийн үндэслэлтэй түвшнийг нийлүүлэгч тогтооно. Энэ нь турбины зураг төсөл, хүчин чадал, ажиллуулах нөхцөлөөс хамаарна. Хамгаалалтын таслах систем нь хамгаалалтыг эхлүүлэх шалгуурыг дараах жагсаалтад үндэслэсэн байх хэрэгтэй.Гэхдээ энэ жагсаалтаар хязгаарлахгүй. Үүнд: a) хэт хурдны хамгаалалт (11.4.1.4-ийг үзнэ үү); b) ISO 13850 стандартын дагуу ажлын байрнаас болон алсаас удирддаг аваарын зогсоох товчлуур,; c) ажилласан уурын өндөр даралтын хамгаалах таслалт (шаардлагатай тохиолдолд ӨД, ДД эсвэл НД-ын гаралт); гd) орох уурын бага даралтын хамгаалах таслалт (шаардлагатай тохиолдолд); e) тосолгоо, тосны бага даралтын хамгаалах таслалт; f) ажилласан уурын өндөр температурын хамгаалах таслалт (шаардлагатай бол ӨД, Д- эсвэл НД-ын гаралт); g) хурдны тохируулга алдагдсан үед хамгаалах таслалт; h) генератор эсвэл туслах системээс ажиллуулсан хамгаалах таслалт; жишээ нь, генераторын статорын ороомгийн хөргөлтийн усны алдагдал; i) цахилгаан төхөөрөмжийн эвдрэлийн үед автоматаар ажиллах цахилгаанаар ажилладаг хамгаалах таслалт; j) DCS системээс ажиллуулсан хамгаалах таслалт (жишээ нь, зуухны хамгаалалт, шаталтын турбины хамгаалалт, конденсаторын түвшний хамгаалах таслалт). Хамгаалах таслалтын жагсаалтын шалгуурын хувьд урьдчилан дохиолол өгөх шаардлагатай. Турбиныг автоматаар таслахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дохиолол ажиллуулах хязгаарын утга нь хамгаалах таслалтын түвшнээс хангалттай хол байх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь оператор гар ажиллагаагаар хөндлөнгөөс оролцох боломж олгоно. 11.4.1.3 Автоматаар хамгаалах таслалтгүй дохиоллын шалгуур Худалдан авагч нь тоноглол автомат болон алсын удирдлагаар хэдэн цаг ажиллах боломжтой байх гэх мэт шаардагдах автоматжуулалтын түвшнийг зааж өгөх хэрэгтэй. Энэ нь дохиолол болон гар ажиллагаагаар зогсоох функцийг хүлээн зөвшөөрөхөд нөлөөлнө. Гэмтэл гарсан тохиолдолд оператор хариу үйлдэл үзүүлэх хангалттай хугацаа байгаа бол дохиоллыг хүлээн авах боломжтой байна. Тиймээс дохиоллын хязгаарын утга нь гар ажиллагаатай хамгаалах таслалтын түвшнээс хангалттай зайтай байх хэрэгтэй. Турбины зураг төсөл болон ашиглалтын шаардлагаас хамааран дохиоллыг дараах тохиолдолд өгч болох ба энэ жагсаалтаар хязгаарлахгүй. Үүнд: a) тулгуур холхивч хэт их элэгдэх (тэнхлэгийн дагуу байрлал); b) нам даралтын цилиндрийн гаралт дахь уурын өндөр температур; c) холхивчийн хэт өндөр температур (тос эсвэл металл); гd) гол болон/эсвэл холхивчийн корпус хэт их доргих; e) корпус эсвэл гол хэт их тэлэх; f) корпус хэт их гажих (ихэвчлэн корпусын температурын зөрүүгээр илэрхийлэгдэнэ); g) орох уурын нам температур; | d) The protection system should allow for tracking back the sequence of events that led to a turbine trip (SOE: sequence of event recording). e) Where protection functions are designed to prevent hazards to personnel it is recommended to fulfil the requirements of IEC 61511 or other appropriate standards. f) To ensure highest reliability for protection functions, wireless signal transmission shall not be used. 11.4.1.2 Automatic trip criteria The extent of protection which can be economically justified is defined by the supplier. It depends upon the design and the rating of the turbine and the conditions under which it has to operate. The trip system shall be based on, but not necessarily confined to, the following list of initiating criteria: a) overspeed trip (see 11.4.1.4); b) emergency stop push-button according to ISO 13850, locally and remotely operated; c) high exhaust pressure trip (HP-, IP- or LP-exhaust, where required); d) low steam inlet pressure trip (where required); e) low lubricating oil pressure trip; f) high exhaust temperature trip (HP-, IP- or LP-exhaust, where required); g) loss of speed governor trip; h) trips initiated by the generator or its auxiliary systems; for example loss of generator stator winding cooling water; i) electrically-operated trip automatically initiated by electrical fault operation; j) trips initiated by the DCS (e.g. boiler protection, combustion turbine protection, condenser level trip). For the listed trip criteria pre-alarms have to be applied. To prevent an automatic turbine trip the alarm limit values should be sufficiently distant from the trip levels to enable manual intervention of the operator. 11.4.1.3 Alarm criteria typically without automatic trip The purchaser shall specify the required degree of automation, for example, the ability to operate the unit with several hours of unattended operation. This has an impact on whether alarm and manual shut down functions are acceptable or not. Alarms are only acceptable if, in case of a failure scenario, the operator has sufficient time to react. Therefore the alarm limit value should be sufficiently distant from the level for manual trip. Depending on turbine design and operating requirements, alarms may be raised for but not limited to: a) excessive thrust bearing wear (axial shaft position); b) high steam temperature at the low pressure cylinder exhaust; c) excessive bearing temperature (oil or metal); d) excessive vibration of shaft and/or bearing casing; e) excessive casing or shaft expansion; f) excessive casing distortion (typically indicated by casing temperature differences); g) low inlet steam temperature; |
| h) орох уурын өндөр температур; i) ӨД эсвэл ДД-ын ажилласан уурын нам температур; j) ӨД эсвэл ДД-ын ажилласан уурын өндөр температур; k) нягтруулгын уурын өндөр эсвэл нам температур; l) сүлжээний давтамж өндөр эсвэл нам үед ачаалалтай ажиллах; m) дифференциал тэлэлт. 11.4.1.4 Хэт хурдны хамгаалалт (аваарын тохируулга) a) Хурдны хяналтын төхөөрөмжөөс гадна турбин ба генераторын хурд хэтрэхээс хамгаалах таслалтыг ажиллуулдаг хэт хурдны хамгаалалтын системтэй байвал зохино. b) Хэт хурдны хамгаалалт нь хэвийн хурднаас 10 % (±1 %-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй)-аар хэтэрсэн хурдтай үед хэвийн ажиллах шаардлагатай (жишээ нь, хэвийн хурдны 11 %-аас ихгүй, 9 %-аас багагүй). c) Онцгой нөхцөлд (жишээ нь, 11.3.2-т заасан шаардлагыг хангахын тулд) мөн тохиролцсоны дагуу 10 %-аас дээш (сонгосон зургаас ±1 %-ийн зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй) хэвийн хамгаалах таслалтын тохиргоог хангах шаардлага гарч болно. Ачаалал гэнэт хаясан бүх тохиолдолд, хурд тохируулагч ажиллахаа больсон тохиолдолд хэт хурдны хамгаалалт нь хурдны өсөхөд аюулгүй байх хамгийн их утгыг хязгаарлаж өөрөөр хэлбэл турбины аль нэг хэсэгт эсвэл хөтлөх машин механизм, эсвэл ачаалал хаясны дараа генераторт холбогдсон хэвээр үлдсэн аливаа цахилгаан мотор, тэдгээрийн хөтлөх төхөөрөмж зэрэгт гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд хангалттай бага хурдаар ажиллах шаардлагатай. Хэт хурдны хамгаалалтын тохиргоог нийлүүлэгч нь ашиглалтын зааварт заах хэрэгтэй. d) Тохируулагчаас тусдаа хэт хурдны нөөц хамгаалалтаар таслах систембайх шаардлагатай ба энэ систем нь аваарын зогсоох хавхлаг болон тохируулгын хавхлагийг хаана. Хурдны удирдлага болон хэт хурдны хамгаалалтыг оношлох өндөр түвшний хурдны нөөц мэдрэгч ашигладаг шийдлийг зөвшөөрнө. IEC 61508 стандартыг үзнэ үү. e) 5.3 ба 5.4-т тодорхойлсон эрсдэлийг бууруулах шаардлагатай түвшинд хүрэхийн тулд иж бүрдэл нь хэвийн хурдтай ажиллаж байхадтаслах суваг бүрээр хэт хурднаас хамгаалах хэвийн ажиллагааг шалгана. Энэ үед хэт хурднаас хамгаалах бусад суваг иж бүрдлийн хурд хэтрэхээс хамгаалах бөгөөд уурын үндсэн хавхлагуудын байрлалд нөлөөлөхгүй байх шаардлагатай. Хэт хурднаас хамгаалах сувгуудын аль нэг нь хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах үед бусад сувгийг хаах эсвэл ажиллахад нь саад болохгүй хэрэгсэлтэй байх хэрэгтэй. f) Өргөтгөсөн дотоод туршилтын горимтой хэт хурднаас хамгаалах системийн загвараас хамааран, системийг бодитоор хурд хэтрүүлэн турших техникийн шаардлагагүй байж болно (жишээ нь, тооны баталгааг хангах систем). Гэхдээ бодитоорхурд хэтрүүлэх туршилтыг авч үзэх шаардлагатай эсэхийг худалдан авагч тодорхойлно. Энэ нь улс үндэсний дүрэм журмаас шалтгаалж болно. 11.4.2 Хамгаалалтын системийн загварт тавих шаардлага Болзошгүй аюулаас ажилтнуудыг урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай хамгаалалтын функцийг IEC 61511 эсвэл бусад зохих стандартын дагуу төлөвлөхийг зөвлөж байна (эрсдэлийг бууруулах талаар 5.3-ыг үзнэ үү). Хамгаалалтын програм хангамж нь TCS системд ашигладаг адил электрон төхөөрөмжид ажиллаж болох ч хангалттай тусгаарласан байх хэрэгтэй. ТАЙЛБАР: Хамгаалалтын системийг үндсэн процессын удирдлагын систем (BPCS)-ээс хангалттай тусад нь ажиллуулах талаарх зааврыг IEC 61511 стандартад тайлбарласан. Дохиог салгах, оношилгооны хангалттай функцийг ашиглах үед удирдлагад зориулан хамгаалалтын функцэд мэдрэгчээс ирсэн дохиог ашиглаж болно (IEC 61511 стандартыг үзнэ үү). Төвийн цахилгаан станцын төрлийн турбины хувьд электрон төхөөрөмж нь хамгаалах таслалт үүсгэх ямар ч гэмтэл сааталгүй харин гэмтлээс сэргийлэх хийцтэй байвал зохино. Нөөцөд тохиромжтой аливаа хэлбэрийг ашиглаж болно. | h) high inlet steam temperature; i) low HP or IP exhaust steam temperature; j) high HP or IP exhaust steam temperature; k) high or low seal steam temperature; l) load operation with high or low grid frequency; m) differential expansion. 11.4.1.4 Overspeed trip (emergency governor) a) In addition to the speed controller, the turbine and generator shall be protected against excessive overspeed by an overspeed protection system which operates the trip. b) The overspeed trip shall operate normally at a speed of 10 % in excess of rated speed, with a tolerance of 1 % of rated speed in each direction (i.e. at a speed not more than 11 % nor less than 9 % in excess of rated speed). c) In exceptional circumstances (for example, in order to conform to the requirements of 11.3.2), and by agreement, it may be necessary to provide a normal trip setting above 10 % (with the 1 % tolerance above and below the selected figure). In all cases, should the speed governor fail in the event of a sudden load rejection, the overspeed trip should operate at a speed which is sufficiently low to limit the maximum speed rise safe value, i.e. to prevent any damage to any part of the turbine or driven machinery, or to any electric motors which may remain connected to the generator following load rejection, and to the equipment which they drive. The overspeed trip settings shall be stated by the supplier in the operating instructions. d) A redundant overspeed trip system shall be provided, independent of the governor, the operation of which shall close the emergency stop valves and governing valves. Solutions with use of redundant speed sensors with high degree of diasgnostics both for speed control and overspeed protection are acceptable. Refer also to IEC 61508. e) To achieve the required level of risk reduction as defined in 5.3 and 5.4, it may be required, while the set is in operation at rated speed, to test the correct functioning of each of the overspeed trip channels while the set is protected by the other channels against overspeed, and without affecting the position of the main steam valves. Means shall be provided so that, when one of the overspeed channels is being tested for correct functioning, it shall not be possible to block or impede the other channels from operation if called upon. f) Depending on the design of the overspeed protection system with extended internal test routines there might be no technical need for testing the system with real overspeed (e.g. for digital fail-safe protection systems). The purchaser shall specify, if however, a test with real overspeed has to be considered. This might be the case due to national regulations. 11.4.2 Requirements as to the design of the protection system Protection functions that are needed to prevent harm to personnel are recommended to be designed according to IEC 61511 or other appropriate standard (see 5.3 on risk reduction). Protection software may operate on the same electronic hardware as the TCS but has to be sufficiently separated. NOTE Guidance on how to achieve sufficient independence of the protection system from the basic process control system (BPCS) is given in IEC 61511. Signals from sensors for protection functions may also be used for control purposes when decoupling of signals and sufficient diagnosis features are applied (see IEC 61511). For central power station type turbines, the electronic equipment shall be designed so that no single fault shall either cause a trip or prevent a trip. Any suitable form of redundancy may be used. |
| Хамгаалалтын таслах функцийг шалгах боломжтой эсэхийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Бүрэлдэхүүн хэсэг (мэдрэгч, логикоор шийдэх төхөөрөмж, гүйцэтгэх төхөөрөмж)-ийн туршилтын ялгаатай интервал бүхий дараалсан туршилтын горим ашиглахыг зөвшөөрнө. Шаардлагатай туршилтын хамрах хүрээг нийлүүлэгч тодорхойлно. Нэмэлт шаардлагыг худалдан авагч тодорхойлж болно. 11.5 Хэмжих хэрэгсэл 11.5.1 Ерөнхий зүйл Турбин болон туслах тоног төхөөрөмжийг найдвартай, үр ашигтай ажиллуулах, хяналт тавихад шаардлагатай хэмжих хэрэгслээр хангавал зохино. Эдийн засгийн үндэслэлтэй хэмжих хэрэгслийн хамрах хүрээ нь турбины зэрэглэл болон ажиллуулах нөхцөлөөс хамаарна. Энэ 11.5-д заасан дараах шаардлагыг өндөр хүчин чадалтай турбинд хэрэглэнэ. Уурын турбиныг ажиллуулахад уурын шугам хоолой болон туслах системийн уурын параметрийг (даралт, температур) ажлын талбайд хэмжих хэрэгсэл шаардлагатай бол турбин нийлүүлэгч өөрийн нийлүүлэлтээс тусдаа нийлүүлэх хариуцлагад зааж өгөх хэрэгтэй. ТАЙЛБАР: Хэрэв уурын шугам хоолой, туслах тоног төхөөрөмжийн уурын параметрийг ажлын талбайд хэмжих хэрэгсэл нь зөвхөн интерфэйсийн системд шаардлагатай бол турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад ихэнхдээ хамаарахгүй. 11.5.2 Стандартад нийцсэн хэмжих хэрэгсэл Хэрэглэх боломжтой,мөн тохиромжтой нөхцөлд хамгийн багадаа дараах үндсэн хэмжих элементүүдээр хангах хэрэгтэй. Үүнд: a) Даралт – анхдагч уур, завсрын халаагчийн уур, НД-ын индукцийн уур; – авлагатай турбинд зориулсан авлагын уур; – тэжээлийн ус халаагч руу өгөх авлагын уур; – цилиндр бүрээс гарах ажилласан уур (шаардлагатай бол); – холхивчид тос өгөх; – шингэний удирдлагын системд шингэн нийлүүлэх; – нягтруулгын уурын системд өгөх туслах тоноглолын уур. b) Температур – анхдагч уур, завсрын халаагчийн уур, НД-ын индукцийн уур; – өндөр даралтын болон дунд даралтын цилиндрийн гаралтын уур; – тэжээлийн ус халаагч руу өгөх авлагын уур; – хөргөлтөөс гарах тос ба удирдлагын шингэн; – холхивчийн гаралт эсвэл холхивчийн металл дахь тос; – нягтруулгын уурын системд өгөх туслах тоноглолын уур. c) түвшин – тосолгооны үндсэн савны тосны түвшин; – удирдлагын шингэний савд байх шингэний түвшин. 11.5.3 Турбины хяналтын хэмжих хэрэгсэл (TSI) Турбины хяналтын хэмжих хэрэгсэл (TSI) нь ихэнхдээ голын дамжуургатай холбоотой байна. Дараах параметрийг хэмжих тоног төхөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй. Үүнд: a) Хурд: турбины эргэлтийн хурд; | Testability of the trip functions shall be considered. Application of sequential test routines with different test intervals of the components (sensor, logic solver, actor) is acceptable. The required test scope is defined by the supplier. Additional requirements can be specified by the purchaser. 11.5 Instrumentation 11.5.1 General Such instruments shall be provided as are necessary to enable the turbine and the auxiliary equipment to be reliably and efficiently operated and supervised. The scope of instrumentation that is economically justified will depend on the rating of the turbine and the conditions under which it is to operate. The following requirements of this Subclause 11.5 apply to large turbines. If field instrumentation for measurement of steam parameters (pressure, temperature) in steam piping and auxiliary systems is needed for steam turbine operation it should be specified by turbine supplier as part of external scope of supply. NOTE If field instrumentation for measurement of steam parameters in steam piping is only needed for the interfacing system itself it is normally not within the scope of the turbine supplier. 11.5.2 Standard instruments Where applicable and appropriate, primary measuring elements for at least the following shall be provided: a) Pressures – initial, reheat and LP induction steam; – extraction(s), for extraction turbines; – extraction steam to feedwater heaters; – exhausts from each cylinder (if required); – lubricating oil supply to bearings; – fluid supply to the control fluid system; – auxiliary steam supply to seal steam system. b) Temperatures – initial and reheat steam and LP induction steam; – steam at exhaust from high pressure and intermediate pressure cylinders; – extraction steam to feedwater heaters; – oil and control fluid at cooler outlet; – oil in the bearing drains, or bearing metal; – auxiliary steam supply to seal steam system. c) Levels – level of oil in main lubricating oil tank; – level of fluid in control fluid tank. 11.5.3 Turbine supervisory instrumentation (TSI) Turbine supervisory instrumentation (TSI) scope is predominantly related to the shaft train. Equipment for measuring the following shall be provided: a) Speed: rotational speed of the turbine; |
| b) Ачаалал: генераторын цахилгааны гаралт (энэ хэрэгслийг турбины гэрээнд ихэнхдээ оруулахгүй ); c) Ротор ба суурийн шилжилт: сонгосон ротор тус бүрийн тэнхлэгийн дифференциал шилжилтийг корпус болон суурьтай харьцуулж тулгуур холхивчоос алслагдсан төгсгөлд хэмжинэ. Гол суурьтай харьцангуй суурийн тэнхлэгийн шилжилт ( шаардлагатай бол турбины загвараас хамаарна); d) Доргилт: суурь болон/эсвэл роторын доргилт. Роторын эксцентрик, доргилт болон доргилтын фазын өнцгийн тухай мэдээллээр хангаж болно. Фазын өнцгийн хэмжлийг нийлүүлэлтийн хувьд зөвхөн ганц хэмжлээр хязгаарлаж болно. Энэ нь тусгайсудалгаанд зориулж тоног төхөөрөмж холбох боломжийг шинжээчид олгодог; e) Металлын температур: турбины аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай гэж үзсэн бүх металл хэсгий температур эсвэл температурын зөрүүг хэмжих, эсвэл турбины корпусын хана болон бусад эд ангийн хүчлэгийг үнэлэх, хурд авах эсвэл ачааллыг өөрчлөх аюулгүй ажиллагааны талаарх мэдээллийг өгөх шаардлагатай; f) Хавхлагийн байрлал: өөрөөр тохиролцоогүй бол бүх анхдагч уур, завсрын халаагчийн уур, НД-ын индукцийн уурын хавхлагуудын байрлал, дахин халаах аваарын хавхлагууд бүрэн нээлттэй эсвэл бүрэн хаалттай заалтаас бусад заалт байх шаардлагагүй; g) Чийг ялгагч ба дахин халаагч бүхий ханасан уурын турбины хувьд дахин халаах уурын зарцуулалт (эсвэл дахин халаагчийн ус зайлуулах хоолойн зарцуулалт), ялгагч ба халаагчийн ус зайлуулах хоолойн савны түвшин; h) Түүнчлэн 11.4-т заасан, аваарын дохио өгөх, таслахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангавал зохино. 11.5.4 Нэмэлт хэмжих хэрэгсэл Нэмэлт анхдагч хэмжих элементийг худалдан авагч зааж өгөх эсвэл нийлүүлэгч санал болгож болно. Хүчин чадал ихтэй турбины төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгсэлд ихэвчлэн дараах зүйлийг оруулж болно. Үүнд: - хөргөлтийн усны температур; - конденсаторын даралт; – төрөл бүрийн савны даралт ба шингэний түвшин; – тэжээлийн ус халаагч болон бусад дулаан солилцуурын оролт ба гаралтын уур болон усны температур; – тэжээлийн насосны оролт ба гаралтын даралт; – конденсат, тэжээлийн ус, анхдагч уурын зарцуулалт. Ийм хэмжлийн үндсэн хэмжих элементийг өөр үйлдвэрээс нийлүүлж болно. 11.5.5 Туршилтын хэмжлийн цэг Дулааны нэгж зарцуулалтын (дулааны гүйцэтгэлийн баталгааны тухай 4.2-ыг үзнэ үү) эсвэл бусад зорилгоор хийх гүйцэтгэлийн туршилтад бүх хэмжил болон ажиглалтын хэмжих цэгийг бэлдэх хэрэгтэй. Хэмжлийн цэгийг турбины хэвийн ажиллагаа, хяналтад шаардагдах нэмэлт мэдээлэл болгохын тулд нийлүүлэгч, худалдан авагч хоорондоо тохиролцсон байвал зохино. Нийлүүлэлтийн гэрээнд тусгаагүй ч шаардлагатай хэмжих цэгийг хариуцах, бэлдэх талаар тохиролцох хэрэгтэй. | b) Load: electrical output of the generator (frequently this instrument is not included in the turbine contract); c) Rotor and pedestal movement: axial differential movement of selected rotors, each relative to its casing or pedestal, measured at the end remote from the thrust bearing. Axial movement of pedestals relative to the foundation (if required, depending on turbine design); d) Vibration: vibration of pedestals and/or rotors. Rotor eccentricity, and the phase angle of the vibration, may also be provided. The scope of supply for phase angle measurement can be limited to a provision only. This allows an expert to connect equipment for special investigation; e) Metal temperatures: provision shall be made for the measurement of all metal temperatures or temperature differences considered necessary for the safe operation of the turbine, or for enabling stresses in turbine casing walls or other components to be assessed, to provide information on safe rates of run-up or load change; f) Valve position: positions of all initial, reheat and LP induction steam valves, unless otherwise agreed, except that only fully-open or fully-closed indication is required for reheat emergency valves; g) For saturated-steam turbines, which incorporate moisture separators and reheaters: reheating steam flow (or reheater drains flow), and levels in separator and reheater drain tanks; h) In addition, equipment necessary to provide the alarm and trip initiating signals listed in 11.4 shall be provided. 11.5.4 Additional instruments Additional primary measuring elements may be specified by the purchaser, or recommended by the supplier. For large turbine plant the instrumentation may typically include: – cooling water temperature; – condenser pressure; – pressures and liquid levels in various vessels; – steam and water temperatures at inlet and outlet of feedwater heaters and other heat exchangers; – inlet and outlet pressures of feed pumps; – condensate, feedwater and initial steam flow rates. Primary measuring elements for such measurements may be supplied by others. 11.5.5 Test measuring points For the purpose of carrying out performance tests for heat rate (see 4.2 on thermal performance guarantees) or other reasons, measuring points shall be provided for all test measurements and observations. These measuring points shall be additional to those required for the normal operation and control of the turbine, and shall be agreed between supplier and purchaser. Agreement shall be reached as to responsibility for, and provision of, those required measuring points located at positions outside the contractual scope of supply. |
| 12 Турбин ба интерфэйсийн системийг хамгаалах бусад төхөөрөмж 12.1 Нам даралтын корпус ба конденсаторын даралт Даралтыг зөвшөөрөгдсөн хязгаарт байлгах хангалттай хэмжээтэй хамгаалах хавхлаг эсвэл хамгаалах мембранаар нам даралтын цилиндр, конденсаторыг хэт өндөр даралтаас хамгаалсан байвал зохино. Хэвийн хэмжээ нь хязгаарлагдмал загварыг (жишээ нь, 10 %-ийн зарцуулалтын багтаамжтай хамгаалах мембран) ашиглах үед турбины оролтын хавхлаг болон тойруу хавхлагийг хурдан хугацаанд аюулгүй хаахад зориулж конденсаторыг даралтаас хамгаалах өндөр найдвартай хувилбарыг нэмж хэрэглэнэ (11.4-ийг үзнэ үү). Сонгосон шийдэл нь улсын дүрэм журамд нийцсэн байх хэрэгтэй. 12.2 Хавхлагийн корпусыг битүүмжлэхх Ус-уурын системийг нийлүүлэгчийн хариуцлагад оруулах хэрэгслээр жишээ нь, хамгаалах хавхлагн эсвэл найдвартай нээгдэх ӨД-ын тойруу станцаар турбины хавхлагийн орох талыг хэт өндөр даралтаас хамгаалсан байх шаардлагатай. Хавхлагийн загвараас хамааран, хэт өндөр даралтаас сэргийлэх нь хавхлагийн корпусын бүрэн бүтэн байдал төдийгүй хавхлаг найдвартай хаагдахад чухал ач холбогдолтой байж болно. Тиймээс уурын турбин нийлүүлэгч нь зөвшөөрөгдөх даралтын урт, богино хугацааны хамгийн их утгыг төслийн инженерт өгдөг (18-р зүйлийг үзнэ үү). ТАЙЛБАР: Үл буцах хавхлагийн тухай мэдээллийг 9.6-д тайлбарласан. 13 Доргилт 13.1 Ерөнхий зүйл Турбины үндсэн холхивч тус бүрд эсвэл хажууд нь ажлын явцад доргилтыг хэмжих боломжтой байхаар угсрах шаардлагатай. Доргилтыг холхивчийн корпус дээр эсвэл гол болон холхивчийн корпусын хооронд харьцангуй хэмжиж болно. Доргилтыг тэнхлэгийн чиглэлд хэмжихгүй. 13.2 Холхивчийн корпусын доргилт хэмжих Холхивчийн корпусын доргилтыг дараах стандартын дагуу хэмжиж үнэлэхийг зөвлөж байна. Үүнд: ISO 20816-1, ISO 20816-2, эсвэл ISO 10816-3. Энэ стандартуудад хязгаарын утгыг зааж өгсөн. 13.3 Голын доргилтыг хэмжих Голын доргилтыг ихэвчлэн холхивчийн корпустай харьцангуй хэмжинэ. Бүх тохиолдолд доргилтыг ISO 20816-1, ISO 20816-2, ISO 7919-3 стандартын дагуу хэмжих хэрэгтэй.Дээрх стандартад хязгаарын утгыг өгсөн. 14 Дуу чимээ 14.1 Ерөнхий зүйл Хоёр ойлголтыг ялгах нь чухал. Үүнд: 1) турбин, насос, мотор гэх мэт салангид бүрэлдэхүүн хэсгээс ялгарах дуу чимээний хүчээр дуу чимээ ялгаруулалтыг тодорхойлно; | 12 Other devices for protection of the turbine and of interfacing systems 12.1 Low-pressure casing and condenser pressurization The low-pressure cylinders and the condenser shall be protected against excessive pressure by safety valves or relief diaphragms of sufficient size to keep the pressure within permitted limits. When a design with limited nominal size is applied (e.g. relief diaphragms for 10 % flow capacity) a high-reliable version of condenser pressure protection shall additionally be applied for fast and safe closing of the turbine inlet valves and the bypass valves (see 11.4). The chosen solution needs to conform with national regulations. 12.2 Valve casing pressurization The inlet side of the turbine valve casings shall be protected against excessive pressure by means within the scope of the supplier of the water steam system, for example safety valves or safe opening HP bypass stations. Depending on valve design, avoidance of excessive pressure might not only be important for integrity of the valve casing but also for the reliable closing function of the valve. Therefore, the steam turbine supplier provides the architect engineer with the maximum long-term and short-term allowable pressure values (see Clause 18). NOTE For non-return valves, refer to 9.6. 13 Vibration 13.1 General The turbine shall be arranged to permit vibration measurements in service at or adjacent to each main bearing; vibration may be measured on the bearing housing, or relatively between the shaft and bearing housing. Vibration in the axial direction is normally not measured. 13.2 Vibration measured at the bearing housing Vibration measurements on bearing housing are recommended to be carried out and evaluated in accordance with: ISO 20816-1, ISO 20816-2, or ISO 10816-3. where limits are given. 13.3 Vibration measured at the shaft Shaft vibration is usually measured relative to the bearing housing; in all cases, the vibration measurements shall be carried out in accordance with ISO 20816-1, ISO 20816-2 and ISO 7919-3, where limits are given. 14 Noise 14.1 General It is important to distinguish between two concepts: 1) noise emission, which is about the noise power emitted from separate components such as turbines, pumps, motors, etc.; |
| 2) төрөл бүрийн хэмжлийн цэг дэх дууны даралтаар тодорхойлогдох дуу чимээний түвшин нь хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсгээс шалтгаалж болно. Түвшин нь тааз, хана гэх мэт хүрээлэн буй орчноос хамаарна. 14.2 Уурын турбинээс гарах дуу чимээ Уурын турбины дуу чимээг ISO 10494 стандартын дагуу хэмжих хэрэгтэй. 14.3 Турбины агрегатын ойр орчмын дуу чимээний түвшин Уурын турбины агрегатын ойр орчмын дуу чимээний түвшин нь турбины төрөл бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгээс үүсэх дуу чимээний хүч, станц дахь бусад тоноглолын бүрэлдэхүүн хэсгээс үүсэх дуу чимээний хүч, турбин болон бусад тоноглолын бүрэлдэхүүн хэсгийн харьцангуй байршил, орчин тойрны талбай болон барилгын акустик, түүний дотор байгаа дуу чимээ бууруулах материалын хэмжээ зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаарна. Дээрх бүх хүчин зүйлийг турбин нийлүүлэгч хариуцаж байгаа тохиолдолд худалдан авагч нь турбин нийлүүлэгчид турбины ойр орчмын зөвшөөрөгдөх дуу чимээний түвшинтэй холбоотой шаардлагыг зааж болно. Энэ бүх хүчин зүйл турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад хамаарахгүй тохиолдолд турбин нийлүүлэгч, бусад хүчин зүйлсийг хариуцах этгээд худалдан авагчийн заасан шаардлагыг хангахын тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй бөгөөд худалдан авагч мөн тэдэнтэй хамтрах нь чухал юм. Турбины ойр орчмын бусад эд анги, тоноглолыг нийлүүлэгч нь төхөөрөмжөөс гарах дуу чимээг хариуцна. Эдгээр шаардлагыг төхөөрөмжийн үндсэн зураг төсөлд нийцүүлээгүй бол тохирох акустик хана эсвэл хаалт нийлүүлэх замаар шийдвэрлэж болно. 15 Туршилт 15.1 Ерөнхий зүйл Энэ баримт бичигт шаардагдах бүх туршилтыг тогтоосон заалтын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй. Худалдан авагчийн заасан нэмэлт аливаа туршилт болон худалдан авагч эсвэл түүний төлөөлөгч туршилт хийх үед байсан нотолгоог худалдан авагчийн техникийн шаардлагад тусгах хэрэгтэй. 15.2 Даралттай нөхцөлд ажиллах эд ангийг турших Чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох атмосферын даралтаас дээш даралтад хэвийн ажилладаг бүх эд ангийг нийлүүлэгчийн туршилтын журмын дагуу турших шаардлагатай. Эд ангийн бүрэн бүтэн байдал, битүүмжлэлийг үл эвдэх туршилтаар баталгаажуулж болно. Гидростатик даралтын туршилтын хувьд даралтын ачаалал нь холболтын хэвийн нөхцөл бүхий даралтад өртөх хэсгийн аливаа ачаалалд тохиолдож болох даралтын дээд хэмжээнээс 50 %-аар илүү байвал зохино (3.3.2-т тодорхойлсон). Ажлын явцад агаар мандалд хий нэвчиххгүй тохиолдолд гидростатик алдагдлыг шалгах туршилтыг тохиролцсоны дагуу хасаж болно. 15.3 Гүйцэтгэлийн туршилт Гүйцэтгэлийн шаардлагатай аливаа туршилтын цар хүрээг нийлүүлэгчийн тооцоолж буй оролцооны хамт худалдан авагчийн техникийн шаардлагад тусгах хэрэгтэй. Дулааны хүлээн авах туршилтыг IEC 60953 (бүх хэсэг) эсвэл түүнтэй адилтгах бусад стандартын дагуу хийвэл зохино. | 2) noise level, which is the sound pressure at different measurement points and can depend on several components. The level also depends on the surroundings, such as ceilings and walls, etc. 14.2 Noise emitted by the steam turbine The noise measurement of the steam turbine shall be performed according to ISO 10494. 14.3 Noise level in the vicinity of the turbine unit The noise level in the vicinity of the steam turbine unit depends upon many factors such as the noise power generated by the various turbine components, the noise power generated by components of other plant in the station, the relative location of the turbine and the other plant components, and the acoustics of the surrounding area and building, including the amount of sound-attenuating material present. When all of the above factors are within the turbine supplier's scope, the purchaser may state to the turbine supplier its requirements regarding the permissible noise level in the vicinity of the turbine. When the factors are not all within the turbine supplier's scope, it may be necessary for the purchaser, the turbine supplier, and those responsible for the other factors, to cooperate to meet the purchaser's requirements. Suppliers of other components or plant in the vicinity of the turbine shall themselves be responsible for the noise it produces. If these requirements are not met by the basic design of plant, they may be achieved by the supply of suitable acoustic screens or enclosures. 15 Tests 15.1 General All the tests required by this document shall be carried out in accordance with the stated provisions. Any further tests required by the purchaser, and the extent of any witnessing of the tests by the purchaser or its representative, shall be stated in the purchaser's specification. 15.2 Testing of pressurized components As part of the quality assurance program, all parts subjected in normal service to a pressure above atmospheric shall be tested according to the supplier's test procedures. Integrity and tightness of the parts can be demonstrated by non-destructive testing. In the case of the hydrostatic pressure test, the pressure loads shall normally be 50 % in excess of the maximum that could occur at any load in the exposed parts with rated terminal conditions (as defined in 3.3.2). The hydrostatic leakage test may, by agreement, be omitted where, in service, leakage would not be to atmosphere. 15.3 Performance tests The extent of any performance tests required shall be stated in the purchaser's specification, together with the extent of the supplier's expected participation. Thermal acceptance tests shall be carried out in accordance with IEC 60953 (all parts) or other equivalent standard. |
| Хурд ба ачаалал тохируулах туршилтыг IEC 61064 стандартын дагуу хийнэ. 15.4 Туршилтын үр дүн ба өгөгдөл Нийлүүлэгч нь гэрээнд дурдсан бүх туршилтыг зорилгод нийцүүлэн хийж дуусгасан эсэхийг баталгаажуулахад шаардагдах гэрчилгээ, тайланг худалдан авагчид өгөх хэрэгтэй. 16 Хүргэлт, суурилуулалт 16.1 Ажлын талбай руу тээвэрлэх, түр хугацаанд хамгаалах Үйлдвэрээс ачуулахын өмнө турбины бүх эд ангийг зэврэлт, механик зэврэлт, ажлын талбай руу тээвэрлэх явцад болон угсралтын өмнөх хадгалалтын хугацаанд эвдрэлээс зохих ёсоор хамгаална. Хадгалах нөхцөл, үргэлжлэх хугацааг худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. Тохиромжтой тохиолдолд худалдан авагч нь хөрсний зөвшөөрөгдсөн ачаалал, нийтийн эзэмшлийн зам эсвэл төмөр зам гэх мэт замын хэмжээс болон хугацааны хязгаарлалт болох тээвэрлэлтийн хязгаарлалтыг тодорхойлох шаардлагатай. 16.2 Угсрах, ашиглалтад оруулах Угсрах, ашиглалтад оруулах ажлыг зураг төсөл эсвэл бусад хэлбэр (заавар)-ээр нийлүүлэгчээс заасан зөвлөмж, зааврын дагуу хийвэл зохино. Угсрах, ашиглалтад оруулахыг гэрээний нэг хэсгээр тодорхойлоогүй бол худалдан авагч нь хамгийн багадаа нийлүүлэгчийн зөвлөх үйлчилгээг авахыг зөвлөж байна. Ашиглалтад оруулах ажлын сүүлийн шат бол туршилтаар ажиллуулах үе шат юм. Туршилтаар ажиллуулах зорилго нь тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг нотлох явдал юм. Чухал ач холбогдолтой бүрэлдэхүүн хэсгийн доголдол нь туршилтаар ажиллуулах үеийн ажилыг тасалдуулж болохыг техникийн шаардлагад тодорхойлох боломжтой. Худалдан авагч нь туршилтаар ажиллуулах хугацааг зогсолтын хугацаагаар сунгах гэх мэт маш богино хугацааны доголдлыг хүлээн зөвшөөрөх шалгуур тогтоож болно. Худалдан авагч туршилтаар ажиллуулах явцад гарсан олон тооны доголдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж үзэж болох тул хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нөхцөл байдлыг тодорхойлж жишээлбэл, хэтрүүлж болохгүй доголдлын тоо, үргэлжлэх хугацааг зааж өгч болно. Туршилтаар ажиллуулахыг амжилттай дуусгах нөхцөлийг техникийн тодорхойлолтод тайлбарласан байх хэрэгтэй (17.10 c)г үзнэ үү). Туршилтад гүйцэтгэлийн аливаа шаардлагыг хангах, тухайн ажлын талбайд мөрдөгдөж буй хууль эрх зүй болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг биелүүлэх, бага хэмжээний засвар, өөрчлөлт хийх, тодорхой хугацаанд багахан доголдлыг засах үүрэг зэргийг багтаана. Ашиглалтанд оруулсны дараа амжилттай туршилтаар ажиллуулах үргэлжлэх хугацааг худалдан авагч, нийлүүлэгчийн хоорондоо тохиролцсон байвал зохино. 17 Худалдан авагчаас өгөх зураг төслийн мэдээлэл 17.1 Ерөнхий зүйл Худалдан авагч нь нийлүүлэгчид ихэвчлэн өөрийн шаардлагын техникийн нарийвчилсан тодорхойлолтыг өгнө. Шаардлага болон бусад холбогдох мэдээлэлд 17.2-17.13-т заасан мэдээллийг хамгийн багадаа багтаахыг зөвлөж байна. 17.2 Турбин, түүний туслах тоноглолын тодорхойломж a) 3.5-д тодорхойлсон генераторын гаргалга эсвэл турбины холболт дээрх хэвийн хүчин чадал (холболт дээрх ашигтай чадал, генераторын хүчин чадал, хамгийн их тасралтгүй үйлдвэрлэл (MCR), хамгийн их хүчин чадал (VWO), хамгийн их хэт ачааллын боломж, хамгийн хэмнэлттэй тасралтгүй үйлдвэрлэл (ECR), цэвэр цахилгаан чадал гэх мэт). | Speed and load governing tests shall be carried out in accordance with IEC 61064. 15.4 Test results and data The supplier shall provide the purchaser with the certificates or reports necessary to confirm that the objectives of all the tests referred to in the contract have been achieved. 16 Delivery and installation 16.1 Transport to site and temporary protection Before shipping from the works, all turbine components shall be suitably protected against corrosion, stress corrosion and handling damage during transport to site and any storage period before installation. Storage conditions and duration shall be specified and agreed between the purchaser and the supplier. Where appropriate, the purchaser should define restrictions for transportation, for example the permitted ground loading as well as dimensional and time restrictions on access routes like public roads or railways. 16.2 Erection and commissioning The erection and commissioning procedures shall be in accordance with recommendations and instructions issued by the supplier either on drawings or by other means (instructions). It is recommended that where erection and commissioning do not form part of the contract, the purchaser should, as a minimum, use the services of the supplier's advisor. The last phase of commissioning is the trial run. The purpose of the trial run is to prove the functional capability of the equipment. The specification may define in what circumstances malfunction of a significant component will constitute an interruption of the trial run. The purchaser may also give concessions criteria for malfunctions of a very short period, for example simply extending the period of the trial run by the outage time. The purchaser may consider that multiple malfunctions occurring during the trial run are unacceptable and therefore define the circumstances in which concessions will be withdrawn, for example giving the number and duration of malfunctions that may not be exceeded. The conditions for the successful completion of the trial run should be defined in the specification (see 17.10 c)). These may include fulfilment of minimum performance requirements, fulfilment of legal and safety requirements applicable to the site and obligations to make minor corrections and changes and rectify minor defects, etc. within a specified time. The duration of the successful trial run after commissioning should be agreed between purchaser and supplier. 17 Design information to be supplied by the purchaser 17.1 General The purchaser will normally provide a detailed specification of its requirements to the supplier. It is recommended that the requirements or other relevant information include at least those listed in 17.2 to 17.13. 17.2 Characteristics of the turbine and its accessories a) Rated output (such as net power at coupling, generator output, maximum continuous rating (MCR), maximum capability (VWO), maximum overload capability, most economical continuous rating (ECR), net electrical power) as defined in 3.5 at generator terminals or at the turbine coupling. |
| b) 4.2-т заасан шаардлагын дагуу хэрэгцээтэй бол дулааны гүйцэтгэлийн баталгааны зорилгоор жингийн коэффициент. c) Шаардагдах эргэлтийн хурд эсвэл системийн давтамж, ажллын хурдны хязгаар. d) 3.9, 3.11-д тодорхойлж, 6.1.3-т тайлбарласан ажиллуулахад шаардагдах нийт цаг (ашиглалтын хугацаа) ба ашиглалтын горим. e) Турбины байршил ба аливаа физик хязгаарлалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл. f) Харгалзан үзэх шаардлагатай газар хөдлөлтийн аливаа нөхцөл. g) Тэсрэх аюултай орчин, тэсэрч дэлбэрэх бодисын талаарх мэдээлэл, IEC 60079 (бүх хэсэг) стандартын дагуух ангилал. h) Пневматик хэрэглэгчдэд зориулсан шахсан агаарын тухай ба цахилгаан хангамжийн талаарх мэдээлэл (өөрчлөлтийн хязгаартай хүчдэл, турбин зогсооход хүргэж болохгүй хүчдэлийн тасалдлын үргэлжлэх хугацаа, өөрчлөлтийн хязгаартай давтамж, холболтод тавих шаардлага). 17.3 Уур болон усны нөхцөл a) Хэвийн чадал ба уурын хамгийн их параметртэй нөхцөлд байгаа турбины зогсоох хавхлагийн багц бүрийн оролтын уурын хэвийн нөхцөл. b) Хэвийн чадалтай үед уурын турбины гарах фланц тус бүрийн уурын даралт. Энэ даралтад турбин нийлүүлэгч нь конденсаторыг нийлүүлээгүй үед турбины гарах фланц дээрх даралтыг багтаана. Турбин нийлүүлэгч нь конденсаторыг нийлүүлэх үед шаардлагатай мэдээллийг 17.4-ийн дагуу бүрдүүлнэ. c) Дахин халаах цикл болон цилиндрийн хооронд дахин халаах зориулалт бүхий дахин халаах турбинтэй станцын хувьд турбин нийлүүлэгчээс завсрын халаагч нийлүүлээгүй бол: - завсрын халаагчийн хүйтэн хэсгийн даралт; – дахин халаагч дахь даралтын уналт; – дахин халаах систем дэх хамгаалах хавхлагийн тогтоосон даралт. d) Турбин нийлүүлэгчээс нийлүүлээгүй турбин нь гадна талдаа ус ялгагчтай бол: – ус ялгагч дахь уурын даралтын уналт; - ус ялгах АҮК; – ялгагчийн ус зайлуулах сувгийг холбохх байрлал; – турбин нийлүүлэгчийн хариуцлагад хамруулаагүй бол хамгаалах хавхлаг болон бусад төхөөрөмжид тогтоосон даралт. Хэрэв ус ялгагчид нэг шаттай эсвэл олон шаттай уур дахин халаагчийг (турбин нийлүүлэгчээс нийлүүлээгүй) холбосон бол: - дахин халаах уурын эх үүсвэр (жишээ нь, тохируулагч болон/эсвэл турбины авлагын суваг); – дахин халаагчийн хэсгийн хоолойн багц доторх дахин халсан уурын даралтын уналт; – дахин халаах уурын шугам хоолой дахь даралтын уналт; – дахин халаагчийн үе шат бүрийн температурын хязгаарын зөрүү; - дахин халаагчийн хоолойн дотор бага хөргөлтөөс зайлсхийхийн тулд дахин халаагчийн ус зайлуулах хоолойд зориулсан зайлуулах уурын нийт зарцуулалт; – дахин халаагчийн ус зайлуулах шугамыг холбох байрлал. Шаардлгатай бол дээрх үзүүлэлтийг уурын зарцуулалтын функцээр тодорхойлох хэрэгтэй. e) Анхдагч эсвэл дахин халаах уурын температурыг хянах зорилгоор ус шахаж байгаа бол: – нийлүүлэлтийн эх үүсвэр, зарцуулалтын хэмжээ, усны энтальпи. f) Хэрэв цэвэршүүлэх болон зуухны алдагдалд зориулж конденсаторт нэмэлт ус нийлүүлэх бол: - усны хэмжээ, температур. g) Хэрэв халаалт болон дотоод хэрэгцээний зорилгоор уур гаргах шаардлагатай бол: | b) Weighting factors for thermal performance guarantee purposes, when required in pursuance of the requirements of 4.2. c) Speed of rotation, or system frequency, and operational speed range required. d) The total required running hours (lifetime) and operational regime as defined in 3.9, 3.11and described in 6.1.3. e) Details of turbine location and any physical limitations. f) Any seismic conditions to be taken into account. g) Areas of potentially explosive atmosphere and information on explosive medium and classification according to IEC 60079 (all parts). h) Information on available compressed air for pneumatic consumers and on electrical supplies (voltages with range of variation, duration of voltage interruption that should not cause turbine trip, frequencies with range of variations, requirements for terminals). 17.3 Steam and water conditions a) Rated steam conditions at the inlet to each set of turbine stop valves at the rated output and maximum steam conditions. b) Steam pressure at each exhaust flange of the steam turbine at the rated output. This includes the pressure at the turbine exhaust flange when the turbine supplier does not supply the condenser. When the turbine supplier also supplies the condenser, the information required is as in 17.4. c) For a plant with reheat cycle and with the reheat turbine being arranged for reheating between cylinders, and the reheater is not supplied by the turbine supplier: – the cold reheat pressure(s); – the pressure drop(s) in the reheater(s), and – the set pressure(s) for safety valves on reheat system(s). d) If the turbine is provided with an external water separator not supplied by the turbine supplier: – the pressure drop of the steam in the water separator; – the efficiency of water separation; – the destination of the separator drains; – the set pressure of the safety valves or other devices if they are not within the turbine supplier's scope. If a water separator is followed by either single-stage or multi-stage steam/steam reheaters, not supplied by the turbine supplier: – the source of reheating steam (i.e. throttle and/or turbine extraction port); – the pressure drop in the reheated steam within the reheater section tube bundle; – the pressure drop in the reheating steam supply pipe(s); – the terminal temperature difference of each reheater stage; – the mass flow of scavenging steam to assume for reheater drainage to avoid subcooling within reheater tubes; – the destination of the reheater drains. Where appropriate, these parameters shall be defined as a function of steam flow rate. e) If water is injected for temperature control of either initial or reheat steam: – the source of supply, the rate of flow and the enthalpy of the water. f) If make-up water is to be supplied to the condenser for purging and boiler losses: – quantity and temperature of the water. g) If steam is required to be extracted for heating or other auxiliary purposes: |
| – шаардагдах зарцуулалт ба даралт, ус зайлуулах хоолойг холбох байрлал ба энтальпи, хэрэв авлагын даралтыг хянах шаардлагатай эсэх, мөн баталгаа гаргахдаа ийм авлагыг харгалзан үзэх шаардлагатай эсэх (9-р зүйлийг үзнэ үү). h) Холимог даралтын уурын турбинд нийлүүлэх нам даралтын уурын хувьд: - даралт; – дундаж температур (эсвэл хуурайшилтын хэсэг) ба хязгаар; - уурын зарцуулалтын хэмжээ; - уурын оролтыг тохируулах арга; – зөвхөн өндөр даралтын уур хэрэглэх үед шаардагдах гаралтын хамгийн их чадал. ТАЙЛБАР: Нийлүүлэгч нь өндөр даралтын уурын зарцуулалтад шаардлагатай уурын хамгийн бага хэмжээг зааж өгч болно. i) Туслах эх үүсвэрийн уурын хүртээмж болон нөхцөл, жишээ нь, асаах үед нягтруулгыг битүүмжлэх. j) Уурын хангамжийн химийн шинж чанар. k) Уурын үндсэн турбины уураар ажилладаг зуухны тэжээлийн насосны хувьд худалдан авагч нь төхөөрөмжийн термодинамик болон механик нэгдмэл байдалд шаардлагатай мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. Боломжтой бол мэдээлэлд тэжээлийн усны зарцуулалт эсвэл турбины чадлаас хамаарах эдгээр үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаххэрэгтэй. ТАЙЛБАР: Дээрх c), d), d) g) заалттурбины эцсийн зураг төсөлд нөлөөлөх тул худалдан авагч, нийлүүлэгч хоорондоо нийлүүлэгчийн хариуцлагад багтаагүй тоног төхөөрөмжийн зарим мэдээллийг солилцоно. 17.4 Конденсатор ба хөргөгчийн нөхцөл (тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийн нийлүүлэлтийн хамрах хүрээнд байгаа тохиолдолд) a) Хөргөх орчин эсвэл хэрэглэх дулаан солилцооны гадаргуугийн материалыг нийлүүлэх эх үүсвэр, материалын чанар, зураг төслийн үед ашиглах цэвэр байдлын коэффициент. b) Хөргөх орчны хамгийн өндөр ба хамгийн нам температур, жилийн дундаж температур. c) Хөргөх бодисын хэмжээ эсвэл зөвшөөрөгдөх температурын өсөлтийн аливаа хязгаарлалт. d) Хөргөх усны системийн төгсгөлийн цэгүүдийн хамгийн өндөр, хамгийн нам даралт болон тэдгээр цэг хоорондын даралтын уналт. e) Хоолой бөглөрсөн үед зөвшөөрөх хөргөлтийн гадаргуугийн нөөцийн баталгаажуулалт. 17.5 Тэжээлийн усны регенератив халаалтын тухай мэдээлэл Тэжээлийн усны регенератив халаалтын системийг турбин нийлүүлэгчийн нийлүүлэлтийн хариуцлагад оруулаагүй тохиолдолд энэ зохицуулалтын үндэслэл (4.2.2-ыг үзнэ үү) болон дараах а)-м) зүйлд заасан дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдан авагч өгөх хэрэгтэй. Тиймээс энэ мэдээлэл нь нэг эсвэл хэд хэдэн тодорхой ачааллын хувьд худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцох нөхцөл болно. Ерөнхийдөө тэжээлийн усны халаалтын системийн хангалттай нарийвчилсан схем нь нийлүүлэгчид зориулсан иж бүрэн багцын дулааны нэгж зарцуулалтын баталгааг бүрдүүлэх боломжтой термодинамикийн анхдагч мэдээлэл болох хэрэгтэй. a) Авлагын уураар тэжээлийн ус халаах үе шатны тоог дараах нөхцөлөөр хангана. Үүнд: 1) үндсэн турбинээс; 2) зуухны тэжээлийн насос эсвэл дотоод хэрэгцээний генератор эсвэл түүнтэй адилтгах тоноглол зэрэг бусад тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах уурыг нийлүүлж болох аливаа туслах турбинээс. b) Тэжээлийн ус халаах үе шат бүрийн хувьд бие даасан дулаан солилцуурын төхөөрөмжийн тоо, зохион байгуулалт; мөн төхөөрөмж бүрд турбины авлагын уурын цэгээс бие даан уур нийлүүлэх эсвэлл тэжээлийн ус халаах адил үе шаттай бүх төхөөрөмжийг уураар хангадаг коллектороос. | – the flow rates and pressures required, the destination and enthalpies of the drains, if the extraction pressure is to be controlled, and if such extractions are to be taken into account for the guarantees (see Clause 9). h) For low pressure steam supplied to a mixed-pressure steam turbine: – pressure; – mean temperature (or dryness fraction) and range; – steam flow rate; – method of control of steam input; – maximum power output required with high-pressure steam only. NOTE The supplier can specify the required minimum high-pressure steam flow. i) Availability and conditions of steam from auxiliary sources, for example for gland sealing at start-up. j) The chemical characteristics of the steam supply. k) For boiler feed pumps driven by steam from the main steam turbine, the purchaser should provide the information necessary for the thermodynamic and mechanical integration of the plant. Where possible, the information should provide details of the variation of these parameters with feedwater rate or turbine output. NOTE For items c), d), e) and g) above, some information will be exchanged between the purchaser and the supplier, since the final design of equipment not in the supplier's scope will be affected by the pressure distribution in the final turbine design. 17.4 Conditions for condensers and coolers (where this equipment is within the supplier's scope of supply) a) Source of supply and quality of cooling medium or heat exchange surface material to be used, and cleanliness factor to be used in the design. b) Maximum and minimum temperatures of the cooling medium and the average temperature over the annual period. c) Any limitation on quantity of cooling medium available, or on permissible temperature rise. d) Maximum and minimum pressures at terminal points of cooling water system and pressure drop between them. e) Confirmation of cooling surface reserve for allowance of pipe plugging. 17.5 Information on regenerative feedwater heating When the regenerative feedwater heating system is not within the turbine supplier's scope of supply, the basis of the arrangement (see 4.2.2) and the relevant details, indicated in items a) to m) below, shall preferably be provided by the purchaser and are subject to agreement between the purchaser and the supplier for one or more specific loads. Typically, a sufficiently detailed diagram of the feedwater heating system should be the thermodynamic input information for the supplier to enable the heat rate guarantees of the complete set to be formulated. a) The number of bled-steam feedwater heating stages, and which of them are to be provided: 1) from the main turbine; and 2) from any auxiliary turbine which may be supplied for driving other equipment, such as a boiler feed pump or auxiliary generator or similar plant. b) The number and arrangement of individual heat exchanger vessels for each stage of feedwater heating; and whether each vessel is supplied independently from a turbine tapping point, or from a header which supplies steam to all vessels of the same feedwater heating stage. |
| c) Тэжээлийн ус халаах цикл дэх тэжээлийн насосны байрлал, насос тус бүрийн гаралтын тэжээлийн усны даралт, насос тус бүрийн тэжээлийн усны энтальпийн өсөлт. d) Тохирох холболтын цэг дэх тэжээлийн усны шаардагдах температур, шаардагдах утгаас зөвшөөрөгдөх хазайлт. Түүнчлэн тэжээлийн усны эцсийн температурыг турбины ачааллаас хамааран ердийн байдлаар өөрчлөх боломжтой эсэх, хэрэв боломжгүй ​​бол энэ зорилгоор худалдан авагчийн шаардлагад хамааруулан ердийн байдлаар өөрчилж болох эсэх. e) Халаагчийн ус зайлуулах шугамыг үе шаттай хийх, юүлэх цэг эсвэл цэгүүдэд (байгаа бол) ус зайлуулах хоолойг тэжээлийн усны систем рүү чиглүүлэн урагш нь соруулах арга байдаг. f) Халаагч бүрийн холболтын температурын зөрүү өөрөөр хэлбэл, халаагч дахь уурын ханалтын температур ба халаагуураас гарах тэжээлийн усны температурын зөрүү. Тэжээлийн ус халаагчийн ханалтын бүсэд орохоос өмнө авлагын уурын халалт багасаж байвал уурын хөргөлтөд тэжээлийн усны нэмэлт халаалтыг тооцожн үзэх хэрэгтэй. g) Бие даасан эсвэл нийлмэл авлагын уурын халаагчаас үл хамааран ус зайлуулах хоолойн хөргөлтийн төхөөрөмжөөс гарч буй халаагчийн конденсатын температур болон ус зайлуулах хоолойн хөргөлтийн төхөөрөмж рүү орох тэжээлийн усны температурын зөрүү буюу ус зайлуулах хоолойн хөргөх төхөөрөмж тус бүрийн холболтын температурын зөрүү (ууршуулахаас бусад төрөл),. h) Нийлүүлэгчээс өгөөгүй тэжээлийн усны систем дэх аливаа дулаан солилцуур дээрх конденсатын энтальпийн өсөлт. i) Турбин дээрх авлагын гаралт бүрээс халаагуурт ирэх даралтын уналт, эсвэл авлагын гаралтаас халаагуур хүртэлх ханалтын температурын бууралт. j) Авлагын уурыг ууршуулагч (хэрэв байгаа бол)-ийн систем дэх төрөл ба байршил, нэмэлт усанд шаардагдах хэмжээ, ууршуулагчийн үлээлгийн хэмжээ, ууршуулагч руу орох түүхий усны энтальпи. k) Туслах тоноглолоос гарч буй конденсатыг тэжээлийн ус халаах системд хэрэглэх бол: ийм конденсатын тоо хэмжээ ба энтальпи, тэжээлийн усны халаалтын системд оруулах цэг. l) Турбины гаралтаас өөрөөр тодорхойлох аливаа ажлын нөхцөлийн онцлогжишээ нь, деаэраторын даралтад хамгийн бага утгыг заасан үед эдгээр шаардлагыг хангах боломжтой аль нэг өөр уурын эх үүсвэр, нөхцөл. m) Тэжээлийн ус халаах зориулалтаар үндсэн турбинээс өөр эх үүсвэрээс уур нийлүүлж байгаа тохиолдолд: эх үүсвэр тус бүрийн даралт, энтальпи, зарцуулалтын хэмжээ, конденсацлагдсан уурыг өгөх байрлалын зориулалт. Үүнтэй адилаар дулааныг уураас бусад зөөвөрлөгчөөр хангадаг бол холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээлэл. Тендер шалгаруулах шатанд тэжээлийн ус халаах системийн хангалттай нарийвчилсан схемийг худалдан авагч гаргаж өгөх боломжгүй бол нийлүүлэгч нь дулааны нэгж зарцуулалтын баталгааг бүрдүүлэхэд ашигласан тэжээлийн усны системийн талаарх таамаглалыг тодорхойлох хэрэгтэй. 17.6 Хэрэглээ: суурилуулалт ба ажлын горим a) Ажиллуулах генераторын онцлог шинж чанар (хэрэв турбин нийлүүлэгчээс нийлүүлээгүй бол): - үйлдвэрлэгчийн нэр; – гадна талын бүх хэмжээс, интерфэйс, байгууламжийн бэхэлгээний тоноглол; – турбинд оруулах бүх хэвийн буюу хэвийн бус эргүүлтийн момент, тэнхлэгийн хүч эсвэл тулгуур холхивчийн ачааллыг багтаасан холбогдох тодорхойломжийн дэлгэрэнгүй тайлбар; – тос, хөргөлтийн ус зэрэг туслах үйлчилгээнд тавих шаардлага; – машиныг редуктороор дамжуулж хөдөлгөх бол гарах голын хурд; – угсарсан тоноглолыг сайн ажиллуулахад нөлөөлж болох тэнцвэржилт, тэнхлэгийн тохиргоо, тэлэлтийг хангах болон бусад асуудалд хамаарах аливаа шаардлага. Эргэлтийн чиглэлийг турбин нийлүүлэгчтэй тохиролцсон байвал зохино. | c) The position of feed pumps in the feedwater heating cycle, the pressure of the feedwater at the discharge of each pump, and the rise in enthalpy of the feedwater across each pump. d) The desired feedwater temperature at the appropriate terminal point, and the permissible deviation from the desired value. Also, whether the final feedwater temperature can be allowed to vary naturally with turbine load and, if not, the purchaser's requirements in this respect. e) The method of cascading heater drains, and at which point or points (if any) the drains are pumped forward into the feedwater system. f) The terminal temperature difference for each heater, i.e. the difference between the saturation temperature of the steam in the heater and the temperature of the feedwater leaving the heater. If there is de-superheating of the bled steam before it is admitted to the saturation zone of the feedwater heater, the complementary feedwater heating in the de-superheater shall be taken into account. g) The terminal temperature difference for each drain cooler (other than flash type), whether independent or integral with a bled steam heater, i.e. the difference between the temperature of the heater condensate leaving the drain cooler and the temperature of the feedwater entering the drain cooler. h) The rise in enthalpy of the condensate over any heat exchanger(s) in the feedwater system not provided by the supplier. i) The pressure drop from each extraction outlet on the turbine to the heater, or the drop in saturation temperature from extraction outlet to heater. j) The type and the location in the system of the bled steam evaporator (if provided), the quantity of make-up water required, the blow-down allowances for the evaporator, and the enthalpy of the raw water entering the evaporator. k) If the condensate from auxiliary plant is to be dealt with by the feedwater heating system: the quantity and the enthalpy of such condensate, and its point of introduction into the feedwater heating system. l) Particulars of any operating condition governed otherwise than by the output of the turbine,for example, deaerator pressure when a minimum value is specified, together with the source and conditions of any alternative steam supply available to satisfy such requirements. m) Where steam is supplied for feedwater heating purposes from sources other than the main turbine: the pressure, enthalpy, and flow rate from each source, and the destination of the condensed steam. Similarly, where heat is supplied by media other than steam, the relevant details. If at tendering stage a sufficiently detailed diagram of the feedwater heating system cannot be provided by the purchaser, the supplier shall state the assumptions on the feedwater system which have been used in the formulation of the heat rate guarantee. 17.6 Applications: installation and mode of operation a) Particulars of the driven generator (if not supplied by the turbine supplier): – name of manufacturer; – complete dimensions of outline, interface, and holding-down arrangements; – full statement of relevant characteristics, including all normal or abnormal torques absorbed, and any axial thrust or journal bearing loads to be absorbed by the turbine; – requirements for auxiliary services such as lubricating oil and cooling water; – if the machine is driven through a gearbox, the speed of the output shaft; – any requirements regarding balancing, alignment, provision for expansion, or other matters which can influence satisfactory operation of the assembled unit. The direction of rotation shall be agreed with the turbine supplier. |
| b) Турбинд өгөх шаардлагатай ачааллын шинж чанар, тооцоолж буй загвар, ажлын горим. c) Эргэлтийн хэвийн бус момент үүсгэхэд хүргэх цахилгаан системийн гэмтлийн тоо, шинж чанар, хүч. Сүлжээний шаардлагыг хангахын тулд хүрээлж буй сүлжээнд шаардагдах аливаа өгөгдөл, голын дамжуургын тооцоог хариуцах талд өгөх хэрэгтэй. Генератор үйлдвэрлэгч нь турбин нийлүүлэгч биш бол турбинд үүсэх хэвийн бус эргэлтийн моментийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг турбин нийлүүлэгчид өгөх хэрэгтэй. Эдгээр хэвийн бус эргэлтийн моментыг тодорхойлоход генератор болон турбин үйлдвэрлэгчид хамтран ажиллах шаардлага гарч болно. d) Турбины үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй холбогдох хүчин зүйлс. Жишээ нь: 1) ажлын функц (6.1.3-ыг үзнэ үү); 2) гулсах даралтыг нэвтрүүлэх (3.10-ыг үзнэ үү); 3) ачаалал авахад шаардлагатай хамгийн их хурд (6.1.3 c)-г үзнэ үү)); 4) түр зуурын хэвийн бус ажлын нөхцөл (6.3.2-ыг үзнэ үү); уурын генераторын тодорхойломж (6.1.5-ыг үзнэ үү); 5) хэрэв ашиглаж байгаа бол турбины тойруу системийн хүчин чадал (6.1.7-г үзнэ үү). e) Станцын эдийн засгийн үзүүлэлтийг оновчтой болгооход нөлөөлөх хүчин зүйлс. Турбин болон конденсаторын төхөөрөмжийг оновчтой болгохын тулд худалдан авагчийн үнэлгээний өгөгдлийг багтаасан. Тогтмол анхдагч уурын нөхцөл болон уурын зарцуулалтын хувьд турбины тоноглолын төрөл бүрийн параметрүүд болон парамерт холбоотой конденсатор, түүний хөргөлтийн усны системийг зөв сонгох замаар чадлыг нэмэгдүүлэн, дулааны нэгж зарцуулалтыг бууруулж болно. Худалдан авагч нь үнэлгээ хийхдээ хэрэглэх дараах тоон үзүүлэлтийг заах шаардлагатай. - дулааны баталгаат нэгж зарцуулалтыг нэг нэгжээр сайжруулснаар худалдан авагчийн хүртэх ашиг тус; - дулааны баталгаат нэгж зарцуулалтад тооцоогүй дотоод хэрэгцээний нэмэлт нэг киловатт цахилгаан эрчим хүчинд зарцуулах худалдан авагчийн зардал; - хөргөлтийн болон нэмэлт усны эзлэхүүнт зарцуулалтын нэг нэгжид зарцуулах худалдан авагчийн нэмэгдэл зардал; - төхөөрөмжид тооцон үзэх бусад тодорхойломж, хэмжээс. f) Тухайн ажлын байр болон алсын зайнаас гараар гүйцэтгэх, автоматаар удирдах функцууд (жишээ нь, асаах, синхрончлох, ачаалах, зогсоох гэх мэт)-ыг тодорхойлсон удирдлагын системийг санал болгоно. g) Суурилуулалтын нөхцөл (6.4-ийг үзнэ үү). h) Дулаан тусгаарлах шаардлага (7.8-ыг үзнэ үү). i) Дуу чимээний зөвшөөрөгдөх түвшин (14-р зүйлийг үзнэ үү). j) Шаардлагатай нэмэлт хэмжих хэрэгсэл (11.2.3-ыг үзнэ үү). k) Оролтын нам даралтын уурын ачааллыг бууруулах эсвэл хамгаалалтаар зогсоох нь (11.4.1.2-ыг үзнэ үү) шаардлагатай эсэх. 17.7 Суурь Хэрэв худалдан авагч нь суурийн зураг төслийг хариуцаж байгаа бол 8-р зүйлд заасан нийлүүлэгчээс өгөх мэдээллийн үндсэн дээр захиалга боловсруулах эхний шатанд суурийн тойм зургийг турбин нийлүүлэгчид өгөх хэрэгтэй. 17.8 Холболтын цэг Нийлүүлэлтээр ирэх уурын турбины холболтын цэгийн нөхцөл. 17.9 Хүргэх ажлын талбайн нөхцөл a) Хүргэх цэг. | b) The nature of the load to be carried by the turbine, and the expected pattern and mode of operation. c) The number, nature, and intensity of disturbances of the electrical system giving rise to abnormal torques. Any data required from the surrounded grid to fulfil the grid requirements shall be provided to the party responsible for shaft train calculation. The manufacturer of the generator, if not the same as the supplier of the turbine, shall provide to the turbine supplier details of the abnormal torques thereby imposed on the turbine; determination of these abnormal torques may require collaboration between the generator and turbine manufacturers. d) The relevant factors affecting the operation of the turbine for example: 1) operational duty (see 6.1.3); 2) adoption of sliding pressure (see 3.10); 3) maximum required rate of load pick-up (see 6.1.3 c)); 4) temporary abnormal operating conditions (see 6.3.2); characteristics of the steam generator (see 6.1.5); 5) capacity of turbine by-pass system, if utilized (see 6.1.7). e) The relevant factors affecting the economic optimization of the plant. These include the purchaser's evaluation figures to enable optimization of the turbine itself and of its condensing plant to be carried out. For fixed initial steam conditions and steam flow rate, output can be increased and heat rate reduced, by judicious selection of various turbine plant parameters, including those relating to the condenser and its cooling water system. The purchaser should state the figures it will use in its evaluation for: – the benefit to the purchaser from one unit improvement in guaranteed heat rate; – the cost to the purchaser of one additional kilowatt of auxiliary electrical power not already allowed for in the heat rate guarantee; – the incremental cost to the purchaser of one unit of volumetric flow of cooling water and of make-up water; – any other plant characteristics or dimensions which it will take into account. f) Proposed control system defining those functions (e.g. starting and synchronizing, loading, shutting down, etc.) which are to be carried out manually from local or remote-control positions and those to be carried out automatically). g) Installation conditions (see 6.4). h) Thermal insulation requirements (see 7.8). i) Permissible noise level (see Clause 14). j) Additional instrumentation required (see 11.2.3). k) Whether low steam inlet pressure unloader or trip (see 11.4.1.2) is required. 17.7 Foundations If the purchaser is responsible for design of the foundation, it shall supply the turbine supplier at an early stage of order processing with an outline drawing of the foundation based on information provided by the supplier in Clause 8. 17.8 Terminal points Conditions at terminal points of the steam turbine to be supplied. 17.9 Delivery site conditions a) Point of delivery. |
| b) Тээвэрлэх, ажлын талбай руу нэвтрэхэд нөлөөлж буй нөхцөл, ажлын талбай дээр байгаа байгууламж, удаан хугацаагаар хадгалахад тавих аливаа шаардлага. c) Будгийн нөхцөлийн тусгай шаардлага. 17.10 Туршилт a) Гүйцэтгэлийн туршилтын цар хүрээ (15.3-ыг үзнэ үү). b) Автоматжуулалтын системийн цогц туршилт болон үйлдвэрээс хүлээн авах туршилтад төлөвлөгөөний дагуу (ажиглах) оролцох. c) Туршилтаар асаах ажлыг амжилттай дуусгах нөхцөл (16.2-ыг үзнэ үү). 17.11 Автоматжуулалтын систем Худалдан авагч нь техникийн шаардлагад дараах мэдээллийг оруулах хэрэгтэй. Үүнд a) ажлын орчны дэлгэрэнгүй мэдээлэл; b) цахилгаан тэжээлийн боломжтой үүсгүүрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл; c) цахилгааны үүсгүүрийн тоноглол эсвэл процессыг удирдах схемийн тойм; d) удирдлагын шаардлагатай функцын жагсаалт; e) DCS системээс TCS систем хүртэлх интерфэйст тавих шаардлага (11.2.3 Тоног төхөөрөмжийн шаардлагаыг үзнэ үү); f) туршилтад тавих тусгай шаардлага; g) ажиллах хүчний түвшний талаарх мэдээлэл; h) нийлүүлэгч ашиглах боломжтой хяналт, хэмжүүрийн системийн өөр өөр хэсгийн хооронд кабель татах заалт (жишээ нь, кабелийн тавиур), кабельд тавих шаардлага (жишээ нь, давуу талтай гэж тооцох төрөл), холбогдох стандарт, дамжуулагч утасны диаметр, таних тэмдэг гэх мэт, кабель татах шаардлага (жишээ нь, газардуулга, экран, хяналт хэмжүүрийн болон цахилгааны кабелийг тусгаарлах, таславч, нягтруулга гэх мэт). 17.12 Баримт бичиг a) Барилга угсралт, ашиглалтад оруулах, ашиглалт, засвар үйлчилгээний баримт бичгийг бэлтгэхэд авч үзэх шаардлагатай стандарт (жишээ нь, IEC 82079-1). b) Техникийн баримт бичиг, программ хангамж, шошгожуулалтын бүрэлдэхүүн хэсгийн функционал, байрлал, бүтээгдэхүүнийг тодорхойлоход ашиглах тоног төхөөрөмжийг таних систем. c) Тендер болон гэрээнд тусгах хэмжлийн нэгж (жишээ нь, СИ системийн нэгж). 17.13 Чанарыг хангах арга хэмжээ Худалдан авагч нь нийлүүлэгчийн чанарын тогтолцоонд холбоотой зарим шаардлагыг тодорхойлж болно. Бүх туслан нийлүүлэгчид шаардлагагүй байж болох ч турбин нийлүүлэгчийн хувьд түүний лавлагаа нь цуврал ISO 9000 стандартад хамаарна. Нийлүүлэлтийн хамрах хүрээний чанарын хэмжүүрийг нэгтгэн тодорхойлсон баримт бичиг шаардаж болно. 17.14 Эрсдэлийн үнэлгээнд оролцох Худалдан авагч нь “HAZOP” уулзалт гэх мэт эрсдэлийн үнэлгээнд нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийг оролцуулах хүсэлт гаргаж болно. 18 Нийлүүлэгчээс өгөх зураг төслийн мэдээлэл 18.1 Ерөнхий зүйл Нийлүүлэгч нь өөрийн хүргэлтийн хариуцлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдан авагчид өгөх хэрэгтэй. Хамгийн багадаа 18.2-18.9-ийн заалтыг оруулахыг зөвлөж байна. | b) Conditions affecting transport and access to site, facilities available on site, and any requirements for extended periods of storage. c) Special requirement of painting condition. 17.10 Tests a) Extent of performance testing (see 15.3). b) Intended participation (witness) during FAT and SIT of automation system. c) Conditions for the successful completion of the trial run (see 16.2). 17.11 Automation system The purchaser shall provide the following information in its specification: a) details of operating environment; b) details of electrical power supplies available; c) outline of control scheme of generating unit or process; d) list of control functions required; e) interface requirements DCS to TCS (see 11.2.3_Requirements_to_hardware); f) special requirements for tests; g) information on manning level; h) provisions for cabling between different parts of the I&C system that will be available for use by the supplier (e.g. cable trays), requirements for cables (e.g. preferred types), applicable standards, wire diameters, identification flags, etc., requirements for cabling (e.g. earthing, screening, separation of I&C and power cables, compartmentalisation, sealing, etc.). 17.12 Documentation a) Standards to be considered for the documentations on erection, commissioning, operation and maintenance (e.g. IEC 82079-1). b) Equipment identification system to be applied for functional, local and product identification of components in technical documents, in software and for labelling. c) Units of measurement to be employed in the tender and the contract (e.g. SI-units). 17.13 Quality measures The purchaser may specify the minimum requirements relating to the quality system of the supplier. For the turbine supplier itself but not necessarily for all of its sub-suppliers, the enquiry may refer to standard series ISO 9000. A documentation describing the quality measures applied for the scope of supply in summary may be requested. 17.14 Participation in risk assessment The purchaser may request the participation of the supplier's representative in a risk assessment such as a HAZOP meeting. 18 Design information to be provided by the supplier 18.1 General The supplier shall provide detailed information of its scope of delivery to the purchaser. It is recommended that at least the items listed in 18.2 to 18.9 be included. |
| 18.2 Шугам хоолой Турбины тогтвортой ажиллагааг хангах, холболтын цэг болон шугам хоолойн системийн механик зураг төслийн хувьд хурц уурын шугам хоолойноос ирэх хүч, моментийг хязгаарлах шаардлагатай. Нийлүүлэгч нь худалдан авагчид шугам хоолойн системийг зохих ёсоор төлөвлөх боломж олгохын тулд зохих мэдээллээр хангана (7.3 Их бие ба суурь-ийг үзнэ үү). Тэжээлийн ус халаагч эсвэл адил төстэй тоноглолыг нийлүүлэгчийн хариуцлагад оруулсан бол тэжээлийн усны шугам хоолойн хувьд адил төстэй мэдээлэл шаардагдаж болно. Шингэнийг хязгаарын даралт, температураас дээш даралт, температурт ажиллуулах уурын турбины хувьд нийлүүлэгч нь уурын турбин хамгаалалтаар зогсох үед хавхлаг дахь нийт зарцуулалтын шилжилт, хавхлаг хэсэгчилсэн хамгаалалтаар хаагдсны дараа үлдсэн нээлттэй хавхлагууд хаагдах үеийн нийт зарцуулалтын шилжилтийн тухай мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. Энэ мэдээлэл нь шугам хоолойн зураг төсөлд шаардлагатай (6.3.3-ыг үзнэ үү). 18.3 Дулааны тэлэлт Ашиглалтыннийцэх нөхцөлийн хувьд холболтын цэгийн дулааны тэлэлтийн талаарх мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. 18.4 Тэжээлийн усны регенератив халаалтын талаарх мэдээлэл Тэжээлийн усны регенератив халаах систем нь турбин нийлүүлэгчийн нийлүүлэлтийн хариуцлагад оруулсан болзохицуулалтын үндэслэл (4.2.2-ыг үзнэ үү)–ийг нийлүүлэгч гаргаж өгөх шаардлагатай. Энэ мэдээлэл нь нэг эсвэл хэд хэдэн тодорхой ачааллыг худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцох нөхцөл болно. Худалдан авагчид ус-уурын бүх циклийн үр ашгийг тодорхойлох боломж олгох тэжээлийн ус халаах системийн хангалттай нарийвчилсан схем нь ихэвчлэн термодинамикийн оролтын мэдээлэл байвал зохино. Үүнд: а) тэжээлийн ус халаагчийн тоо, хуваарилалт; b) хавхлаг ба шугам хоолойн алдагдал; c) насосны алдагдал; d) тэжээлийн ус халаагчийн холболтын температурын зөрүү, e) турбин болон халаагч хоорондын даралтын зөрүү. 18.5 Шугам хоолойн холболт Худалдан авагчийн шугам хоолойн системд бүх хоолойг холбоход гагнуурын ажлын бэлтгэл, гагнуурын зөвлөмжийг холбох цэгүүдийн хэмжээсийн хамт өгнө. 18.6 Цагийн хуваарь Турбин-генератор болон түүнтэй холбоох тоног төхөөрөмжийг станцын ерөнхий зураг төсөлд нэгтгэхийн тулд техникийн мэдээлэл, зураг төсөл солилцоход шаардлагатай санал болгож буй цагийн хуваарь. 18.7 Туслах хэрэгсэл ба цахилгаан хангамж Уурын нөхцөл, тоо хэмжээ, нягтруулгыг битүүмжлэх зэрэг хэрэгцээнд зориулсан туслах уур, асаах үед уурын турбиныг хөргөхөд тавих шаардлага (шаардлагатай бол). Туслах системийг ажиллуулахад шаардагдах цахилгаан хангамж, шахсан агаар, хөргөлтийн усанд тавих шаардлага. 18.8 Турбины суурь 8-р зүйлд дэлгэрэнгүй дурдсан турбины суурийн талаарх мэдээлэл. | 18.2 Piping For stability of the turbine and for the mechanical design of the terminal points and pipework systems, the forces and moments from the main steam pipes have to be limited. The supplier shall provide adequate information to allow the purchaser to design the pipework systems accordingly (see 7.3 Casings and pedestals). Similar information may be required in respect of the feedwater piping where the feedwater heaters or similar plant are within the supplier's scope. For supercritical steam turbines the supplier shall provide information on the mass flow transients in the valve(s) in case of a steam turbine trip and on the mass flow transient when after a partial valve trip the remaining open valve(s) close(s) by trip. This information is needed for the piping design (see 6.3.3). 18.3 Thermal expansion For the relevant operating conditions, information on the thermal expansion at the terminal points shall be provided. 18.4 Information on regenerative feedwater heating When the regenerative feedwater heating system is within the turbine supplier's scope of supply, the basis of the arrangement (see 4.2.2) shall be provided by the supplier and is subject to agreement between the purchaser and the supplier for one or more specific loads. Typically, a sufficiently detailed diagram of the feedwater heating system should be the thermodynamic input information for the purchaser to enable the efficiency of the whole water steam cycle to be determined: a) number and distribution of feedwater heaters, b) valve and piping losses, c) pump losses, d) feedwater heater terminal temperature differences, e) pressure differences between the turbine and the heaters. 18.5 Pipe connections For all pipe connections to the purchaser's pipework systems, dimensions of the terminal points shall be provided, together with weld preparations and welding recommendations. 18.6 Time schedule A recommended time schedule for the necessary interchange of technical information and drawings, to integrate the turbine-generator and its associated equipment into the overall plant design. 18.7 Auxiliary media and electrical supply Requirements for the steam conditions and quantity, for auxiliary steam for such needs as gland sealing and for steam turbine cooling during start-up (if needed). Requirements for electrical supply, compressed air and cooling water needed for operation of auxiliary systems. 18.8 Turbine foundations Information on turbine foundations as detailed in Clause 8. |
| 18.9 Хяналт хэмжүүр болон удирдлага Нийлүүлэгч нь тендер шалгаруулах зорилгоор хяналт хэмжүүрийн талаар дараах мэдээллийг өгнө. Үүнд: – дохио солилцох жагсаалтын төсөл (BOP хамрах хүрээнээс болон энэ хүрээ рүү), - хэмжих хэрэгслийн жагсаалтын төсөл, - цахилгаан хэрэглэгчийн жагсаалтын төсөл. Нийлүүлэгч нь захиалгын гүйцэтгэлд дараах мэдээллийг өгнө. Үүнд: – кабелийн шаардлага (хэрэв кабелийг турбины нийлүүлэлтээс хассан бол); – дохио солилцох жагсаалт (BOP хамрах хүрээнээс ба энэ хүрээ рүү); – ашиглалтанд оруулах заавар (хэрэв ашиглалтанд оруулах ажил худалдан авагчийн хариуцлагад байгаа бол); – худалдан авагч нь DCS системд хэрэгжүүлэх ST автоматжуулалтын функцийн зарим хамрах хүрээг тодорхойлохоор төлөвлөж байгаа тохиолдолд сонгосон хамрах хүрээний функционал үзүүлэлт (туслах тоног төхөөрөмжийн удирдлага гэх мэт); – нийлүүлэгч нь автоматжуулалтын төхөөрөмжид агааржуулагч нийлүүлэхгүй бол тендерийн саналдаа тоног төхөөрөмж болон дулааны бусад эх үүсвэр (жишээ нь, гэрэлтүүлэг)–ээс ялгарах дулааны хэмжээг тодорхойлсон байвал зохиной. 18.10 Дулаан ялгаруулалт Нийлүүлэгч нь халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийн параметрийг тогтооход зориулан турбин, хавхлаг, туслах систем зэргээс ялгарах дулааны талаар мэдээлэл өгөх шаардлагатай. | 18.9 Instrumentation and control The supplier shall provide the following information on I&C, for tendering purposes: – draft of signal exchange list (from and to BOP scope), – draft of measurement device list, – draft of electrical consumer list. The supplier shall provide the following information for order execution: – cabling requirements (if cabling is excluded from turbine scope of supply); – signal exchange list (from and to BOP scope); – commissioning instruction (if commissioning is in scope of purchaser); – functional specifications for selected scope, in case the purchaser intends to specify some scope of ST automation functions for implementation in DCS (e.g. control of auxiliary equipment); – ff the supplier is not supplying air conditioning for the automation equipment, its tender should describe the heat emissions from the equipment and other heat sources (e.g. lighting) to enable correct sizing of it. 18.10 Heat emissions The supplier shall provide information on heat emissions from turbine, valves and auxiliary systems to allow for dimensioning of the heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems. |
| А хавсралт (мэдээллийн) Уурын турбины суурин эд ангийг гагнах A.1 Ерөнхий зүйл Энэ А хавсралтыг нь цахилгаан станцын суурин уурын турбинд зориулан гагнасан байгууламж үйлдвэрлэх олон улсын стандартад үндэслэсэн болно. Засвар хийх, сэргээн засварлах үеийн гагнуурын ажлыг энэ хавсралтд заасны дагуу хийж болно. Эргэлдэх эд ангийн гагнуурыг энэ хавсралтад оруулаагүй. Үйлдвэрлэлийн гагнуурын хувьд ISO 11970 стандартыг хэрэглэж болно. Дараах бичвэрт зөвхөн ISO олон улсын стандартыг дурьдсан боловч ASME стандарт эсвэл үйлдвэрлэгчийн тодорхой стандарт зэрэг үндэсний стандартыг худалдан авагч болон нийлүүлэгч хоорондоо тохиролцож болно. А.2 Гагнуурын ажлын зураг төсөл, ангилал, гүйцэтгэлийн зарчим Материалын хэмжээс, сонголтыг үйлдвэрлэгчийн хариуцлагад оруулна. Дараах зарчмыг харгалзан үзнэ. Үүнд: – материал, хагас боловсруулсан, гагнуур болон хяналт шалгалтад чиглэсэн зураг төсөл; – материал нь гагнахад тохиромжтой, дүүргэгч материал нь үндсэн материалд тохирсон байвал зохино; – гагнуурын оёдлыг үндсэндээ ачаалал багатай газар байрлуулах хэрэгтэй; - гагнуурын оёдол хоорондын хангалттай зай ялангуяа туршилтад хангалттай зайг харгалзан үзэх шаардлагатай. Зураг төслийн хэлтэс нь гагнуурыг чиг үүрэг, урьдчилан тооцоолж болох эрсдэлийн дагуу ISO 5817 стандартын дагуух чанарын түвшинд, ISO 3834 стандартын дагуух чанарын шаардлагад нийцүүлэн хуваарилна (А.1-р хүснэгт, А.2-р хүснэгтийг үзнэ үү). Чанарын нэмэлт шаардлагыг үйлдвэрлэгчийн техникийн дотоод үзүүлэлтэд үндэслэн тодорхойлж болно. Үйлдвэрлэлийн явцад чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны цар хүрээг харгалзан, үйлдвэрлэгчийн зураг төслийн хэлтэс нь үл эвдэх шалгалтын (NDE) хамрах хүрээг тодорхойлдог. 1-Р ТАЙЛБАР. Зөвлөмж болгох зай бол жишээ нь 1,5 х гадна талын диаметр, 10 х материалын зузаан гэж тооцно. Шаардагдах хэмжээ хүртэл нь материал нэмсэн гагнуур нь эдгээр стандартад хамаарахгүй боловч зохих ёсоор хянах хэрэгтэй. | Annex A (informative) Welding of stationary components of steam turbines A.1 General This Annex A is based on existing international standards for the manufacturing of general, welded structures for stationary steam turbines in power stations. Welding when repairing or reconditioning can be performed according to this Annex A. Excluded from this Annex A is the welding on rotating components. For production welds, ISO 11970 may be applied. Whereas in the following text only ISO International Standards are mentioned, equivalent national standards such as ASME standards or specific manufacturer standards may be agreed between purchaser and supplier. A.2 Principles for design, qualification and execution of welding The dimensioning and choice of material is the responsibility of the manufacturer. The following principles shall be considered: – material-, semi-finished-, welding- and inspection-oriented design; – materials shall be suitable for welding and the filler material shall be appropriate for the basic materials; – structural welds shall primarily be located in low loaded areas; – sufficient distances between structural welds shall be considered, amongst others for testing. The design department assigns the welds according to their function and their foreseeable risk potential to quality levels according to ISO 5817 and quality requirements according to ISO 3834 (see Table A.1 and Table A.2). Additional quality requirements may be defined based on the manufacturer's internal specifications. Considering the extent of quality assurance activities during manufacturing, the design department of the manufacturer also defines the scope of non-destructive examination (NDE). NOTE 1 Good practice for sufficient distance would be for example 1,5 x outer diameter and 10 x material thickness. Built-up welds are not covered by these standards, but should be handled accordingly. |
| A.1-р хүснэгт – ISO 3834 стандартын дагуу үйл ажиллагаа болон урьдчилан таамаглах эрсдэлийн боломж ба үйлдвэрлэгчийн чанарын шаардлага хоорондын хамаарал Table A.1 – Correlation between function and foreseeable risk potential and manufacturer's quality requirements according to ISO 3834 Туслах функцтэй бүрэлдэхүүн хэсэг Components with auxiliary function; Давуу зэрэглэлийн функцтэй бүрэлдэхүүн хэсэг Components with eminent function. Машины найдвартай байдал, үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөхгүй Reliability and function of the machine are not directly affected; Бүрэлдэхүүн хэсгийн найдвартай байдалд шууд нөлөөлдөггүй холболт Joining, on which the reliability of the component is not directly affected; Бүрэлдэхүүн хэсгийн найдвартай байдалд шууд нөлөөлдөг холболт Joining, on which the reliability of the component is directly affected; Бүрэлдэхүүн хэсгийн найдвартай байдалд шууд нөлөөлж, хүний ​​​​аюулгүй байдалд шууд нөлөөлдөг тусгай ачаалал эсвэл онцгой хүнд хэцүү гүйцэтгэлтэй холболт. Joining with special load or particular difficult execution, on which the reliability of the component is directly affected and safety of human being is affected.. ISO 3834 стандартын дагуу үйлдвэрлэгчид тавих чанарын шаардлага Quality requirements applicable to the manufacturer according to ISO 3834. ISO 3834-4; ISO 3834-3; ISO 3834-3 эсвэл ISO 3834-2; ISO 3834-2. Гагнуурын ангилал Weld class. WC 3; WC 2; WC 2 эсвэл WC 1; WC 1. |
| Гагнуурын оёдлын чанарын түвшний ангилал (ISO 5817) нь гагнуурын холболтын бүтээцийн нэгдмэл байдлын үнэлгээнд суурилдаг. Үндсэн ачааллын тохиолдлын ашиглалтын түвшнээр шалгалтын цар хүрээг тодорхойлно. Шалгалтын цар хүрээг тодорхойлохын тулд үйлдвэрлэгчийн ажлын туршлагыг ашиглах хэрэгтэй. | The classification of the weld seems' quality level (ISO 5817) is based on the assessment of structural integrity of the weld seem. The utilization level for the primary load case determines the extent of examination. The internal experience of the manufacturers should be applied to determine the extent of examination. |
| А2-р хүснэгт – Бүтээцийн бүрэн бүтэн байдал ба чанарын түвшний хамаарал Table A.2 – Correlation of structural integrity and quality levels Туслах функцтэй холбох эд анги Joined parts with auxiliary function; Давуу зэрэглэлийн функцтэй холбох эд анги Joined parts with eminent function (гагнуурын оёдлын бага циклийн согогийн үнэлгээнд үндэслэнэ. Жишээ нь, EN 13445-3, 18-р хэсэг ба ASME стандартын 8-р хэсгийн 2-р заалт (3.F.11-р хүснэгт) эсвэл түүнтэй адилтгах стандарт болон/эсвэл үйлдвэрлэгчийн стандарт эсвэл зааврын дагуу) (based on the assessment of low cycle fatigue for the weld seems, e.g. according to EN 13445-3, Sec. 18 and ASME Section 8 division 2 (Table 3.F.11) or equivalent standards and/or manufacturer's standards or instructions). Машины найдвартай байдал, үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөхгүй Reliability and function of the machine are not directly affected; Критик бус газарт хэрэглэнэ. Гагнуурын оёдлын хувьд тодорхойлсон критик бус хэсэг нь D < 0,1 -ийг харуулна. Applied for uncritical areas. Uncritical areas as defined for weld seems showing D < 0,1; Гагнуурын стандарт шалгуур (0,1 < D < 0,5) Standard weld category (0,1 < D < 0,5); Гулзайж буй хэсгийн хувьд түүнчлэн мөчлөгийн ачаалалтай бүрэлдэхүүний анхаарах хэсгийн хувьд (0,5 < D < 1) For parts subjected to creep, as well as for critical areas (0,5 < D < 1) of cyclic loaded components. Чанарын түвшин нь ISO 5817 стандартад нийцсэн байна. Quality level according to ISO 5817. D; D; C; B,C*. *) ISO 11970 стандартын дагуу хийсэн ган цутгамал Холбоосын согогийн муруйд харгалзах статистик үндэслэлээс хамаарах согогийн хэмжээсийн D хэрэглээ (жишээ нь, EN 13445-3 (Хэсэг 18.2.17) эсвэл ASME (8-р хэсэг, 2-р заалт, 3.F.11-р хүснэгтийг үзнэ үү)) D = 0,5 1 000 < neq ≤ 10 000 neq нь эквивалент бүрэн даралтын мөчлөгийн тоо юм (EN 13445-3, Sec. 5.4.2-ыг үзнэ үү). *) for steel castings according to ISO 11970 D utilization for fatigue, depending on the statistical basis corresponding to the joint fatigue curves (see for instance EN 13445-3 (Section 18.2.17) or ASME (Section 8, division 2, Table 3.F.11) D = 0,5 for 1 000 < neq ≤ 10 000 neq is the number of equivalent full pressure cycles (see EN 13445-3, Sec. 5.4.2).. |
| Цацрагийн гагнуурын үнэлгээний хувьд ISO 13919-1, лазер цацраг/нум хосолсон гагнуурын хувьд ISO 12932 стандартыг мөрдөнө. Зураг төсөлд гагнуурын дүрслэлийг ISO 2553 стандартын дагуу дүрслэх хэрэгтэй. А эсвэл В системийг зураг төсөлд тодорхойлох шаардлагатай. Ердийн гагнуурын гагнаасын ирмэг бэлтгэх зөвлөмжийг ISO 9692 (бүх хэсэг), ердийн гагнуурын холболтын талаар ISO 17659 стандартад тусгасан. Тусгай гагнуурын хувьд нийлүүлэгч гагнуурын өөр загварыг хэрэглэж болно. Нийлүүлэгч дараа нь гагнуурын холболтыг бүрэн тодорхойлох хэрэгтэй. Үүнд гагнуурын төрөл, зузааны хамгийн бага хэмжээ, гагнуурын ажлын шалгалт зэргийг багтана. Дүүргэгч материалын тохиромжтой байдал (жишээ нь, урт хугацааны гулзайлтыг тэсвэрлэх чадвар)–ыг харгалзан үзнэ. Гагнуурын ажлын (WPQR) шалгалтын шаардлагын хувьд хүснэгт A.3-р хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. | For the assessment of beam-welds, ISO 13919-1 is relevant and for laser-beam/arc-hybrid welds, ISO 12932 is relevant. The representation of welds on drawings should be according to ISO 2553 at minimum. The system A or B shall be determined on the drawing. Recommendations for weld edge preparation of typical welds are included in ISO 9692 (all parts), and for typical weld joining in ISO 17659. For special welds a different welding design might be applied by supplier. The supplier shall then completely determine the weld joining: type of weld, minimum thickness, welding procedure qualification, etc. The suitability of filler materials (e.g. the appropriate long time creep resistance) shall be considered. Related to requirements on qualification of welding procedures (WPQR), the requirements shown in Table A.3 shall be fulfilled. |
| A.3-р хүснэгт – 111, 14, 12, 13, 15, 51 (электрон цацрагийн гагнуур), 52 (лазер гагнуур) процессын гагнуурын ажлын шалгалт (WPQR) Table A.3 – Qualification of welding procedures (WPQR) for processes 111, 14, 12, 13, 15, 51 (electron beam welding), 52 (laser welding) Processes Үйл явц(ISO 4063); Method of qualification Шалгалтын арга; Weld class Гагнуурын ангилал. WC 1; WC 2; WC 3. 111,12,13,14,15; Гагнуурын ажлын туршилт Welding procedure test; ISO 15614 (бүх хэсэг) ISO 15614 (all parts); х; х; Х. Урьдчилсан ажлын гагнуурын туршилт Pre-production welding test; ISO 15613; х; х; х. Стандарт гагнуурын туршилт Standard welding procedure; ISO 15612; -; -; х. Өмнөх гагнуурын туршилт Previous welding experience; ISO 15611; -; х*); Х. 51,52; Гагнуурын ажлын туршилт Welding procedure test; ISO 15614-11 ISO 15614-14; х; х; х. x зөвшөөрсөн permitted - зөвшөөрөөгүй not permitted *) баримт бичиг шаардлагатай documentation is required. |
| 2-Р ТАЙЛБАР. Бүтээгдэхүүнд холбогдох стандарт болон/эсвэл техникийн үзүүлэлтэд бусад журмын шалгалтыг шаардаж болно. Гагнуурын ажлыг ISO 15609 стандартын дагуу гагнуурын журмын тодорхойлолтод (WPS) үндэслэн хийвэл зохино. Журамд гагнуурын тодорхой үйл явцын талаарх нарийвчилсан мэдээллийг багтаасан. Үйлдвэрлэл болон хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд гагнуур, дулааны боловсруулалт, туршилт зэрэг үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх чухал үе шатыг тодорхойлсон. Гагнуурын үед болон гагнуурын дараах дулааны боловсруулалтын үед хийх дулааны хяналт (ISO 13916)-ыг ISO 17663 стандартыг харгалзан үйлдвэрлэгчийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. A.3 Гагнуурын хяналтын ажилтан болон гагнуурчин Гагнуурын хяналт (зохицуулах)-ын ажилтаннь ISO 3834 стандартын харгалзах хэсэг (ISO 3834 стандартын холбогдох хэсгийг А.1-р хүснэгтээс үзнэ үү)-ийг мөрдөх үүрэгтэй. Гагнуурын зохицуулагч нь ISO 14731 стандартын дагуу үйлдвэрлэгчийн байранд гагнуурчин, операторын мэргэшил, томилгоо (мэргэшсэн байдал, гагнуурчны мэргэшлийн шалгалтын гэрчилгээ, түүний хүчинтэй хугацаа)-г хариуцдаг. Гагнуурчин, операторын шалгалтыг ISO 9606-1, ISO 9606-2, ISO 9606-3, ISO 9606-4, ISO 9606-5, ISO 14732 стандартын дагуу хийвэл зохино. | NOTE 2 Qualification of other procedures can be required in the relevant product standards and/or the specification(s). The welding should be done on the basis of a welding procedure specification (WPS) according to ISO 15609, which includes detailed information on the specific welding processes. In a manufacturing and inspection plan the important steps of the follow-up of manufacturing, including welding, heat treatment and testing are defined. The heat-control during welding (ISO 13916) and the post-weld heat treatment shall be done according to the requirements of the manufacturer by considering ISO 17663. A.3 Welding supervision, welding personnel The tasks of the welding supervising (coordinating) personnel follow from the corresponding part of ISO 3834 (see Table A.1 for applicable parts of ISO 3834). In accordance with ISO 14731, the welding coordinator is responsible for the qualification and the assignment of welders and operators (qualification, welder's qualification test certificate and its validity) at the manufacturer's premises according to ISO 14731. The testing of welders and operators should be carried out according to ISO 9606-1, ISO 9606-2, ISO 9606-3, ISO 9606-4, ISO 9606-5, and ISO 14732. |
| A.4 Туршилт Гагнуурын нэг эсвэл бүх сорилтод ашиглах туршилтын арга (эвдэх болон/эсвэл үл эвдэх), заалтын хүлээн авах түвшин, тогтоосон утгаас хазайсан байдал, туршилтын хэмжээг үйлдвэрлэгч тогтоох үүрэгтэ бөгөөд дараах зүйлээс хамаарна. Үүнд: - материал, - ашигласан туршлага, - ачаалал, – ажлын явцад бие даасан гагнуур хийхээр төлөвлөсөн ажлын хугацаа, - найдвартай байдал, аюулгүй ажиллагааны хамаарал. Хяналтын ажилтан нь ISO 9712 стандартын дагуу эсвэл тохиролцсон бол ASNT SNT-TC-1A зэрэг холбогдох үндэсний стандартын дагуу мэргэшсэн байх шаардлагтай. Туршилтын хамрах хүрээг зураг төслийн хэлтэс тодорхойлох хэрэгтэй. Гагнуурын тодорхой шийдлийн талаар илүү их туршлагатай бол чанарыг баталгаажуулалт сайн, хүчин чармайлт гаргах туршилтын хүрээ бага байх болно. Нүдээр харах үзлэгийг 100 % хийх шаардлагатай. Нэвчүүлэх туршилт PT, соронзон бөөмийн туршилт MT, радиографийн туршилт RT, хэт авианы туршилт UT, гоожилт болон даралтын туршилт зэрэг бусад туршилтын аргын хамрах хүрээг нийлүүлэгч шийдвэрлэнэ. A.5 Баримт бичиг Гагнуурын чанарын талаар нийлүүлэгчээс шаардах баримт бичгийн хамрах хүрээ нь үйлдвэрлэгчид тавихаар ISO 3834 стандартаас сонгосон чанарын шаардлагаас хамаарна (А.1-р хүснэгт А.1). Чанарын шаардлагыг ISO 3834-1:2005 стандартын А хавсралтад тодорхойлсон. | A.4 Testing The test method to be used for a singular test or for all tests on welds (destructive and/or nondestructive), the acceptance levels of indications, the deviations from specified values and the extent of tests are the responsibility of the manufacturer and depend on: – material, – referenced experience, – load, – planned lifetime of the individual weld during operation and – reliability and safety relevance. The inspection personnel should be qualified according to ISO 9712 or relevant national standards like ASNT SNT-TC-1A if agreed. The scope of testing should be defined by the design department. The more experience with a certain welding solution is available, and the more quality assurance efforts are prescribed the less test scope may be required. A 100 % visual test is always mandatory. Scope of other test methods like penetrant testing PT, magnetic particle test MT, radiographic test RT, ultrasonic test UT, leakage and pressure test is subject to supplier's decision. A.5 Documentation Scope of quality documentation from the supplier on welding depends on the chosen part of ISO 3834 for quality requirements to the manufacturer (see Table A.1) and is described in ISO 3834-1:2005, Annex A. |
| Ном зүй IEC 60300-3-3, Найдвартай байдлын менежмент – 3-3-р хэсэг: Хэрэглээний заавар – Ашиглалтын мөчлөгийн өртөг тооцох IEC 60812 Системийн найдвартай байдлын шинжилгээний арга - Гэмтлийн горим ба үр нөлөөний шинжилгээний журам (FMEA) IEC 61025, Гэмлтийн модны шинжилгээ (FTA) IEC 61326 (бүх хэсэг), Хэмжилт, хяналт, лабораторийн хэрэглээний цахилгаан тоног төхөөрөмж - EMC-ийн шаардлага IEC 61508 (бүх хэсэг), аюулгүй байдалтай холбоотой цахилгаан/ электрон/программчлагдах электрон системийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал IEC 61508-5:2010, Цахилгаан /цахим/програмчлагдах цахим аюулгүй байдлын системийн ажиллагааны аюулгүй байдал – 5-р хэсэг: Аюулгүй байдлын бүрэн бүтэн байдлын түвшин тодорхойлох аргын жишээ (http://www.iec.ch/functionalsafety-г үзнэ үү) IEC 61511 (бүх хэсэг), Функциональ аюулгүй байдал - Аж үйлдвэрийн салбарын аюулгүй байдлын хэмжүүртэй систем IEC 61511-1, Функциональ аюулгүй байдал - Процессын үйлдвэрлэлийн салбарын аюулгүй байдлын төхөөрөмжтэй систем - 1-р хэсэг: Хүрээ, тодорхойлолт, систем, техник хангамж, хэрэглээний програмчлалын шаардлага IEC 61511-3:2016, Функциональ аюулгүй байдал – Процессын үйлдвэрлэлийн салбарын аюулгүй байдлын багажжуулсан систем – 3-р хэсэг: Аюулгүй байдлын бүрэн бүтэн байдлын шаардлагатай түвшинг тодорхойлох заавар IEC 61882, Аюул ба ашиглалтын судалгаа (HAZOP судалгаа) – Хэрэглээний гарын авлага IEC 62381, Процессын үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын систем - Үйлдвэрийн хүлээн авах туршилт (FAT), талбайн хүлээн авах тест (SAT), ажлын байрны нэгтгэх туршилт (SIT) IEC 62541 (бүх хэсэг), OPC нэгдсэн архитектур IEC 62682, Процессын үйлдвэрлэлийн дохиоллын системийн удирдлага ISO/IEC 15408 (бүх хэсэг), Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлын техник – Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын үнэлгээний шалгуур IEC/IEEE 82079-1, Бүтээгдэхүүн хэрэглэх заавар (ашиглах заавар) бэлдэх - 1-р хэсэг: Зарчим ба ерөнхий шаардлага ISO 2553 Гагнуур ба хайлшийн процесс - Зураг дээрх тэмдэглэх дүрслэл - Гагнаасан холболт ISO 3834 (бүх эд анги), металл материалыг хайлуулах гагнуурын чанарын шаардлага ISO 3834-1: 2005 Металл материалыг хайлуулах гагнуурын чанарын шаардлага - 1-р хэсэг: Чанарын шаардлагын зохих түвшинг сонгох шалгуур ISO 5817 Гагнуур - Ган, никель, титан, тэдгээрийн хайлш дахь хайлуулж гагнасан холболт (цацрагт гагнуурыг оруулаагүй) - Согогийн чанарын түвшин | Bibliography IEC 60300-3-3, Dependability management – Part 3-3: Application guide – Life cycle costing IEC 60812, Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) IEC 61025, Fault tree analysis (FTA) IEC 61326 (all parts), Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical /electronic/programmable electronic safety-related systems IEC 61508-5:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels (see http://www.iec.ch/functionalsafety) IEC 61511 (all parts), Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector IEC 61511-1, Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector – Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements IEC 61511-3:2016, Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector – Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels IEC 61882, Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide IEC 62381, Automation systems in the process industry – Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and site integration test (SIT) IEC 62541 (all parts), OPC unified architecture IEC 62682, Management of alarm systems for the process industries ISO/IEC 15408 (all parts), Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security IEC/IEEE 82079-1, Preparation of instructions for use (instructions for use) of products – Part 1: Principles and general requirements ISO 2553, Welding and allied processes – Symbolic representation on drawings – Welded joints ISO 3834 (all parts), Quality requirements for fusion welding of metallic materials ISO 3834-1:2005, Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements ISO 5817, Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) – Quality levels for imperfections |
| ISO 9241 (бүх хэсэг), Хүн-системийн харилцан үйлчлэлийн эргономик ISO 9606 (бүх хэсэг), гагнуурчдын мэргэшлийн туршилт - хайлуулах гагнуур ISO 9692 (бүх хэсэг), Гагнуур ба холбогдох процесс - Холбоос бэлтгэх төрөл ISO 9712 Үл эвдэх туршилт - NDT ажилтнуудын мэргэшил, гэрчилгээ ISO 11970, Ган цутгамал гагнуурын үйлдвэрлэлийн гагнуурын журмын тодорхойлолт ба мэргэшил ISO 12932 Гагнуур - Ган, никель, никель хайлшийн лазер нум хосолсон гагнуур - Согогийн чанарын түвшин ISO 13857, Машин механизмын аюулгүй байдал - Аюултай бүсэд дээд ба доод хэсэгт хүрэхээс сэргийлэх аюулгүйн зай ISO 13916 Гагнуур - Урьдчилан халаах температур, дамжлага хоорондын температур, урьдчилан халаах засвар үйлчилгээний температур хэмжих ISO 13919-1, Электрон ба лазер цацрагаар гагнасан холболт - Согогийн чанарын түвшинд тавигдах шаардлага, зөвлөмж - 1-р хэсэг: Ган, никель, титан, тэдгээрийн хайлш ISO 14731 Гагнуурын зохицуулалт - Даалгавар ба хариуцлага ISO 14732 Гагнуурын ажилтнууд - Металл материалыг механикжсан болон автоматаар гагнах гагнуурын оператор ба гагнуурчин-угсрагчийн мэргэшлийн шалгалт ISO 15609 Металл материалын гагнуурын журмын тодорхойлолт ба мэргэшил - Гагнуурын журмын тодорхойлолт ISO 15613, Металл материалын гагнуурын журмын тодорхойлолт ба мэргэшил - Үйлдвэрлэлийн өмнөх гагнуурын туршилтанд үндэслэсэн мэргэшил ISO 15614 (бүх хэсэг), Металл материалын гагнуурын журмын тодорхойлолт ба мэргэшил - Гагнуурын процедурын туршилт ISO 17659, Гагнуур - Зураг бүхий гагнасан холболтын олон хэл дээрх нэр томъёо ISO 17663 Гагнуур - Гагнуур болон холбогдох процесстой холбоотой дулааны боловсруулалтын чанарын шаардлага IEEE C37.102-2006, хувьсах гүйдлийн генераторын хамгаалалтын IEEE гарын авлага ASNT SNT-TC-1A, Зөвлөмж болгож буй дадлагын дугаар SNT-TC-1A: Үл эвдэх туршилтын ажилтны мэргэшил ба гэрчилгээ IAPWS TGD5-13 Ус ба уурын шинж чанарын олон улсын нийгэмлэг (IAPWS), Техникийн зааварчилгааны баримт бичиг: Турбины ашиглалтын уурын цэвэр байдал: http://www.iapws.org/techguide/Purity.html VDMA 4315-1, Турбо машин ба генератор - Ажиллагааны аюулгүй байдлын зарчмын хэрэглээ - 1-р хэсэг: Эрсдэл бууруулах шаардлагата арга зам VDMA 4315-5, Турбо машин ба генератор - Ажиллагааны аюулгүй байдлын зарчмын хэрэглээ - 5-р хэсэг: Уурын турбины эрсдэлийн үнэлгээ | ISO 9241 (all parts), Ergonomics of human-system interaction ISO 9606 (all parts), Qualification testing of welders – Fusion welding ISO 9692 (all parts), Welding and allied processes – Types of joint preparation ISO 9712, Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel ISO 11970, Specification and qualification of welding procedures for production welding of steel castings ISO 12932, Welding – Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys – Quality levels for imperfections ISO 13857, Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs ISO 13916, Welding – Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature ISO 13919-1, Electron and laser-beam welded joints – Requirements and recommendations on quality levels for imperfections – Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys ISO 14731, Welding coordination – Tasks and responsibilities ISO 14732, Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials ISO 15609, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure specification ISO 15613, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Qualification based on pre-production welding test ISO 15614 (all parts), Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure test ISO 17659, Welding – Multilingual terms for welded joints with illustrations ISO 17663, Welding – Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes IEEE C37.102-2006, IEEE Guide for AC Generator Protection ASNT SNT-TC-1A, Recommended Practice No. SNT-TC-1A: Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing IAPWS TGD5-13 International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS), Technical Guidance Document: Steam Purity for Turbine Operation: http://www.iapws.org/techguide/Purity.html VDMA 4315-1, Turbomachinery and generators – Application of the principles of functional safety – Part 1: Methods for determination of the necessary risk reduction VDMA 4315-5, Turbomachinery and generators – Application of the principles of functional safety – Part 5: Risk assessment steam turbines |
| ХАБЭАБЭА-н судалгааны тайлан 703 Нийгмийн эрсдэл, Нийгмийн эрсдэлийн техникийн зөвлөх группт өгсөн анхны мэдээлэл, 2009 он. ANSI B11.TR3, Эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэл бууруулах – Машин хэрэгсэлтэй холбоотой эрсдэл тооцох, үнэлэх, бууруулах гарын авлага IGEM IGEM/SR/15, 4-р хэвлэл, 3-р хэсэг Хийн үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдалтай холбоотой системийн бүрэн бүтэн байдал ASNT SNT-TC-1A, үл эвдэх туршилтын ажилтны мэргэшил ба гэрчилгээ VDI/VDE 3507, Цахилгаан станц дахь удирдлагын хэлхээ хүлээн авах туршилт EN 12952-3 Усан хоолойт зуух ба туслах тоноглол суурилуулалт - 3-р хэсэг: Зуухны даралтат хэсгийн зураг төсөл, тооцоо EN 13480-3, Металл үйлдвэрлэлийн хоолой - 3-р хэсэг: Зураг төсөл ба тооцоо ASME TDP-1, Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд ашигладаг уурын турбинд ус гэмтэл учруулахаас урьдчилан сэргийлэх: хатуу түлшний станц | HSE Research Report 703 Societal Risk, Initial briefing to Societal Risk Technical Advisory Group, 2009 ANSI B11.TR3, Risk Assessment and Risk Reduction – A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools IGEM IGEM/SR/15, Edition 4, Section 3 Integrity of safety-related systems in the gas industry ASNT SNT-TC-1A, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing VDI/VDE 3507, Acceptance tests of control loops in power plants EN 12952-3, Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler EN 13480-3, Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation ASME TDP-1, Prevention of Water Damage to Steam Turbines Used for Electric Power Generation: Fossil-Fuel Plants |