Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нам хүчдэлийн цахилгаан байгууламж

7-706 дугаар хэсэг: Тусгай байгууламж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад тавих  шаардлага –

Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин

Low-voltage electrical installations

Part 7-706: Requirements for special installations or locations –

Conducting locations with restricted movement

MNS IEC 60364-7-706:202x

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

202х он

Энэ стандартыг ЭХЭЗХ-ийн ........... орчуулж, .................. редакц хийсэн.

Анхны үзлэгийг 202х онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  202х

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэ стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ....................................................................................................................

УДИРТГАЛ............................................................................................................

706 Тусгай байгууламж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад тавих  шаардлага – Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин............................

706.1 Хамрах хүрээ................................................................................................

706.2 Норматив эшлэл..........................................................................................

706.3 Нэр томьёо, тодорхойлолт...........................................................................

706.4 Аюулгүй ажиллагааны хамгаалалт.................................................................

706.411 Хамгаалалтын арга: цахилгаан хангамжийг автоматаар таслах.................

706.412 Хамгаалалтын арга: давхар эсвэл хүчитгэсэн тусгаарлага......................

706.413 Хамгаалалтын арга: цахилгааны тусгаарлалт.............................................

706.414 Хамгаалалтын арга: АХНХ болон ХХНХ-ээр хангах хэт нам хүчдэл........

A хавсралт (мэдээллийн) – Зарим улсын шаардлагыг тайлбарласан жагсаалт.....................................................................................

Ном зүй.............................................

CONTENTS

FOREWORD........................................................................

INTRODUCTION....................................................................

706 Requirements for special installations or locations – Conducting locations with restricted movement......................................................................

706.1 Scope..........................................................................................

706.2 Normative references.....................................................................

706.3 Terms and definitions....................................................................

706.4 Protection for safety..................................................................

706.411 Protective measure: automatic disconnection of supply............................

706.412 Protective measure: double or reinforced insulation..............................

706.413 Protective measure: electrical separation..............................................

706.414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV.............

Annex A (informative) – List of notes concerning certain countries..........................

Bibliography.....................................................................

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

Нам хүчдэлийн цахилгаан байгууламж

7-706 дугаар хэсэг: Тусгай байгууламж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад тавих  шаардлага –

Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин

ӨМНӨХ ҮГ

- Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний Цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний хороодыг) нэгтгэсэн дэлхий нийтийн стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон элекроникийн салбарт стандартчиллын бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал байдаг. ОУЦТК нь энэ зорилгын хүрээнд хийх ажлууд, бусад үйл ажиллагаанаас гадна Олон улсын стандартууд, Техникийн тодорхойлолтууд, Техникийн тайлангууд, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолтууд (PAS) болон Гарын авлагууд (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл гэх”)-ыг бэлтгэн нийтэлдэг. Нийтлэл бэлтгэх ажлыг техникийн хороод хариуцах бөгөөд ОУЦТК-ын аливаа үндэсний хороо сонирхсон асуудлаараа бэлтгэл ажилд оролцох боломжтой. Мөн ОУЦТК-той холбоотой ажилладаг олон улсын, төрийн, төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд оролцож болно. ОУЦТК нь хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагатай (ОУСБ) нягт холбоотой ажилладаг.

- Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон Үндэсний бүх хорооны төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг нэгдмэл саналтайгаар илэрхийлнэ.

- ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсын хэрэглээнд зориулсан зөвлөмж хэлбэртэй байх бөгөөд стандарт, техникийн тодорхойлолт, техникийн тайлан эсвэл гарын авлага хэлбэрээр нийтлэгдэнэ. ОУЦТК нь нийтлэлүүдийнхээ техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд боломжит хүчин чармайлт гаргадаг хэдий ч нийтлэлийг хэрхэн хэрэглэж байгаад эсвэл эцсийн аливаа хэрэглэгчийн буруу ойлголтод хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжих зорилгоор ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодоос ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг бүс нутгийн болон үндэсний  нийтлэлүүдэд аль болох өргөн цар хүрээтэй, тодорхой тусгах үүрэг хүлээсэн. ОУЦТК-ын аливаа нийтлэлтэй таарах бүс нутгийн эсвэл үндэсний нийтлэлд гарсан ямар нэг  зөрүүг дараа нь тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

- ОУЦТК-оос тохирлын ямар нэгэн баталгаажуулалт гаргахгүй болно. Баталгаа олгох бие даасан байгууллагууд тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна зарим салбарт тохирлын ОУЦТК-ын үнэлгээний үндсэн хэмжээг тодорхойлно. ОУЦТК нь баталгаа олгох бие даасан байгууллагаас үзүүлсэн ямар нэгэн үйлчилгээнд хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Бүх хэрэглэгч энэ нийтлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.

- ОУЦТК буюу комиссын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид эсвэл, бие даасан шинжээчид, техникийн хороодын болон ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдийг хамарсан төлөөлөгчдөд аливаа хувь хүний гэмтэл бэртэл, эд хөрөнгийн хохирол, эсвэл бусад төрлийн шууд буюу шууд бусаар учирсан гэмтлийн зардал (хуулиар тогтоогдсон хураамж г.м), мөн хэвлэн нийтлэх, хэрэглэх, эсвэл ОУЦТК энэ нийтлэл болон ОУЦТК-ын өөр нийтлэлтэй холбоотой гарсан төлбөрийн хариуцлага хүлээлгэхгүй болно.

- Энэ нийтлэлд иш татсан норматив ишлэлийг анхааран авч үзэх хэрэгтэй. Лавлагаа өгөх нийтлэлийг хэрэглэхэд анхаарах зайлшгүй зүйл нь тухайн нийтлэлийг зөв хэрэглэх явдал юм.

- ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь аливаа эсвэл ийм төрлийн зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг тодорхойлон заах хариуцлага хүлээхгүй болно.

IEC 60364-7-706 стандартыг ОУЦТК-ын “Цахилгаан байгууламж болон цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах” нэртэй 64 дүгээр Техникийн хороо боловсруулсан. Энэ баримт бичиг нь Олон улсын стандарт болно.

Энэ гуравдугаар хэвлэл нь 2005 онд нийтлэгдсэн хоёрдугаар хэвлэл, 2019 оны Нэмэлтийг хүчингүй болгон, сольсон. Энэ хэвлэлээр техникийн хяналтыг үндэслэнэ.

Энэ хэвлэлд техникийн дараах чухал өөрчлөлтийг оруулсан. Үүнд:

a) IEC 60364-4-41:2005 болон IEC 60364-4-41:2005 оны хэвлэлийн AMD1:2017 өөрчлөлтийн бүтцэд нийцүүлэн 706.41X зүйлийг шинэчилсэн.

Стандартын бичвэрийг дараах баримт бичигт үндэслэсэн болно.

| FDIS | Санал өгөх тайлан |
| --- | --- |
| 64/2535/CDV | 64/2631/RVC |

Олон улсын энэ стандартыг англи хэлээр боловсруулсан.

Энэ нийтлэл нь ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсгийн заалтад нийцүүлэн боловсруулж, ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 1 дүгээр хэсгийн заалт, ОУЦТК-ын Хавсралтын дагуу хянагдсан төсөл юм. Холбогдох баримт бичгийг www.iec.ch/members_experts/refdocs сайтаас үзэх боломжтой. ОУЦТК-ын боловсруулдаг баримт бичгийн үндсэн төрлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.iec.ch/publications хаягаас үзэж болно.

IEC 60364 цуврал стандартын бүх хэсгийн жагсаалтыг ОУЦТК-ын цахим хуудсаас “Нам хүчдэлийн цахилгаан байгууламж” ерөнхий гарчгаас үзэж болно.

Энэ стандартын агуулгад хамаарах практикуудын (байнга хэрэглэгдэхгүй) жагсаалтыг A хавсралтад “зарим улс оронд” гэж заасан тул уншигч анхаарлаа хандуулна уу.

Тус комиссоос энэ нийтлэлийн агуулгыг тодорхой нийтлэлтэй холбоотой өгөгдлүүдэд ОУЦТК-ын “http://webstore.iec.ch” гэсэн вэб сайтад заасан тогтвортой огноо хүртэл өөрчлөхгүй үлдээхээр шийдвэрлэсэн. Товлосон хугацаанд нийтлэгдэх материал нь

- дахин баталгаажуулсан,

- хэрэглэхээ больсон,

- хянан засварласан нийтлэлээр өөрчилсөн, эсвэл

- нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх болно.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –

Part 7-706: Requirements for special installations or locations – Conducting locations with restricted movement

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at https://patents.iec.ch. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60364-7-706 has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations and protection against electric shock. It is an International Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005 and Amendment 1:2019. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) The structure of clauses 706.41X has been updated following the structure of IEC 60364-4-41:2005 and IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017.

The text of this International Standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 64/2535/CDV | 64/2631/RVC |

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated above.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts in the IEC 60364 series, published under the general title Low-voltage electrical installations, can be found on the IEC website.

The reader's attention is drawn to the fact that Annex A lists all of the 'in-some-country' clauses on differing practices of a less permanent nature relating to the subject of this document.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication.  At this date, the publication will be

- reconfirmed,

- withdrawn,

- replaced by a revised edition, or

- amended.

УДИРТГАЛ

IEC 60364 стандартын энэ хэсгийн (IEC 60364-7-706) шаардлага нь IEC 60364 стандартын 1-6 дугаар хэсэг болон 8 дугаар ерөнхий хэсэгт тавьсан шаардлагад хамаарна.

IEC 60364 стандартын IEC 60364-7-7XX хэсгүүд нь IEC 60364 стандартын (IEC 60364-1 стандартаас IEC 60364-6 болон IEC 60364-8) ерөнхий хэсгүүдийн шаардлагад үндэслэсэн тусгай байгууламж буюу байгууллагын өвөрмөц шаардлагыг агуулна. IEC 60364-7-7XX хэсгүүдийг ерөнхий хэсгүүдийн шаардлагатай хамтад нь авч үзнэ.

IEC 60364 стандартын энэ хэсгийн тусгай шаардлагыг тухайн баримт бичгийг хэвлэх үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан IEC 60364 стандартын ерөнхий хэсгүүдийн зарим шаардлагад нэмэлтээр тодруулах, өөрчлөх эсвэл орлуулна. Аль нэг ерөнхий хэсэг буюу зүйлийг хассан тухай эш татаагүй бол тухайн заалтыг хэрэглэнэ (огноо товлоогүй эшлэл).

Энэ хэсэгт заасан байгууламжид хамаарах 7XX хэсгийн бусад бичвэрийн шаардлагыг мөн биелүүлнэ. Иймээс энэ хэсгийг хэвлэх үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан хэвлэлийн шаардлагуудын заримыг нэмэлтээр тодруулах, өөрчлөх эсвэл орлуулж болно.

IEC 60364 стандартын бүтэц болон харгалзах эшлэлийн дугаарт нийцүүлэн энэ хэсгийн зүйлийг дугаарласан. Тусгай дугаарын ард бичсэн дугаар нь энэ баримт бичгийн норматив эшлэлд заасан IEC 60364 цуврал стандартын бусад хэсэгт (энэ стандартыг хэвлэх үед хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан) харгалзах хэсэг, зүйлийн дугаар болно (огноо товлосон эшлэл).

IEC 60364 цуврал стандартын бусад хэсэгт зааснаас өөр нэмэлт шаардлага эсвэл тайлбар хэрэгтэй бол 706.101, 706.102, 706.103 гэх мэтээр дугаарлана.

Энэ стандартыг хэвлэсний дараа ерөнхий хэсгүүдийг шинэчилсэн, өөрчилснөөс дугаар нь өөрчлөгдвөл эш татсан ерөнхий хэсгийн зүйлийн дугаар нь хамгийн сүүлийн хэвлэлийн дугаартай тохирохгүй байж болно. Ийм тохиолдолд огноо товлосон эшлэлийг баримтална.

INTRODUCTION

For the purposes of this part of IEC 60364 (IEC 60364-7-706) the requirements of the general Parts 1 to 6 and Part 8 of IEC 60364 apply.

The IEC 60364-7-7XX parts of IEC 60364 contain particular requirements for special installations or locations which are based on the requirements of the general parts of IEC 60364 (IEC 60364-1 to IEC 60364-6 and IEC 60364-8). These IEC 60364-7-7XX parts are considered in conjunction with the requirements of the general parts.

The particular requirements of this part of IEC 60364 supplement, modify or replace certain of the requirements of the general parts of IEC 60364 being valid at the time of publication of this part. The absence of reference to the exclusion of a part or a clause of a general part means that the corresponding clauses of the general part are applicable (undated references).

Requirements of other 7XX parts being relevant for installations covered by this part also apply. This part can therefore also supplement, modify or replace certain of these requirements valid at the time of publication of this part.

The clause numbering of this part follows the pattern and corresponding references of IEC 60364. The numbers following the particular number of this part are those of the corresponding parts, or clauses of the other parts of the IEC 60364 series, valid at the time of publication of this part, as indicated in the normative references of this document (dated references).

If requirements or explanations additional to those of the other parts of the IEC 60364 series are necessary, the numbering of such items appears as 706.101, 706.102, 706.103, etc.

In the case where new or amended general parts with modified numbering were published after this part was issued, it is possible that the clause numbers referring to a general part in this part will no longer align with the latest edition of the general part.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код

| Нам хүчдэлийн цахилгаан байгууламж 7-706 дугаар хэсэг: Тусгай байгууламж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад тавих шаардлага – Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин | MNS IEC 60364-7-706:202х |
| --- | --- |
| Low-voltage electrical installations Part 7-706: Requirements for special installations or locations – Conducting locations with restricted movement | # IEC 60364-7-706:2024 Edition 3.0, 2024-03 |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 202х оны … дугаар сарын ... -ний өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202х оны ... дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| 706 Тусгай байгууламж эсвэл эмнэлгийн байгууллагад тавих шаардлага – Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин 706.1 Хамрах хүрээ IEC 60364 стандартын энэ хэсэгт хамаарах тусгай шаардлагыг дараах нөхцөлд мөрдөнө. Үүнд: • хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчны суурин тоног төхөөрөмж; • хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ашиглах тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжид хамаарна. 706.2 Норматив эшлэл Дараах баримт бичгийн бүх агуулга эсвэл зарим хэсэг нь энэ баримт бичгийн шаардлагуудыг үндэслэх байдлаар энэхүү бичвэрийн эшлэл болгосон. Огноо товлосон эшлэлд зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. Огноо товлоогүй эшлэлд эш татсан тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. IEC 60364-4-41:2005, Нам хүчдэлийн цахилгаан байгууламж – 4-41 дүгээр хэсэг: Аюулгүй ажиллагааны хамгаалалт – Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах IEC 60364-4-41:2005/НЭМЭЛТ1:2017 706.3 Нэр томьёо, тодорхойлолт Энэ баримт бичгийн шаардлагад дараах нэр томьёо болон тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Стандартчилалд хэрэглэх нэр томьёоны мэдээллийн санг ОУСБ болон ОУЦТК нь дараах вебсайтуудад байршуулдаг. Үүнд: - ОУЦТК-ын Электропедия: http://www.electropedia.org/ сайтаас үзэх боломжтой. - ОУСБ-ын онлайн хуудас: http://www.iso.org/obp сайтаас үзэх боломжтой. 706.3.1 хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин ихэнхдээ хөндлөнгийн дамжуулах хэсгүүдээр хүрээлэгдсэн бөгөөд хүний биеийн нэг эсвэл хэдэн цэгээр хөндлөнгийн дамжуулах хэсгүүдтэй хүрэлцэх магадлалтай, энэ холболтыг таслах боломжоор хязгаарлагдмал байрлал 706.4 Аюулгүй ажиллагааны хамгаалалт 706.41 Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс хамгаалах 706.410.3 Ерөнхий шаардлага 706.410.3.3 Хоёрдугаар догол мөрөөс хойш дараах шаардлагыг нэмнэ. Үүнд: Гэхдээ хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангамжид дараах хамгаалалтын аргын аль нэгийг авах шаардлагатай. Үүнд: • IEC 60364-4-41:2005 стандартын 413 дугаар зүйлд нийцүүлэн, цахилгаан гүйдлээр ажиллах тоног төхөөрөмжийн нэг элементийг залгахын тулд цахилгааныг тусгаарлах; • IEC 60364-4-41:2005 стандартын 414 дүгээр зүйлд нийцүүлсэн АХНХ (Аюулгүй Хэт Нам Хүчдэл). ТАЙЛБАР – Тусгаарлагч трансформатор нь хэд хэдэн хоёрдогч ороомогтой байж болно. 706.410.3.5 Шаардлагыг дараах заалтаар орлуулна. Үүнд: IEC 60364-4-41:2005 стандартын B хавсралтад заасан хаалт болон гар хүрэх боломжгүй газарт байрлуулах хамгаалалтын аргыг хэрэглэж болохгүй. 706.411 Хамгаалалтын арга: цахилгаан хангамжийг автоматаар таслах 706.411.3 Гэмтэл үүсэхээс хамгаалах шаардлага 706.411.3.1 Хамгаалалтын газардуулга болон хамгаалах эквипотенциал холболт Дараах дэд зүйлд нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: 706.411.3.1.101 IEC 60364-4-41:2005 стандартын 415.2 болон IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 стандартын 415.2-т нийцүүлсэн, нэмэлтээр хамгаалах эквипотенциал холболттой байх хэрэгтэй. Тусгай зориулалтын газардуулга төлөвлөсөн бол нэмэлтээр хамгаалах эквипотенциал холболтод тусгай зориулалтын газардуулгын аливаа гаргалгыг багтаах шаардлагатай. 706.412 Хамгаалалтын арга: давхар эсвэл хүчитгэсэн тусгаарлага Дараах дэд зүйлд нэмэлт оруулах нь: 706.412.101 Хэвийн ялгаварт гүйдэл нь 30 мA-аас хэтрэхгүй ялгаварт гүйдлийн хамгаалах төхөөрөмж (ЯГХТ)-өөр хувьсах гүйдлийн системд нэмэлт хамгаалалт хийнэ. 706.413 Хамгаалалтын арга: цахилгааны тусгаарлалт 706.413.3 Гэмтэл үүсэхээс хамгаалах шаардлага 706.413.3.2 Дараах шаардлагыг нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд суурилуулсан цахилгаан байгууламжийн нэг хэсэг биш бол үүсгүүрийг уг байгууллагын гадна талд байрлуулна. 706.414 Хамгаалалтын арга: АХНХ болон ХХНХ-ээр хангах хэт нам хүчдэл 706.414.3 АХНХ болон ХХНХ-ийн үүсгүүр 706.414.3.101 АХНХ болон ХХНХ (Хамгаалалтын хэт нам хүчдэл)-ийн үүсгүүр нь хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд суурилуулсан цахилгаан байгууламжийн нэг хэсэг биш бол үүсгүүрийг тухайн байгууллагын гадна талд байрлуулна. 706.414.4 АХНХ болон ХХНХ-ийн хэлхээнд тавих шаардлага 706.414.4.4 Дараах шаардлагыг нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: ХХНХ-ийн хэлхээний хувьд ил дамжуулах болон гадна талд байх хамааралгүй дамжуулах бүх хэсгийн хооронд эквипотенциал холболт хийж, ХХНХ-ийн системийг газарт холбох шаардлагатай. A хавсралт (мэдээллийн) Зарим улсын шаардлагыг тайлбарласан жагсаалт | 706 Requirements for special installations or locations – Conducting locations with restricted movement 706.1 Scope The particular requirements of this part of IEC 60364 apply to: • fixed equipment within conducting locations with restricted movement; and • supplies to equipment used within conducting locations with restricted movement. 706.2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017 706.3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses: • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 706.3.1 conducting location with restricted movement location surrounded by mainly extraneous-conductive-parts and where contact through one or more points on a person’s body with the extraneous-conductive-parts is likely and where there is limited possibility of interrupting this contact 706.4 Protection for safety 706.41 Protection against electric shock 706.410.3 General requirements 706.410.3.3 Add the following requirement after the second paragraph: However, for the supply to mobile equipment, one of the following protective measures shall be applied: • electrical separation for the supply of one item of current using equipment in accordance with IEC 60364-4-41:2005, Clause 413, or • SELV in accordance with IEC 60364-4-41:2005, Clause 414. NOTE An isolating transformer can have several secondary windings. 706.410.3.5 Replace the requirement with the following: The protective measures of obstacles and placing out of reach in accordance with IEC 60364-4-41:2005, Annex B shall not be used. 706.411 Protective measure: automatic disconnection of supply 706.411.3 Requirements for fault protection 706.411.3.1 Protective earthing and protective equipotential bonding Add the following subclause: 706.411.3.1.101 Supplementary protective equipotential bonding in accordance with IEC 60364-4-41:2005, 415.2 and IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017, 415.2 shall be provided. Where functional earthing is provided, the supplementary protective equipotential bonding shall include any terminals for functional earthing. 706.412 Protective measure: double or reinforced insulation Add the following subclause: 706.412.101 In AC systems, additional protection by the use of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided. 706.413 Protective measure: electrical separation 706.413.3 Requirements for fault protection 706.413.3.2 Add the following requirement: The source shall be situated outside the conducting location with restricted movement, unless the source is part of the fixed installation within the location. 706.414 Protective measure: extra-low-voltage provided by SELV and PELV 706.414.3 Sources for SELV and PELV 706.414.3.101 Sources for SELV and PELV shall be situated outside the conducting location with restricted movement, unless they are part of the fixed installation within the conducting location with restricted movement. 706.414.4 Requirements for SELV and PELV circuits 706.414.4.4 Add the following requirement: For PELV circuits, equipotential bonding between all exposed-conductive-parts and extraneous-conductive-parts and the connection of the PELV system to earth shall be provided. Annex A (informative) List of notes concerning certain countries |
| --- | --- |

Зарим улсын шаардлагыг тайлбарласан жагсаалт

| Улс | Зүйл N° | Орчин (IEC Удирдамжийн дагуу тогтвортой эсвэл тогтвор муутай) | Үндэслэл (тухайн улсад тодорхой шаардлага байхгүй бол) | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | 706.1 |  |  | Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад тавих шаардлагад дараах догол мөрийг нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд гагнуурын цахилгаан хангамжийн үүсгүүр ашиглаж болох талаар IEC 60974-9 стандартад заасан. |
| DE | 706.3.1 |  |  | “Хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчин” гэсэн тодорхойлолтыг Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад дараах байдлаар өөрчилнө. Үүнд: Ихэвчлэн металл эсвэл дамжуулах бусад хэсгээс бүрдсэн (хүн биеийнхээ нэлээд хэсгээр энэ орчин нөхцөлд хүрэлцэх магадлалтай) бөгөөд энэ хүрэлцэх байдлыг таслах боломжоор хязгаарлагдмал орчин. |
| FR | 706.410.3.3 |  | Үндэслэл: Бүгд Найрамдах Франц Улсын “2003 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн Arrêté” хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ХХНХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. | Бүгд Найрамдах Франц Улсад хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ХХНХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. |
| CH | 706.41.3.3 |  |  | Швейцарын Холбооны Улсад нөөцлүүр сав цэвэрлэх ажилд зориулсан гар ажиллагаатай багаж, гэрэлтүүлэгч болон зөөврийн тоног төхөөрөмжийг 706.410.3.3-т дурдсанаас өөр нөхцөлөөр хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Эдгээр нөхцөлийг хуульд тодорхойлсон. (Weisung des Eidgenössischen Starktstrominspektorates STI 608.0702 d) |
| FR | 706.414 |  | Үндэслэл: Бүгд Найрамдах Франц Улсын “2003 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн Arrêté” хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ХХНХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. | Бүгд Найрамдах Франц Улсад хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ХХНХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. |
| DE | 706.414 |  |  | Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад дараах нөхцөлийг тайлбарт нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байрлалд гүйдэл дамжуулах орчинд ХХНХ хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. |
| GB | 706.414.3 |  |  | Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын хувьд 706.414.3 заалтад дараах нөхцөлийг нэмэлтээр хавсаргана уу. Үүнд: Электрон төхөөрөмжийг IEC 60364-4-41:2005+A1:2017 стандартын 414.3.1, 414.3.2 эсвэл 414.3.3 заалтын аль нэг шаардлагад нийцүүлэх аюулгүй ажиллагааг хангасан байвал зохино. Зөвхөн IEC 60364-4-41:2005+A1:2017 стандартын 414.3.4-ийн шаардлагыг хангасан электрон төхөөрөмж хэрэглэж болохгүй. |

List of notes concerning certain countries

| Country | Clause N° | Nature (permanent or less permanent according to IEC Directives) | Rationale (detailed justification for the requested country note) | Wording |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE | 706.1 |  |  | In Germany, the following paragraph is added: The use of welding power sources in conducting locations with restricted movement is specified in IEC 60974-9. |
| DE | 706.3.1 |  |  | In Germany, replace the definition of "conducting location with restricted movement" with the following: location comprised mainly of metallic or other conductive surrounding parts, within which it is likely that a person will come in contact through a substantial portion of their body with these parts and where the possibility of interrupting this contact is limited. |
| FR | 706.410.3.3 |  | According to French legislation "Arrêté of 08 December 2003", PELV is not allowed in conducting locations with restricted movement. | In France, PELV is not allowed in conducting locations with restricted movement. |
| CH | 706.41.3.3 |  |  | In Switzerland, the use of hand-held tools, luminaires and portable equipment for tank cleaning services are permitted under conditions other than mentioned in 706.410.3.3. These conditions are defined in a law. (Weisung des Eidgenössischen Starktstrominspektorates STI 608.0702 d) |
| FR | 706.414 |  | According to French legislation “Arrêté of 08 December 2003”, PELV is not allowed in conducting locations with restricted movement. | In France, PELV is not allowed in conducting locations with restricted movement. |
| DE | 706.414 |  |  | In Germany, the following shall be added: In Germany, PELV is not allowed in conducting locations with restricted movement. |
| GB | 706.414.3 |  |  | In the United Kingdom, add the following to 706.414.3: Electronic devices shall provide equivalent safety to the requirements of either 414.3.1, 414.3.2 or 414.3.3 of IEC 60364-4-41:2005+A1:2017. Electronic devices meeting the requirements of 414.3.4 of IEC 60364-4-41:2005+A1:2017 alone shall not be used. |

Bibliography

IEC 60974-9, Arc welding equipment – Part 9: Installation and use

Ном зүй

IEC 60974-9, Нуман гагнуурын тоног төхөөрөмж – 9 дүгээр хэсэг: Угсралт болон ашиглалт