Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан хөндийрүүлэгч – Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик хөндийрүүлэгч – Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдийн тодорхойломж

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V – Ceramic insulators for a.c. systems – Characteristics of insulator units of the long rod type

MNS IEC 60433:2026

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2026 он

Энэ стандартыг Монгол Улсын иргэн М.Лувсандаваа орчуулж, МУ-ын иргэн Ж.Гэрэл редакц хийсэн.

Анхны үзлэгийг 2026 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  2026

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ....................................................................................................................

1 Хамрах хүрээ.............................................................................................................

2 Норматив эшлэл...................................................................................................

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт.......................................................................................

4 Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийн тодорхойломж, хэмжээс болон төрөл.....

5 Тэмдэглэгээ болон таних тэмдэг..........................................................

Ном зүй................................................................................................................

1-р зураг – Татах ээмэгтэй холбогч бүхий С төрлийн урт туйван хөндийрүүлэгч.....

2-р зураг – Углуурган холбогчтой, В төрлийн урт туйван хөндийрүүлэгч..............

1-р хүснэгт – Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчид зориулан тогтоосон утгууд....

CONTENTS

FOREWORD	………………………………………………………………………

1	Scope	……………………………………………………………………….

2	Normative references………………………………………………..

3	Terms and definitions………………………………………………………..

4	Characteristics, dimensions and type of long rod insulators…………………..

5	Designation and marking……………………………………………………….

Bibliography	11

Figure 1 – Long rod insulator with clevis couplings, type C…………………………

Figure 2 – Long rod insulator with socket couplings, type B……………………………

Table 1 – Specified values for long rod insulators………………………………………

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

1000 В-ООС ДЭЭШ НЭРЛЭСЭН ХҮЧДЭЛТЭЙ ЦДАШ-Д ЗОРИУЛСАН ХӨНДИЙРҮҮЛЭГЧ – ХУВЬСАХ ГҮЙДЛИЙН СИСТЕМД ЗОРИУЛСАН КЕРАМИК ХӨНДИЙРҮҮЛЭГЧ – УРТ ТУЙВАН ХЭЛБЭРИЙН ХӨНДИЙРҮҮЛЭГЧИЙН ЦОГЦ ХЭСГҮҮДИЙН ТОДОРХОЙЛОМЖ

ӨМНӨХ ҮГ

- Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний Цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний хороодыг) нэгтгэсэн дэлхий нийтийн стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон элекроникийн салбарт стандартчиллын бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал байдаг. ОУЦТК нь энэ зорилгын хүрээнд хийх ажлууд, бусад үйл ажиллагаанаас гадна Олон улсын стандартууд, Техникийн тодорхойлолтууд, Техникийн тайлангууд, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолтууд (PAS) болон Гарын авлагууд (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл гэх”)-ыг бэлтгэн нийтэлдэг. Нийтлэлүүдийг бэлтгэх ажлыг техникийн хороодод хариуцуулах бөгөөд ОУЦТК-ын аливаа үндэсний хороо сонирхсон асуудлынхаа бэлтгэл ажилд оролцох боломжтой. Мөн ОУЦТК-той холбоотой ажилладаг олон улсын, төрийн, төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд оролцож болно. ОУЦТК нь хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагатай (ОУСБ) нягт холбоотой ажилладаг.

- Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон Үндэсний бүх хорооны төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг нэгдмэл саналтайгаар илэрхийлнэ.

- ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсын хэрэглээнд зориулсан зөвлөмж хэлбэрийн байх бөгөөд ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод эдгээр нийтлэлийг гагцхүү энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК нь нийтлэлүүдийнхээ техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд боломжит хүчин чармайлт гаргадаг хэдий ч хэрэглэгч бүрийн өмнө буюу эцсийн аливаа хэрэглэгчийн буруу ойлголтод хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжих зорилгоор ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодоос ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг бүс нутгийн болон үндэсний  нийтлэлүүдэд аль болох өргөн цар хүрээтэй, тодорхой тусгах үүрэг хүлээсэн. ОУЦТК-ын аливаа нийтлэлтэй таарах бүс нутгийн эсвэл үндэсний нийтлэлд гарсан ямар нэг  зөрүүг дараа нь тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

- ОУЦТК нь өөрийн баталгаажуулалтыг заах тэмдэглэгээний журам гаргадаггүй бөгөөд ОУЦТК-ын Нийтлэлд тохирно гэж мэдэгдсэн аливаа тоног төхөөрөмжийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Бүх хэрэглэгч энэхүү нийтлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.

- ОУЦТК буюу комиссын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид эсвэл, бие даасан шинжээчид, техникийн хороодын болон ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдийг хамарсан төлөөлөгчдөд аливаа хувь хүний гэмтэл бэртэл, эд хөрөнгийн хохирол, эсвэл бусад төрлийн шууд буюу шууд бусаар учирсан гэмтлийн зардал (хуулиар тогтоогдсон хураамж г.м), мөн хэвлэн нийтлэх, хэрэглэх, эсвэл ОУЦТК энэ нийтлэл болон ОУЦТК-ын өөр нийтлэлтэй холбоотой гарсан төлбөрийн хариуцлага хүлээлгэхгүй болно.

- Энэ нийтлэлд иш татсан норматив эшлэлийг анхааран авч үзэх хэрэгтэй. Лавлагаа өгөх нийтлэлийг хэрэглэхэд анхаарах зайлшгүй зүйл нь тухайн нийтлэлийг зөв хэрэглэх явдал юм.

- ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь аливаа эсвэл ийм төрлийн зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг тодорхойлон заах хариуцлага хүлээхгүй болно.

Олон улсын IEC 60433 стандартыг ОУЦТК-ын “Хөндийрүүлэгч” нэртэй 36 дугаар Техникийн хороо боловсруулсан.

Энэ дөрөвдүгээр хэвлэл нь 1998 онд нийтлэгдсэн гуравдугаар хэвлэлийг хүчингүй болгож, сольсон. Тухайн хэвлэл нь техникийн хяналтыг үндэслэнэ.

Энэ хэвлэлд өмнөх хэвлэлийн агуулгатай холбоотой техникийн зарим чухал өөрчлөлт оруулсан. Үүнд:

- хамрах хүрээнд бичсэн “шаардлагатай” гэсэн үгийг “шаардаж болно” гэж өөрчилсөн;

- норматив эшлэл шинээр нэмсэн;

- 4-р зүйлийн гарчгийг өөрчилж, 4-р тайлбарыг шинээр оруулсан;

- механик эвдрэл үүсгэх ачааллыг тогтоосон утгуудын тоог нэмж, 1-р хүснэгтийг өргөтгөсөн.

Олон улсын энэ стандартын бичвэрийг дараах баримт бичигт үндэслэсэн.

| FDIS | Санал өгөх тайлан |
| --- | --- |
| 36/498/FDIS | 36/500/RVD |

Олон улсын энэ стандартыг батламжлах санал хураалтын тухай бүх мэдээллийг дээрх хүснэгтэд заасан санал хураалтын тайлангаас үзэх боломжтой.

Энэ баримт бичиг нь ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсгийн заалтад нийцүүлэн боловсруулагдсан төсөл юм.

Тус комиссоос энэ нийтлэлийн агуулгыг тодорхой нийтлэлтэй холбоотой өгөгдлүүдэд ОУЦТК-ын “http://webstore.iec.ch” гэсэн вэб сайт дээр заасан тогтвортой огноо хүртэл өөрчлөхгүй үлдээхээр шийдвэрлэсэн. Товлосон хугацаанд нийтлэгдэх материал нь

- дахин баталгаажуулсан,

- хэрэглэхээ больсон,

- хянан засварласан нийтлэлээр өөрчилсөн, эсвэл

- нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх болно.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSULATORS FOR OVERHEAD LINES WITH A NOMINAL VOLTAGE ABOVE      1 000 V – CERAMIC INSULATORS FOR AC SYSTEMS – CHARACTERISTICS OF INSULATOR UNITS OF THE LONG ROD TYPE

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non- governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International  Standard  IEC 60433  has  been  prepared  by  IEC  technical  committee  36: Insulators.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 1998. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) wording in Scope changed from "should" to "are intended to";

b) new normative references added;

c) title of Clause 4 amended, new Note 4 added;

d) Table 1 expanded to include more specified mechanical failing loads.

The text of this International Standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 36/498/FDIS | 36/500/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives Part 2

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication.  At this date, the publication will be

- reconfirmed,

- withdrawn,

- replaced by a revised edition, or

- amended.

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

# Ангилалтын код

| 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан хөндийрүүлэгч – Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик хөндийрүүлэгч – Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдийн тодорхойломж | MNS IEC 60433:2026 |
| --- | --- |
| Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V – Ceramic insulators for A.C. systems – Characteristics of insulator units of the long rod type | # IEC 60433 # Edition 4.0 2021-01 |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 202х оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202х оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| 1 Хамрах хүрээ Олон улсын энэ стандартыг 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, 100 Гц-ээс ихгүй давтамжтай хувьсах гүйдлийн ЦДАШ-д ашиглах керамик материалтай тусгаарлага бүхий урт туйван хэлбэрийн хэлхмэл хөндийрүүлэгчид хэрэглэнэ. Түүнчлэн дэд станцуудад ашигладаг адилхан загвартай хөндийрүүлэгчид энэ стандартыг мөрдөж болно. Энэ стандартыг урт туйван хэлбэрийн хэлхмэл керамик хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүд, мөн чихтэй холбогчид зориулсан хоёр төгсгөлдөө татах ээмэгтэй төгсгөвч эсвэл бөмбөлөгтэй шөргөн холбогчид зориулсан хоёр төгсгөлдөө углуурган төгсгөвч бүхий хэлхмэл керамик хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдэд хэрэглэх боломжтой. Энэ баримт бичгийн зорилго нь урт туйван хэлбэрийн хэлхмэл керамик хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдийн цахилгааны болон механикийн тодорхойломж, мөн үндсэн хэмжээсийн утгыг тайлбарлахад оршино. Бага зэргийн бохирдолтой газарт байрлуулсан ЦДАШ-д ашиглах зориулалтын хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүд, IEC TS 60815-2 стандартад заасан бохирдлын нарийвчилсан зэргийн 27,8 мм/кВ утгын зөвлөмжийг мөрдсөний дагуу тогтоож, 1-р хүснэгтэд заасан гадаргуугийн цахилалтын замын уртын хэмжээст энэ стандартыг хэрэглэх боломжтой. Гэхдээ бохирдолгүй зарим газарт гадаргуугийн цахилалтын богино хэмжээтэй зам хэрэглэж болно. Хэрэв ажлын тусгай нөхцөл шаардах эсвэл гадаргуугийн цахилалтын стандарт бус хэмжээтэй зам (илүү урт эсвэл арай богино) зөвшөөрөгдсөн бол, мөн 1-р хүснэгтэд заасан уртын хэмжээнээс илүү урт L-ийн утгуудыг шаардахгүй гадаргуугийн цахилалтын хэтэрхий урт хэмжээтэй зам шаардагдах үед энэ стандартад заасан механикийн тодорхойломжууд, мөн L уртын хэмжээг (4-р зүйлийг үзнэ үү) хэрэглэнэ. Тусгай шаардлагатай тохиолдолд жишээ нь, маш их бохирдолтой газарт болон хүрээлэн буй орчны бусад өвөрмөц эсвэл онцгой нөхцөлд тодорхой хэмжээсийг өөрчлөх шаардлага гарч болно. Цахилгаан тээврийн шугамд зориулсан хөндийрүүлэгч зэрэг энэ стандартын хамрах хүрээнд оруулаагүй адилхан хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдэд энэ стандартыг хэрэглэх боломжтой. Гэхдээ хөндийрүүлэгчид хийх туршилтууд болон төгсгөвчийн хэмжээсийг энэ баримт бичигт заагаагүй болно. Бөмбөлөг олон углуурган холбогчийн талаар IEC 60120, татах ээмэг болон чихтэй холбогчийн талаар IEC 60471 стандартад тус тус тайлбарласан. 1-Р ТАЙЛБАР: Бохирдлын нарийвчилсан зэргийн тодорхойлолтын талаар IEC TS 60815 стандартаас үзнэ үү. 2-Р ТАЙЛБАР: Энэ стандартад бичсэн “керамик” гэсэн нэр томьёо нь шаазан материалд хамаарах бөгөөд шилэн материалыг оруулаагүй учраас Хойд Америкийн практикт нийцэхгүй. 2 Норматив эшлэл Дараах баримт бичгийн хэсэгчилсэн эсвэл бүх агуулгыг энэ стандартын шаардлагад нийцүүлэн, норматив эшлэлээр авсан. Огноо товлосон эшлэлд зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. Огноо товлоогүй ишлэлд эш татсан тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. IEC 60383-1, 1000В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй ЦДАШ-д зориулсан хөндийрүүлэгч – 1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик эсвэл шилэн хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүд – Тодорхойлолт, туршилтын арга болон хүлээн зөвшөөрөх шалгуур 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт Энэ стандартад дараах нэр томьёог хэрэглэнэ. ОУСБ болон ОУЦТК-оос стандартчилалд хэрэглэхэд зориулсан нэр томьёоны мэдээллийн санг дараах цахим хаягт байршуулсан. Үүнд: - ОУЦТК-ын Электропедиа сайт: http://www.electropedia.org/ - ОУСБ-ын Онлайнаар харах платформ: http://www.iso.org/obp 3.1 урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгч төгсгөлд нь гадна талын металл бэхэлгээгээр тоноглож, ирмэг хормой хийсэн, ойролцоогоор цилиндр хэлбэрийн тусгаарлах хэсгээс бүрдсэн өлгөх эсвэл татах зориулалттай хөндийрүүлэгч 1-Р ТАЙЛБАР: Тусгаарлах хатуу материалыг цоолох цооролтын хамгийн богино зам нь багадаа нумын зайн хагастай тэнцүү байхаар энэ хөндийрүүлэгчийг хийдэг. Тиймээс IEC 60383-1 стандартын дагуу энэ нь А ангиллын хөндийрүүлэгч юм. 4 Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийн тодорхойломж, хэмжээс болон төрөл Урт туйван хэлбэр бүхий хэрэгсэлд хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгүүдийг дараах тодорхойломжоор тайлбарлана. Үүнд: - аянгын импульсийг тэсвэрлэх стандарт хүчдэл (IEC 60071-1 стандартыг үзнэ үү); - чийгтэй нөхцөлд гүйдлийн давтамжийг тэсвэрлэх хүчдэл (IEC 60071-1 стандартыг үзнэ үү); - сунгалтын механик эвдрэл үүсгэх ачаалал; - хөндийрүүлэгчийн хамгийн их нэрлэсэн урт L; - тусгаарлах хэсгийн хамгийн их нэрлэсэн диаметр D; - гадаргуугийн цахилалтын замын хамгийн бага нэрлэсэн урт; - стандарт холбогч тус тус байна. Нийцэх утгуудыг 1-р хүснэгтэд заасан. Аянгын импульсийг тэсвэрлэх стандарт хүчдэлийн тогтоосон утгад (IEC 60071-1 стандартын дагуу) нийцүүлсэн тоног төхөөрөмжийн хувьд хамгийн өндөр хүчдэлийн хамгийн бага утгын гадаргуугийн цахилалтын замын тусгай 27,8 мм/кВ уртад үндэслэн гадаргуугийн цахилалтын замын хамгийн бага нэрлэсэн уртыг тооцоолно. 1-Р ТАЙЛБАР: “Нэрлэсэн” гэсэн нэр томьёоны өмнө “хамгийн бага” эсвэл “хамгийн их” гэсэн тэмдэг нэрийг хэрэглэсэн ч IEC 60383-1 стандартад заасан хүлцлийн утгуудыг 1-р хүснэгтийн бүх хэмжээст хэрэглэх боломжтой. 2-Р ТАЙЛБАР: Хуурай нөхцөлд аянгын импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл болон чийгтэй нөхцөлд гүйдлийн давтамжийг тэсвэрлэх хүчдэлийн утгыг хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн салангид цогц хэсэгт зориулан 1-р хүснэгтэд тодорхойлсон. Нэгээс олон цогц хэсгээс бүрдсэн хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн тэсвэрлэх хүчдэлийн утгуудыг энэ стандартад заагаагүй. 3-Р ТАЙЛБАР: Тусгаарлах материалын механик тодорхойломжоос шалтгаалах учраас туйвангийн диаметрийн утгыг заахгүй. Тусгаарлах керамик материалын тодорхойлолт болон ангиллын тухай мэдээллийг IEC 60672-1 болон IEC 60672-3 стандартаас харах боломжтой. 4-Р ТАЙЛБАР: Ирмэг хормой хэлбэрийн хажуугаас харагдах дүрслэлийн жишээг IEC TS 60815-2:2008 стандартын “Хажуугаас харагдах дүрслэлийн сонголт” нэртэй 8-р Зүйлд харуулсан. 5 Тэмдэглэгээ болон таних тэмдэг 1-р хүснэгтэд заасан L үсгийн дараа механик эвдрэл үүсгэх, тодорхойлсон ачааллаар (кило Ньютон нэгжээр илэрхийлсэн) урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийг тэмдэглэнэ. Бөмбөлөг болон углуурган эсвэл татах ээмэг болон чихтэй холбогчийг тус тус тэмдэглэсэн В эсвэл С үсэг, дараа нь кило Вольтоор илэрхийлсэн аянгын импульсийн тэсвэрлэх хүчдэлийн утгыг бичнэ. Жишээ нь, L 160 B 550 гэж заасан нь: L – урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгч; 160 – сунгалтын механик эвдрэл үүсгэх, тодорхойлсон ачаалал, 160 кН; В – углуурган холбогч; 550 – хуурай нөхцөлд аянгын импульсийг тэсвэрлэх хүчдэл 550 кВ. Дээд талын ирмэг хормой эсвэл үйлдвэрлэгчийн нэр эсвэл худалдааны тэмдэг болон үйлдвэрлэсэн оныг бичсэн металл хэсгийн дээр хөндийрүүлэгчийг тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. Түүнчлэн цогц хэсэг бүрийн тэмдэглэгээний эхний хэсэгт механик гэмтэл үүсгэж болохыг тооцоолсон ачааллыг тэмдэглэсэн байвал зохино. Жишээ нь, механик гэмтэл үүсгэхүйц тооцоолсон ачаалал нь 160 кН байх цогц хэсгүүдэд зориулсан хөндийрүүлэгчийг L 160 гэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Таних тэмдэг нь уншихад хялбар, арилахааргүй байвал зохино. 1-р зурагт татах ээмэгтэй холбогч бүхий урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгч, 2-р зурагт углуурган холбогчтой урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчийг тус тус харуулсан. | 1 Scope This International Standard is applicable to string insulator units of the long rod type with insulating parts of ceramic material intended for use in AC overhead power lines with a nominal voltage greater than 1 000 V and a frequency not greater than 100 Hz. It is also applicable to insulators of similar design, used in substations. This document is applicable to ceramic string insulator units of the long rod type, either with a clevis end fitting at both ends for coupling with a tongue, or with a socket end fitting at both ends for coupling with a pin ball. The object of this document is to prescribe specified values for electrical and mechanical characteristics, and for the principal dimensions of ceramic string insulator units of the long rod type. This document is applicable to string insulator units for use on overhead lines situated in lightly polluted areas, and the creepage distances given in Table 1 have been established accordingly, using the IEC TS 60815-2 recommendation of 27,8 mm/kV for SPS (Specific Pollution Severity) class. However, shorter creepage distances are applicable for use in some non-polluted areas. If specific operating conditions require or allow non-standard (longer or shorter) creepage distances, the mechanical characteristics as well as the lengths L (see Clause 4) of this document are intended to be used unless the need for exceptionally long creepage distances requires values of L greater than those given in Table 1. In the case of special requirements, e.g. very heavy polluted areas and for other particular or extreme environmental conditions, it may be necessary for certain dimensions to be changed. As far as reasonably applicable, this document is also applicable to be applied to similar insulator units outside the scope of this standard, such as insulators for electric traction lines. This document does not include tests on insulators and dimensions of end fittings. Ball and socket couplings are covered by IEC 60120, clevis and tongue couplings by IEC 60471. NOTE 1 For the definition of site pollution severity, see applicable part of IEC TS 60815. NOTE 2 The term "ceramic" is used in this document to refer to porcelain materials and, contrary to North American practice, does not include glass. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC 60383-1, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V – Part 1: Ceramic or glass insulator units for AC systems – Definitions, test methods and acceptance criteria 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 3.1 long rod insulator suspension or tension insulator consisting of an approximately cylindrical insulating part provided with sheds and equipped at the ends with external metal fittings Note 1 to entry: The insulator is designed in such a manner that the shortest puncture path through solid insulating material is at least equal to half the arcing distance. Therefore it is a class A insulator according to IEC 60383-1. 4 Characteristics, dimensions and type of long rod insulators String insulator units of the long rod type are characterised by the following specified characteristics: - the standard lightning impulse withstand voltage (see IEC 60071-1); - the wet power frequency withstand voltage (see IEC 60071-1); - the tensile mechanical failing load; - the maximum nominal length L of the insulator; - the maximum nominal diameter D of the insulating part; - the minimum nominal creepage distance; - the standard coupling. The corresponding values are specified in Table 1. The minimum nominal creepage distances are based on a unified specific creepage distance of 27,8 mm/kV for the lowest value of the highest voltage for equipment corresponding to the specified value of the standard lightning impulse withstand (in accordance with IEC 60071-1). NOTE 1 The tolerances given in IEC 60383-1 are applicable to all the dimensions in Table 1, even if the adjectives "minimum" or "maximum" are used before the term "nominal". NOTE 2 Dry lightning impulse withstand voltage and wet power frequency withstand voltage are specified in Table 1 for single unit string insulators. Values of withstand voltages of insulator strings consisting of more than one unit are not contained in this document. NOTE 3 The rod diameter is not specified since it depends on the mechanical characteristics of the insulating material. Information on the definition and classification of ceramic insulating materials can be found in IEC 60672-1 and IEC 60672-3. NOTE 4 Examples of shed profile are given in Clause 8, “Choice of profile” of IEC TS 60815-2:2008. 5 Designation and marking Long rod insulators are designated in Table 1 by the letter L, followed by a figure indicating the specified mechanical failing load in kilonewtons. Then follows the letter B or C indicating socket or clevis coupling respectively, followed by the value of the lightning impulse withstand voltage in kilovolts. EXAMPLE: L 160 B 550 indicates: L: long rod insulator; 160: specified mechanical failing load, tension, 160 kN; B: socket coupling; 550: dry lightning impulse withstand voltage 550 kV. The insulators shall be marked either on the upper shed or on the metal parts with the name or trade mark of the manufacturer and the year of manufacture. In addition, each unit shall be marked with the specified mechanical failing load, by using the first part of the designation; for instance, the insulator shall be marked L 160 for the units with 160 kN specified mechanical failing load. These markings shall be legible and indelible. Figure 1 shows a long rod insulator with clevis couplings. Figure 2 shows a long rod insulator with socket couplings. |
| --- | --- |

1-р хүснэгт – Урт туйван хэлбэрийн хөндийрүүлэгчид зориулан тогтоосон утгууд

|  |  |  |  |  |  | B холбогч |  | C холбогч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таних тэмдэг | Аянгын импульсийг тэсвэрлэх стандарт хүчдэл кВ | Чийгтэй нөхцөлд гүйдлийн давтамжийг тэсвэрлэх хүчдэл кВ | Механик гэмтэл үүсгэхүйц тооцоолсон ачаалал кН | Тусгаарлах хэсгийн дээрх хамгийн их нэрлэсэн диаметр D мм | Гадаргуугийн цахилалтын замын хамгийн бага нэрлэсэн урт (27,8 мм/кВ, 4-р зүйлийг үзнэ үү) мм | Хамгийн их нэрлэсэн урт L мм | Стандарт холбогчийн хэмжээ (шөргийн диаметр, IEC 60120 стандартыг үзнэ үү) | Хамгийн их нэрлэсэн урт L мм | Стандарт холбогчийн хэмжээ (холбогчийн шөргийн диаметр, IEC 60471 стандартыг үзнэ үү, хэмжээний тохиромжгүй утгыг хаалтад бичсэн) |
| L 40 B/C 170 | 170 | 70 | 40 | 160 | 576 | 380 | 11 | 400 | 13L |
| L 60 B/C 170 | 170 | 70 | 60 | 160 | 576 | 400 | 11 | 420 | 13L |
| L 100 B/C 170 | 170 | 70 | 100 | 180 | 576 | 450 | 16 | 475 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 250 | 250 | 95 | 100 | 180 | 832 | 580 | 16 | 605 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 325 | 325 | 140 | 100 | 180 | 1 160 | 870 | 16 | 900 | 19L (16 L) |
| L 100 B/C 450 | 450 | 185 | 100 | 180 | 1 968 | 1 085 | 16 | 1 120 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 550 | 550 | 230 | 100 | 180 | 1 968 | 1 240 | 16 | 1 270 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 325 | 325 | 140 | 120 | 200 | 1 160 | 870 | 16 | 905 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 450 | 450 | 185 | 120 | 200 | 1 968 | 1 085 | 16 | 1 120 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 550 | 550 | 230 | 120 | 200 | 1 968 | 1 240 | 16 | 1 275 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 650 | 650 | 275 | 120 | 200 | 2 320 | 1 430 | 16 | 1 465 | 19L (16L) |
| L 160 B/C 325 | 325 | 140 | 160 | 210 | 1 160 | 885 | 20 | 920 | 19L |
| L 160 B/C 450 | 450 | 185 | 160 | 210 | 1 968 | 1 100 | 20 | 1 135 | 19L |
| L 160 B/C 550 | 550 | 230 | 160 | 210 | 1 968 | 1 255 | 20 | 1 290 | 19L |
| L 160 B/C 650 | 650 | 275 | 160 | 210 | 2 320 | 1 445 | 20 | 1 465 | 19L |
| L 210 B/C 325 | 325 | 140 | 210 | 220 | 1 160 | 905 | 20 | 940 | 22L |
| L 210 B/C 450 | 450 | 185 | 210 | 220 | 1 968 | 1 120 | 20 | 1 155 | 22L |
| L 210 B/C 550 | 550 | 230 | 210 | 220 | 1 968 | 1 275 | 20 | 1 310 | 22L |
| L 210 B/C 650 | 650 | 275 | 210 | 220 | 2 320 | 1 465 | 20 | 1 500 | 22L |
| L 250 B/C 550 | 550 | 230 | 250 | 230 | 1 968 | 1 305 | 24 | 1 335 | 22L |
| L 250 B/C 650 | 650 | 275 | 250 | 230 | 2 320 | 1 500 | 24 | 1 530 | 22L |
| L 300 B/C 550 | 550 | 230 | 300 | 240 | 1 968 | 1 330 | 24 | 1 365 | 25L |
| L 300 B/C 650 | 650 | 275 | 300 | 240 | 2 320 | 1 520 | 24 | 1 560 | 25L |
| L 330 B/C 550 | 550 | 230 | 330 | 250 | 1 968 | 1 360 | 28 | 1 400 | 28L |
| L 330 B/C 650 | 650 | 275 | 330 | 250 | 2 320 | 1 550 | 28 | 1 595 | 28L |
| L 360 B/C 550 | 550 | 230 | 360 | 250 | 1 968 | 1 360 | 28 | 1 410 | 28L |
| L 360 B/C 650 | 650 | 275 | 360 | 250 | 2 320 | 1 550 | 28 | 1 600 | 28L |
| L 400 B/C 550 | 550 | 230 | 400 | 260 | 1 968 | 1 400 | 28 | 1 460 | 28L |
| L 400 B/C 650 | 650 | 275 | 400 | 260 | 2 320 | 1 600 | 28 | 1 660 | 28L |
| L 420 B/C 550 | 550 | 230 | 420 | 260 | 1 968 | 1 400 | 28 | 1 460 | 28L |
| L 420 B/C 650 | 650 | 275 | 420 | 260 | 2 320 | 1 600 | 28 | 1 660 | 28L |
| L 530 B/C 550 | 550 | 230 | 530 | 270 | 1 968 | 1 450 | 32 | 1 520 | 32L |
| L 530 B/C 650 | 650 | 275 | 530 | 270 | 2 320 | 1 650 | 32 | 1 720 | 32L |
| L 550 B/C 550 | 550 | 230 | 550 | 270 | 1 986 | 1 450 | 32 | 1 520 | 32L |
| L 550 B/C 650 | 650 | 275 | 550 | 270 | 2 320 | 1 650 | 32 | 1 720 | 32L |

Table 1 – Specified values for long rod insulators

|  |  |  |  |  |  | Coupling B |  | Coupling C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designation | Standard lightning impulse withstand voltage kV | Wet power frequency withstand voltage kV | Specified mechanical failing load kN | Maximum nominal diameter D on the insulating part mm | Minimum nominal creepage distance (27.8 mm/kV, see Clause 4) mm | Maximum nominal length L mm | Standard coupling size (pin diameter, see IEC 60120) | Maximum nominal length L mm | Standard coupling size (coupling pin diameter, see IEC 60471 – non-preferred sizes in brackets) |
| L 40 B/C 170 | 170 | 70 | 40 | 160 | 576 | 380 | 11 | 400 | 13L |
| L 60 B/C 170 | 170 | 70 | 60 | 160 | 576 | 400 | 11 | 420 | 13L |
| L 100 B/C 170 | 170 | 70 | 100 | 180 | 576 | 450 | 16 | 475 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 250 | 250 | 95 | 100 | 180 | 832 | 580 | 16 | 605 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 325 | 325 | 140 | 100 | 180 | 1 160 | 870 | 16 | 900 | 19L (16 L) |
| L 100 B/C 450 | 450 | 185 | 100 | 180 | 1 968 | 1 085 | 16 | 1 120 | 19L (16L) |
| L 100 B/C 550 | 550 | 230 | 100 | 180 | 1 968 | 1 240 | 16 | 1 270 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 325 | 325 | 140 | 120 | 200 | 1 160 | 870 | 16 | 905 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 450 | 450 | 185 | 120 | 200 | 1 968 | 1 085 | 16 | 1 120 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 550 | 550 | 230 | 120 | 200 | 1 968 | 1 240 | 16 | 1 275 | 19L (16L) |
| L 120 B/C 650 | 650 | 275 | 120 | 200 | 2 320 | 1 430 | 16 | 1 465 | 19L (16L) |
| L 160 B/C 325 | 325 | 140 | 160 | 210 | 1 160 | 885 | 20 | 920 | 19L |
| L 160 B/C 450 | 450 | 185 | 160 | 210 | 1 968 | 1 100 | 20 | 1 135 | 19L |
| L 160 B/C 550 | 550 | 230 | 160 | 210 | 1 968 | 1 255 | 20 | 1 290 | 19L |
| L 160 B/C 650 | 650 | 275 | 160 | 210 | 2 320 | 1 445 | 20 | 1 465 | 19L |
| L 210 B/C 325 | 325 | 140 | 210 | 220 | 1 160 | 905 | 20 | 940 | 22L |
| L 210 B/C 450 | 450 | 185 | 210 | 220 | 1 968 | 1 120 | 20 | 1 155 | 22L |
| L 210 B/C 550 | 550 | 230 | 210 | 220 | 1 968 | 1 275 | 20 | 1 310 | 22L |
| L 210 B/C 650 | 650 | 275 | 210 | 220 | 2 320 | 1 465 | 20 | 1 500 | 22L |

|  |  |  |  |  |  | Coupling B |  | Coupling C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Designation | Standard lightning impulse withstand voltage kV | Wet power frequency withstand voltage kV | Specified mechanical failing load kN | Maximum nominal diameter D on the insulating part mm | Minimum nominal creepage distance (27.8 mm/kV, see Clause 4) mm | Maximum nominal length L mm | Standard coupling size (pin diameter, see IEC 60120) | Maximum nominal length L mm | Standard coupling size (coupling pin diameter, see IEC 60471 – non-preferred sizes in brackets) |
| L 250 B/C 550 | 550 | 230 | 250 | 230 | 1 968 | 1 305 | 24 | 1 335 | 22L |
| L 250 B/C 650 | 650 | 275 | 250 | 230 | 2 320 | 1 500 | 24 | 1 530 | 22L |
| L 300 B/C 550 | 550 | 230 | 300 | 240 | 1 968 | 1 330 | 24 | 1 365 | 25L |
| L 300 B/C 650 | 650 | 275 | 300 | 240 | 2 320 | 1 520 | 24 | 1 560 | 25L |
| L 330 B/C 550 | 550 | 230 | 330 | 250 | 1 968 | 1 360 | 28 | 1 400 | 28L |
| L 330 B/C 650 | 650 | 275 | 330 | 250 | 2 320 | 1 550 | 28 | 1 595 | 28L |
| L 360 B/C 550 | 550 | 230 | 360 | 250 | 1 968 | 1 360 | 28 | 1 410 | 28L |
| L 360 B/C 650 | 650 | 275 | 360 | 250 | 2 320 | 1 550 | 28 | 1 600 | 28L |
| L 400 B/C 550 | 550 | 230 | 400 | 260 | 1 968 | 1 400 | 28 | 1 460 | 28L |
| L 400 B/C 650 | 650 | 275 | 400 | 260 | 2 320 | 1 600 | 28 | 1 660 | 28L |
| L 420 B/C 550 | 550 | 230 | 420 | 260 | 1 968 | 1 400 | 28 | 1 460 | 28L |
| L 420 B/C 650 | 650 | 275 | 420 | 260 | 2 320 | 1 600 | 28 | 1 660 | 28L |
| L 530 B/C 550 | 550 | 230 | 530 | 270 | 1 968 | 1 450 | 32 | 1 520 | 32L |
| L 530 B/C 650 | 650 | 275 | 530 | 270 | 2 320 | 1 650 | 32 | 1 720 | 32L |
| L 550 B/C 550 | 550 | 230 | 550 | 270 | 1 986 | 1 450 | 32 | 1 520 | 32L |
| L 550 B/C 650 | 650 | 275 | 550 | 270 | 2 320 | 1 650 | 32 | 1 720 | 32L |

1-р зураг – Татах ээмэгтэй холбогч бүхий С төрлийн урт туйван хөндийрүүлэгч

Figure 1 – Long rod insulator with clevis couplings, type C

2-р зураг – Углуурган холбогчтой, В төрлийн урт туйван хөндийрүүлэгч

Figure 2 – Long rod insulator with socket couplings, type B

Ном зүй

[1] IEC 60050-471, Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь – 471 дүгээр бүлэг: Хөндийрүүлэгч

[2] IEC 60071-1, Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм

[3] IEC 60120, Хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгийн бөмбөлөг болон углуурган холбогч – Хэмжээс

[4] IEC 60471, Хэлхмэл хөндийрүүлэгчийн цогц хэсгийн татах ээмэг болон чихтэй холбогч – Хэмжээс

[5] IEC 60072-1, Керамик болон шилэн тусгаарлах материал – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт болон ангилал

[6] IEC 60072-3, Керамик болон шилэн тусгаарлах материал – 3 дугаар хэсэг: Өөр материалын техникийн тодорхойлолт

[7] IEC TS 60815-1, Бохирдолтой орчинд хэрэглэх зориулалт бүхий өндөр хүчдэлийн хөндийрүүлэгчийг сонгох болон хэмжээг тодорхойлох – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, мэдээлэл болон ерөнхий зарчим

[8] IEC TS 60815-1, Бохирдолтой орчинд хэрэглэх зориулалт бүхий өндөр хүчдэлийн хөндийрүүлэгчийг сонгох болон хэмжээг тодорхойлох – 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан керамик болон шилэн хөндийрүүлэгч

Bibliography

[1]	IEC 60050-471, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 471: Insulators

[2]	IEC 60071-1, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules

[3]	IEC 60120, Ball and socket couplings of string insulator units – Dimensions

[4]	IEC 60471, Clevis and tongue couplings of string insulator units – Dimensions

[5]	IEC 60672-1,  Ceramic  and  glass  insulating  materials  –  Part  1:  Definitions  and classification

[6]	IEC 60672-3, Ceramic  and glass-insulating  materials – Part 3:  Specifications for individual materials

[7]	IEC TS 60815-1, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions – Part 1: Definitions, information and general principles

[8]	IEC TS 60815-2:2008, Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions – Part 2: Ceramic and glass insulators for AC systems