Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем – Туршилт, баримтжуулалт, засвар үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

2 дугаар хэсэг: Сүлжээнд холбогдсон систем – Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн засвар үйлчилгээ

Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance –

Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems

MNS IEC 62446-2: 2020

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2026 он

Энэ стандартыг Монгол Улсын иргэн И.Нямцэцэг орчуулж, Монгол Улсын иргэн Э.Дөлгөөн редакц хийв.

Анхны үзлэгийг 2031 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  2025

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

Агуулга

Өмнөх үг

Удиртгал

1 Хамрах хүрээ

2 Норматив ишлэл

3 Нэр томъёо, тодорхойлолт

4 Системийн баримтжуулалтын шаардлага

4.1 Ерөнхий

4.8 Ашиглалт, засвар үйлчилгээний мэдээлэл

4.10 Гүйцэтгэлийн жишиг үзүүлэлт

4.11 Баримт бичгийн баримтжуулалт

5 Хяналт баталгаажуулалт

6 Туршилтын заавар - 1-р ангилал

7 Туршилтын заавар - 2-р ангилал

8 Туршилтын заавар – Нэмэлт туршилтууд

9 Хяналт баталгаажуулалтын тайлан

10 Засвар үйлчилгээний протоколууд

10.1 Ерөнхий

10.2 Баталгаажуулалтын давтамж ба өдөөгч нөхцөлүүд

10.3 Тодорхой баталгаажуулалтын давтамжийг тодорхойлоход анхаарах бусад зүйлс

11 Баталгаажуулалтын ажлууд

11.1 Ерөнхий

11.2 Ерөнхий талбайн харааны үзлэг

11.2.1 Бүх систем

11.2.2 Дээвэрт суурилуулсан систем

11.2.3 Газарт суурилуулсан  систем

11.3 Бүрэлдэхүүн хэсгийн үзлэг болон аюулгүй байдалтай холбоотой засвар үйлчилгээ

11.3.1 Инвертер болон үндсэн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурь тавцан

11.3.2 Холболтын хайрцаг, салгуур болон тусгаарлагч

11.3.3 Дэлгэцүүд

11.3.4 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн холбогч

11.3.5 Цахилгааны холболт

11.3.6 Суурилуулалтын систем

11.3.7 Дамжуулах хоолой болон кабелийн тавиур

11.3.8 Цаг агаарын станц

11.4 Гүйцэтгэлтэй  холбоотой засвар үйлчилгээ

11.4.1 Ерөнхий

11.4.2 Цахилгааны холболтын эсэргүүцэл

11.4.3 Сүүдрийн нөлөөний шилжилгээ

11.4.4 Дэлгэцийн цуваа эсвэл холболтын бэхэлгээний туршилт

11.4.5 Ургамалжилтын менежмент

11.4.6 Бохирдол ба бүлийн цэвэрлэгээ

12 Оношилгоо ба залруулах засвар үйлчилгээ

12.1 Ерөнхий

12.2 Аюултай гэмтэл, саатлын үед тоног төхөөрөмжийг яаралтай унтраах

12.3 Аюулгүй нөхцөл үүсгээгүй доголдлын үед засвар, оношилгоо хийх

12.4 Ослын болон үйл явдлын нөлөөгөөр өдөөгдсөн доголдлыг оношлох

12.5 Гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудыг оношлох

13 Нэмэлт зааврууд

13.1 Ерөнхий

13.2 Аюулгүй ажиллагааны зааврууд

13.2.1 Ерөнхий

13.2.2 Шилжүүлэгч салгагчийн аюулгүй ажиллагаа

13.3 Тусгаарлах зааврууд

13.3.1 Яаралтай унтраалт

13.3.2 Яаралтай бус унтраалт

13.4 Шалгалт ба урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний зааврууд

13.4.1 Инвертер үйлдвэрлэгчийн тусгай  зааврууд

13.4.2 Чиглүүлэгч үйлдвэрлэгчийн тусгай зааврууд

13.4.3 Өгөгдөл цуглуулах системийн тусгай зааврууд

13.5 Цахилгааны туршилтын зааврууд

13.5.1 Газардуулгын гэмтлийн туршилт

13.5.2 Гал хамгаалагчийн туршилт

13.5.3 Дамжин өнгөрүүлэх диодын туршилт

13.6 Оношилгооны  зааврууд

13.6.1 Өгөгдөл цуглуулах системүүд (ӨЦС)-ийн баталгаажуулалт

13.6.2 Инвертерийн оношилгоо

Хавсралт Д (норматив) Аюулгүй байдлын анхаарах зүйлс

Д.1 Мэргэшсэн ажилтнууд

Д.2 Ерөнхий аюулгүй ажиллагааны анхаарах зүйлс

Д.3 Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл

Д.4 Тусгаарлах  зааврууд

Д.5 Түгжих ба шошго тавих

Д.6 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн тусгайлсан тэмдэг болон шошгололт

Хавсралт Е (мэдээллийн) Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний хуваарийн жишээ

Е.1 Ерөнхий

Е.2 Системийн тодорхойлолтын жишээ

Хавсралт Ё (мэдээллийн)  НЦҮ-ийн системийн ажиллагаа

Ном зүй

Хүснэгт 3 - Баталгаажуулалт ба засвар үйлчилгээний ажлууд, мөн ажлуудын давтамжийг тодорхойлох үндэслэл

Хүснэгт 4 -  Инвертерт түгээмэл илэрдэг алдаанууд

Хүснэгт Е.1  -  XYZ станцын урьдчилсан засвар үйлчилгээний хуваарь

CONTENTS

FOREWORD

INTRODUCTION

1	Scope

2	Normative references

3	Terms and definitions

4	System documentation requirements

4.1	General

4.8	Operation and maintenance information

4.10	Performance benchmarking

4.11	Documentation of records

5	Verification

6	Test procedures – Category 1

7	Test procedures – Category 2

8	Test procedures – Additional tests

9	Verification reports

10	Maintenance protocols

10.1	General

10.2	Verification intervals and triggers

10.3	Other considerations for determining specific verification intervals

11	Verification tasks

11.1	General

11.2	General site visual inspection

11.2.1	All systems

11.2.2	Rooftop systems

11.2.3	Ground-mount systems

11.3	Component inspection and safety related maintenance

11.3.1	Inverter and main electrical equipment pad

11.3.2	Combiner boxes, disconnects and isolators

11.3.3	Modules

11.3.4	PV connectors

11.3.5	Wiring

11.3.6	Mounting system

11.3.7	Conduits and cable trays

11.3.8	Weather station

11.4	Performance related maintenance

11.4.1	General

11.4.2	Wiring connection resistance

11.4.3	Shade evaluation

11.4.4	Module string or wiring harness testing

11.4.5	Vegetation management

11.4.6	Soiling and array cleaning

12	Troubleshooting and corrective maintenance

12.1	General

12.2	Shutdown of equipment in response to hazardous failures

12.3	Troubleshooting non-hazardous failures

12.4	Troubleshooting incident or event-triggered issues

12.5	Diagnosing performance related issues

13	Additional procedures

13.1	General

13.2	Safety procedures

13.2.1	General

13.2.2	Safe operation of switch disconnectors

13.3	Isolation procedures

13.3.1	Emergency shutdown

13.3.2	Non-emergency shutdown

13.4	Inspection and preventive maintenance procedures

13.4.1	Inverter manufacturer specific procedures

13.4.2	Tracker manufacturer specific procedures

13.4.3	Data acquisition system specific procedures

13.5	Electrical test procedures

13.5.1	Earth fault testing

13.5.2	Fuse tests

13.5.3	Bypass diode tests

13.6	Diagnostic procedures

13.6.1	Validation of data acquisition systems (DAS)

13.6.2	Inverter diagnostics

Annex E (normative)  Safety considerations

E.1	Qualified persons

E.2	General safety considerations

E.3	Personal protective equipment

E.4	Isolation procedures

E.5	Lock-out tag-out

E.6	PV specific signs and labelling

Annex F (informative)  Example preventive maintenance schedule

F.1	General

F.2	Example system description

Annex G (informative)  PV system operations

Bibliography

Table 3 – Verification and maintenance tasks and basis for determining task intervals

Table 4 – Common reported inverter errors

Table F.1 – Preventive maintenance schedule for XYZ plant

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем –

Туршилт, баримтжуулалт, засвар үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

2 дугаар хэсэг: Сүлжээнд холбогдсон систем – Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн засвар үйлчилгээ

ӨМНӨХ ҮГ

- Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний Цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний хороодыг) нэгтгэсэн дэлхий нийтийн стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон элекроникийн салбарт стандартчиллын бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал байдаг. ОУЦТК нь энэ зорилгын хүрээнд хийх ажлууд, бусад үйл ажиллагаанаас гадна Олон улсын стандартууд, Техникийн тодорхойлолтууд, Техникийн тайлангууд, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолтууд (PAS) болон Гарын авлагууд (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл гэх”)-ыг бэлтгэн нийтэлдэг. Нийтлэлүүдийг бэлтгэх ажлыг техникийн хороодод хариуцуулах бөгөөд ОУЦТК-ын аливаа үндэсний хороо сонирхсон асуудлынхаа бэлтгэл ажилд оролцох боломжтой. Мөн ОУЦТК-той холбоотой ажилладаг олон улсын, төрийн, төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд оролцож болно. ОУЦТК нь хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагатай (ОУСБ) нягт холбоотой ажилладаг.

- Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон Үндэсний бүх хорооны төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг нэгдмэл саналтайгаар илэрхийлнэ.

- ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсын хэрэглээнд зориулсан зөвлөмж хэлбэртэй байх бөгөөд ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод эдгээр нийтлэлийг гагцхүү энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК нь нийтлэлүүдийнхээ техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд боломжит хүчин чармайлт гаргадаг хэдий ч хэрэглэгч бүрийн өмнө буюу эцсийн аливаа хэрэглэгчийн буруу ойлголтод хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжих зорилгоор ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодоос ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг бүс нутгийн болон үндэсний  нийтлэлүүдэд аль болох өргөн цар хүрээтэй, тодорхой тусгах үүрэг хүлээсэн. ОУЦТК-ын аливаа нийтлэлтэй таарах бүс нутгийн эсвэл үндэсний нийтлэлд гарсан ямар нэг  зөрүүг дараа нь тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

- ОУЦТК нь өөрийн баталгаажуулалтыг заах тэмдэглэгээний журам гаргадаггүй бөгөөд ОУЦТК-ын Нийтлэлд тохирно гэж мэдэгдсэн аливаа тоног төхөөрөмжийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Бүх хэрэглэгч энэхүү нийтлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.

- ОУЦТК буюу комиссын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид эсвэл, бие даасан шинжээчид, техникийн хороодын болон ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдийг хамарсан төлөөлөгчдөд аливаа хувь хүний гэмтэл бэртэл, эд хөрөнгийн хохирол, эсвэл бусад төрлийн шууд буюу шууд бусаар учирсан гэмтлийн зардал (хуулиар тогтоогдсон хураамж г.м), мөн хэвлэн нийтлэх, хэрэглэх, эсвэл ОУЦТК энэ нийтлэл болон ОУЦТК-ын өөр нийтлэлтэй холбоотой гарсан төлбөрийн хариуцлага хүлээлгэхгүй болно.

- Энэ нийтлэлд иш татсан норматив эшлэлийг анхааран авч үзэх хэрэгтэй. Лавлагаа өгөх нийтлэлийг хэрэглэхэд анхаарах зайлшгүй зүйл нь тухайн нийтлэлийг зөв хэрэглэх явдал юм.

- ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь аливаа эсвэл ийм төрлийн зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг тодорхойлон заах хариуцлага хүлээхгүй болно.

Олон Улсын Стандарт IEC 62446-2 нь ОУЦТК-ын Техникийн хороо 82: Нарны цахилгаан үүсгүүрийн эрчим хүчний системүүд-ийн бэлтгэсэн стандарт юм.

Энэхүү стандартын эх бичвэр нь дараах баримт бичгүүдэд үндэслэсэн:

| FDIS | Санал хураалтын тайлан |
| --- | --- |
| 82/1656/FDIS | 82/1676/RVD |

Энэ стандартыг батлахтай холбоотой санал хураалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дээрх хүснэгтэд дурдсан санал хураалтын тайланд харж болно.

Энэ нийтлэл нь ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсгийн заалтад нийцүүлэн боловсруулагдсан төсөл юм.

IEC 62446 цувралын бүх хэсгийн жагсаалт нь “Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүд – Туршилт, баримтжуулалт болон засвар үйлчилгээний шаардлага” ерөнхий гарчгийн дор нийтлэгдсэн бөгөөд ОУЦТК-ын вэбсайтаас үзэх боломжтой.

Энэхүү Олон Улсын Стандартыг IEC 62446-1:2016-тай хамт хэрэглэх ёстой.

IEC 62446-2 дахь шаардлагуудыг IEC 62446-1:2016-ын шаардлагуудтай хамтатган ашиглах бөгөөд тэдгээрийг IEC 62446-1:2016-ын бүлгүүдэд нэмэлт болгон, эсвэл өөрчлөн, орлуулах байдлаар ашиглана. IEC 62446-1:2016-ын 1–9-р бүлгүүд, мөн холбогдох Хавсралтууд бүгд хүчинтэй. Хэрэв IEC 62446-2-д IEC 62446-1:2016-ын аль нэг заалтыг нэмэх, өөрчлөх, эсвэл орлуулах заалт байвал, тухайн тохиолдолд IEC 62446-1:2016-ийн холбогдох текстийг шаардлагатай өөрчлөлтийн хамт хэрэгжүүлнэ.

IEC 62446-1:2016-д байхгүй шинэ бүлэг, дэд бүлэг, хүснэгт, зураг болон хавсралтууд нь IEC 62446-1:2016-ийн дугаарлалтыг үргэлжлүүлэн дараалсан дугаарлалттайгаар тэмдэглэгдэнэ.

Комисс нь энэхүү хэвлэлийн агуулгыг ОУЦТК-ын вебсайт дээр http://webstore.iec.ch  хаягийн тогтвортой байдлын огноо хүртэл өөрчлөлтгүй байхаар шийдвэрлэсэн. Уг огноонд стандарт нь дараах байдлаар өөрчлөгдөж болзошгүй:

- дахин баталгаажуулсан;

- хэрэглэхээ больсон;

- хянан засварласан нийтлэлээр өөрчилсөн, эсвэл

- нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх болно.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PHOTOVOLTAIC (PV) SYSTEMS –

REQUIREMENTS FOR TESTING, DOCUMENTATION AND MAINTENANCE –

Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems

FOREWORD

- The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non- governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

- The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

- IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

- In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

- IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

- All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

- No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.

- Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

- Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62446-2 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy systems.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 82/1656/FDIS | 82/1676/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62446 series, published under the general title Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance, can be found on the IEC website.

This International Standard is to be used in conjunction with IEC 62446-1:2016.

The requirements in IEC 62446-2 are to be used with the requirements in IEC 62446-1:2016, and supplement or modify clauses in IEC 62446-1:2016. All Clauses 1 to 9 of IEC 62446- 1:2016 apply, including the applicable Annexes. When IEC 62446-2 contains clauses that add to, modify, or replace clauses in IEC 62446-1:2016, the relevant text of IEC 62446-1:2016 is to be applied with the required changes.

Clauses, subclauses, figures, tables and annexes additional to those in IEC 62446-1:2016 are numbered in continuation of the sequence existing in IEC 62446-1:2016.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,

- withdrawn,

- replaced by a revised edition, or

- amended.

УДИРТГАЛ

IEC 62446 стандартын энэхүү 2-р хэсэг нь Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүдийн засвар үйлчилгээ, тухайлбал тогтмол үзлэг шалгалт, аюулгүй байдал болон үзүүлэлттэй холбоотой урьдчилан сэргийлэх засвар, засварлах ажиллагаа, эвдрэл илрүүлэх, асуудал оношлох шаардлага, зөвлөмжийг тодорхойлно.

Сүлжээнд холбогдсон нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүд нь ерөнхийдөө цахилгаан үйлдвэрлэхэд маш бага засвар шаарддаг гэж тооцогддог. Түлш эсвэл эргэлтэт хөдөлгүүр ашигладаг уламжлалт эрчим хүчний эх үүсвэрүүдтэй харьцуулахад энэ нь үнэн хэдий ч, 20-иос дээш жилийн ашиглалтын хугацаанд тогтвортой ажиллагааг хангахын тулд урьдчилан сэргийлэх болон залруулах засвар үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай.

Засвар үйлчилгээний түвшин нь эзэмшигчийн сонголт эсвэл эрчим хүч үйлдвэрлэхтэй холбоотой гэрээний үүрэг амлалтаас шалтгаалан ихээхэн ялгаатай байж болно. Гэсэн хэдий ч аюулгүй ажиллагааг баталгаажуулах, галын эрсдэлийг бууруулахын тулд, хамгийн бага түвшний хяналт болон засвар үйлчилгээ нь зайлшгүй шаардлагатай.

Мөн засвар үйлчилгээний хамгийн бага шаардлагыг мөрдөх нь IECRE нийцлийн үнэлгээний системийн (Conformity Assessment system) үндсэн зорилгод чухал ач холбогдолтой. Энэхүү систем нь Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүд болон цахилгаан станцуудыг зураг төслөөс эхлээд ашиглалтын үе шат хүртэл лицензжүүлэх, баталгаажуулах үйл явцыг дэмжих зориулалттай.

INTRODUCTION

This Part 2 of IEC 62446 gives requirements and recommendations for the maintenance of PV systems, including periodic inspections, safety and performance related preventive maintenance, corrective maintenance and troubleshooting. Grid connected PV systems are generally considered to be a very low maintenance means of power generation. While this is true relative to conventional generation sources that utilize fuel and/or rotating machinery, PV systems do require some level of preventive and corrective maintenance to perform as anticipated over lifetimes that can exceed 20 years. The level of maintenance required or recommended for performance can vary considerably based on the owner’s preference or contractual obligations for power production; however, a minimum level of monitoring or maintenance is critical for safety and reducing the risk of fire. Adherence to a minimum set of maintenance requirements is also integral to the goals of the IECRE Conformity Assessment system, which is intended to drive the licensing and certification of PV systems and plants from the design to the operations stage.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангиллын код

| Нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем- Нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем – Туршилт, баримтжуулалт, засвар үйлчилгээнд тавигдах шаардлага2 дугаар хэсэг: Сүлжээнд холбогдсон систем - Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн засвар үйлчилгээ | MNS IEC 62446:1-2026 |
| --- | --- |
| # Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 2: Grid connected systems - Maintenance of PV systems | IEC 62446-2 Edition 1.0 2020-03 |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 202х оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202х оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| 1 Хамрах хүрээ IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг нь дараах өөрчлөлттэйгээр хэрэгжинэ: Нэмэлт: IEC 62446 стандартын энэхүү 2-р хэсэг нь сүлжээнд холбогдсон нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүдийн урьдчилан сэргийлэх, залруулах болон гүйцэтгэлтэй холбоотой засвар үйлчилгээний шаардлага ба зөвлөмжүүдийг тодорхойлно. Засвар үйлчилгээний ажиллагаа нь дараах хүрээг хамарна: - Найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдал болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор системийн бүрэлдэхүүн хэсэг, холболтуудад хийх засвар үйлчилгээ - Залруулах засвар үйлчилгээ болон эвдрэл илрүүлэх арга хэмжээ - Ажиллагсдын аюулгүй ажиллагаа Энэхүү баримт бичигт хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн засвар үйлчилгээ, жишээлбэл нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн цэвэрлэгээ, ургамалжилтын хяналт, арчилгаа зэрэг үйл ажиллагааг мөн хамарна. Дээврийн болон газар дээр суурилуулсан системийн онцгой нөхцөл байдалд анхаарах шаардлагыг тусгайлан нэгтгэн харуулсан. Энэ баримт бичигт сүлжээнээс тусгаар ажилладаг системүүд, эсвэл батерей болон бусад энерги хадгалах технологи агуулсан системийг хамрахгүй. Гэвчтэдгээр системүүдийн нарны цахилгаан үүсгүүрийн цахилгаан хэлхээнд энэ баримт бичгийн зарим хэсэг хэрэгжих боломжтой. Мөн энэхүү баримт бичигт зарим том хэмжээний системд багтдаг дунд болон өндөр хүчдэлийн AC төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хамрахгүй, учир нь тэдгээрийн шаардлага нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүдэд шууд хамааралтай биш. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн засвар үйлчилгээг ихэнх тохиолдолд ашиглалт, засвар үйлчилгээ гэх ерөнхий нэр томьёонд нэгтгэн авч үздэг. Энэхүү баримт бичиг нь бизнесийн болон удирдлагын үйл ажиллагааны процессуудыг (жишээлбэл: эрчим хүчний үнийн таамаглал, тарифын урамшуулал, гэх мэт) болон системийн үндсэн ажиллах нөхцөл, аюулгүй байдал, гүйцэтгэлээс гадуурх хүчин зүйлсд хамаарах асуудлыг авч үзэхгүй. Системийн зураг төсөл ба суурилуулалтын стандартад нийцэж буй эсэхийг баталгаажуулах үйл явц нь IEC 62446-1-ийн хүрээнд хамаарах бөгөөд анхны ашиглалтанд оруулах комиссын үе шатанд хийгддэг. Энэхүү баримт бичгийн зорилгууд: • Системийн төрлөөс (жишээ нь: орон сууцны, арилжааны, эрчим хүчний том хүчин чадлын), эзэмшигчийн онцлог эсвэл санхүүжилтийн шаардлагаас хамааран өөр байж болох суурь засвар үйлчилгээний шаардлагыг тодорхойлох • Сонголтоор эсвэл зөвлөмж байдлаар хэрэгжүүлж болох нэмэлт засвар үйлчилгээний арга хэмжээг тодорхойлох • Тохиромжтой засвар үйлчилгээний давтамжийг зөв тодорхойлоход ашиглагдах үнэлгээний хүчин зүйлсийг тогтоох • Алсын зайн оношилгооны аргыг тогтмол баталгаажуулалт, асуудал илрүүлэх болон эрт үеийн эвдрэл илрүүлэх арга болгон ашиглахыг зөвшөөрөх • Засвар үйлчилгээтэй холбоотой шаардлагуудыг хангах өөр хувилбар арга замуудыг зөвшөөрч, инноваци, үйлдвэрлэгчийн онцлог аргачлал, хэрэглэгчийн өөрчлөгдөж буй шаардлагад нийцэх боломжийг бүрдүүлнэ 2 Норматив эшлэл Дараах баримт бичгүүдийг текстэд иш татсан бөгөөд тэдгээрийн зарим эсвэл бүх агуулга нь энэхүү баримт бичгийн шаардлагын нэг хэсэг болно. Огноо заасан ишлэлүүдийн хувьд зөвхөн дурдсан хэвлэл нь хүчин төгөлдөр байна. Огноо заагаагүй ишлэлүүдийн хувьд тухайн баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл (аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг оролцуулан) хүчин төгөлдөр байна. IEC 62446-1:2016 стандартын энэхүү заалт нь дараах онцгой тохиолдлыг эс тооцвол хүчинтэйгээр хэрэглэгдэнэ: Нэмэлт баримт бичгүүд: IEC TS 61724-2, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн гүйцэтгэл – 2-р хэсэг: Хүчин чадлын үнэлгээний арга IEC TS 61724-3, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн гүйцэтгэл – 3-р хэсэг: Эрчим хүчний үнэлгээний арга IEC TS 61836:2016, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн эрчим хүчний системүүд – Томьёо, тодорхойлолт ба тэмдэглэгээнүүд IEC 62020, Цахилгаан хэрэгслүүд – Өрх болон түүнтэй төсөөтэй хэрэглээнд ашиглах үлдэгдэл гүйдлийн хяналтын төхөөрөмжүүд (RCMs) IEC 62446-1:2016, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүд – Туршилт, баримтжуулалт ба засвар үйлчилгээний шаардлагууд – 1-р хэсэг: Сүлжээнд холбогдсон системүүд – Баримтжуулалт, ашиглалтанд хүлээн авах туршилтууд болон үзлэг шалгалт IEC TS 62446-3:2017, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүд – Туршилт, баримтжуулалт ба засвар үйлчилгээний шаардлагууд – 3-р хэсэг: Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүд ба станцууд – Гадна орчны хэт улаан туяаны (IR) термографийн арга IEC 62548, Нарны цахилгаан үүсгүүрийн бүлүүд – Зураг төслийн шаардлагууд 3 Нэр томъёо, тодорхойлолт Энэхүү баримт бичгийн зорилгод IEC TS 61836-д дурдсан томьёо, тодорхойлолтууд болон IEC 62446-1:2016 стандартын 3-р бүлэгт буй тодорхойлолтуудыг ашиглана. Түүнчлэн дараах нэмэлтүүд хамаарах болно: ISO болон IEC нь стандартчилалд ашиглах нэр томьёоны мэдээллийн сангуудыг дараах хаягуудад хадгалж, ашиглуулдаг: - IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/ - ISO Online Browsing Platform: http://www.iso.org/obp Нэмэлт тодорхойлолтууд 3.17 Тулгуур хийц Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийг эсвэл дэлгэцийн бүлгүүдийг биет байдлаар дэмжин тогтоох, мөн нарны хөдөлгөөний чиглэлд харьцуулахад тогтмол эсвэл хөдөлгөөнт байрлалд байрлуулахад ашиглагддаг тоног төхөөрөмж. 3.18 Тоног төхөөрөмжийн суурь тавцан нарны цахилгаан үүсгүүрийн системтэй холбоотой инвертер, салгах төхөөрөмж, трансформатор болон бусад тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, бэхлэхэд ашиглагддаг, ихэвчлэн (гэхдээ заавал биш) бетон эсвэл цементээр хийсэн суурь хийц Тэмдэглэл 1: Тоног төхөөрөмжийн суурь тавцанг ихэвчлэн газардуулгатай системд эсвэл хананд суурилуулахад хэтэрхий том хэмжээтэй тоног төхөөрөмжтэй том дээврийн системүүдийн барилгуудын хажууд суурилуулдаг. 3.19 Холболтын хайрцаг Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн цуваа, дэд бүл эсвэл бүлийг параллель холболтоор нэгтгэх зориулалттай цахилгаан залгах хайрцаг. 3.20 Мэргэшсэн ажилтан Сургалт, мэргэжлийн үнэлгээ, туршлага эсвэл эдгээрийн хослолоор тухайн даалгаврыг зөв, аюулгүй, мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх мэдлэг, ур чадвартай болсон хүн. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 62548:2016, 3.1.7 “Чадварлаг ажилтан”] 3.21 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн бүлийн холболтын хайрцаг Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэд бүлүүдийг нэгтгэн холбох хайрцаг бөгөөд илүүдэл гүйдлээс хамгаалах төхөөрөмж болон салгуур унтраалга агуулах боломжтой. Тайлбар 1: Жижиг бүлүүд ихэвчлэн дэд бүл агуулдаггүй бөгөөд зөвхөн цуваанаас бүрддэг. Харин том бүлүүд нь ихэвчлэн олон дэд бүлтэй байдаг. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 62548:2016, 3.1.36] 3.22 Системийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүд Сэргээгдэх эрчим хүчний системд эрчим хүчийг шууд үүсгэгч механизмээс (жишээлбэл, нарны цахилгаан үүсгүүрийн хавтан эсвэл нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц) бусад бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд 3.23 Lockout/Tagout (LOTO) — Түгжих-шошголох аюулгүйн ажиллагаа Тоног төхөөрөмжийг эрчим хүчнээс бүрэн салгаж, засварын ажил дуусах хүртэл дахин залгагдахаас сэргийлэх зорилгоор цоож, тэмдэглэгээгээр баталгаажуулдаг аюулгүй ажиллагааны журам. Тайлбар 1: LOTO нь зарим оронд ашиглагддаг практик юм. Өөр аюулгүй ажиллагааны журам жишээлбэл Европын EN 50110-1-ийн “таван аюулгүйн дүрэм” гэх мэт нь өөр өөр бүс нутгуудад ашиглагддаг. 3.24 Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл (ХХХ) Амьд хэлхээн дээр ажиллах үед эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд учирч болзошгүй нэг буюу хэд хэдэн эрсдлээс хамгаалах зорилгоор хүн биеэрээ өмсөх эсвэл гартаа барих зориулалттай ямар ч хамгаалалтын төхөөрөмж. [ЭХ СУРВАЛЖ: IEC 60050-651:2014, 651-23-01] 3.25 Зөвшөөрөгдсөн ажилтан Системийн эзэмшигч эсвэл ашиглагчийн зүгээс тодорхой үүрэг гүйцэтгэхээр баталгаажсан, тохирсон мэргэжилтэй, эсвэл суурилуулалтын тодорхой хэсэгт байх зөвшөөрөгдсөн ажилтан. 3.26 Кабелийн багц Олон нарны цахилгаан үүсгүүрийн цувааны дамжуулагчийн гаралтыг нэг үндсэн дамжуулагчид нэгтгэдэг кабелийн багц. Уг кабелийн багц нь тус бүрийн цувааны дамжуулагч дээр гал хамгаалагч агуулж болох эсвэл агуулаагүй байж болно. 3.27 Төв инвертер Олон дэд бүл эсвэл бүлийн хэлхээг оролт болгон хүлээн авдаг инвертерийн төрөл. Тайлбар 1: Төвлөрсөн инвертерүүд нь цуваа инвертерүүдтэй харьцуулахад хүчин чадлын хувьд илүү том байдаг. Тэдгээрийн нийтлэг хүчин чадлын хүрээ нь 100 кВт-аас 4 МВт хүртэл байна. 3.28 Дэлгэцийн түвшний хяналтын систем (ДТХС) Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн түвшинд гарч буй хүч болон хүчдэлийг хянах зориулалттай багаж эсвэл тоног төхөөрөмж. Тайлбар 1: Зарим микро-инвертер болон дэлгэцийн түвшний d.c.-ээс d.c. хувиргагчууд энэ төрлийн ажиллагааг агуулдаг. 3.29 Микро-хагарал Кристал бүтэцтэй нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн элементэд даралт эсвэл механик ачааллаас үүдэн үүсдэг ихэвчлэн нүдээр харагддаггүй хагарал Тайлбар 1:Микро-хагарал илрэх харагдахуйц нэг хэлбэр нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн салбарт “эмгэн хумсны мөр” гэж нэрлэгддэг өнгөний өөрчлөлтийн үзэгдэл юм. Эмгэн хумсны мөр нь микро-хагаралаар дамжин чийг нэвтэрч, элементийн гадаргууд хүрснээс үүсдэг. Үүний дараа явагдах зэврэлтийн эсвэл химийн урвалууд нь хагаралын дагуу маш тод харагдах өнгөний өөрчлөлт бий болгодог. Бүх микро-хагарал эмгэн хумсны мөр үүсгэдэггүй боловч бүх эмгэн хумсны мөр нь хагарал эсвэл микро-хагаралтай холбоотойгоор үүсдэг. 3.30 Өгөгдөл цуглуулах систем (ӨЦС) Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн янз бүрийн параметрүүдийг хянах зориулалттай систем: инвертерийн төлөв, үйлдвэрлэсэн эрчим хүч, хүчдэл ба гүйдэл (бүл, дэд бүл, цуваа эсвэл дэлгэцийн түвшинд), нарны цацралт, температур, салхины хурд гэх мэт. 3.31 Унтраах хяналтын систем Нарны цахилгаан үүсгүүрийн бүлийн d.c. хэлхээг зорилтот байдлаар тусгаарлах, салгах эсвэл хүчдэлийг аюулгүй түвшинд бууруулах замаар автоматаар хүчдэлгүй болгох ажиллагаа. Тайлбар 1: Зарим оронд энэ төрлийн төхөөрөмжийг “яаралтай унтраалт” тоноглол гэж нэрлэдэг бөгөөд онцгой байдал үед ашигладаг. Ийм систем нь ихэвчлэн a.c. талын систем салгагдах эсвэл алсын зайн удирдлагаар идэвхжих байдлаар ажилладаг. 4. Системийн баримтжуулалтын шаардлага Энэхүү бүлэг нь IEC 62446-1:2016 стандартын хүрээнд хүчинтэй бөгөөд дараах үл хамаарах нөхцлүүдийг эс тооцвол мөрдөгдөнө: 4.1 Ерөнхий Нэмэлт: Засвар үйлчилгээний арга хэмжээ болон үйл ажиллагааг дэмжих нэмэлт баримт бичгийг хөтлөн хадгалах шаардлагатай. Аливаа үзлэг, засвар үйлчилгээ эсвэл тоноглол засварласан тохиолдолд, уг баримт бичгийг засвар үйлчилгээ хариуцсан ажилтан бүртгэх ёстой. Бүртгэлд огноо, гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тайлбар, мөн илэрсэн аливаа олдвор, дүгнэлтийг заавал тусгана. 4.8 Ашиглалт, засвар үйлчилгээний мэдээлэл Нэмэлт: h) Хяналтын системийн дохиоллын тохиргоо. i) 10.2-т заасны дагуу тогтоосон баталгаажуулалт болон засвар үйлчилгээний давтамжийн хуваарь. j) Засвар үйлчилгээ, туршилт, үзлэгийн явцад илэрсэн үр дүн, олдворуудад тулгуурласан, талбайн онцлогт нийцсэн тогтмол эсвэл дагалдах туршилтын зөвлөмжүүд. k) Баригдсан байдлын зураг төслүүд болон үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнэн зөв жагсаалт, орлуулсан, гэмтсэн болон сольсон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тэмдэглэсэн мэдээлэл. Сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт болон холбогдох бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг солих хуваарь. l) Шинэ, туршилтын шинжтэй бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл дэд системүүдэд зориулсан талбайн онцлогт нийцсэн тогтмол хяналт, туршилтын зөвлөмжүүд. m) Чадал болон цаг уурын хяналтын төхөөрөмжүүдийг оролцуулан, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тохируулга хийх хуваарь. n) Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тохируулгын гэрчилгээ болон огноо, эсвэл холбогдох тохиолдолд солигдсон огнооны түүхэн бүртгэл. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажилтнууд нь системийн эзэмшигч эсвэл хариуцсан оператортой хамтран, энэхүү жагсаалтад хамаарах дутуу баримт бичгийг олж илрүүлэх эсвэл дахин бүрдүүлэх ажлыг гүйцэтгэж, баримт бичгийг аюулгүй, хамгаалалттай байршилд хадгална. Нэмэлт: 4.10 Гүйцэтгэлийн жишиг үзүүлэлт Системийн гүйцэтгэлийн жишиг үзүүлэлтүүдийг дараах стандартуудын дагуу явуулсан туршилтын тайлан дээр үндэслэн бүрдүүлж, хадгална. Үүнд: a) IEC 62446-1:2016 стандартын гүйцэтгэлтэй холбоотой бүлгүүд, b) IEC TS 61724-2, c) IEC TS 61724-3, болон d) Нэмэлт гүйцэтгэлийн туршилтууд. Жишиг үзүүлэлтийг IEC 62446-2-т заасан засвар үйлчилгээний журмын хүрээнд давтан хийдэг гүйцэтгэлийн шалгалтуудтай харьцуулахад ашиглана. Жишиг үзүүлэлтийн мэдээлэл нь наад зах нь IEC 62446-1:2016 стандартын мэдээллийн зориулалттай C хавсралтад өгсөн нарны цахилгаан үүсгүүрийн бүлийн туршилтын жишиг тайланд тусгагдсан параметрүүд болон мэдээллийг агуулсан байна. 4.11 Баримт бичгийн баримтжуулалт IEC 62446-1:2016 стандартын 9-р заалтад тодорхойлсон засвар үйлчилгээний журмын хүрээнд гарсан туршилтын өгөгдөл, үр дүнг хадгалж, бүртгэнэ. Эдгээр бүртгэлийг лавлагаа болгон ашиглаглагдана. Гүйцэтгэлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, залруулах арга хэмжээ төлөвлөх, мөн баталгаат нэхэмжлэл гаргах эсвэл системийн өмчлөл өөрчлөгдөх тохиолдолд ерөнхий баримтжуулалтад ашиглана. 5 Хяналт баталгаажуулалт IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг болон дэд бүлгүүд нь IEC 62446-2 стандартын шаардлагад тусгайлан дурдагдсан тохиолдолд хэрэгжинэ. 6 Туршилтын заавар - 1-р ангилал IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг болон дэд бүлгүүд нь IEC 62446-2 стандартын шаардлагад тусгайлан заасан тохиолдолд шууд хэрэгжинэ. 7 Туршилтын заавар - 2-р ангилал IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг болон дэд бүлгүүд нь IEC 62446-2 стандартын шаардлагад тусгайлан дурдагдсан тохиолдолд хэрэгжинэ. 8 Туршилтын заавар - Нэмэлт туршилтууд IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг болон дэд бүлгүүд нь IEC 62446-2-д тодорхой заасан нөхцөлд хэрэгжинэ. 9 Хяналт баталгаажуулалтын тайлан IEC 62446-1:2016 стандартын энэ бүлэг нь систем дахин борлуулагдах, эсвэл үнэлгээ хийх зэрэг тодорхой нөхцөлд хэрэгжих бөгөөд байнга шаардагдахгүй. Нэмэлт: 10 Засвар үйлчилгээний протоколууд 10.1 Ерөнхий Энэхүү бүлэг нь сүлжээнд холбогдсон нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүдийн засвар үйлчилгээний янз бүрийн протоколуудыг тодорхойлно. Үүнд дараах зүйлс багтана: • Аюулгүй ашиглалтад тохиромжтой нөхцөл хадгалагдаж байгаа эсэхийг боломжит хэмжээнд тогтоох зорилготой тогтмол баталгаажуулалт. Энэхүү баталгаажуулалт нь үзлэг болон аюулгүй ажиллагаатай холбоотой засвар үйлчилгээний туршилтуудыг хамарна. • Гүйцэтгэлтэй холбоотой тогтмол засвар үйлчилгээ. • Хяналт, үзлэг эсвэл туршилтаар илэрсэн асуудал, доголдолд үндэслэн гүйцэтгэх нөхцөлт буюу нөхцөлд суурилсан засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанууд. • Захиргааны шинжтэй засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанууд – гэрээ болон баталгаат нөхцлөөр шаардагдах үйл ажиллагаа. Үүнд бүрэлдэхүүн хэсгийн ашиглалтын хугацааны зорилтыг хангах зорилгоор тогтмол давтамжтай гүйцэтгэдэг урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ орно. • Залруулах засвар үйлчилгээний журам – тодорхойлсон асуудалд хариу болгон хэрэгжүүлэх, гэмтлийг багасгах эсвэл хэвийн байдалд сэргээх тодорхой арга хэмжээнүүд. • Алдаа оношлох ажиллагаа – энэхүү баримт бичигт тайлбарласан ерөнхий арга хэмжээнүүдээс гадна тоног төхөөрөмжийн тус бүрийн үйлдвэрлэгчийн заасан тусгай журам, аргачлалуудыг хамарна. Эдгээр протоколууд нь угийн уян хатан байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд дараах боломжийг хангана: • Тогтмол баталгаажуулалт, асуудал илрүүлэх болон эвдрэлийг эрт илрүүлэх зорилгоор алсаас оношлох аргуудыг ашиглах боломжийг олгох. • Инноваци, үйлдвэрлэгчийн онцлог аргачлал, хэрэглэгчийн өөрчлөгдөж буй шаардлага зэргийг харгалзан засвар үйлчилгээтэй холбоотой шаардлагуудыг хангах өөр хувилбар арга замуудыг зөвшөөрөх. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үзлэг, засвар үйлчилгээ гүйцэтгэж буй ажилтан, мэргэжилтнүүд нь тухайн үйл ажиллагаанд мэргэшсэн, зохих ур чадвартай байх бөгөөд Д хавсралтад тайлбарласан ерөнхий заавар, удирдамжийг мөрдөнө. 10.2 Баталгаажуулалтын давтамж ба өдөөгч нөхцөлүүд Бүрэлдэхүүн хэсгийн үйлдвэрлэгчид болон системийн нэгтгэгчдийн зөвлөмж, эсвэл баталгаат шаардлагад үндэслэн, талбай дээр эвдрэл илрэхийг хүлээлгүйгээр урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг товлон хэрэгжүүлэх шаардлагатай байж болно. Ингэснээр тоног төхөөрөмжийг өндөр түвшний хэвийн ажиллагаатай байлгахын зэрэгцээ засвар үйлчилгээг урьдчилан төлөвлөж (боломжтой бол үйлдвэрлэл явагдахгүй цагт) гүйцэтгэснээр зогсолтын хугацааг багасгаж, төлөвлөгдөөгүй засварын улмаас үүсэх урт хугацааны зогсолтоос сэргийлэх боломжтой. Томоохон арилжааны болон том чадлын эрчим хүчний цахилгаан станцын системүүдийн хувьд хариу арга хэмжээ авах хугацааг багасгах зорилгоор гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн сэлбэгийг нөөцөлж хадгалахыг зөвлөдөг. Үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж болон эзэмшигч/операторын сонголтоос хамааран инвертерийн шүүлтүүрийг цэвэрлэх эсвэл солих, нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн хуванцар кабелийн боолтыг солих, унтраалга, таслуурыг ажиллуулах мөчлөг хийх, гал хамгаалагч солих зэрэг үйл ажиллагаанууд багтаж болно. Тогтмол эсвэл залруулах засвар үйлчилгээний явцад хийгдэх солилтыг тухайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч эсвэл хариуцсан системийн оператороос урьдчилан зөвшөөрсөн ижил төрлийн эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр солино. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн ашиглалтын бүх хугацаанд тогтмол баталгаажуулалт болон засвар үйлчилгээг тодорхой давтамжаар, мөн тодорхой өдөөгч нөхцөл үүсэх үед гүйцэтгэнэ. Эдгээр давтамж нь дараах хүчин зүйлсээс хамааран ихээхэн ялгаатай байж болно: – Системийн төрөл (газарт суурилуулсан цахилгаан станц, арилжааны, ахуйн гэх мэт). – Алсын хяналтын боломжийн түвшин. – Гэрээний шаардлага эсвэл гүйцэтгэлийн баталгаа. – Тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн засвар үйлчилгээний талаар үйлдвэрлэгчээс санал болгосон аргууд. – Талбайн онцлог нөхцөлүүд. – Өртөг–үр ашгийн шинжилгээ. ТАЙЛБАР: IEC-ийн хоёр баримт бичиг нь засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаа, системийн бэлэн байдал болон ашиглалтын амьдралын мөчлөгийн зардлын уялдаа холбоог дэмжиж, төрөл бүрийн хэмжүүрүүд болон шинжилгээг дэмжих форматтайгаар өгөгдөл цуглуулах үндэслэлийг бүрдүүлдэг. IEC 60300-3-3 болон IEC TS 63019 үзнэ үү. Энэхүү баримт бичиг нь хэрэглээний төрөл, талбайн нөхцөл, мөн эзэмшигч эсвэл операторын үүрэг, хариуцлагаас хамааран өөрчлөгдөх олон хүчин зүйлсийн улмаас баталгаажуулалт эсвэл засвар үйлчилгээний давтамжийг заагаагүй. Харин 3-р хүснэгтэд систем болон бүрэлдэхүүн хэсгийн түвшинд гүйцэтгэх баталгаажуулалтын ажлуудыг тодорхойлж, баталгаажуулалтын давтамжийг тогтоох талаар чиглэл өгсөн. “Давтамжийн үндэслэл” баганад илүү ойр ойрхон баталгаажуулалт хийхийг зөвтгөх тодорхой жишээ, нөхцөлүүдийг тайлбарласан. Тухайлбал, үерийн эрсдэлтэй эсвэл аянга, цахилгаан шуурганд өртөмтгий бүсэд байрлах системүүдийн хувьд тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд илүү ойр ойрхон үзлэг хийх эсвэл гүйцэтгэлийн баталгаажуулалт хийх шаардлагатай. Мөн 3-р хүснэгтэд баталгаажуулалтын ажлууд эсвэл журам бүрийг тайлбарласан энэхүү баримт бичгийн холбогдох заалт эсвэл дэд заалтыг тодорхойлсон. “P” болон “I” баганууд нь нөхцөлт баталгаажуулалтын ажлууд ихэвчлэн илэрсэн гүйцэтгэлийн асуудлаас (“P”) — жишээлбэл, хэмжилтээр тогтоогдсон бага гаралт — эсвэл тодорхой тохиолдол, үйл явдлаас (“I”) — жишээлбэл, доголдол эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэл — үүдэн өдөөгдөж буй эсэхийг заана. | 1 Scope This clause of IEC 62446-1:2016 is applicable with the following exception: Addition: This Part 2 of IEC 62446 describes basic preventive, corrective, and performance related maintenance requirements and recommendations for grid-connected PV systems. The maintenance procedures cover: - Basic maintenance of the system components and connections for reliability, safety and fire prevention - Measures for corrective maintenance and troubleshooting - Worker safety This document also addresses maintenance activities for maximizing anticipated performance such as module cleaning and upkeep of vegetation. Special considerations unique to rooftop or ground-mounted systems are summarized. This document does not cover off-grid systems or systems that include batteries or other energy storage technologies; however, parts may be applicable to the PV circuits of those systems. This document also does not cover maintenance of medium and high voltage a.c. equipment that are sometimes integral to larger scale systems, as those requirements are not specific to PV systems. Maintenance of PV systems is often lumped into the catch-all term operations and maintenance (O&M.) This document does not address business or management operational processes (e.g. forecasting, utility pricing incentives, etc.) or other considerations driven by factors outside of basic system working condition, safety and performance. The confirmation of a system’s compliance with the appropriate design and installation standards is covered in Part 1 and takes place during initial project commissioning. The objectives of this document are to: - Identify a baseline set of maintenance requirements which may differ by system type (residential, commercial, utility scale), owner, or financing requirements. - Identify additional maintenance steps that are recommended or optional. - Identify factors to be used to determine appropriate maintenance intervals. - Ensure that remote diagnostic methods are allowed as means for periodic verification, problem identification and early failure detection. - Ensure that alternate means of achieving maintenance related requirements are allowed to accommodate for innovation, manufacturer specific methods, evolving customer requirements, etc. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. This clause of IEC 62446-1:2016 is applicable, with the following exception: Addition IEC TS 61724-2, Photovoltaic system performance – Part 2: Capacity evaluation method IEC TS 61724-3, Photovoltaic system performance – Part 3: Energy evaluation method IEC TS 61836:2016, Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols IEC 62020, Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) IEC 62446-1:2016, Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection IEC TS 62446-3:2017, Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 3: Photovoltaic modules and plants – Outdoor infrared thermography IEC 62548, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC TS 61836 as well as those in Clause 3 of IEC 62446-1:2016 are applicable, with the following additions: ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: - IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ - ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp Addition: 3.17 support structure equipment (also known as “racking”) used to physically support modules or groups of modules and position them in a fixed or moving orientation relative to the path of the sun 3.18 equipment pad foundation typically (but not exclusively) made of concrete or cement used for mounting and securing inverters, disconnectors, transformers, or other equipment associated with a PV system Note 1 to entry: Equipment pads are typically installed in ground-mount systems, or adjacent to buildings for large rooftop systems where equipment is too large to be wall-mounted 3.19 combiner box junction box in which the parallel connections for PV strings, subarrays or arrays are made 3.20 qualified person person, who has acquired, through training, qualification or experience or a combination of these, the knowledge and skill enabling that person to perform the required task correctly [SOURCE: IEC 62548:2016, 3.1.7 “competent person”] 3.21 PV array combiner box junction box where PV sub-arrays are connected and which may also contain overcurrent protection and/or switch-disconnection devices Note 1 to entry: Small arrays generally do not contain sub-arrays but are simply made up of strings whereas large arrays are generally made up of multiple sub-arrays. [SOURCE: IEC 62548:2016, 3.1.36] 3.22 balance of system in a renewable energy system, all components other than the mechanism used to harvest the resource (such as photovoltaic panels or modules) 3.23 lockout/tagout LOTO safety procedure used to ensure equipment is properly de-energized and prevented from being re-energized by a locking mechanism until service personnel deems it safe to do so Note 1 to entry: LOTO is a practice applying to some countries. Different safety procedures, such as the “five safety rules” of EN 50110-1 for Europe, apply in different parts of the world. 3.24 personal protective equipment PPE any device or appliance designed to be worn or held by an individual for protection against one or more health and safety hazards whilst performing live working [SOURCE: IEC 60050-651:2014, 651-23-01] 3.25 authorized personnel persons approved or assigned by the system owner/operator to perform a specific type of duty or duties for which they are qualified, or to be at a specific location or locations at the installation site 3.26 wiring harness cable assembly that aggregates the output of multiple PV string conductors along a single main conductor. The harness may or may not include fuse components on the individual string conductors 3.27 central inverter inverter which has multiple sub-array or array circuits as inputs Note 1 to entry: Central inverters are large in capacity relative to string inverters. Typical sizes range from 100 kW to 4 MW. 3.28 module-level monitoring MLM device or equipment used to monitor power and voltage at the PV module level Note 1 to entry: Some microinverters and module level d.c.to d.c. converters include such a functionality. 3.29 micro-crack pressure or stress induced crack in a crystalline PV module cell that is not generally visible to the naked eye Note 1 to entry: One visible manifestation of micro-cracks is a discoloration effect known in the PV industry as “snail trails.” Snail trails result from moisture diffusion through the micro-crack to the cell surface. Subsequent corrosive or chemical reactions cause very noticeable discoloration along the paths of the cracks. Not all micro- cracks result in snail trails, but all snail trails are caused by cracks or micro-cracks. 3.30 data acquisition system DAS system for monitoring various PV system parameters, e.g. inverter status, power output, voltages and currents (at array, sub-array, string and/or module level), solar irradiance, temperatures, wind speed, etc. 3.31 shutdown control automated de-energization of targeted PV array d.c. circuits by either isolation, disconnection, or attenuation of voltage to safe limits Note 1 to entry: In some countries such equipment is available as “rapid shutdown” equipment for emergency services and is activated by a.c. side system disconnection or other remote control means. 4 System documentation requirements This clause of IEC 62446-1:2016 is applicable with the following exceptions: 4.1 General Addition: Additional documentation should be maintained in support of maintenance measures and activities and should be recorded by maintenance personnel following any inspection, maintenance or repair activity. The date, description of the activity, and any findings should be included in the record. 4.8 Operation and maintenance information Addition: - Monitoring system alarm settings. - Schedule of verification and maintenance intervals as determined in 10.2. - Evolving site-specific recommendations for periodic or follow-up testing based on findings during maintenance activities, tests, or inspections. - As-built construction drawings and an accurate major components list, noting any substitutions, damaged and/or replaced components. A spare-parts list and schedule of replacement for applicable components. - Any site-specific recommendations for periodic monitoring and testing for novel experimental components or sub-systems. - Schedule of component calibrations, including power and weather monitoring devices. - Certificates and dates of component calibrations, or a history of their replacement dates, as applicable. O&M personnel shall work with the system owner or responsible operator to locate or re- create any missing documentation covered by this list while keeping documentation in a safe and secured place. Addition: - Performance benchmarking System performance benchmarks shall be maintained from test reports conducted according to one or more of the following: - Performance related clauses of IEC 62446-1:2016, - IEC TS 61724-2, - IEC TS 61724-3, and, - Any additional performance related testing. The benchmarking shall be used for comparison with repeated performance checks taken during maintenance procedures called out in IEC 62446-2. Benchmarking information should at a minimum include parameters and information covered by the model PV array test report provided in informative Annex C of IEC 62446-1:2016. - Documentation of records Test data and results from the maintenance procedures detailed in Clause 9 of IEC 62446- 1:2016 shall be maintained. These records should be used for reference, trending of performance and corrective actions, and for general record keeping in the case of warranty claims or a change of ownership of the system. 5 Verification This clause and the subclauses of IEC 62446-1:2016 are applicable where specifically called out by the requirements in IEC 62446-2. 6 Test procedures – Category 1 This clause and the subclauses of IEC 62446-1:2016 are applicable where specifically called out by the requirements in IEC 62446-2. 7 Test procedures – Category 2 This clause and the subclauses of IEC 62446-1:2016 are applicable where specifically called out by the requirements in IEC 62446-2. 8 Test procedures – Additional tests This clause and the subclauses of IEC 62446-1:2016 are applicable where specifically called out by the requirements in IEC 62446-2. 9 Verification reports This clause of IEC 62446-1:2016 is applicable for specific instances, such as a condition for re-sale or valuation, but is not required on a regular basis. Addition: - Maintenance protocols 10.1 General This clause describes various maintenance protocols for grid-connected PV systems. These include: - Periodic verification to determine, as far as reasonably practical, whether the installation and all its constituent equipment remain in a satisfactory condition for safe use. The periodic verification includes inspections and safety-related maintenance testing. - Recommended periodic performance related maintenance. - Conditional or condition-based maintenance activities, performed in response to issues or problems detected through monitoring, inspections or testing. - Administrative maintenance activities – those required by contracts and warranties. This includes preventive maintenance, typically used to describe procedures carried out on a periodic basis to support component life targets. - Corrective maintenance procedures – the specific mitigating or restorative procedures carried out in response to identified issues. - Troubleshooting, including generalized measures described in this document, as well as manufacturer specific procedures for individual equipment components. The intention is that these protocols will be inherently flexible to: - Allow remote diagnostic methods as means for periodic verification, problem identification and early failure detection. - Ensure that alternate means of achieving maintenance related requirements are allowed to accommodate for innovation, manufacturer specific methods, evolving customer requirements, etc. Personnel performing inspections or maintenance of electrical equipment should be qualified and skilled in the procedures and should follow the general guidelines described in Annex E. 10.2 Verification intervals and triggers Based on the recommendations or warranty requirements of component manufacturers and system integrators, it may be necessary to schedule preventive maintenance activities in advance of detecting a failure in the field, instead of allowing parts to fail. This keeps equipment in superior operating condition while minimizing downtime by scheduling maintenance, ideally during non-production hours, as well as avoiding longer downtime for unplanned repairs. For larger commercial and utility scale power plant systems it is recommended that replacement parts for key components be stored in order to minimize response time. Depending on the manufacturer recommendations and owner/operator preferences, activities may include cleaning/replacing inverter filters, replacing plastic module cable ties, cycling switches, replacing fuses, etc. Replacements made during periodic or corrective maintenance activities shall be made with the same parts or equivalent parts that are pre-approved by the equipment manufacturer or responsible system operator. Periodic verification and maintenance should be performed at intervals throughout the life of a PV system, and in response to specific triggers. These intervals can vary considerably based on: - Type of system (ground mount power plant, commercial, residential, etc.). - Extent of remote monitoring capabilities. - Contractual requirements or performance guarantees. - Manufacturer recommended practices for maintenance of specific components. - Site specific considerations. - Cost benefit analyses. NOTE Two IEC publications support the linkage between maintenance activities, system availability, and life-cycle costs, and provide a basis for gathering data in a format to support the various metrices and analyses. See IEC 60300-3-3 and IEC TS 63019. This document does not specify verification or maintenance intervals given the extensive set of factors that vary by application, site, and owner or operator obligations. However, Table 3 identifies verification tasks at the system and component level and provides guidance for determining verification intervals. The Interval basis column describes specific examples of issues that would justify more frequent verification intervals. For example, systems located at sites prone to flooding or lightning storms should have more frequent inspections or performance verification of particular components. Table 3 also identifies the relevant clause or subclause in this document describing each of the verification tasks or procedures. Columns “P” and “I” indicate whether the conditional verification tasks are commonly triggered by detected performance issues (“P”), such as low measured output, or specific incidents (I), such as faults or component failures. |
| --- | --- |

Хүснэгт 3 – Баталгаажуулалт ба засвар үйлчилгээний ажлууд, мөн ажлуудын давтамжийг тодорхойлох үндэслэл

| Бүрэлдэхүүн/ Ажил |  | Холбогдох бүлэг / дэд бүлэг | P | I | Давтамжийн үндэслэл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дэлгэцүүд |  |  |  |  |  |
|  | Хагарал, давхаргын салалт, эвдрэл, шаталтын ул мөр байгаа эсэхийг шалгана. | 11.3.3 | X | X | Аянга цахилгаан болон салхины идэвх өндөртэй бүсүүд, ойролцоох барилгын ажил явагдаж буй талбайнууд, мөн насжилттай системүүд (давхаргын салалт үүсэх эрсдэлтэй). |
|  | Микро-хагарал эсвэл эмгэн хумсны мөр байгаа эсэхийг шалгана. |  |  |  | Микро-хагаралын түүхтэй бүтээгдэхүүнүүд. Цас, салхи хүчтэй нөлөөлдөг байршлууд. Чийг өндөртэй бүсэд нөлөөлөл их байж болзошгүй. |
|  | Шороо, тоос эсвэл ялгадас хэт ихээр хуримтлагдсан эсэхийг шалгана. |  |  | X | Талбай нь бохирдол, шувууны ялгадас зэрэг их хэмжээгээр хуримтлагдах нөхцөлд өртөмтгий тохиолдолд. |
|  | Холболтын хайрцаг, элементийн хэлбэлзэл, дотоод холболтууд, хэсэгчлэн ажиллаж буй байдлыг дулааны дүрслэлээр шалгана. | 11.3.3 | X | X | Томоохон цахилгаан станцуудын хувьд анхдагч аргачлал болгон ашиглаж болно (жишээлбэл, агаарын дүрслэл ашиглах). Аянга цахилгаанд өртөмтгий байршлуудад дамжин өнгөрүүлэх диодын оношлогоо хийхэд тохиромжтой. Туршилтыг өндөр цацрагийн нөхцөлийг хангахын тулд улирлын онцлогт тохируулан хийх нь зүйтэй (жишээлбэл, зуны улирал). |
|  | Холбогчийн шалгалт – харагдахуйц гэмтэл, дээжийн чангаралт. | 11.3.4 | X | X | Холбогчууд нь насжилттай болсон, эсвэл хүчтэй салхи, хөдөлгөөн, суналтын бусад эх үүсвэрт өртдөг тохиолдолд. Өөр өөр үйлдвэрлэгчийн холбогчийг хамтад нь ашигласан үед. Талбай дээр угсарсан холбогчийг ердийнхөөс их ашигладаг, эсвэл талбай дээр угсарсан холбогчтой холбоотой асуудлын түүхтэй талбайн хувьд. |
|  | Эсэргүүцэл ихсэх, хагарах эсвэл гэмтэж доройтсон холболт байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор дэлгэцийн холбогчуудын дүрслэл хийх. | 11.3.4 | X | X | Зөвхөн нөхцөлд суурилсан байдлаар хэрэгжинэ. Харин систем нь холбогчтой холбоотой асуудлын түүхтэй, мөн нумын гэмтлийг илрүүлэх холболт болон/эсвэл мэдрэмж өндөртэй газардуулгын гэмтэл илрүүлэх хамгаалалт суурилагдаагүй тохиолдолд хамаарахгүй. |
| Бүл |  |  |  |  |  |
|  | Бүлийн доор хог хаягдал, хадгалсан зүйл байгаа эсэхийг шалгах | 11.2.1 |  | X | Барилгын ажил эсвэл томоохон засварын дараах газар дээр суурилуулсан цахилгаан станцууд. Мөн салхи болон бусад эх үүсвэрээс ирэх хог, үртэс зэргийг авч үзнэ. |
|  | Бүлийн доорх амьтан эсвэл шавьжийн үйл ажиллагааг шалгах | 11.2.1 |  |  | Байршлын нөхцөлөөс хамаарна. Кабель болон тоног төхөөрөмжид нөлөөлөх эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлнэ. Зарим амьтдын хувьд улирлын шинжтэй байж болно (жишээ нь, хаврын үүрлэх үе). |
|  | Тогтмол тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилт | IEC 62446- 1:2016, 6.7 | X | X | Функциональ газардуулгатай бүл бүхий системд, эсвэл кабелийн гэмтлийн түүхтэй газар нутагт; мөн инвертерийн тогтмол үзлэгтэй хамтатган хийх боломжтой. |
|  | Комиссийн үед тогтоосон суурь түвшинтэй харьцуулан сүүдрийн эх үүсвэрүүдийг хянах | 11.4.3 | X |  | Гүйцэтгэлийн асуудлыг оношлоход шаардлагатай тохиолдолд ашиглана. Ойролцоо ургаж буй мод, ургамалтай талбайнуудад болон/эсвэл гэрээний гүйцэтгэлийн шаардлагатай нөхцөлд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болгон ашиглахад тустай. |
|  | Суурь үзүүлэлттэй харьцуулах зорилгоор цуваа эсвэл кабелийн багцын нээлттэй хэлхээний хүчдэлийн (Voc) хэмжилтүүд. | 11.4.4.2 | X | X | Гүйцэтгэлийн үнэлгээ эсвэл алдаа оношлоход шаардлагатай тохиолдолд, эсвэл гэрээний дагуу гүйцэтгэлийн суурь үзүүлэлт тогтоох шаардлагатай үед. |
|  | Суурь үзүүлэлттэй харьцуулах зорилгоор цуваа эсвэл кабелийн багцын гүйдлийн хэмжилтүүд. | 11.4.4.3 | X | X |  |
|  | Суурь гүйцэтгэлийн үзүүлэлттэй харьцуулах зорилгоор цуваа эсвэл кабелийн багцын I–V муруйн гүйцэтгэлийн харьцуулалт хийх, доголдол (эвдрэл)-ыг тодорхойлох. | 11.4.4.4 | X | X | Цувааны хүчдэл/гүйдлийн (V/I) шалгалтын орлох арга бөгөөд цувааны гүйцэтгэлийг гүнзгий түвшинд оношлоход онцгой ач холбогдолтой. |
|  | Ургамалжилтын менежмент – тайрах, зайлуулах, хянах | 11.4.5 | X | X | Хэрэв шаардлагатай бол талбай болон улирлаас ихээхэн хамаарна. Талбайн үнэлгээ эсвэл ашиглалтын эхний жил(үүд)-ийн үр дүнд үндэслэн, гүйцэтгэлийг хангах, тоног төхөөрөмжийг хамгаалах, эсвэл хоёуланг нь зорилго болгон хэрэгжүүлнэ. |
| Инвертер |  |  |  |  |  |
|  | Инвертерийн гэрэл, дэлгэцийн дохиолтын харагдах шинж тэмдгийг шалгах | N/A | X | X | Жижиг системд, эсвэл мэргэжлийн бус ажилтанд хүртэл шалгах боломжтой. |
|  | Инвертерийн гадна талын бүрхүүлийг шалгах | 11.4.1 |  |  | Ховор давтамжтай; эсвэл үйлдвэрлэгчийн заасан интервалын дагуу. Зэврэлт өндөртэй орчинд илүү давтамжтай. |
|  | Инвертерийн дотоод үзлэг (ус, тоос, мэрэгч амьтан) | 11.3.1 | X | X | Мэрэгч амьтны асуудалтай, их хэмжээний хур тунадас ордог, чийгшил өндөртэй, үерийн эрсдэлтэй, тоосжилт ихтэй, эсвэл холбогч хоолойнууд дотор конденсац үүсэж байсан түүхтэй талбайгаас бусад тохиолдолд ховор давтамжтайгаар гүйцэтгэнэ. |
|  | Инвертерийн дотоод – чангалгааны тэмдэглэгээ, терминал дээрх түлэгдэл | 11.3.1 | X | X | Алдаа оношлоход, мөн/эсвэл инвертер үйлдвэрлэгчийн заасан давтамжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Ашиглалтын эхний 1–2 жилд илүү ойр давтамжтай байж болно. |
|  | Тогтмол засвар үйлчилгээ – үйлдвэрлэгчийн заасны дагуу | 13.4.1 |  |  | Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу |
| Хамгаалалтын хайрцаг |  |  |  |  |  |
|  | Цахилгаан хамгаалалтын хайрцагт нэвтрэх боломжийн байдал | 11.2.1 |  |  | Хандалт ихтэй эсвэл олон нийтийн нэвтрэх боломжтой талбайнуудад тогтмол шалгалт хийхийг зөвлөдөг; жишээлбэл сургууль, олон нийтийн барилга, цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг. |
|  | Хамгаалалтын хайрцагт зэврэлт үүссэн эсэхийг шалгах | 11.3.2.2 |  |  | Давтамж бага; зэврэлт өндөртэй орчин бүхий талбайд илүү тогтмол шалгах шаардлагатай. |
| Автомат таслуур /унтраалга |  |  |  |  |  |
|  | Талбай дээрх кабелийн төгсгөлийн холболтуудад моментын тэмдэглэгээ зөв байгаа эсэхийг шалгах | 11.3.2.1 | X |  | Үйлдвэрлэгч / нийлүүлэгчийн зөвлөмжийн дагуу. Ихэнх тохиолдолд зөвхөн эхний жилд шаардагдана. |
|  | Хог хаягдал, усны ул мөр байгаа эсэхийг шалгах | 11.3.2.3, 11.3.2.4 | X | X | Их бороо эсвэл үер болдог газар, мөн салхиар үүссэн хог ихтэй байршлуудад. Кабелийн хоолойд (conduit) конденсат их үүсдэг бол илүү давтамжтай шалгана.. |
|  | Терминал, самбар болон салгуурын байрлалд түлэгдэлт буюу дулааны нумын улмаас үүссэн өнгө алдалт байгаа эсэхийг шалгах | 11.3.2.1 | X | X | Аянгын өндөр идэвхжил бүхий талбай эсвэл өмнө нь ийм гэмтлийн түүх гарч байсан системд. |
|  | Контакт гадаргуу дээрх тоос хуримтлал байгаа эсэх | 11.3.2.1 |  | X | Салхиар үүссэн тоос болон бусад тоосонцор ихтэй байршлууд. |
|  | Эсэргүүцэл ихэссэн холболтуудыг илрүүлэх зорилгоор дулааны дүрслэлээр шалгах | 11.3.2.1 | X |  | Цаг уурын нөхцөл, материалын тэлэлт, эсвэл өмнө ийм асуудлын түүх байсан үед. |
|  | Талбай дээрх эсвэл үйлдвэрийн терминалуудыг шаардлагатай тохиолдолд дахин чангалгаагаар чангалах | 11.3.2.1 | X |  | Үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгчийн зөвлөмжийн дагуу. Ихэвчлэн эхний жилд шаардагдана. Холболт хэсэгт нэвтрэх боломж шаардлагатай. |
|  | Кабинет, газардуулгын холболтууд, нугас, түгжээний механизм зэрэг хамгаалалтын бүрхүүлийн зэврэлт эсвэл доройтол байгаа эсэх. | 11.3.2.2 |  | X | Өндөр чийгшилтэй, давстай (далайн эрэг), химийн болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл бүхий зэврэлттэй орчин. |
|  | Ус нэвтрэлт: эх үүсвэрийг битүүлэх эсвэл өөр чиглэлд шилжүүлэх, ус зайлуулах холболтуудыг суурилуулах | 11.3.2.3 |  | X | Их бороо эсвэл үер болдог орчин. |
|  | Ус нэвтрэлт: жийргэвчийг солих |  |  | X |  |
|  | Хог хаягдал / мэрэгч амьтан: арилгах, нэвтрэх хэсгийг битүүлэх | 11.3.2.4 |  |  | Салхинд туугдсан хог, эсвэл мэрэгч амьтдын идэвх жил бүр илэрч болох талбай. |
|  | Салгуур унтраалгын ажиллагааг шалгах, механизмд тосолгоо хийх — үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу. | 11.3.2.5 |  |  | Үйлдвэрлэгчийн заавар эсвэл талбайн гүйцэтгэл дээр тулгуурлан. |
|  | Гал хамгаалагч солих | 13.5.2 | X | X | Эвдрэхээс өмнө хуучирч болзошгүй нөхцөлд солих шаардлага гарч болно. |
| Холболт |  |  |  |  |  |
|  | Дэлгэц/цувааны холболт найдвартай бэхлэгдсэн, үрэлт, зүлгүүртэй хурц ирмэгээс ангид байх | 11.3.5.2 |  | X | Холболт нь хүчтэй салхи эсвэл хөдөлгөөн, суналтын бусад нөлөөнд өртдөг тохиолдолд. |
|  | Дэлгэц/цувааны холболтод хурц, элэгдүүлэгч гадаргуу болон хавчигдах цэг байхгүй байх. | 11.3.5.2 |  | X | Холболт нь хөдөлгөөн, суналтын нөлөөнд өртдөг эх үүсвэрүүдэд ил гарсан бөгөөд кабелийн системээс илүүтэйгээр хийцүүд болон чиглүүлэгчийн дагуу суурилуулсан тохиолдолд. |
|  | Цувааны кабелийн боолт хугарах эсвэл гэмтэх, улмаар дамжуулагчид нөлөөлөх. | 11.3.5.2 |  | X | Кабелийн боолтуудыг тулгуур болгон ихээр ашигласан, кабелийн багцад их ачаалал өгдөг, эсвэл зэврэлт ихтэй, өндөр чийгшилтэй орчинд суурилуулсан зэрэг тохиолдолд. |
|  | Дэд бүлийн кабельд хамгаалалтын бүрхүүл, шилжилтийн хэсэг, ил задгай байрлалд элэгдлийн шинж илрэх | 11.3.5.3 | X |  | Дэд бүлийн кабелийн нугалаа хэт огцом болон/эсвэл ердийн бус байдлаар ил гарсан тохиолдолд. (Хүснэгтээс гадуур тэмдэглэхэд: зарим шалгалтын давтамжийг суурилуулалтын дараа, угсралтын асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тогтоох шаардлагатай байж болох ба заавал зураг төслийн үе шатанд тогтоох албагүй. Мөн станцын насжилтаас шалтгаалан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарч болно.) |
|  | Тогтмол тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилт | IEC 62446- 1:2016, 6.7 |  | X | Инвертер нь тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг тогтмол шалгах функцгүй, функциональ газардуулгатай системүүдийн хувьд: чулуурхаг эсвэл шүүлт багатай хөрсний улмаас шууд булсан кабель гэмтэлд өртөмтгий гэж үзэгддэг талбайнууд, газардуулгын гэмтлийн түүхтэй байршлууд зэрэг. |
| Холболтын системүүд |  |  |  |  |  |
|  | Хоолой/кабель тавиурын тулгуур, бушинг, жийргэвч, холбоосууд, элэгдэл, зэврэлт | 11.3.7 |  | X | Өндөр ачааллаас үүдэлтэй хүчдэлийн ул мөр илэрсэн, материалын сонголт болон зураг төслийн нөөц хангалттай эсэх нь эргэлзээтэй системүүд. Зэврэлт өндөртэй орчинд байрласан системүүд. |
|  | Тавиур: байрлалт, бүрэн бүтэн байдал, мэрэгч амьтан/нэвтрэлт байгаа эсэхийг шалгахын тулд тавиурын тагийг авч үзлэг хийх | 11.3.7 |  |  | Мэрэгч амьтны нэвтрэлтэд өртөмтгий, эсвэл дулааны тэлэлтээс үүдэн хэт хөдөлгөөн үүсэх, бэхэлгээ дутмаг системүүд. |
|  | Тэлэлтийн холбоосууд бүрэн бүтэн байгаа эсэх (холбогдох тохиолдолд). | 11.3.7 |  | X | Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн хайрцгуудтай холбогдох механик холболтын бүрэн бүтэн байдалд тэлэлтийн холбоос чухал ач холбогдолтой тохиолдолд. Ялангуяа салгалтгүйгээр урт зайд татсан хоолой эсвэл кабелийн тавиуртай үед |
| Газардуулга |  |  |  |  |  |
|  | Газардуулгын холболтууд – хамгаалалтын бүрхүүлүүд, хийц байгууламжууд, хүрээнүүд, холболтын системүүд, тоног төхөөрөмжийн сууриуд | 11.3.5.4 |  |  | Холболтууд нь салхи, зэврэлт, мэрэгч амьтад, өөр өөр материалын доройтол, хүчтэй шуурганы идэвх зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалан суларч, муудах эрсдэлтэй тохиолдолд. |
|  | Газардуулгын системийн тасралтгүй байдлын туршилт | 12.4 |  |  |  |
|  | Газардуулгын холболтууд – дахин чангалах эсвэл солих | 11.3.5.4 |  |  |  |
|  | Газардуулгын зам болгон ашиглаж байгаа тохиолдолд хоолой эсвэл тавиурын холбох хэрэгслүүд болон холболтын бат бөх байдлыг шалгах. | 11.3.7 |  |  |  |
| Суурилуулалтын систем |  |  |  |  |  |
|  | Тулгуур хийцийн зэв, зэврэлт, унжилт, гажилт, эвдрэл, боолтын чангаралт | 11.3.6 |  | X | Өндөр ачааллаас үүдэлтэй хүчдэл илэрсэн, материалын сонголт нөлөөлсөн системүүд. Мөн хүчтэй салхи эсвэл зэврэлт ихтэй бүсэд байрлах системүүд. |
|  | Суулт, тэлэх шинжтэй хөрс, хярууны тэлэлт, элэгдэл зэрэг хүчин зүйлсээс үүдэлтэй шилжилт хөдөлгөөн | 11.3.6 | X | X | Хөрсний нөхцөл нь өөрчлөмтгий, эсвэл хийцийн/хөрсний шинжилгээ бүрэн хийгдээгүй, эсвэл хөлдөлтийн гүнийг тооцоогүй талбайд суурилуулсан газарт суурилуулсан системүүд; ялангуяа ашиглалтын эхний жилд, эсвэл цаг агаарын эрс тэс нөхцөл тохиосон жилд.. |
|  | Тулгуур баганын суурийн зэврэлт | 11.3.6 |  | X | Хөрсний сорьцын шинжилгээгээр тогтоосон, хөрсөн дэх идэмхий химийн бодисын агууламж өндөртэй талбайнуудад хамааралтай. |
|  | Системийн ажиллагаанд саад учруулж буй ургамалжилт | 11.4.5 | X | X | Ургамалжилт ихээр ургадаг, ургамалжилтын менежмент хийх шаардлагатай талбайнууд. |
| Чиглүүлэгч |  |  |  |  |  |
|  | Чиглүүлэгч буруу чиглэлд тохируулагдсан | 11.2.3 | X | X | Ерөнхийдөө гүйцэтгэлээс шалтгаалан өдөөгдөнө. Харин бүтээгдэхүүн эсвэл талбайн онцлогт холбоотой асуудлын түүхтэй тохиолдолд хамаарахгүй. |
|  | Тогтмол засвар үйлчилгээ – үйлдвэрлэгчийн заасны дагуу | 13.4.2 |  |  | Үйлдвэрлэгчийн зааснаар, эсвэл талбайн өмнөх ашиглалтын түүхээс шалтгаалан шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд. |
| Тоног төхөөрөмжийн суурь |  |  |  |  |  |
|  | Инвертер/цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурийн ан цав, элэгдэл, суурь доройтол (суулт, доогуур нь эвдрэх) байгаа эсэх | 11.3.1 |  | X | Хөрсний тогтвортой байдал сул, их хэмжээний хур тунадастай, үерийн бүсэд байрлах, эсвэл газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсийн талбайд илүү хамааралтай. Үүнд суулт өгөх, тэлэх шинжтэй хөрс, хярууны тэлэлт зэрэг орно. |
|  | Инвертер/тоног төхөөрөмжийн суурийн боолтууд бүрэн бүтэн (сулраагүй, гэмтээгүй) байгаа эсэх | 11.3.1 |  |  |  |
| Дээвэр |  |  |  |  |  |
|  | Хангалттай ус зайлуулах хоолой, бөглөрөл, хуримтлал байхгүй | 11.2.2 |  |  | Дээвэр нь ус зайлуулахад хангалттай налуутай, жигд эсэх, мөн мод болон бусад эх үүсвэрээс салхиар зөөгдөн ирэх хог хаягдлын түвшин. |
|  | Дээврийн бүл дахь ургамлын ургалт | 11.2.2 | X |  | Ерөнхийдөө системийн (бүтээгдэхүүн эсвэл дээвэр) төрөл болон цаг уурын байдлаас хамаарна. |
|  | Дээврийн нэвтрэлтийн хэсгүүдэд ус нэвтэрдэггүй | 11.2.2 |  | X | Ерөнхийдөө ослоос үүдэлтэй боловч дээврийн насжилт, бат бөх чанар, эсвэл өмнөх асуудлын түүхээс хамаарч болно. |
|  | Шинэ сүүдэрлэх зүйлс эсвэл засвар үйлчилгээний саад тотгорууд - жишээлбэл, хиймэл дагуулын антенн | 11.2.2 11.4.3 | X |  | Ихэвчлэн хэт их сүүдэржилтээс сэргийлэхийн тулд мод тайрах шаардлагатай тохиолдолд онцгой ач холбогдолтой. Мөн худалдааны болон зарим ахуйн системүүдэд хиймэл дагуулын эсвэл бусад тоног төхөөрөмж нэмэлтээр суурилуулсан нөхцөлд хамаарна. |
| Бусад |  |  |  |  |  |
|  | Инвертерийн байршилд хог хаягдал эсвэл хадгалсан зүйлс | 11.2 |  |  | Дунджаас дээгүүр барилга угсралт, шинэчлэл эсвэл бусад засвар үйлчилгээний ажилтай газрууд. |
|  | Алга болсон, бүдгэрсэн эсвэл ашиглах боломжгүй тэмдэг, самбарыг тодорхойлох | 11.2 |  |  | Өндөр дулаан болон дулаалгын талбай, чанар муутай тэмдэглэгээний материал ашиглах гэх мэт. |
| Цаг агаар / Өгөгдлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд |  |  |  |  |  |
|  | Мэдрэгчийн тохируулга, цэвэр байдал, агаарын урсгал | 13.4.3 | X |  | Гүйцэтгэлийн хяналтын шаардлага, талбайн бохирдол, хог хаягдал зэрэг нөхцөлөөс хамаарна. |
|  | Мэдээлэл цуглуулах системийн тогтмол засвар үйлчилгээ | 13.4.3 |  |  | Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлсон эсвэл талбайн түүх дээр үндэслэнэ. |
|  | Тогтмол шалгалт тохируулга | 13.4.3 | X |  | Үйлдвэрлэгчийн тодорхойлсон болон гүйцэтгэлийг хянах зорилтуудад шаардлагатай үед. |
| Бүлийн цэвэрлэгээ |  |  |  |  |  |
|  | Бүл / дэлгэцийн цэвэрлэгээ | 11.3.6 | X |  | Өртөг–үр ашгийн шинжилгээнд тулгуурлан, талбайн нөхцөл, бохирдлын хэмжээ ба төрөл, улирлын гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөө, цэвэрлэгээний зардал зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ. |

Table 3 – Verification and maintenance tasks and basis for determining task intervals

| Component/Task |  | Relevant Clause/ subclause | P | I | Interval basis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modules |  |  |  |  |  |
|  | Inspect for cracks, delamination, breakage, burn marks | 11.3.3 | X | X | Areas with high lightning or wind activity, nearby construction activity, aging systems (in case of delamination). |
|  | Inspect for micro-cracks or "snail trails" |  |  |  | Products with history of micro-cracks. Sites with snow and wind driven forces on modules, etc. Impacts may be greater in high humidity areas. |
|  | Inspect for excessive build-up of soil or droppings |  |  | X | Where site is susceptible to high levels of soiling, bird droppings, etc. |
|  | Thermal imaging for junction box, cell variations, internal connections, partial operation. | 11.3.3 | X | X | Can be the default method for large plants (e.g. using aerial imaging). Locations susceptible to lightning e.g. for bypass diode diagnostics, Seasonal bias for testing to ensure high irradiance, e.g. summer. |
|  | Connector checks – visual damage, sample tightness | 11.3.4 | X | X | Where connectors are aging or exposed to high winds or other sources of movement or strain. Where dissimilar connector manufacturers are used. For sites with atypically high use of field- assembled connectors, or history of issues with field-assembled connectors. |
|  | Imaging of module connectors for resistive, cracked or compromised connections | 11.3.4 | X | X | Only conditional based, unless system has history of connector problems, and arc-fault connection and/or sensitive ground fault detection is not included. |
| Array |  |  |  |  |  |
|  | Debris or stored items under array | 11.2.1 |  | X | For ground-mounted power plants following construction or substantial maintenance activities. Consider other types of debris that comes from wind or another source. |
|  | Animal or pest activity under array | 11.2.1 |  |  | Dependent on site conditions, and whether there is a potential impact on wiring or equipment. May be seasonal depending on the animal, for example nesting in the spring. |
|  | Periodic insulation resistance testing | IEC 62446- 1:2016, 6.7 | X | X | For systems with functionally earthed arrays, periodic tests at sites where wiring has history or is susceptible to damage, or where testing can be done in conjunction with periodic inverter checks. |
|  | Track shading sources against baseline during commissioning | 11.4.3 | X |  | As needed for diagnosing performance problems. Can be useful as preventive measure at sites with adjacent growing trees, and/or with contractual performance, etc. |
|  | String or wiring harness Voc measurements for baseline comparisons | 11.4.4.2 | X | X | As needed for performance or troubleshooting; or where contractual performance base lining is required. |
|  | String or wiring harness current measurements for baseline comparisons | 11.4.4.3 | X | X |  |
|  | String or wiring harness I-V curve performance baseline comparisons, ID failures | 11.4.4.4 | X | X | Alternative to string V/I checks; particularly useful for advanced diagnosis of string performance. |
|  | Vegetation management – cutting, removing, control | 11.4.5 | X | X | Highly site and season dependent, if needed at all. Base on site review or first year(s) operation; for ensuring performance, protecting equipment, or both. |
| Inverter |  |  |  |  |  |
|  | Visual cues from inverter lights and displays | N/A | X | X | Useful for checking small systems, including by non-qualified personnel, or for troubleshooting |
|  | Inverter enclosure inspection – exterior | 11.4.1 |  |  | Infrequent, or as part of inverter mfg specified intervals. More frequent at sites with corrosive environments. |
|  | Inverter interior (water, dust, rodent) | 11.3.1 | X | X | Infrequent, except at sites with rodent issues, or with heavy rains, high humidity, flooding, dust exposure, or history of condensation in connecting conduits. |
|  | Inverter interior – torque marks, burn marks on field terminals | 11.3.1 | X | X | For troubleshooting, and/or as part of inverter mfg specified intervals. May have more frequent intervals in first 1-2 years. |
|  | Periodic maintenance – manufacturer specified | 13.4.1 |  |  | As specified. |
| Enclosures |  |  |  |  |  |
|  | Electrical enclosure accessibility (secured) | 11.2.1 |  |  | Periodic checks recommended at sites with high exposure or access; schools, public buildings or parks, etc. |
|  | Enclosure corrosion | 11.3.2.2 |  |  | Infrequent, except at sites with corrosive environments. |
| CBs/Switch disconnectors |  |  |  |  |  |
|  | Check torque marks on field terminations | 11.3.2.1 | X |  | Per manufacturer/supplier recommendations. May only be in first year. |
|  | Look for debris, signs of water | 11.3.2.3, 11.3.2.4 | X | X | At sites where heavy rain or flooding occurs, or considerable wind blown debris. Where conduits are susceptible to high condensation. |
|  | Burn/arc discoloration on terminals, boards, fuse holders | 11.3.2.1 | X | X | Locations with high lightning activity, or history of similar issues. |
|  | Dust deposits on contact surfaces | 11.3.2.1 |  | X | Sites susceptible to wind driven dust or other particulates. |
|  | Thermal image inspection for resistive connections | 11.3.2.1 | X |  | Climate considerations, where site have high thermal cycling, material expansion properties. If there is a history of issues at the site that warrant inspection. |
|  | Re-torque field or factory terminals as needed | 11.3.2.1 | X |  | Per manufacturer/supplier recommendations. May only be in first year. Access to terminations and connections. |
|  | Enclosure corrosion or deterioration, including cabinet, earth connections, hinges and locking mechanisms, etc. | 11.3.2.2 |  | X | Locations with high humidity, salt content (by sea), corrosive environments (e.g. chemical or agricultural industries). |
|  | Water intrusion: Seal off or divert source, drain fittings | 11.3.2.3 |  | X | At sites where heavy rain or flooding occurs |
|  | Water intrusion: Replace gaskets |  |  | X |  |
|  | Debris/Rodent: Remove and seal off | 11.3.2.4 |  |  | Sites susceptible to wind-blown debris, or sites with rodent and other pest activity. |
|  | Switch disconnector operation, grease mechanisms, per mfg inst. | 11.3.2.5 |  |  | Per manufacturers recommendations, or based on field performance data. |
|  | Fuse replacement | 13.5.2 | X | X | Possible replacement due to aging in advance of failure. |
| Wiring |  |  |  |  |  |
|  | Module/string wiring secure, free of chafing, sharp abrasive surfaces | 11.3.5.2 |  | X | Where wiring is exposed to high winds or other sources of movement or strain. |
|  | Module/string wiring no sharp, abrasive surfaces, pinch points | 11.3.5.2 |  | X | Where wiring is exposed to sources of movement or strain and is installed along structures and trackers and less in wiring systems. |
|  | String wire tie breakage or damage, impact on conductors | 11.3.5.2 |  | X | Where wire ties are highly relied upon for support, loading of cable bundles, or where installed in corrosive or highly humid environments, etc. |
|  | Sub-array cable signs of wear at enclosures, transitions, exposed locations. | 11.3.5.3 | X |  | Where sub-array cable bends are tight and/or unusually exposed. (Note outside the table the issue that some intervals should be determined after construction to address installation issues, not necessarily determined in design stage. Also adjustments in the plan due to plant aging.) |
|  | Periodic insulation resistance testing | IEC 62446- 1:2016, 6.7 |  | X | For systems that are functionally grounded where the inverter does not provide regular insulation resistance checks: Sites where direct burial cable is deemed more susceptible due to rocky or less filtered soils, where there is history of ground faults, etc. |
| Wiring systems |  |  |  |  |  |
|  | Conduit/tray support, bushings, gaskets, joints, wear, corrosion | 11.3.7 |  | X | Systems with evidence of stress from high loading, choice of materials, margin of design. Systems in high corrosive areas. |
|  | Trays: remove tray covers to inspect arrangements, integrity, rodent/ingress | 11.3.7 |  |  | Systems susceptible to rodent intrusion or excessive movement from thermal expansion or lack of bracing. |
|  | Expansion joints intact (as applicable) | 11.3.7 |  | X | Where use of expansion joints is critical to the integrity of the mechanical connections to electrical enclosures. With long runs of conduit or tray without separations. |
| Earthing |  |  |  |  |  |
|  | Earth connections- enclosures, structures, frames, wiring systems, equipment pads, | 11.3.5.4 |  |  | Where connections are susceptible to weakening from wind, corrosion, rodents, dissimilar material degradation, high storm activity, etc. |
|  | Earth system continuity test | 12.4 |  |  |  |
|  | Earth connections – retighten or replace | 11.3.5.4 |  |  |  |
|  | Conduit or tray fittings and connection strength if used for earth path. | 11.3.7 |  |  |  |
| Mounting system |  |  |  |  |  |
|  | Support structure rust, corrosion, sagging, deformation, breakage, bolt tightness | 11.3.6 |  | X | Systems with evidence of stress from high loading, choice of materials. Systems in high wind or corrosive areas. |
|  | Movement due to settling, expansive soils, frost heave, erosion, etc. | 11.3.6 | X | X | Ground-mounted systems installed at sites with variable soil conditions, or with incomplete structural / soil analysis, or without consideration of the frost line, especially during the first year of operation or a year with extreme weather conditions. |
|  | Corrosion of pier footings | 11.3.6 |  | X | Relevant at sites with higher levels of corrosive chemical content in soils, as determined in analyses of soil samples. |
|  | Vegetation interfering with system | 11.4.5 | X | X | Sites with significant vegetation growth and management requirements. |
| Tracker |  |  |  |  |  |
|  | Trackers oriented incorrectly | 11.2.3 | X | X | Performance triggered generally unless there is product or site specific history of issues. |
|  | Periodic maintenance – manufacturer specified | 13.4.2 |  |  | Manufacturer specified, or as deemed necessary due to field history. |
| Equipment pad |  |  |  |  |  |
|  | Inverter/electrical equipment pad cracking / wear / undermining | 11.3.1 |  | X | Most relevant at sites with less stable soils, heavy rain and flood zones, or seismic activity. settling, expansive soils, frost heave, etc. |
|  | Inverter/equipment pad bolts intact (not loose/damaged) | 11.3.1 |  |  |  |
| Roof |  |  |  |  |  |
|  | Adequate drainage, no blockage or pooling | 11.2.2 |  |  | Degree to which rooftops are adequately sloped and consistent for drainage, level of windblown debris from trees or other sources, |
|  | Vegetation growth in roof array | 11.2.2 | X |  | Generally dependent on system (product or roof) type and climate. |
|  | Roof penetrations water tight | 11.2.2 |  | X | Generally incident triggered but possibly dependent on roof age and strength, or prior history of issues. |
|  | New shade items or maintenance obstacles – e.g. satellite dish | 11.2.2 11.4.3 | X |  | Most relevant where tree trimming is required to prevent excessive shading. Satellite or other equipment additions to commercial and sometimes residential systems |
| Miscellaneous |  |  |  |  |  |
|  | Debris or stored items at inverter location | 11.2 |  |  | Sites with above average construction, upgrade, or other maintenance activity. |
|  | Identify missing, faded or otherwise unusable signs or placards | 11.2 |  |  | High heat and insolation areas, use of lower- quality sign materials, etc. |
| Weather/Data components |  |  |  |  |  |
|  | Sensor alignment, cleanliness, airflow | 13.4.3 | X |  | Dependent on performance tracking requirements, site conditions of soiling, debris, etc. |
|  | Periodic maintenance for DAS | 13.4.3 |  |  | Manufacturer specified or based on field history. |
|  | Periodic calibration | 13.4.3 | X |  | Manufacturer specified and as required for performance tracking objectives. |
| Array cleaning |  |  |  |  |  |
|  | Array / module cleaning | 11.3.6 | X |  | Cost/Benefit analysis driven, considering site conditions, levels and types of soiling, seasonal impact on performance, cost of cleaning, etc. |

| Хавсралт Е нь баталгаажуулалт хийх даалгавруудын давтамжийг нэмэгдүүлэх шаардлага үүсдэг, олон асуудалтай талбайд зориулсан засвар үйлчилгээний давтамжийн хүснэгтийн жишээг харуулна. Уг жишээ нь давтамжийг тодорхойлох нэмэлт удирдамжийг өгдөг ч туйлширсан жишээ гэж үзэх хэрэгтэй. Ихэнх системд эдгээр даалгаврын олонх нь ийм өндөр давтамжтайгаар гүйцэтгэгдэх шаардлагагүй байдаг. ## 10.3 Тодорхой баталгаажуулалтын давтамжийг тодорхойлоход анхаарах бусад зүйлс Баталгаажуулалтын ажлуудыг төлөвлөх болон тогтоож өгөхөд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлс байна. Үүнд:: a) Зарим баталгаажуулалтын ажлуудыг мэргэжлийн бус ажилтан, тухайлбал системийн эзэмшигчид (орон сууцны эзэд) гүйцэтгэх боломжтой. Үүнд хяналтын системд тогтмол нэвтрэх боломжтой, эсвэл системтэй шууд харьцалгүйгээр харааны аргаар асуудлыг илрүүлж чаддаг тохиолдлууд орно. Ийм нөхцөлд мэргэжлийн эсвэл мэргэшсэн засвар үйлчилгээний ажилтнуудын урьдчилан оролцох хэрэгцээ багасч болно. b) Даалгаврын давтамжийг бусад ажлуудтай уялдуулж, давхцуулах байдлаар зохицуулж болно. Жишээ нь, өөр оношлогоо эсвэл үзлэг шалгалтын ажлын хүрээнд мэргэшсэн ажилтан талбай дээр байгаа тохиолдолд. c) Цахилгаан хамгаалалтын төхөөрөмжүүдийн байгаа эсэх болон хамгаалалтын түвшин нь баталгаажуулалтын давтамжид нөлөөлж болно. Жишээлбэл, нумын гэмтэл илрүүлэгч хэвийн ажиллагаатай системүүдэд холболт, төгсгөлүүдийн үзлэгийг цөөн давтамжтай хийх боломжтой. Үүний нэгэн адил функциональ газардуулгагүй бөгөөд IEC 62020 стандартын дагуу үлдэгдэл гүйдлийн хяналтын төхөөрөмжөөр, эсвэл IEC 61557-8 стандартын дагуу тусгаарлалтыг хянах төхөөрөмжөөр тасралтгүй хянагдаж байгаа системүүдэд тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн тогтмол хэмжилт хийх шаардлагагүй. ## 11 Баталгаажуулалтын ажлууд ## 11.1 Ерөнхий Энэхүү заалт нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хийх харааны болон гар ажиллагаатай үзлэгийн ажлуудыг тодорхойлно. Үзлэгийг бүрэн, алдаагүй гүйцэтгэхийн тулд ажилтнууд шалгах хуудас ашиглах ёстой. Маш том хэмжээний системүүдийн хувьд эдгээр баталгаажуулалтын ажлуудыг тоног төхөөрөмжийн төлөөлөх дээжид хийж болно. Хэрэв талбайн нөхцөл байршлаас хамааран ялгаатай бол дээжид өөр өөр байршлуудаас авсан дэд дээжүүдийг багтаана. Бага хүчдэлийн суурилуулалтад үзлэг нь цахилгаан туршилтаас өмнө хийгдэх бөгөөд IEC 60364-6 стандартын шаардлагад нийцсэн байна. ## 11.2 Ерөнхий талбайн харааны үзлэг ## 11.2.1 Бүх систем a) Цахилгаан бүрхүүлүүд нь зөвхөн эрх бүхий ажилтнуудад нэвтрэх боломжтой, багаж хэрэгсэл эсвэл цоожоор нээхээс хамгаалагдсан, хязгаарлагдмал нэвтрэлтийн анхааруулах тэмдэглэгээтэй эсэхийг баталгаажуулах; b) Бүрхүүлүүд болон тэдгээрийг дэмжих хийцүүдийн гадна талд зэврэлт байгаа эсэхийг шалгах; c) Талбайн цэвэр байдлыг шалгах — бүлүүдийн доор, инвертерийн тоног төхөөрөмжийн суурийн орчим болон бусад хэсэгт хог хаягдал байх ёсгүй; бүлүүдийн доор эд зүйл хадгалсан байх ёсгүй. Эдгээр саад тотгорууд нь агаарын урсгал, улмаар тоног төхөөрөмжийн хөргөлтийг саатуулах эрсдэлтэй. Галын эрсдэлийг багасгахын тулд инвертер дээр болон түүний орчимд шатамхай эд зүйл хадгалахыг хориглоно. d) Бүлийн доор ургамалжилт хэт их ургасан эсэх, амьтан эсвэл хортон шавжийн идэвхжилтийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгах; e) Системийн чухал байршлуудад утас зохион байгуулалтын хэрэгслүүд бат бөх, найдвартай байгаа эсэхийг шалгах (утас зохион байгуулалт алдагдвал зогсолт үүсэх эрсдэлтэй); f) Нумын гэмтэл, хувийн хамгаалах хэрэгсэл шаардах зэрэг анхааруулах пайз, тэмдэглэгээ байгаа эсэхийг шалгах. Бүх анхааруулах пайзыг мөрдөнө. Дутуу, бүдгэрсэн эсвэл ашиглах боломжгүй болсон пайз, тэмдэглэгээг баримтжуулна. 11.2.2 Дээвэрт суурилуулсан систем a) дээврийн системүүдэд ургамалжилт ургасан эсэх, эсвэл хиймэл дагуулын антен зэрэг шинээр үүссэн сүүдэр үүсгэгч зүйлс байгаа эсэхийг шалгах; b) хамааралтай тохиолдолд дээврийн нэвтрэлтийн хэсгүүдэд ус нэвтэрсэн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгах; c) ус зайлуулах нөхцөл хангалттай эсэх, ус зайлуулах сувгууд бөглөрөөгүй эсэхийг баталгаажуулж, бүлийн ойролцоо ус хэт их тогтсон шинж тэмдэг байхгүй эсэхийг шалгах; d) урт хоолойн шугам дахь тэлэлтийн холбоосууд зураг төслийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, мөн хоолойн холбоосуудад элэгдэл, механик ачааллын шинж тэмдэг илрээгүй эсэхийг баталгаажуулна. 11.2.3 Газарт суурилуулсан систем a) газарт суурилуулсан системийн суурийн ойролцоо хөрсний элэгдэл үүссэн эсэх, эсвэл хийцийн зэврэлт байгаа эсэхийг шалгах; b) газарт суурилуулсан системийн ойролцоо эсвэл доор ургасан хогийн ургамал, ургамалжилт нь дэлгэцүүд, холболт, эсвэл хамгаалалтын бүрхүүлд саад болж байгаа эсэхийг шалгах; c) Чиглүүлэгч ашигладаг системүүдийн хувьд эргэн тойрны чиглүүлэгчүүдийн ерөнхий чиглэлээс зөрж байрласан чиглүүлэгч байгаа эсэхийг шалгах. 11.3 Бүрэлдэхүүн хэсгийн үзлэг болон аюулгүй байдалтай холбоотой засвар үйлчилгээ 11.3.1 Инвертер болон үндсэн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурь тавцан ## Гадна суурилуулсан системүүдийн инвертер/цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурь тавцанг шалгаж, хэт их ан цав, элэгдлийн шинж тэмдэг, мэрэгч амьтны нөлөөнөөс үүдэлтэй суурийн элэгдэл байгаа эсэхийг нягтална. Инвертер нь үйлдвэрлэгчийн суурилуулалтын шаардлагын дагуу бүх бэхэлгээний цэгүүдэд сууринд боолтоор бат бэх бэхлэгдсэн байх ёстой. Суларсан эсвэл гэмтсэн боолт байгаа эсэхийг шалгана. Системийн хэмжээ, байршил, мэргэжлийн бус хүмүүсийн нэвтрэх боломжоос хамааран инвертер, холболтын хайрцаг, салгах унтраалга нь тусгай багаж шаарддаг эсвэл цоожтой байж, зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлсэн байх ёстой. ## Инвертерийн дотор болон гадна хэсэгт харааны үзлэг хийнэ. Инвертер дотор ус, мэрэгч амьтан, тоос шороо нэвтэрсэн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгана. Сэнс болон агааржуулалтын сувгууд саадгүй, цэвэр байгаа эсэхийг нягтална. Талбайн холболтууд дээрх чангалгааны тэмдэглэгээ байгаа эсэхийг шалгана. Инвертер үйлдвэрлэгчид хамаарах тусгай үзлэгийн зааврыг 13.4.1-д заасны дагуу мөрдөнө. ## 11.3.2 Холболтын хайрцаг, салгуур ба тусгаарлагч ### 11.3.2.1 Цахилгаан холболт Холболтын хайрцгууд болон нэвтрэх боломжтой салгуурын бүрхүүлүүдийг онгойлгож, холболтууд дээрх чангалгааны тэмдэглэгээнүүд таарч байгаа эсэхийг шалгана. Хайрцаг дотор хог хаягдал байгаа эсэх, гэмтэл учруулж болзошгүй ус нэвтрэлтийн ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг шалгана. Терминал, самбар болон гал хамгаалагчийн суурь дээр нуман өнгөний өөрчлөлт байгаа эсэхийг ажиглана. Хэрэв гогцоо болон их биеийн хоорондох чангалгааны тэмдгийн шугам салсан бол гогцоо хөдөлсөн бөгөөд чангаалгааг дахин тохируулах шаардлагатай. Холболтуудыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу үргэлж чангалагч түлхүүр эсвэл чангалагч заагчтай шураг тайлагч ашиглан, өгөгдөж буй чангалгааны хүчийг хэмжин тохируулж чангалах ёстой ### Холболтын хайрцгийн гал хамгаалагчийн суурь нь ихэвчлэн талбайн утсан холболттой (суурилуулагчид гүйцэтгэдэг) болон дотоод шинтэй (үйлдвэрлэл дээр гүйцэтгэдэг) холболт хийхэд шураг терминалуудыг ашигладаг. Талбайн болон үйлдвэрийн аль алиных нь холболтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, тогтмол давтамжтайгаар чангалах шаардлагатай. Үйлдвэрийн холболтууд нь тээвэрлэлт эсвэл суурилуулалтын явцад доргилтод өртөж, улмаар цаг хугацааны явцад сулрах эрсдэлтэй. ### Жижиг гогцоо эсвэл шураг ашигласан бусад холболтууд нь чангалгаа тэмдэглэгээ хийхэд тохиромжгүй байдаг. Ийм холболтуудыг, эсвэл тэдгээрийн төлөөлөх дээжийг, чангалагч түлхүүр эсвэл чангалагч шураг тайлагч ашиглан тогтмол хугацаанд шалгаж байх ёстой. ### Холболтын гадаргуу дээр нарийн тоосны хуримтлал байгаа эсэхийг шалгана. Ийм хуримтлал нь үр дүнтэй цахилгаан зайг багасгаж болзошгүй. Дулааны дүрслэлийг ашиглан, сул холболт, унтраалгын муу контакт, эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондох зай хангалтгүйгээс үүдэлтэй халалттай (эсэргүүцэл ихтэй) холболтууд байгаа эсэхийг илрүүлж болно. ### 11.3.2.2 Зэврэлт болон доройтол ### Хамгаалалтын бүрхүүлүүдэд зэврэлт эсвэл доройтол илэрч байгаа эсэхийг шалгана. Зэврэлт үүссэн металл бүрхүүл нь цаг хугацааны явцад газардуулгын системийн холболт муудахад хүргэж болох бөгөөд ус, хог хаягдал, мэрэгч амьтан хэт их нэвтрэх нөхцөл үүсгэж болзошгүй. Металл бус бүрхүүлүүд нь байгаль орчны нөлөөнд удаан хугацаанд өртөсний улмаас доройтож, нэвчилтийн асуудал үүсгэх эсвэл механик, хийцийн бүрэн бүтэн байдлаа алдах эрсдэлтэй. Нугас, түгжээний механизм, холболтын гадаргуу зэрэгт нэмэлт анхаарал хандуулах шаардлагатай. Эдгээр асуудлууд нь улмаар дотор байрлах тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эвдрэлд хүргэж болзошгүй. ### Зэврэлтийн бага түвшинг цэвэрлэгээ хийж, цаашдын исэлдэлтээс сэргийлэх битүүмжлэгч бодис түрхэх замаар хянах боломжтой. Бүрхүүлийн төрлөөс хамааран асуудалтай хэсгийг засах бусад арга хэмжээг авч болно. Их хэмжээгээр доройтсон бүрхүүлүүдийг заавал солих шаардлагатай. Салгуур, унтраалга-салгуур эсвэл тусгаарлагч төхөөрөмжүүдэд ашиглагддаг полимер суурьтай бариул, эргүүлэг нь мэдэгдэхүйц доройтсон эсэхийг шалгана. ### 11.3.2.3 Ус чийг нэвтрэлт ### Ус нэвтрэх нь кабинетийн бүрэн бүтэн байдал алдагдах, кабинет дотор конденсац үүсэх, эсвэл холбогдсон хоолойноос үүссэн конденсац зэргээс шалтгаалан гарч болзошгүй. Хуримтлагдсан ус/чийгийн урсгалын зам нь цахилгаан зай завсрыг багасгах эсвэл шинэ дамжуулалтын зам үүсгэх эрсдэлтэй. Кабинетуудын ёроолд ус байгаа эсэх, эсвэл усны ул мөр илэрч байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв илэрвэл усны эх үүсвэрийг тодорхойлж, битүүлэх, эсвэл өөр чиглэлд шилжүүлэх арга хэмжээ авна. Дараа нь нэвтэрсэн усыг зайлуулахын тулд тохирох холбох хэрэгсэлтэй, үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөлтэйгөөр нэг буюу хэд хэдэн ус гоожуулах нүх нэмж суурилуулж болно. Хайрцгийн зориулалтын IP зэрэглэлийг хадгалж, ус хуримтлагдахаас сэргийлэх нь гэмтэл, галын эрсдэлийг бууруулахад нэн чухал алхам юм. ### Хаалганы жийргэвчүүдийн бат бөх байдлыг шалгана. Эдгээр нь гадаа орчинд эрт элэгдэх магадлалтай. Хэрэв мэдэгдэхүйц доройтол илэрвэл жийргэвчийг солих шаардлагатай. ### 11.3.2.4 Хог хаягдал болон мэрэгч амьтны нэвтрэлт ### Шүүгээнд цаг хугацааны явцад хог хаягдал хуримтлагдах эсвэл талбайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан мэрэгч амьтан, шавьж нэвтэрч болзошгүй. Орох цэгүүдийг тодорхойлж, битүүмжлэхийн тулд шалгалт хийж, одоо байгаа хог хаягдлыг зайлуулах шаардлагатай. ### 11.3.2.5 Электромеханик механизм Салгагч, тусгаарлагч, хэлхээний таслуур болон бусад цахилгаан механик хамгаалалт болон хяналтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд засвар үйлчилгээ шаардлагатай байж болно (жишээлбэл, жил бүр нээх/хаах ажиллагаа, ажиллах механизмыг тослох гэх мэт). Эд ангиудын шалгалт, баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээ болон холбогдох залруулах арга хэмжээг төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу гүйцэтгэнэ. 11.3.3 Дэлгэцүүд Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүд эсвэл нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн дээжид шаталтын ул мөр, хэлбэрийн гажилт, микро хагарал (“эмгэн хумсны мөр”), шил ба рамын хоорондын тасралт эсвэл салалт, өнгөний өөрчлөлт, давхаргын салалт, эсвэл шил хагарах зэрэг гэмтэл илэрч байгаа эсэхийг үзлэгээр шалгана. Мөн дэлгэцүүд дээр шороо тоос хэт их хуримтлагдсан эсвэл амьтны ялгадас наалдсан эсэхийг шалгана. Дулааны дүрслэл нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн дотоод асуудлуудыг илрүүлэх боломжтой. Үүнд эсрэг туйлшралтай элемент, дамжин өнгөрүүлэх диодын гэмтэл, гагнуурын холбоосын эвдрэл, сул терминал холболт, эсвэл бусад дотоод холболтын чанар муу байдал орно. Ажиллаж буй, хэсэгчлэн ажиллаж буй, мөн ажиллахгүй байгаа нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийн хооронд температурын ялгаа илэрч болзошгүй. Дулааны дүрслэл хийх зөвлөмжит аргачлал болон температурын ялгааны хэмжээнд тавих зааварчилгаа IEC TS 62446-3 стандартад тусгагдсан. Боломжтой тохиолдолд ДТХС-ийг гүйцэтгэл муутай нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийг илрүүлэхэд ашиглаж болно. Гаралтын чадал болон хүчдэлийн хазайлт нь цаашид нарийвчилсан шалгалт (жишээлбэл, дулааны дүрслэл) хийх шаардлагатай асуудал байгааг илтгэнэ. Зарим дэлгэцийн доголдол нь түр зуурын шинжтэй байж болно. ДТХС ашиглагдаж байгаа тохиолдолд өгөгдлийн түүх (анхааруулга, дохиолол)-ийг мөн шалгана. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц нь шил хагарсан, бүрэлдэхүүн хэсгүүд салсан, цахилгаан нумлалт эсвэл шаталтын шинж тэмдэг илэрсэн, элемент хагарсан (өөрөөр хэлбэл, зэврэлт эсвэл элементийн бүрхэгдэлтэй холбоотой харагдахуйц том хагарал), хавчигдсан кабель, бүтцэд ус чийг нэвтрэх зам илэрсэн, эсвэл арын бүрхүүл, холболтын хайрцаг, эсвэл холболтын төгсгөлүүд дээр дулааны гэмтлийн шинж илэрсэн тохиолдолд заавал солих шаардлагатай. Мөн үйлдвэрлэгчийн заавар, зөвлөмжийн дагуу дараах нөхцөлүүдэд нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийг солих шаардлага үүсч болзошгүй. Үүнд: элемент эсвэл шинийн мэдэгдэхүйц өнгөний өөрчлөлт нь хөрш элемент, дэлгэцүүдээс тод ялгарах, харагдахуйц давхаргын салалт үүсэж чийг нэвтрэх зам бий болсон эсвэл элементийг сүүдэрлэсэн, элементийн идэвхтэй талбайн ихээхэн хэсгийг алдагдуулсан хагарал, эсвэл бусад шалтгаанаар гаралтын чадал багассан гэж сэжиглэгдэх тохиолдол орно. ТАЙЛБАР Дэлгэцийн эвдрэлийн шалгах хуудас, баримтжуулалт болон тайлагналын талаарх хэрэгтэй мэдээллийг IEA PVPS Даалгавар 13-ын нийтлэлээс үзнэ үү. 11.3.4 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн холбогч Нарны цахилгаан үүсгүүрийн холбогчийг зөв сонгож, зөв суурилуулсан тохиолдолд холболтын бүрэн бүтэн байдал алдагдах нь ховор боловч эдгээр холболтын эвдрэл нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн систем дэх цуваа нумын гэмтэлтэй холбоотой эвдрэл, гал түймрийн голлох шалтгаануудын нэг болдог. Холбогчийн эвдрэл нь дараах олон шалтгааны улмаас үүсч болно: a) Өөр өөр үйлдвэрлэгчийн холбогч эсвэл эд ангиуд хоорондоо төгс тохироогүй байх; b) Буруу суурилуулалт (жишээлбэл, талбай дээр угсарсан холбогчийг буруу хавчих); c) Хослох холбогчтойгоо бүрэн холбогдоогүй байх (жишээлбэл, бүрэн түгжигдээгүй); d) Утас–холбогчийн холболтод хэт их таталт эсвэл нугаралтын ачаалал үүсэх, үүний улмаас холболт сулрах эсвэл хамгаалалтын бүрхүүл рүү ус нэвтрэх (жишээлбэл, сул унжсан утас, хэт чангалсан утас, зөвшөөрөгдсөн нугаралтын радиусаас хэтэрсэн утас); e) Холболтыг алдагдуулж болзошгүй шороо, тос, эсвэл бусад хог хаягдал байх бөгөөд ойроос нарийвчлан шалгахгүйгээр тэр даруй илрэхгүй байж болох; f) Температурын давтамжит хэлбэлзэл; g) Хяруу; h) Хаг, мөөгөнцөр байгаа эсэх; i) Үйлдвэрлэлийн гэмтэл болон сүүдэржилтээс үүдэлтэй гүйдлийн хэт давтамжит өөрчлөлт; j) Анхны холболтоос өмнөх чийглэг нөхцлөөс үүдэлтэй зэврэлт. Холбогчуудын дээжид тогтмол үзлэг хийхдээ чангаралтыг шалгах, мөн дулааны гэмтэл, зэврэлт, нэвтрэлт илэрч байгаа эсэхийг харааны аргаар шалгана. Мөн дулааны дүрслэлийн төхөөрөмж ашиглан бүлийн холболтуудыг сканнердаж, хэт их эсэргүүцэлтэй холболтууд байгаа эсэхийг илрүүлж болно. 11.3.5 Цахилгааны холболт 11.3.5.1 Ерөнхий Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн холболт нь ихэвчлэн бүлүүдийн дотор, хоолой, кабель тавиур эсвэл бусад хаалттай холболтын системийн гадна байрласан кабелийн олон хэсэг дамжуулалтаас бүрддэг. Мөн хөдөлгөөнт суурилуулалтын системүүд болон тогтмол тавиур, тулгуур хийцүүдийн хоорондох шилжилтийн холболтууд орж болно. Иймд холболтын үзлэг, засвар үйлчилгээнд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай. Цаашдын ашиглалт, засвар үйлчилгээний явцад шаардлагатай шошго, тэмдэглэгээ нь муудсан, арилсан тохиолдолд солих ёстой. 11.3.5.2 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн цуваа, дэд бүл болон бүлийн дамжуулагчийн бүрэн бүтэн байдал Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийн хооронд байрлах болон холболтын хайрцаг руу чиглүүлсэн нарны цахилгаан үүсгүүрийн цувааны дамжуулагчуудын тусгаарлагчийн элэгдэл, зүсэгдэл зэрэг гэмтлийн шинж тэмдгийг дамжуулалтын зам дагуу шалгана. Ялангуяа дан эсвэл багцалсан дамжуулагч нь тулгуур хийцийн өнцөг, ирмэг, кабель удирдлагын угсралтууд, эсвэл системийн хөдөлгөөнт хэсгүүдтэй огтлолцох хэсгүүдэд онцгой анхаарал хандуулна. Хавчигдсан кабель байгаа эсэхийг шалгаж, хавчигдах цэгүүдээс холдуулах шаардлагатай. Кабелийн хэвийн бус мушгиралт илэрсэн тохиолдолд мушгиралтыг арилгана. Мөн дээврийн гадаргуу (жишээлбэл, дээврийн хавтан) зэрэг гадаргуугаас үүсэх үрэлт, зүлгэгдэлд анхаарал хандуулна. Бүлийн кабелийн бэхэлгээний бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд засварлана. Жишээлбэл, металл бус утасны боолт хугарсан, мэдэгдэхүйц элэгдэлд орсон, эсвэл ашиглалтын хугацааны төгсгөлд ойртсон бол солих ёстой. Металл утасны боолт нь цаг хугацааны явцад хөдөлж, хурц ирмэгтэй болох боломжтой бөгөөд улмаар тусгаарлагчийг гэмтээх эрсдэлтэй. Кабелийн хавчаар, чиглүүлэгчүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, мөн тусгаарлагчид гэмтэл учруулахгүй байгааг баталгаажуулна. Цаашлаад буруу бэхлэгдсэн, үрэлт, элэгдэл, эсвэл салхи, цас, мөс, бороо, мөн дулааны тэлэлт, агшилтаас шалтгаалан санамсаргүй хөдөлгөөнд өртөх эрсдэлтэй дамжуулагч байгаа эсэхийг шалгана. Хэт их унжилт эсвэл хөдөлгөөн нь эвдрэлд хүргэж болзошгүй тул ийм нөхцөл үүсээгүй эсэхийг баталгаажуулна. 11.3.5.3 Дэд бүл болон бүлийн дамжуулагчийн бүрэн бүтэн байдал Дамжуулагчийн гадна бүрхүүлийг хоолой болон бүрхүүл, хайрцагтай шилжих хэсгүүдэд хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй элэгдэл, хоолой эсвэл холбох хэрэгсэлд үүссэн механик ачаалал, мөн мэрэгч амьтнаас үүссэн гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана. Цаг хугацааны явцад хэт их эсвэл нэмэлт элэгдлийн нотолгоо илэрвэл дамжуулагчийн нэмэлт хамгаалалт хийх эсвэл солих арга хэмжээг авч үзнэ. Өөр өөр хүчдэлийн ангиллын (a.c болон d.c-г оролцуулан) утаслалтын хоорондын чухал зайнууд, мөн кабелийн боолт эсвэл бусад утас удирдлагын хэрэгслээр бий болгосон зай нь хэвийн хадгалагдаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. 11.3.5.4 Тоног төхөөрөмжийн газардуулга ба холболт Бүрхүүл, суурилуулалтын хийц, хоолой, тавиур, нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн рам, тоног төхөөрөмжийн суурь тавцан зэрэгт байрлах тоног төхөөрөмжийн газардуулгын холболтуудыг доройтол, зэврэлт, эргүүлэх чангалгааны тэмдэглэгээ гулссан эсэх зэрэг шинж тэмдгийн хувьд харааны аргаар шалгана. Холболтуудыг шаардлагатай тохиолдолд зохих чангалгаа хэмжигч түлхүүр ашиглан дахин чангалж, эсвэл солих арга хэмжээ авна. 11.3.6 Суурилуулалтын систем Тулгуур хийцүүдэд зэв, зэврэлт, унжилт, геометрийн гажилт, мөн алга болсон эсвэл хугарсан хавчаар, боолт зэрэг гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана. Ялангуяа хийц шилжилт хөдөлгөөнд орсон байж болзошгүй гэж сэжиглэгдэж байгаа тохиолдолд боолтуудын дээжид чангалгааны шалгалт хийж, чангаралтыг баталгаажуулах нь зүйтэй. Дээвэрт суурилуулсан системүүдэд нэвтэлсэн хэсгүүдийн бүрэн бүтэн байдал, эсвэл балластын шилжилт хөдөлгөөн байгаа эсэхийг шалгана. Газарт суурилуулсан системүүдэд металл эд ангийн зэврэлт, модон болон бусад материалын доройтол илэрч байгаа эсэх, ялангуяа газартай шууд харьцаж буй, мөн чийг, цас, мөс хуримтлагдах эсвэл урсгал нь саатах боломжтой хэсгүүдэд анхааралтай шалгана. Чиглүүлэгчүүдэд нэмэлтээр тэнхлэгжилт болон үйлдвэрлэгчээс зөвлөмж болгосон бусад шалгах зүйлсийг шалгана. Газрын хөрс хөлдөх боломжтой бүс нутагт, хярууны гүн нь газарт суурилуулсан системийн суурийн гүнтэй харьцуулахад тулгуур хийцийн шилжилт хөдөлгөөн үүсгэх эрсдэлтэй. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийг суурилуулахаас өмнө хийгдсэн хөрсний судалгаа нь зураг төслийн үе шатанд хярууны тэлэлтийг тооцсон эсэхийг тогтооход тустай байж болно. Зарим байршилд хөрсний нөхцөл, газрын хэлбэр өөрчлөмтгий тул олон сорьц авах шаардлагатай байж магадгүй. Ашиглалтын эхний жилд уг судалгаа хийгдсэн эсэх зөвлөмжүүд бодитоор хэрэгжсэн эсэхийг баталгаажуулах нь чухал ач холбогдолтой. Ялангуяа эхний хөлдөх–гэсэх мөчлөгийн дараа талбайг шалгаж, газрын хөдөлгөөнөөс шалтгаалсан тулгуур хийцийн шилжилт илэрсэн эсэхийг үнэлэхийг зөвлөдөг. Үүний нэгэн адил жигд бус хөрсний нөхцөл эсвэл тэлэх шинжтэй хөрснөөс үүдэн тулгуур хийц суулт өгсөн эсэхийг шалгахыг зөвлөдөг. Энэ нь баталгаат засварын нэхэмжлэл гаргах, мөн системд цаашид үүсэх гэмтлээс сэргийлэхэд онцгой ач холбогдолтой. 11.3.7 Дамжуулах хоолой болон кабелийн тавиур Дамжуулах хоолой болон кабелийн тавиуруудын зохих тулгуур, хамгаалалтын втулка, жийргэвчийн гэмтэл, мөн шаардлагатай тохиолдолд тэлэлтийн холбоос байгаа эсэхийг шалгана. Кабелийн механик хамгаалалтыг бууруулж болзошгүй хэт элэгдэл, ан цав, зэврэлт эсвэл бусад доройтол илэрч байгаа эсэхийг үзлэгээр нягтална. Кабель тавиурын хэт их унжилт байгаа эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол нэмэлт тулгуур суурилуулна. Ялангуяа газардуулгын зам болгон ашиглаж байгаа тохиолдолд сул холбох хэрэгслүүд байгаа эсэхийг шалгана. Кабель тавиурын тагийг авч, кабелийн байрлал, кабелийн бүрэн бүтэн байдал, ургамал эсвэл бусад материал хэт их нэвтэрсэн эсэх, мөн мэрэгч амьтны үйл ажиллагааны ул мөр байгаа эсэхийг шалгана. Кабелиуд шууд хандалтгүй тохиолдолд хэт улаан туяаны дүрслэл ашиглах нь тустай байж болно. 11.3.8 Цаг агаарын станц Цаг уурын станц байршсан тохиолдолд мэдрэгчүүд зөв байрлалд суурилуулсан эсэх, чиглэлийн тохиргоо зөв (налуу өнцөг ба азимут) эсэхийг баталгаажуулна. Хэвтээ гадаргын нийт цацрагийн мэдрэгч нь тэгш хэвтээ байрласан байх ёстой бөгөөд бүлийн хавтгайн цацрагийн мэдрэгч нь бүлтэй ижил налуу өнцөг, чиглэлээр суурилуулсан байна. Цацрагийн мэдрэгчүүдийг шороо, шувууны ялгадас болон бусад бохирдлыг арилгах зорилгоор тогтмол цэвэрлэнэ. Орчны температурын мэдрэгчийн цацрагийн хамгаалалтуудыг мөн цэвэрлэж, агаарын урсгал хангалттай байгааг баталгаажуулна. Мэдрэгчийг тогтмол тохируулах, баталгаажуулах эсвэл солих нь нарийвчлалтай уншилтыг баталгаажуулдаг. 11.4 Гүйцэтгэлтэй холбоотой засвар үйлчилгээ 11.4.1 Ерөнхий Гүйцэтгэлтэй холбоотой засвар үйлчилгээ гэдэг нь системийг зураг төсөл, суурилуулалтын нөхцөл, байршил, ашиглалтын насжилтад нь тохирсон боломжит хамгийн их эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байгаа эсэхийг хангах зорилгоор хэрэгжүүлдэг тодорхой туршилт, шалгалт болон засвар үйлчилгээний арга хэмжээнүүдийг хэлнэ. Тэмдэглэл: Ашиглалт, засвар үйлчилгээ (O&M)-ний байгууллагууд нь суурь гүйцэтгэлийн хүлээлтийг хангахаас гадна, зарим тохиолдолд суурь түвшнээс давсан гүйцэтгэлийг сайжруулах санхүүгийн сэдэлтэй байж болно. 11.4.2 Цахилгааны холболтын эсэргүүцэл 11.3.2-т тодорхойлсон аюулгүй ажиллагаатай холбоотой баталгаажуулалтын алхмууд нь гүйцэтгэлтэй холбоотой засвар үйлчилгээний хүрээнд мөн адил хамааралтай. Учир нь холболтууд дахь хэт их эсэргүүцэл нь шаардлагагүй цахилгаан алдагдал үүсгэж, улмаар системийн нийт үйлдвэрлэлийг бууруулдаг. 11.4.3 Сүүдрийн нөлөөний шинжилгээ Баригдаж дууссан байдлын сүүдэржилтийн нөхцөлийг баталгаажуулах нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн тасралтгүй гүйцэтгэлийг анхны хүлээлттэй харьцуулан үнэлэхэд маш чухал юм. Мод, ургамалжилт эсвэл бусад сүүдэр үүсгэгч хүчин зүйлсийн нөлөөнд өртдөг, мөн эдгээр нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөх боломжтой байршлын хувьд системийг ашиглалтад хүлээн авах үе шатанд сүүдэржилтийн бүртгэлийг (IEC 62446-1:2016-ын дагуу) заавал хөтөлж, түүнийг суурь өгөгдөл болгон ашиглан дараагийн засвар үйлчилгээний үеийн үнэлгээтэй харьцуулна. Ихэнх тохиолдолд ийм төрлийн үнэлгээ нь гүйцэтгэл буурсан хэмжилтээр тогтоогдсоны дараа эхлэн хийгддэг. Одоогийн сүүдэржилтийн нөхцөлийг бүртгэж, харьцуулалт хийхийн тулд IEC 62446-1:2016 стандартын 8.4-р хэсэгт тодорхойлсон аргачлалыг мөрдөнө. 11.4.4 Дэлгэцийн цуваа эсвэл холболтын бэхэлгээний туршилт 11.4.4.1 Ерөнхий Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн цуваа эсвэл кабелийн багцын хүчдэл болон гүйдлийн туршилтуудыг систем ашиглалтад хүлээн авах үед гүйцэтгэж, цаашдын харьцуулалт хийх зорилгоор суурь утгуудыг бүртгэн хадгална. Цуваа эсвэл кабелийн багцын туршилтыг ихэвчлэн гүйцэтгэл буурсан дохио, үзүүлэлтүүдийн үндсэн дээр гүйцэтгэдэг. Гүйцэтгэлийг хянах зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд цувааны тогтмол давтамжтай туршилт хийж болно. Туршилтыг бүх цуваануудад (эсвэл кабелийн багцуудад) эсвэл дээжид хийж гүйцэтгэж болно. ДТХС (Дэлгэцийн түвшний хяналтын систем)-ийг ашигладаг системүүдийн хувьд дэлгэцийн түвшинд бүртгэгдсэн өгөгдөл нь энэхүү дэд бүлэгт тодорхойлсон цуваа эсвэл кабелийн багцын туршилтыг орлуулах боломжтой. Тэмдэглэл: ДТХС-ээр тасралтгүй хянагдаж буй өгөгдөл нь системийн ашиглалтын явцад гүйцэтгэлийн хазайлтыг шууд илрүүлэх боломж олгодог бөгөөд энэ нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдээс эсвэл дэлгэцийн түвшний цахилгаан электроникийн төхөөрөмжүүдээс шалтгаалсан эсэхийг ялган тодорхойлоход тусалдаг. 11.4.4.2 Хүчдэл шалгах Нээлттэй хэлхээний хүчдэл (Voc)-ийн хэмжилтийг хийж, нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн цуваа эсвэл кабелийн багц нь одоо хүртэл зөв холбогдсон, тэнцвэртэй байгаа эсэхийг шалгах, эсвэл дамжин өнгөрүүлэх диод богино холболтод орсон зэрэг бусад шалтгаанаар нэг дэлгэцийн алдагдал үүссэн эсэхийг илрүүлнэ. Туршилтыг IEC 62446-1:2016 стандартын 6.4-р хэсэгт заасны дагуу, эсвэл IEC 62446-1:2016 стандартын 7.2-р хэсэгт тодорхойлсон I–V муруйн туршилтын нэг хэсэг болгон гүйцэтгэнэ. Боломжтой тохиолдолд дэлгэцийн түвшний нээлттэй хэлхээний хүчдэл (Voc)-ийг бүртгэх чадвартай ДТХС-ийг IEC 62446-1:2016 стандартын 6.4-р хэсэгт заасан туршилтуудын оронд ашиглаж болно. 11.4.4.3 Үйл ажиллагааны гүйдлийн шалгалт IEC 62446-1:2016 стандартын 6.5.3-р хэсэгт заасны дагуу цуваа эсвэл кабелийн багцын ажиллах горимын гүйдлийн туршилтыг гүйцэтгэнэ. Хэмжсэн утгуудыг суурь хэмжилтээс хүлээгдэж буй утгатай харьцуулна. Тогтвортой цацрагийн нөхцөл бүрдсэн үед тус бүрийн цуваа эсвэл кабелийн багцын гүйдлийн хэмжилтийг хооронд нь харьцуулна. Эдгээр утгууд нь ижил байх ёстой (ихэвчлэн тогтвортой цацрагийн нөхцөлд дундаж утгаас ±5 %-ийн дотор). Боломжтой тохиолдолд хэвийн ажиллагааны үед тус бүрийн нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн чадлыг харьцуулах зорилгоор ДТХС-ээс бүртгэгдсэн өгөгдлийг IEC 62446-1:2016 стандартын 6.5.3-р хэсэгт заасан туршилтуудын оронд ашиглаж болно. Гүйцэтгэлийн хазайлт илэрсэн тохиолдолд цахилгаан электроник болон нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийн аль алиных нь гүйцэтгэлийг шалгана. ДТХС өгөгдлийг харьцуулалтад ашиглах үед тогтвортой цацрагийн нөхцөлийг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулахын тулд цагийн тэмдэглэгээний мэдээлэл нэгэн ижил, уялдаатай байх шаардлагатай. Тэмдэглэл: ДТХС нь зөвхөн цувааны гүйдлийн хэмжилтээр илрэхгүй байж болох цуваа доторх гүйцэтгэл муутай тусгай нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцүүдийг илрүүлэх боломж олгодог. 11.4.4.4 I-V Гүйдэл-хүчдэлийн муруйг шалгах Дэлгэцийн түвшний электроник (микроинвертер эсвэл тогтмол гүйдлээс тогтмол гүйдэл рүү хөрвүүлэгч) агуулаагүй системүүдийн хувьд цуваа эсвэл кабелийн багцын I-V муруйн туршилтыг хийхийг зөвлөдөг. I-V муруйн туршилт нь дараах мэдээллийг өгч чадна: • Нээлттэй хэлхээний хүчдэл (Voc) болон богино залгааны гүйдэл (Isc)-ийн хэмжилт • Хамгийн их чадлын хүчдэл (Vmpp), гүйдэл (Impp), хамгийн их чадал (Pmax), мөн дүүргэлтийн коэффициент (Fill Factor, ДК)-ийн хэмжилт • цуваа / кабелийн багц / бүлийн гүйцэтгэлийн хэмжилт • Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц / бүлийн гэмтэл эсвэл сүүдэржилтийн асуудлыг илрүүлэх I-V муруйн туршилтыг гүйцэтгэлтэй холбоотой засвар үйлчилгээний нэг хэсэг болгон тогтмол давтамжтай гүйцэтгэж, дэлгэцийн бүрэлдэхүүн хэсгийн эвдрэл эсвэл үйлдвэрлэлийн хэт их бууралтыг илрүүлэх нь зүйтэй. I-V муруйг IEC 62446-1:2016 стандартын 7.2-р хэсэгт тодорхойлсон аргачлалын дагуу авна. Дэлгэцийн түвшний электроник агуулсан системүүдэд цувааны I-V муруйн туршилтыг үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр гүйцэтгэж болохгүй. Зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд зохих аргачлал болон үр дүнг зөв тайлбарлахын тулд үйлдвэрлэгчийн зааврыг мөрдөнө. Цахилгаан электроник бүхий дэлгэцүүдэд I-V муруйн бичлэг нь хэмжилтийн чиглэлээс (жишээлбэл, Voc-оос Isc руу эсвэл Isc-оос Voc руу) эсвэл I-V муруйн төхөөрөмжийн ашигладаг ачааллын төрлөөс хамааран ихээхэн ялгаатай байж болно. Боломжтой тохиолдолд ДТХС-ийг I-V муруйн туршилтын оронд ашиглаж, энгийн нөхцөлд I-V муруйн туршилтаар илрэх ихэнх асуудлыг тодруулах боломжтой. 11.4.5 Ургамалжилтын менежмент Ургамалжилтын менежмент нь ялангуяа газарт суурилуулсан системүүдэд онцгой чухал боловч бүх нарны цахилгаан үүсгүүрийн системүүдэд хамааралтай асуудал юм. Ургамал нь чиглүүлэгчийн хөдөлгөөнт хэсгүүдэд саад учруулах, бүлийн утаслалтад гэмтэл үүсгэх, мөн сүүдэржилт бий болгож, улмаар үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна системд физик гэмтэл учруулах эрсдэлтэй. Мөн инвертерийн тоног төхөөрөмжийн суурь тавцан болон цахилгаан тоног төхөөрөмж байрласан бусад хэсгүүдийн орчимд ургамалжилтыг хянах шаардлагатай. a) Газарт суурилуулсан системийн орчмын зүлэг хадах, хог ургамал тайрах үед үсэрсэн хог хаягдал нь шил хагарах эсвэл ерөнхий бохирдол үүсгэж, гүйцэтгэл буурахад хүргэж болзошгүй. Утаслалтыг гэмтлээс хамгаалсан байх ёстой. b) Хог ургамал хордуулах нь байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй. c) Суурилуулалтын үе шатанд ургамалжилтыг байнгын байдлаар хянах арга хэмжээ авах нь хамгийн оновчтой. Үүнд ургамлыг шим тэжээл, ус, гэрэлд нэвтрэх боломжгүй болгох арга орно. Суурилуулалтын дараа ч зарим арга хэмжээг авч болно, жишээлбэл газрын гадаргуу дээр зузаан хайрга эсвэл хучлага тавьж, соёолж буй үрийг гэрлээс тусгаарлах. d) Үзлэгийн явцад ургамлын ургалтын хэмжээг тэмдэглэж, зураг баримтаар баталгаажуулна. e) Талбайн эзэмшигчидтэй хамтран, одоогоор сүүдэр үүсгэж буй, эсвэл цаашид бүлийн зарим хэсгийг сүүдэрлэх магадлалтай ургамлыг болгоомжтой арилгах, тайрахыг багтаасан тусгай ургамалжилтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулна. f) Хоргүй аргаар арчилсан зарим төрлийн ургамлыг бэлчээрийн амьтнаар хянах нь гербицидийн оронд ашиглаж болох хувилбар юм. Гэвч амьтдын нөлөөг урьдчилан тооцоолоогүй тохиолдолд нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц эсвэл утаслалт гэмтэх эрсдэлтэй. g) Том хэмжээний дээврийн системүүдэд тоос шороо, хаягдал материал хуримтлагдаж, улмаар ургамал ургах нөхцөл бүрдэж болзошгүй. Иймд ургамалжилтын менежментийн аливаа төлөвлөгөөнд үүнийг харгалзан үзнэ. Шувууд нь үр болон органик материалыг зөөвөрлөх үндсэн эх үүсвэр тул 11.4.6-д тодорхойлсон шувууны тоо толгойтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх нь дээврийн бүлийн булан, завсар дахь ургамалжилтыг бууруулахад хувь нэмэр оруулна. Ургамалжилтын менежмент гүйцэтгэж буй ажилтан, ажиллагсад нь могой, аалз, зөгий, мөн хор агуулсан бусад амьтад байж болзошгүйг анхааран сэрэмжтэй байх ёстой. 11.4.6 Бохирдол ба бүлийн цэвэрлэгээ Бохирдол нь нарны цахилгаан үүсгүүрийн бүлийн эрчим хүчний гарцыг бууруулдаг бөгөөд бохирдол жигд бус үед тодорхой хэсэгт халалтын цэгийн гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй. Бүл цэвэрлэгээ хийхдээ бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг гэмтээхгүй байхад онцгой анхаарах шаардлагатай. Бүх төрлийн цэвэрлэгээг нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц үйлдвэрлэгчийн зөвлөмж, зааврын дагуу гүйцэтгэнэ. Жигд бохирдлын тохиолдолд тухайн байршилд тохирсон өртөг–үр ашгийн шинжилгээ хийж, бүлийг тогтмол цэвэрлэх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно. Хэрэв тухайн байршлын уур амьсгал, хур тунадас нь бохирдол хуримтлагдахаас хангалттай сэргийлж байвал цэвэрлэгээ огт шаардлагагүй байж болно. Цэвэрлэгээ нь ашигтай гэж тогтоогдсон тохиолдолд цэвэрлэгээний давтамж нь орон нутгийн хур тунадас, тоосжилтын онцлогоос хамааран улирлын шинжтэй байж болно. Жигд бус бохирдлыг багасгах арга хэмжээг авна. Жишээлбэл, шувууны ялгадас, эсвэл налуу дэлгэцийн доод ирмэгт материал хуримтлагдах зэргээс үүсэх бохирдол. Цэвэрлэгээ нь тогтсон хугацааны дагуу эсвэл “нөхцөлд суурилсан” байж болох бөгөөд бохирдлын нөлөөг багаж хэрэгслээр хэмжиж, цэвэрлэгээг эхлүүлэх дохио болгон ашиглаж болно (жишээлбэл, бохирдсон шилтэй болон бохирдолгүй шилтэй мэдрэгч). Бохирдол болон түүнээс үүдэх цэвэрлэгээний горим нь тухайн бүсийн бохирдуулагч эх үүсвэрээс хамаарна. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэцийн гадаргуугаас авсан сорьцыг шинжилгээний лабораторид өгч, бохирдлын гарал үүслийг тодорхойлох боломжтой. Дараах бохирдлын эх үүсвэрүүд нь цэвэрлэгээний горим шаардлагатайг илтгэж болно: a) Хөдөө аж ахуйн тоос: газар хагалсны дараа цэвэрлэгээг төлөвлөж болно. Хөрс хамгаалалт сул бүс нутагт тогтвортой тоосжилт нь ойр ойрхон цэвэрлэгээ шаардаж болзошгүй. b) Барилгын тоос: ойролцоох барилга угсралт дууссаны дараа цэвэрлэгээ төлөвлөж болно. Барилгын менежертэй хамтран тоос дарах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхийг зөвлөнө. c) Тоосонцор: тоосонцрын улирал дууссаны дараа цэвэрлэгээ хийх. d) Органик бодис: чийглэг уур амьсгалд хаг, замаг зэрэг ургалт үүсэх нь ойр ойрхон болон/эсвэл тусгай аргачлалтай цэвэрлэгээ шаардаж болно. e) Шувууны ялгадас: шувуу олноор байрладаг бүсэд цэвэрлэгээ шаардлагатай байж болно. Ялгадас бууруулах зорилгоор гулсуур, тор, өргөс, эсвэл хуванцар шар шувуу, шонхор зэрэг нэмэлт сэргийлэх арга хэмжээ авч болно. f) Дизелийн тортог: хот суурин газар, ялангуяа автобусны бааз зэрэгт илүү их хуримтлагдаж, ойр ойрхон цэвэрлэгээ шаардаж болзошгүй. g) Аж үйлдвэрийн эх үүсвэрүүд: хоол боловсруулах, үйлдвэрлэлийн процессууд нь бүлийн бохирдлын эх үүсвэр байж болно. Үүнийг шорооны сорьцын шинжилгээгээр тодорхойлж болно. Нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц болон бүлийн тоног төхөөрөмжийг дэлгэц болон бүрэлдэхүүн хэсгийн үйлдвэрлэгчдийн (суурь хийц, утаслалт, кабелийн боолтыг оролцуулан) тусгай шаардлага, зааварт нийцсэн цэвэрлэгээний уусмал, багаж хэрэгсэл, аргачлалаар цэвэрлэнэ. Үйлдвэрлэгчийн заавар байхгүй тохиолдолд дараах зөвлөмжийг харгалзан үзнэ: h) Энгийн ус ашиглах бөгөөд тослог эсвэл органик бохирдлыг арилгах шаардлагатай үед л угаагч бодис, исэлдүүлэгч, гадаргуугийн идэвхт бодис хэрэглэнэ. Цайруулагч болон байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй химийн бодисоос зайлсхийх. i) Усны хэрэглээ, химийн бодисын цацралт болон урсацыг хамгийн бага түвшинд барих. j) Шүршигчийн даралт бага байхыг зөвлөдөг (жишээлбэл, < 1 MPa). k) Ашигласан цэвэрлэгээний уусмалыг химийн найрлага ба концентраци, эсвэл үйлдвэрлэгч, бүтээгдэхүүний нэрээр баримтжуулна. l) Боломжтой тохиолдолд хүчиллэг цэвэрлэгээний бодис, эсвэл pH 6–9-өөс гадуур ус хэрэглэхээс зайлсхийх. m) Кальци, магни зэрэг ууссан эрдсүүд нь усны хатуулгийг нэмэгдүүлж, угаагч бодисын үр нөлөөг бууруулан толбо үлдээдэг. Усны хатуулга 1 литрт 20 мг CaCO₃-аас бага үед угаагч бодисын хэрэглээ хамгийн бага байна. n) Гар болон робот цэвэрлэгээний системд нарны цахилгаан үүсгүүрийн дэлгэц үйлдвэрлэгчийн заасан сойз, туузан угаагчийг л ашиглана. Заагаагүй бол зөөлөн материал (жишээлбэл, салангид микрофибер) сонгож, тухайн материал нь дэлгэцийн шилэн бүрхүүлд аюулгүй эсэхийг үйлдвэрлэгчтэй зөвлөлдөнө. Цэвэрлэгээний сойзонд баригдсан шороо нь дэлгэцийг зурахгүй байхаар анхаарна. o) Бага цацрагийн нөхцөлд цэвэрлэгээ хийх нь халсан дэлгэц гэмтэх, хэсэгчилсэн сүүдэржилт үүсэх, мөн үйлдвэрлэлийн алдагдлаас зайлсхийхэд тустай. Тэмдэглэл: Том хэмжээний системүүдэд машинд суурилуулсан эсвэл робот цэвэрлэгээний системүүд ашиглах боломжтой. Бүлийн зураг төсөл нь цас хуримтлагдах хэмжээг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах нөлөөтэй байж болно. Зай завсар нь салхинд туугдсан цасыг багасгаж, цас гулсаж унах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Цас нь ихэвчлэн налуу ихтэй бүлүүдээс гулсаж унадаг боловч налуу багатай бүлүүдээс гулсаж унах нь бага. Ерөнхийдөө цас цэвэрлэхийг зөвлөдөггүй, гэвч дээврийн ачааллыг бууруулах эсвэл мөсөн далан арилгах шаардлагатай үед зайлшгүй хийх тохиолдол бий. Хүчтэй турбо сэнс ашиглан цас цэвэрлэх нь нунтаг эсвэл хуурай цасанд үр дүнтэй бөгөөд ийм нөхцөлд хүрз эсвэл бусад механик хэрэгслээс илүү тохиромжтой. Салхи болон бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалан орон нутгийн хэмжээнд гэнэтийн цасны хуримтлал цаг хугацааны явцад үүсч болно. Ийм бүсүүдэд дэлгэцийн хагарал болон нарны цахилгаан үүсгүүрийн хийцийн гажилт байгаа эсэхийг шалгана. Зарим тохиолдолд хийцийн нэмэлт бэхэлгээ шаардлагатай байж болно. 12 Оношилгоо ба залруулах засвар үйлчилгээ. 12.1 Ерөнхий Нарны цахилгаан үүсгүүрийн системд гарсан доголдлууд ихэвчлэн тухайн асуудлын шалтгаан эсвэл эх үүсвэрийн талаар тодорхой шинж тэмдэгийг илтгэнэ. Хэрэв асуудлын шинж тэмдэг тодорхой боловч үндсэн шалтгаан нь тогтоогдоогүй бол асуудлыг илрүүлэх зорилгоор оношилгооны алхмуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Шалтгаан тодорхой болсон тохиолдолд асуудлыг шийдвэрлэх, дахин давтагдахаас сэргийлэх зорилгоор засвар үйлчилгээний зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү баримт бичиг эсвэл тоноглол тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлагад заасан тохирох аргачлалыг баримтлах ёстой. Засвар үйлчилгээ нь төлөвлөгөөт үзлэгийн үеэр хийгдэж болно. Харин асуудлын ач холбогдлоос шалтгаалан яаралтай, төлөвлөгөөт бусаар хийх шаардлагатай тохиолдол гарч болно. Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой гэмтэл, саатлууд нь удаан хугацаанд үргэлжлэх болон ноцтой эрсдэл дагуулж болзошгүй бөгөөд нэн даруй хариу арга хэмжээ авахыг шаардана. Харин гүйцэтгэл эсвэл аюулгүй байдалд нөлөөлөхгүй, ноцтой бус асуудлуудын засварын хугацаа нь эзэмшигчийн шаардлага, гэрээний нөхцөл зэргээс хамааран тодорхойлогдож, ихэвчлэн нарны дэлгэцийн бүлийн цэвэрлэгээ гэх мэт зардал-үр өгөөжийн шинжилгээн дээр тулгуурлан шийдэгдэнэ. 12.2 Аюултай гэмтэл, саатлын үед тоног төхөөрөмжийг яаралтай унтраах Аливаа засвар үйлчилгээний арга хэмжээ нь үргэлжилж буй аюулгүй ажиллагаа эсвэл галтай холбоотой аюулд хариу өгөх зорилготой бол ажилтнууд яаралтай унтраах ажиллагааны зааврыг дагаж мөрдөнө. Тухайн төсөлд зориулсан онцгой яаралтай унтраах ажиллагааны зааврыг боловсруулж, төслийн талбайд байршуулсан байх шаардлагатай. Яаралтай унтраах ажиллагааны ерөнхий алхмуудыг 13.3.1-д тайлбарласан. Яаралтай нөхцөл байдал арилмагц цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр ажил эхлэхээс өмнө ердийн тусгаарлалтын түгжих-шошголох (жишээлбэл, түгжих-шошголох буюу LOTO) зааврыг дагаж мөрдөнө. Доголдлын төрөл, шалтгаанаас хамааран тоног төхөөрөмж аюул учруулах хэвээр байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. 12.3 Аюулгүй нөхцөл үүсгээгүй доголдлын үед засвар, оношилгоо хийх Доголдол нь аюултай нөхцөл байдал үүсгэхгүй тохиолдолд залруулах засвар, үйлчилгээний ажил нь хүчдэлтэй хэсэг бүхий бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр ажиллах, тэдгээрийг турших эсхүл шалгах үйлдлийг хамарч болно. Ийм бүх ажиллагаанд 13.3.2-т тодорхойлсон ердийн тусгаарлалтын зааврыг мөрдөх бөгөөд ажил гүйцэтгэхийн өмнө 13.2.1 болон Хавсралт Д-д заасан холбогдох бүх аюулгүй ажиллагааны зааврыг (жишээлбэл, түгжих-шошголох буюу LOTO) заавал хэрэгжүүлнэ. 12.4 Ослын болон үйл явдлын нөлөөгөөр өдөөгдсөн доголдлыг оношлох Үйл явдлын нөлөөгөөр өдөөгдсөн асуудал буюу гэмтлийг хяналтын системээр илрүүлэх боломжтой бөгөөд эдгээр нь инвертер, холболтын хайрцаг, цуваа, трансформатор, автомат таслуур зэрэг тодорхой эрчим хүч боловсруулах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ажиллагаа алдагдсанаар илэрхийлэгдэнэ. Инвертерийн доголдлын үед 13.6.2-т заасан ерөнхий оношлох үйлдлүүд болон холбогдох тусгаарлалт, аюулгүй ажиллагааны (LOTO) арга хэмжээг дагаж мөрдөнө. Инвертерийн автомат таслалт нь заавал инвертерийн өөрийн доголдлоос үүдэлтэй байх албагүй бөгөөд харин нарны дэлгэцийн бүл дэх гэмтэл, доголдолд өгсөн зохистой хариу үйлдэл байж болно. Инвертерийн оношилгооны мэдээлэл нь засварлах ажиллагаа эхлүүлэхийн өмнө нэмэлт шалгалт шаардлагатай бүлтэй холбоотой асуудлуудыг (жишээлбэл, газардуулгын гэмтэл) зааж өгч болзошгүй. Дараах үйлдлүүдийг шаардлагатай гэж үзвэл хийнэ: - 13.5.1-ын дагуу газардуулгын доголдол шалгах - 11.4.4-ын дагуу цувааг шалгах - 13.5.2-ын дагуу гал хамгаалагчийг шалгах - IEC 62446-1:2016 стандартын 6.7-д заасны дагуу НЦҮ-ийн тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг шалгах - IEC 62446-1:2016 стандартын 6.1-т заасны дагуу газардуулгын системийн залгаасыг шалгах - 12.5 дагуу өгөгдөл цуглуулах системийн оношилгооны туршилт хийх - IEC 62446-1:2016 стандартын 7.3-т заасны дагуу хэт улаан туяаны дүрс оношилгооны туршилт, үйлдвэрлэгчийн ашиглалтын гарын авлагад заасан тусгай заавар болон/эсвэл IEC TS 62446-3 стандартад заасны дагуу. 12.5 Гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлуудыг оношлох Системийн операторууд эсвэл эзэмшигчид дараах аргуудын аль нэгээр нь НЦҮ суурилуулалтын гүйцэтгэл хангалтгүй байгааг мэдэж болно: - цаг агаарын тохируулсан хүлээгдэж буй гүйцэтгэлд харгалзах урьдчилан тодорхойлсон өгөгдөл цуглуулах системийн сэрэмжлүүлэг, системийн багц дахь бусад системүүдтэй харьцуулсан үр дүн, эсвэл тухайн талбай дээрх системийн бусад хянаж буй хэсгүүдтэй (жишээ нь олон инвертер болон/эсвэл дэд бүлтэй, эсвэл цуваа болон/эсвэл ДТХС-тэй талбай) харьцуулсан үр дүн; - гүйцэтгэлийн гажигийг харуулсан онлайн порталаар дамжуулан өгөгдөл цуглуулах системийн өгөгдлийг гараар хянах; - одоогийн гүйцэтгэлийг өмнөх засвар үйлчилгээний үеэр хийсэн гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүнтэй харьцуулах - үйлчлүүлэгч эсвэл гадны байгууллага болзошгүй асуудлын талаар мэдээллэх, жишээ нь: сарын төлбөрийн гэнэтийн өсөлтөөс шалтгаалан Гүйцэтгэл хангалтгүй байдал баталгаажсаны дараа ажилтан уг шалтгааныг тогтооно. Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн дутагдлыг оношлох үе шатуудад дараах зүйлс орно: - Дэд системийн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг тодорхойлохын тулд хянасан өгөгдлийг хянаж үзэх. - Томоохон системүүдийн агаарын дүрс оношилгооны мэдээлэл нь хөдөлмөрийн зардлыг бууруулан асуудлыг илрүүлэх боломжийг олгодог. - Агаарын дүрс оношилгоо хийх боломжгүй эсвэл тохиромжгүй тохиолдолд дараах ажиллагааг гүйцэтгэхээр талбайд мэргэжилтэнг илгээнэ: - Дэд бүл болон бүлийн холболтын хайрцгуудад дэд бүл ба цувааны гүйдлийг шалгах (хэрэв алсаас хянагдаагүй эсвэл бүртгэгдээгүй бол). Ихэнх тохиолдолд гүйцэтгэлийн асуудал нь тасарсан гал хамгаалагчтай эсвэл цувааны хэмжилтээр илэрч буй бусад асуудалтай цуваануудтай холбоотой байдаг. - Талбайд байрлах үзүүлэлтийн хэмжигчүүд ижил төстэй утгатай байж, зөв тохируулсан эсэхийг шалгана. Ихэнхдээ системд орлогын зэрэглэлд нийцсэн гүйцэтгэлийн хяналт байх бөгөөд үүнийг инвертерийн дэлгэц дээрх нийлбэртэй харьцуулж болно. Хэрэв нэг фазын гаралт бусдаасаа ялгаатай байвал энэ нь муу гүйдлийн трансформатор (ГТ) эсвэл ГT хэлхээнд тасарсан гал хамгаалагчаас (Жишээ нь: хэмжилтийн алдаа) үүдэлтэй байж болно. - Бүлийн хамгийн их чадлын цэгийн хүчдэл нь инвертерийн хамгийн их чадлын цэгийг хянах мужийн хүрээнд байгаа эсэхийг түүврийн цуваа эсвэл цуваануудын бүлэг дээр I-V муруй хэмжигч ашиглан шалгах. Дэлгэцүүд цаг хугацааны явцад элэгдэж, инвертерийн хамгийн их тэжээлийн хүчдэлийн цонхны доод үзүүрээс ажиллаж эхэлсэн бүлийн хамгийн их чадлын хүчдэл энэ хязгаарт орохоо болих хүртэл элэгдэж, дэлгэцийн элэгдэл хоргодлын нөлөөллийг улам хүндрүүлнэ. - Бүл дээрх гэнэтийн сүүдэр гэх мэт үйлдвэрлэлийн уналтын гадаад шалтгааныг хайж олно. Ургамлын ургалт нь сүүдэрлэх хамгийн түгээмэл хэлбэр боловч системийг суурилуулах үед байхгүй байсан хиймэл дагуулын антен эсвэл бусад объект бүлийг сүүдэрлэж байх тохиолдол ч түгээмэл байдаг. Ашиглалтад оруулах үед суурилуулалтын зургийг координатын мэдээлэлтэйгээр авч, засвар үйлчилгээний үзлэгүүдийн үеэр илэрсэн мэдэгдэхүйц өөрчлөлтүүдийн ажиглалтын бүртгэлийг хадгалж байх. - Амьтад тусгаарлагчийг идэж байгаа, жигд бус/гэнэтийн гэмтэл эсвэл гаралтын өгөгдлийг гажуудуулж болзошгүй бусад холболтын асуудлуудын шинж тэмдгийг шалгах - Асуудлыг тодорхойлохын тулд шаардлагатай бол системийн ерөнхий шалгалтыг хийнэ: - 13.6.1-ийн дагуу өгөгдөл цуглуулах системийн оношилгооны алхмуудыг дагана. - Инвертер дээрх бүх гал хамгаалагчийг шалгаж, 13.5.2-ын дагуу холболтын хайрцагт тохируулга хийнэ. Гал хамгаалагч шатсан тохиолдолд шалтгааныг нь судалж, давтан эвдэрсэн тохиолдолд үндсэн шалтгааныг нь тогтооно. Гал хамгаалагчийг солихдоо тохирох хэмжээ, төрөл, үзүүлэлтийг олох нь чухал юм. Сольж буй гал хамгаалагч нь зөв хэмжээ, төрөл, үзүүлэлттэй байсан гэж авч үзэж болохгүй. Учир нь буруу үзүүлэлт эсвэл хэмжээ нь гал хамгаалагч шатсан шалтгаан байж болно. Зөв гал хамгаалагчийг авсан эсэхийг шалгахын тулд бүтээгдэхүүний гарын авлага, зураг төсөл болон техникийн зурагтай танилцах шаардлагатай байж магадгүй юм. Буруу гал хамгаалагчтай үйлдлийн системүүдтэй тааралдах нь түгээмэл байдаг. - Хаалттай хэлхээний гүйдэл Isc, нээлттэй хэлхээний хүчдэл Voc, хамгийн их чадал Pmax болон дүүргэлтийн коэффициентийг үнэлэхийн тулд IEC 62446-1:2016 стандартын 7.2-ын дагуу бүлийн I-V гүйдэл хүчдэлийн муруйг гүйцэтгэнэ. Энэ нь саад, бохирдол, дүүргэлтийн коэффициентийн элэгдэл хорогдолтой холбоотой аливаа асуудал I-V хэмжилтэд илэрч болох тул илүү тохиромжтой арга юм. Эсвэл IEC 62446-1:2016 стандартын 6-р заалтын дагуу бүлийн хүчдэл болон гүйдлийн туршилтыг хйиж гүйцэтгэнэ. - Цаг агаарын мэдрэгчийг баталгаажуулах. - Бохирдол байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв бохирдол асуудал үүсгэж байвал бүл бүрийн (Voc, Imp, I-V муруй)-г шалгаж, бүлийг цэвэрлээд дахин шалгана уу. - IEC 62446-1:2016 стандартын 7.3-р заалтын дагуу эсвэл шаардлагатай бол агаарын дүрслэлээр дамжуулан НЦҮ-ийн элементийн хэт улаан туяаны (IR) зургийг авна. 13 Нэмэлт зааврууд 13.1 Ерөнхий Энэхүү заалтад тодорхойлсон зааврыг зохих ажлын шаардлагаас хамааран техникийн тодорхойлолтын олон хэсгээс иш татан хэрэглэгдэнэ. 13.2 Аюулгүй ажиллагааны зааврууд 13.2.1 Ерөнхий Орон нутгийн дүрмийг хамарсан аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага, анхаарах зүйлс болон хэрэгтэй лавлагааг Хавсралт Д-ээс үзнэ үү. 13.2.2 Шилжүүлэгч салгагчийн аюулгүй ажиллагаа Цахилгааны дамжуулагч эсвэл салгуурыг асааж унтраахыг зохих ёсоор гүйцэтгээгүй үед нарны цахилгаан үүсгүүрийн системд засвар үйлчилгээ хийхэд хамгийн аюултай ажлуудын нэг болно. Ажилчид салгуурыг ажиллуулахдаа зохих хувийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөх ёстой бөгөөд салгуурыг ажиллуулах зөв аргыг ашиглахад анхаарах хэрэгтэй. Тогтмол гүйдлийн салгуурыг залгахаас өмнө холбогдсон инвертерийг унтрааж, ачааллын таслуурыг залгаж, эсвэл боломжтой бол унтраах хяналтыг эхлүүлж системийг унтраах хэрэгтэй. Ачааллын таслуурын ажиллагаанд зориулагдаагүй нарны цахилгаан үүсгүүрийн системийн тогтмол гүйдлийн хэлхээг хянах зориулалттай салгагчийг ачааллын салгуур биш гэж тэмдэглэх бөгөөд систем ажиллаж байх үед хэзээ ч залгах ёсгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт Д-ээс үзнэ. 13.3 Тусгаарлах зааврууд 13.3.1 Яаралтай унтраалт 13.3.1.1 Инвертерийн төхөөрөмжийн тавцан Цахилгаан инвертерийн тавцан буюу тоног төхөөрөмжийн талбай руу зөвхөн аюулгүй нэвтрэх боломжтой, тоног төхөөрөмжид ямар нэг тодорхой аюул үүсээгүй тохиолдолд орно. Хэрэв инвертерүүдэд яаралтай зогсоох товчлуурууд байгаа бол тус бүр дээр нь дарна. Хэрэв инвертерт асаах/унтраах унтраалга байвал унтраах байрлалд шилжүүлнэ. Бүх инвертерийг гараар унтраах байрлалд шилжүүлэх ёстой. Ингэснээр инвертерийн доторх a.c. хувьсах гүйдэл ба d.c.тогтмол гүйдлийн контакторууд (байвал) шууд салж, эсхүл боломжтой тохиолдолд унтраах удирдлага ажиллаж эхэлнэ. 13.3.1.2 Салгах унтраалга Зарим инвертерүүд асаах/унтраах унтраалга эсвэл яаралтай зогсоох товчлуургүй байдаг. Эдгээр инвертерүүдийн хувьд инвертерүүдэд холбогдсон эсвэл ойролцоо байрладаг унтраалгын салгуурыг ашиглан системийг унтраах шаардлагатай болно. Ачааллын таслах унтраалгын салгуур залгагдаж, гүйдлийн урсгал зогсох хүртэл салгуур эсвэл "Ачаалалтай үед цахилгаан хэлхээг таслахыг хориглоно" гэсэн шошготой унтраалгыг залгаж болохгүй. Ерөнхийдөө, эхний боломжтой дээд урсгалын ачааллын таслах хувьсах гүйдлийн унтраалгын салгуур эсвэл хэлхээний таслуурыг эхлээд ажиллуулах нь илүү аюулгүй байдаг (тогтмол гүйдлийн унтраалгын таслуураас өмнө), учир нь хувьсах гүйдлийн хүчдэлийг салгахад инвертер нь транзисторын гүүрийг шууд унтраадаг. Системийг унтраасны дараа үлдсэн тогтмол гүйдлийн хажуугийн тусгаарлагчийг залгаж, алдааны нөхцөл байдлыг засах эсвэл буцааж асаахад аюулгүй болтол системийг түгжиж болно. АНХААРУУЛГА: Салгах унтраалга эсвэл тусгаарлагчийг залгах үед тогтмол гүйдлийн хажуугийн контактууд ажиллаж байж магадгүй. Хэрэв эвдрэл, гэмтлийн байршлын талаар асуулт байвал унтраалгын салгагчийг ажиллуулахын өмнө металл унтраалгын самбар эсвэл бариул дээр хүчдэл байхгүй, мөн хайрцаг эсвэл бариул хэт халаагүй эсэхийг шалгана. Эдгээр шалгалтыг хийсний дараа 13.2.1-д тайлбарласан унтраалгын салгагчийг нээх зааврыг дагана. 13.3.1.3 Холболтын хайрцаг Яаралтай үед холболтын хайрцаг эсвэл дэд бүлийг бусад хэлхээнээс тусгаарлах нь чухал байж болно. Холболтын хайрцаг эсвэл хаалтанд аюулгүй нэвтрэх боломжтой бөгөөд аюулгүй байдалтай тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн хэсэг рүү очно уу. Шилжүүлэгч салгуурыг ажиллуулахын өмнө металл унтраалгын самбар эсвэл бариул дээр хүчдэл байхгүй, мөн хаалт эсвэл бариул хэт халаагүй эсэхийг шалгана. Эдгээр шалгалтыг хийсний дараа 13.2.1-д тодорхойлсон унтраалгын салгуурыг залгах зааврыг дагаж мөрдөнө. Холболтын хайрцгийг нээнэ. Хэрэв тус бүрийн бүлийн хэлхээг тусгаарлах шаардлагатай бол бүлийн гал хамгаалагчийг салгах эсвэл залгахаас өмнө гүйдэл хэмжигч ашиглан хэлхээнд гүйдэл гүйж байгаа эсэхийг шалгаарай. 13.3.1.4 Дэлгэц ба цувааны холболт Яаралтай үед дэлгэц болон цувааны холболтыг тусгаарлах гэж бүү оролд. Энэ үйлдлийг зөвхөн инвертер ба тусгаарлах унтраалгаар хүчдэл болон доголдлын гүйдлийг унтраах анхны алхмууд хийгдсэний дараа гүйцэтгэнэ. Эдгээр алхмууд хийгдсэний дараа цуваа эсвэл нарны дэлгэц бүрийн хоорондын НЦҮ холбогчийг нээж, тус бүрийн цувааны хэлхээг тусгаарлаж болно. НЦҮ-ийн холбогч нь ачаалалтай үед тасалддаггүй төхөөрөмж тул холбогчийг нээхээс өмнө заавал гүйдлийг шалгах шаардлагатай. 13.3.2 Яаралтай бус унтраалт 13.3.2.1 Инвертерийн тоног төхөөрөмжийн тавцангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд Нэг инвертерийг сүлжээнээс салгахдаа дараах үйлдлийг хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэв боломжтой бол инвертер үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагаж, интерфейсийн товчлуурыг ашиглан хяналттайгаар унтраалтыг хийж, шаардлагатай тохиргоог сонгон гүйцэтгэнэ. - Инвертер эсвэл өгөгдөл цуглуулах систем дээрх НЦҮ-ийн бүлийн тусгаарлалтын буюу газардуулгын гэмтэл байгаа эсэхийг шалгах. Хэрэв илэрсэн бол оношилгоо болон засварлах алхмуудыг 13.5.1 хэсгээс харна. - Хэрэв инвертер нь асаах/унтраах унтраалгатай бол унтраана. - Инвертер дээрх хувьсах гүйдлийн салгах унтраалгын салгагчийг унтраана. - Инвертер дээрх тогтмол гүйдлийн тусгаарлах унтраалгыг унтраах ба/ эсвэл боломжтой тохиолдолд унтраах удирдлагыг ажиллуулна. - Инвертерт холбогдсон үлдсэн бүх гадаад унтраалга, тусгаарлагчийг унтраана. - Бүх унтраалга тусгаарлагч дээр түгжих төхөөрөмж суурилуулж, тэдгээрийг нээлттэй эсвэл унтраасан байрлалд түгжнэ. - Бүх инвертер болон унтраалга тусгаарлагчид дээр давтан үйлдэл хийж, НЦҮ-ийн системийг бүрэн сүлжээнээс тусгаарлаж, инвертерийг НЦҮ-ийн эх үүсвэрээс бүрэн салгана. 13.3.2.2 Трансформаторын тусгаарлалт Трансформаторыг унтраахын тулд дараах үйл ажиллагааг дагаж мөрдөнө: - Трансформаторт холбогдсон инвертерүүдийн хувьд асаах/унтраах унтраалгыг унтраах горимд тавина. - Трансформаторт холбогдсон инвертерүүдийн хувьсах гүйдлийн салгагчийг унтраана. - Трансформаторт холбогдсон инвертерүүдийн тогтмол гүйдлийн тусгаарлах унтраалгыг унтраах ба/эсвэл боломжтой тохиолдолд унтраах удирдлагыг ажиллуулна. - Салгасан төхөөрөмжүүд дээр түгжих төхөөрөмжийг суурилуулна. - Сүлжээ талын трансформаторын унтраалгаас цахилгааныг тасла. Энэхүү унтраалга нь тусгайлан зориулагдсан бие даасан автомат унтраалга, таслуур эсвэл шилжүүлэн таслагч байж болох бөгөөд залгуурын хуваарилах самбарт байрлаж болно. - Трансформаторын унтраалга дээр түгжих төхөөрөмжийг суурилуулна. - Бүх трансформаторуудад давтан үйлдэж, тэдгээрийг залгуурын хуваарилах самбараас бүрэн тусгаарлана. 13.3.2.3 Холболтын хайрцгийн тусгаарлалт Талбайн холболтын хайрцгийг тусгаарлахын тулд: - Дээр дурдсанчлан инвертерийг унтраана. - Бариулыг унтраах байрлалд эргүүлж холболтын унтраалгын салгагчийг (хэрэв байгаа бол) ажиллуулна. Хэрэв тусгаарлагч ашиглаж байгаа бол тусгаарлагчийг нээхээс өмнө холболтын хайрцгийн тогтмол гүйдлийн гаралтын дамжуулагч дээр гүйдэл байхгүй эсэхийг шалгана. - Тоолуур дээрх тогтмол гүйдлийн хэмжигчийг ашиглан холболтын хайрцгийн цувааны дамжуулагчаар гүйдэл өнгөрөхгүй байгааг баталгаажуулж, дараа нь бүх гал хамгаалагчийг асаана. - Хэрэв хайрцгийг цаашид тусгаарлах шаардлагатай бол НЦҮ-ийн цувааны холболтын төгсгөлийн холбогчийг олохын тулд цувааны диаграммыг ашиглана. - Тогтмол гүйдлийн дамжуулах хэмжигчээр утгыг шалгаж, цувааны шугаманд гүйдэл дамжихгүй байгааг баталгаажуул. Дараа нь, эх үүсвэрийн хэлхээний эерэг ба сөрөг холбогчийг салгаж, эх үүсвэрийн шугамын холбогч дээр хамгаалалтын тагийг байрлуулна. - Холболтын хайрцаг руу буцаж очоод цувааны холболт бүрийг амжилттай салгасан эсэхийг баталгаажуулахын тулд хүчдэлийн мэдрэгчийг ашиглан баталгаажуулна. 13.3.2.4 Дэлгэц ба цувааны холболтын тусгаарлалт Инвертерийг унтрааж, холболтын хайрцгийг бүлээс тусгаарласны дараа тус тусын дэлгэцүүдийг цувааны хэлхээнээс салга: - Аливаа цувааг салгахаасаа өмнө цувааны хэлхээгээр гүйдэл гүйж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд тогтмол гүйдлийн хэмжигч ашиглана. - Дэлгэцийн холбогчийг салгахын тулд тохирох холбогчийг тайлах хэрэгслийг ашиглана. - Системээс тусгаарлах шаардлагатай бүх дэлгэцүүд дээр энэ үйлдлийг давтан хийнэ. - Хэрэв дэлгэц системээс түр хугацаагаар ч гэсэн салгагдсан бол үлдсэн дэлгэцүүдийн тоног төхөөрөмжийн газардуулгын систем бүрэн бүтэн байгааг техникийн ажилтнууд баталгаажуулна. - Техникийн ажилтнууд хэлхээ санамсаргүйгээр дахин хүчдэлжих боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. Мөн ихэнх дэлгэцүүдийг бүрэн “унтраах” боломжгүй бөгөөд трансформатор, инвертер, холболтын хайрцаг зэргийг хаасан ч нарны гэрэл тусахад нэрлэсэн хүчдэлээ үүсгэдгийг ойлгох шаардлагатай. 13.4 Шалгалт ба урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний зааврууд 13.4.1 Инвертер үйлдвэрлэгчийн тусгай зааврууд Бүх инвертер үйлдвэрлэгчид баталгааны үүргээ хангахын тулд шалгалт, туршилт, үйлчилгээ, баримтжуулалтын хувьд өөрийн тусгай шаардлагыг тогтоодог. Инвертер шалгахдаа нийтлэг дараах шаардагдах зүйлс орно: - Интерфэйсийн дэлгэцээс бүх хүчдэл болон үйлдвэрлэлийн утгыг бүртгэж, баталгаажуулах. - Системийн сүүлийн үеийн алдааг бүртгэх. - Шүүлтүүрийг цэвэрлэх эсвэл солих. - Хайрцагийн доторх талыг цэвэрлэх. - Сэнс зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах. - Гал хамгаалагчийг шалгах. - Төгсгөлүүдийн чангалгааг шалгах. - Жийргэвчний битүүмжлэлийг шалгах. - Анхааруулах шошго байрандаа байгаа эсэхийг баталгаажуулах. - Хэт халалтаас болж өнгөний өөрчлөлт гарсан эсэхийг шалгах. - Хэт хүчдэл хязгаарлагчийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах. - Газардуулгын систем болон холболтын тасралтгүй байдлыг шалгах. - Инвертерийг хананд эсвэл сууринд бэхэлсэн механик холболтыг шалгах. - Дотоод салгуурын ажиллагааг шалгах - Хамгийн сүүлийн эсвэл тухайн хэрэглээнд тохирох програм хангамж суулгагдсан эсэхийг шалгах. Зарим тохиолдолд нийцтэй байдлын шалтгаанаар хуучин програм хангамжийн хувилбар тохиромжтой байж болно. - Илэрсэн аливаа асуудлын талаар угсралт болон/эсвэл үйлдвэрлэгчтэй холбоо барих. - Гүйцэтгэсэн бүх ажлын үр дүнг баримтжуулах. 13.4.2 Чиглүүлэгч үйлдвэрлэгчийн тусгай зааврууд Чиглүүлэгч төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчид баталгаат үүргээ биелүүлэхийн тулд үзлэг, туршилт, үйлчилгээ, баримт бичигт тодорхой шаардлага тавина. Чиглүүлэгч системийн ердийн засвар үйлчилгээ эсвэл асаалтын шаардлагад дараах зүйлс орно: - Үйлдвэрлэгчийн засвар үйлчилгээний зөвлөмжийн дагуу тохирох тосолгооны толгойд тос шахуургаар тос шахаж, чиглүүлэгчийг тослох. - Хяналтын хайрцаг доторх хүчдэлийг шалгах. - Тунгалаг бүрхүүлтэй хайрцаг ашигладаг чиглүүлэгчийн электроникийн хувьд нарны тусгалд өртсөний улмаас дотоод эд ангиудад гэмтэл, согог илрээгүй эсэхийг шалгах. - Хяналтын бүрхүүлд хэт их чийг хуримтлагдаагүй эсэхийг шалгах. - Налуугийн хэмжигчийг тохируулах, байрлуулахын тулд дижитал түвшин ашиглах. - Бүлд эд ангиуд бие биетэйгээ мөргөж эсвэл үрэлцэж байгаа шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгах. - Чиглүүлэгчийн хүрээ болон төхөөрөмжийн интерфэйсүүдэд металлын өөрчлөлт, сул холболт, хэвийн бус чангалгаа буюу гажилт байгаа эсэхийг шалгах. - Тэнхлэг болон хөдөлж буй эд ангиудад ойр ургасан ургамлыг цэвэрлэх. - Салхины хамгаалалтын ажиллагааг шалгах. - Тохирох цаг уурын станцын бүрэлдэхүүн хэсгүүд, гарц, салхины мэдрэгчтэй харилцаа холбоо хэвийн эсэхийг баталгаажуулах. - Хэрэв шаардлагатай бол налуу мэдрэгчийн зөв ажиллагаа, байрлалыг шалгах. 13.4.3 Өгөгдөл цуглуулах системийн тусгай зааврууд Өгөгдөл цуглуулах систем (ӨЦС) үйлдвэрлэгчид баталгаат үүргээ хангахын тулд үзлэг, туршилт, үйлчилгээ, тохируулга, баримтжуулалтад тодорхой шаардлага тавидаг. Өгөгдөл цуглуулах системийн ердийн засвар үйлчилгээ эсвэл эхлүүлэх шаардлагад дараах зүйлс орно: – цахилгаан хангамжийн хүчдэлийн заалтыг авах, – тохируулсан тоног төхөөрөмжтэй харьцуулж гүйдлийн дамжуулагчийн заалтыг баталгаажуулах, – тохируулсан тоног төхөөрөмжтэй харьцуулж мэдрэгчийн заалтыг баталгаажуулах. Өгөгдөл цуглуулах системийн зөв ажиллагааг баталгаажуулахын тулд ӨЦС-аар хэмжсэн утгуудыг мөрдөж болох стандартын дагуу тохируулсан төхөөрөмжийн утгатай харьцуулах хэрэгтэй. ӨЦС-ээр бүртгэсэн нарны цацрагжилт, температурыг болон цахилгаан эрчим хүчний хэмжилтийг тохируулагдсан хэрэгслээс авсан утгатай харьцуулах нь мэдрэгчийн тохируулгын асуудлыг илрүүлэхэд тусална. Энэ нь ӨЦС-ийн өгөгдөл буруу гарах шалтгааныг тодорхойлоход чухал юм. Хэрэв өгөгдлийн цагийн синхрончлол шаардлагатай бол өгөгдлийн синхрончлол зөв ажиллаж байгааг эсэхийг баталгаажуулах. ӨЦС нь холбогдох сервертэй харилцаа холбоотой байгаа эсэх, хадгалагдсан өгөгдөлд хоосон зай байхгүй эсэхийг баталгаажуулна. Өгөгдөлд давтамжтай хоосон зай илэрвэл үүний шалтгааныг судлах, тухайлбал кабелийн асуудал эсвэл бусад төхөөрөмжөөс үүссэн хөндлөнгийн нөлөөлөл гэх мэт. Системийн эзэмшигчид болон операторуудын бичгээр баталгаажуулсан үндэслэл байхгүй бол тохируулга шаардлагатай мэдрэгч болон хяналтын төхөөрөмжийг гэрчилгээ болон үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжөөс хэтрэхгүй хугацаанд тохируулна. Системийн нарийвчлалын түвшнээс хамааран ижил түвшний дэлгэц, цуваа, дэд бүл эсвэл инвертерийн өгөгдлүүдийг хооронд нь харьцуулж, зөрүү болон хэвийн бус үзүүлэлтүүдийг илрүүлнэ. ӨЦС-ийн баримт бичгийг орхигдуулсан эсвэл хангалттай дэлгэрэнгүй биш байх нь түгээмэл байдаг. Ингэж орхигдуулсны үр дүнд анхны үзлэгээр ӨЦС-ийн дизайны алдааг шалгадаггүй бөгөөд байцаагчид гүйцэтгэлийн нийцлийн хувьд харьцуулах зүйлгүй байдаг. Хэрэв ӨЦС нь барилгын мэдээллийн технологийн системд холбогдсон бол ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажилтнууд барилгын сүлжээний шинэчлэлт эсвэл тогтмол засвар үйлчилгээ нь холболтын асуудал үүсгэж болзошгүйг анхаарах хэрэгтэй. 13.5 Цахилгааны туршилтын зааврууд 13.5.1 Газардуулгын гэмтлийн туршилт13.5.1.1 Ерөнхий Газардуулгын гэмтлийг илрүүлж засварлах нь гэмтлийн ноцтой байдал болон байршлаас хамааран хүндрэлтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч НЦҮ-ийн систем дэх газардуулгын гэмтлийг үр дүнтэй олж засварлах алхмуудыг хийж болно. Туршилтыг хүчдэл үүсгэх хангалттай гэрэлтэй ямар ч нөхцөлд хийж болно. Гэсэн хэдий ч зарим гэтмэл нь зөвхөн тодорхой нөхцөлд, тухайлбал бүрэлдэхүүн хэсгүүд нойтон байх үед эсвэл бүл рүү өндөр цацрагжилтын түвшин тусах үед л илэрдэг. Эдгээр нөхцөл байдлыг гэмтлийг хангалттай олж засварлахын тулд давтах шаардлагатай байж болно. Функциональ газардуулгагүй системүүд (эсвэл IT системүүд) нь IEC 61557-8 стандартад нийцсэн тусгаарлалтын хяналтын төхөөрөмжөөр (IMD) хянагддаг бөгөөд тусгаарлалтын гэмтлийг илрүүлэх үйл явцыг хялбарчлах зорилгоор IEC 61557-9 стандартад нийцсэн тусгаарлалтын гэмтэл байршил тогтоох системүүдийг (IFLS) ашиглаж болно. 13.5.1.2 Шалгах заавар — цуваа инвертерүүд - Хэрэв шаардлагатай бол асаах/унтраах унтраалгын салгагч дээр инвертерийг унтраана. - Тогтмол гүйдлийн болон хувьсах гүйдлийн салгагчийг унтраана (ижил унтраалгын салгагч байж болно). - Функциональ газардуулгатай системүүдийн хувьд: - Олон жижиг инвертерт гал хамгаалагч нь газардуулгатай холбогдох зам юм. Гал хамгаалагчийг системээс салгахад ердийн газардуулгатай дамжуулагч газардуулгагүй болно. Гал хамгаалагч эсвэл салгах төхөөрөмжид гүйдэл гүйхгүй байгаа эсэхийг шалгана. - Газардуулгын алдааны гүйдлийн таслуурыг авч, омметрээр тасралтгүй холболтыг шалгана. Хэрэв таслуур хэвийн бол газардуулгын алдаа байхгүй байж болно. Таслуурыг авсны дараа газардуулгатай хүчдэлийг шалгаж баталгаажуулна. Хэрэв утгууд стандартын хүрээнд байвал таслуурыг буцааж суулган, инвертерийг дахин асаана. Хэрэв таслуур тасралтгүй холболтын шалгалтад унавал газардуулгын алдаа байж магадгүй. - Таслуур нь зөв төрөл, хэмжээтэй эсэхийг баталгаажуулах. Хэрэв хэлхээний төгсгөлүүд тусгаарлагдсан бол, утсыг газардуулгатай харьцуулан шалгахад цуваанууд тодорхой нээлттэй хэлхээний хүчдэл үзүүлэхгүй байх ёстой. Хэрэв тодорхой хүчдэл илэрвэл алдаа байж магадгүй. Бага оврын инвертерүүдэд ихэвчлэн дөрөв буюу түүнээс цөөн оролттой байдаг тул холболтын хайрцгаас таслуурыг авч алдаа үүссэн цувааг тусгаарлаж илрүүлэх. - Гал хамгаалагчийг салгасны дараа гал хамгаалагчийн терминалуудын шугамын талаас газартай харьцуулахад хүчдэл байгаа эсэхийг шалгана. - Функциональ газардуулгатай системд, бүх терминалд газардуулгатай харьцуулахад хүчдэл илэрвэл, ердийн газардуулгатай дамжуулагчийг тусгаарлана. Үүнийг газардуулгын холболтыг салгах (газардуулгын алдааны таслуурыг авах) эсвэл дамжуулагчаас салгах замаар хийх боломжтой. - Гэмтэлтэй цувааг олох хүртэл шалгалтыг давтан хийнэ. - Гэмтэлтэй тусгаарлагдсан цуваанаас нэмэх туйл–газар (Vpos) ба хасах туйл–газар (Vneg) хүчдлийг хэмжиж тэмдэглэнэ. Дараа нь Vpos – Vneg (бүх утгуудын нийлбэр) нь бүлийн нээлттэй хэлхээний бүрэн хүчдэлтэй ойролцоо байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв тохирохгүй бол бусад гэмтэл байж магадгүй. Хэрэв аль нэг хэмжилтийн хүчдэл бага байвал (жишээ нь нэг эсвэл хоёр дэлгэцийн нээлттэй хэлхээний хүчдэлийн тэнцүү), гэмтэл ихэвчлэн тухайн цувааны төгсгөлд байрлаж байна. Хэрэв хүчдэл өөр утгатай байвал гэмтэл ихэвчлэн бүлийн дунд хэсэгт эсвэл дэлгэцийн дотор үүссэн байх магадлалтай. - Гэмтлийн нарийн байршлыг тодорхойлохын тулд хэмжээний хувьд бага Vpos эсвэл Vneg хүчдлийг нэг дэлгэцийн нээлттэй хэлхээний хүчдэлээр (Voc нэг дэлгэц) хуваана. Өөрөөр хэлбэл, Жишээ нь: Nx="Vpos эсвэл Vneg-ийн хэмжээ"/ "Нээлттэй хэлхээний хүчдэл (Voc) нэг дэлгэц" Хэрэв гэмтэл дэлгэц хоорондын утасны холболтод байгаа бол Nx нь ойролцоогоор бүхэл тоо гарч, энэ нь хэмжилт хийсэн туйл ба гэмтлийн хоорондох дэлгэцүүдийн тоог заана. Жишээ нь: 10 дэлгэцийг нэг цуваанд байрлуулсан гэж үзье, дэлгэц бүрийн нээлттэй хэлхээний хүчдэл (Voc) 50 Vdc байна. Дэлгэц 1 нь сөрөг гол кабельд, дэлгэц 10 нь эерэг гол кабельд холбогдсон гэж үзье. Холболтын хайрцгаас сөрөг терминал–газар талаас хэмжихэд Vneg = -100 Vdc гарч, эерэг терминал–газар талаас хэмжихэд Vpos = 400 Vdc гарвал Nx = 2 болно. Энэ тохиолдолд гэмтэл цувааны хоёр дахь болон гурав дахь дэлгэцийн хооронд, сөрөг гол холболтоос тоолж байх үед байрлаж байна. Хэрэв дээрхтэй ижил холболт ашигласан ч сөрөг талын хэмжилт 0 Vdc, эерэг талын хэмжилт 500 Vdc гарвал гэмтэл сөрөг кабельд байгаа гэсэн үг. Дээрх нөхцөлд бүх дамжуулагч дээр тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг шалгагч ашиглан гэмтэл зөвхөн нэг дамжуулагчаар хязгаарлагдсан эсэхийг баталгаажуулах нь зөв юм. Мөн зарим инвертер эсвэл системд гэмтлийн байршлыг олдог функц байдаг. Үүнийг хэрхэн ашиглахыг үйлдвэрлэгчийн гарын авлагаас шалгах хэрэгтэй. 13.5.1.3 Шалгах заавар — төвлөрсөнтөрлийн инвертерүүд Төвлөрсөн инвертерүүд нь харьцангуй хэмжээтэй тул газардуулгын гэмтлийн эх үүсвэрийг нарийвчлахын тулд нэмэлт заавар шаарддаг. - Хэрэв шаардлагатай бол асаах/унтраах унтраалга дээр инвертерийг унтраана. - Инвертерт холбогдсон хувьсах болон тогтмол гүйдлийн салгагчийг унтраана уу. - Функциональ газардуулгатай системд газардуулгын холболтод таслуур, контактор эсвэл залгуур байрласан бол холболтод гүйдэл урсаж байгаа эсэхийг шалгана. Газардуулгын гэмтлийн таслуурыг авч, омметрээр тасралтгүй холболтыг шалгана. Таслуур хэвийн бол газардуулгын гэмтэл байхгүй байж болно. Таслуурыг авсны дараа газардуулгатай хүчдэлийг шалгаж баталгаажуулна. Хэрэв хүчдэл хэвийн байвал таслуурыг буцааж суулгана. Хэрэв таслуур тасралтгүй холболтын шалгалтад унавал газардуулгын гэмтэл байж магадгүй. Таслуур нь зөв хүчдэл, төрөл, хэмжээнд тохирч байгааг шалгана. - Хэрэв газардуулгын гэмтэл сэжиглэгдэж байвал дараагийн туршилтын зорилгоор гал хамгаалагчийг салгаж авна. - Газардуулгын холболтод хэлхээний таслуур, контактор эсвэл бусад унтраалга төхөөрөмж ашигладаг функциональ газардуулгатай системүүдийн хувьд унтраалга төхөөрөмжийг нээнэ. - Инвертерийн тогтмол гүйдлийн оролтын терминалууд дээр (холболтын хайрцгаас инвертер рүү орж буй кабель инвертерийн хайрцагт төгсгөлдсөн газрууд) туйл бүр ба газардуулгын хооронд хүчдэл хэмжинэ. Хэрэв аль нэг тогтмол гүйдлийн туйл ба газардуулгын хооронд хүчдэл бага эсвэл тэг бол газардуулгын гэмтэл үүссэн байж магадгүй. - Аль хэлхээнд гэмтэл байгааг тодорхойлохын тулд холбогч хайрцаг бүрээс ирж буй хэлхээг нэг нэгээр нь шалгана. - Төвлөрсөн инвертерүүдийн тогтмол гүйдлийн оролтын тохиргоо нь харилцан адилгүй байдаг. Тогтмол гүйдлийн оролтын хэлхээ тус бүрийг тусгаарлах дэлгэрэнгүй зааврыг авахын тулд инвертер үйлдвэрлэгчтэй зөвлөлдөнө. - Хэрэв холболтын хайрцагууд гаралтын кабель дээр унтраалгын салгагчтай бол унтраалгын салгагчийг нээж, хүчдэлийг газардуулгатай дахин шалгана. Хэрэв хүчдэл бага хэвээр байвал гэмтэл нь холболтын хайрцаг болон инвертерийн хоорондох кабельд байна. Үгүй бол гэмтэл нь бүлийн цуваанд байна. - Цуваанд газардуулгын гэмтлийн байршлыг тодорхойлохын тулд 13.5.1.1-д заасан цувааны туршилтын зааврыг дагаж мөрдөнө. 13.5.2 Гал хамгаалагчийн туршилт Гал хамгаалагчийг ямар ч нөхцөлд шалгаж болно. Хэлхээ гүйдэлтэй үед гал хамгаалагчийг солих эсвэл турших ёсгүй. Гал хамгаалагч дээр засвар хийхийн өмнө бүл эсвэл дэд бүлийг тусгаарлах хэрэгтэй. Гал хамгаалагч шалгах заавар: - Зохих аюулгүй байдлын зааврыг ашиглах (жишээ нь LOTO) - Вольтметрээр систем хүчдэлгүй болсон эсэхийг баталгаажуулах. - Орон зай боломжтой тохиолдолд гал хамгаалагчаар гүйдэл урсаж байгаа эсэхийг хавчаарт хэмжигч багаж ашиглан шалгах. - Омметрыг бат бөх гадаргуу дээр байрлуулна. - Хуурамч хэмжилтийн үр дүн үүсгэж болзошгүй өөр тасралтгүй гүйдлийн зам байх боломжгүй нь тодорхой тохиолдлоос бусад үед шалгах гал хамгаалагчийг сууринаас нь салгаж авах. - Омметр ашиглан таслуурыг шалгахдаа тестийн зүүг таслуурын хоёр төгсгөлийн терминалд холбож, гараа таслуурын терминал болон тестийн зүүний үзүүртэй хүрэхгүй байлгах. Үүний тусламжтайгаар нээлттэй таслуурын буруу эсэргүүцлийн уншилт гарахаас сэргийлнэ. Таслуур хэвийн бол эсэргүүцэл нь хүлээгдэж буй утгатай таарч байгааг баталгаажуулах. - Таслуурыг ажиглан, таслуурын хэмжээ, төрөл, чадал зэрэг зөв эсэхийг баталгаажуулах. - Хэрэв таслуур шалгалтад унасан эсвэл зөв хэмжээгүй, зөв төрөл биш бол зөв таслуураар солих. - Таслуурыг суурилуулахын өмнө, шинэ таслуурыг шалгаж, үйлчилгээ эхлэх үед хэвийн байгаа эсэхийг баталгаажуулах. Нэмэлт шилдэг туршлагууд: Системийг унтраасан, гал хамгаалагчид нээлттэй байхад хүчдэлийг шалгахын зэрэгцээ гүйдлийн туршилтад зориулан хайрцгийг бэлтгэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд кабелийн боолтуудыг тасалж, дамжуулагч утаснууд терминалд бат бөх бэхлэгдсэн, дараагийн туршилтын шатанд гүйдлийн хавчаар байрлуулах үед сугарч гарахгүй байхыг баталгаажуулах. Шалгалтыг хоёр хүний багтайгаар хийх хэрэгтэй: Нэг хүн хамгаалах хэрэгслээ зүүснээр хэмжилт хийх, нөгөө хүн хэмжилтийг тэмдэглэнэ. Ингэснээр шалгалт илүү үр ашигтай болох бөгөөд хэмжилт хийж буй хүн утгуудыг шууд маягтанд оруулж чадна. Мөн ажиллаж буй төхөөрөмж дээр ажиллах үед хоёр хүн байх нь аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг. 13.5.3 Дамжин өнгөрүүлэх диодын шалгалт 13.5.3.1 Ерөнхий Дамжин өнгөрүүлэх диод нээлттэй хэлхээ эсвэл богино холболттой байдлаар гэмтэж болно. Хэрэв нэг цувааны хүчдэл бусад цуваануудтай харьцуулахад дундаж хэмжээнээс бага байвал энэ нь нэг буюу хэд хэдэн диод богино холболтод орсны шинж байж болзошгүйг илтгэнэ. Харин нээлттэй хэлхээтэй болсон диодууд нь тийм ч амархан анзаарагдахгүй байх тохиолдол бий. Гэмтсэн дамжин өнгөрүүлэх диодыг солих боломжтой эсэхийг дэлгэцийн үйлдвэрлэгчтэй зөвлөлдөх, эсвэл бүх дэлгэцийг солиулах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох. Нээлттэй хэлхээний гэмтэлтэй болсон диодыг солих эсвэл тухайн дэлгэц нь тогтмол сүүдэрт ордог бол дэлгэцийг салгаж авах хэрэгтэй. 13.5.3.2 Нээлттэй хэлхээний диодын шалгалт Хэрэв нарны дэлгэцийн арын холболтын хайрцагт байгаа диодуудад шууд хүрэх боломжтой бол тасралтгүй холболтын хэмжилтээр шалгаж болно. Хэвийн ажиллагаатай диод нь урагш чиглэлд дамжуулалттай, харин урвуу чиглэлд нээлттэй хэлхээ мэт харагдана. Хэрэв диодуудад шууд хүрэх боломжгүй бол хэлхээнд холбогдсон дэлгэцүүдийн бүхий л хэсэг эсвэл хэсэгчлэн сүүдэр үүсгэх аргаар нээлттэй хэлхээтэй диодыг илрүүлж болно. Энэхүү шалгалтыг нарны гэрэл жигд нөхцөлд хийх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр нарны хувьсах гэрлийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан гүйдлийн хэлбэлзлийг диодын гэмтэлтэй андуурахаас сэргийлнэ. - Туршиж буй цувааны тасралтгүй гүйдлийн хэмжилтийг тохируулна. Хэрэв боломжтой бол, цуваандаа цөөн НЦҮ-тэй жижиг системүүдэд туршиж буй цувааг бусад зэрэгцээ холбогдсон цуваануудаас тусгаарлах нь илүү тодорхой үр дүн өгч болно. - Дамжин өнгөрөх диодоор хуваагдсан дэлгэц бүрийн хэсгүүдийг сонгон сүүдэрлэнэ. (Диод болон элементийн цувааны хуваалтын тоог тодорхойлохын тулд дэлгэцийн өгөгдлийн хуудсыг ашиглана.) - Талбай бүрийг сүүдэрлэх үед гүйдэл буурч байгаа эсэхийг анхаарна. Нээлттэй хэлхээнд орсон диод сүүдэрлэгдсэн элемэнтүүдэд дамжин өнгөрч чадахгүй учраас гүйдэл ихээр буурна. 13.5.3.3 Богино холболтод орсон диодын туршилт Богино холболтод орсон диодыг дулааны дүрслэлээр илрүүлэх боломжтой (IEC 62446-1:2016-ийн 7.2-г үзнэ үү) эсвэл цуваан дахь бага хүчдэлтэй дэлгэцүүдийг олж тогтоох замаар илрүүлж болно. Энэ нь дэлгэцийг тусгаарлан салгаж дэлгэц бүрийн хүчдэлийг хэмжих замаар хийгдэнэ. Урт хэлхээний хувьд хэлхээг тэнцүү хэсгүүдэд хувааж, аль хэсэгт бага хүчдэл байгаа эсэхийг тодруулна. Дараа нь дэлгэц бүрийг салгах нь зүйтэй. Боломжтой бол энэ туршилтын оронд ДТХС ашиглаж болно. Дэлгэцүүдийн хүчдэлийг харьцуулснаар (ӨЦС-ээр аль хэдийн заагаагүй бол) богино холбогдсон дамжуулан өнгөрүүлэгчийг илрүүлж болно. Хэрэв бага хүчдэлтэй дэлгэц тодорхойлогдвол, холболтын хайрцганд нэвтрэх боломжтой бол гэмтсэн диодын урсгал нь урагш болон урвуу чиглэлд аль аль тал руу тасралтгүйгээр дамжихыг хэмжиж болно. 13.6 Оношилгооны зааврууд 13.6.1 Өгөгдөл цуглуулах системүүд (ӨЦС)-ийн баталгаажуулалт 13.6.1.1 Ерөнхий ӨЦС шалгалтуудыг одоо байгаа системүүдийг баталгаажуулахад ашиглана. Хэрэв ямар нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг стандарт шаардлага хангахгүй байвал, тохиргоог өөрчлөх оролдлого хийхээс илүү шинэ бүрэлдэхүүн хэсгээр солих нь илүү хурдан бөгөөд хялбар байж болно. Зарим тохиолдолд хамгийн хямд, хамгийн тохиромжтой арга нь цацрагийн мэдрэгч гэх мэт тоног төхөөрөмжийн тохируулгыг шалгаж цаг зарцуулахын оронд тодорхой давтамжтайгаар сольж байх бодлого тогтоох байж болно. Хэмжилтийн утга зөвшөөрөгдөх хүрээнд байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо бүх хэмжих хэрэгслийн нарийвчлалыг харгалзан үзнэ. Туршилтыг холбогдох тоног төхөөрөмж дээр хийж гүйцэтгэнэ. Эдгээр нь бүлийн холболтын хайрцаг, хуваарилах самбар, трансформатор, инвертер болон тусгай зориулалтын ӨЦС-ийн хайрцгууд зэрэг нийт системд суурилуулсан байж болно. Хэмжилтийг харьцангуй тогтвортой гадна нөхцөлд хийх нь хамгийн сайн. Талбай дээр ӨЦС-рүү нэвтрэх боломжгүй тохиолдолд талбайн бодит хэмжилтийг ӨЦС-ийн бүртгэлтэй дараа нь харьцуулахын тулд цагийг синхрончилж болно. Гэвч энэ нь тийм ч тохиромжтой биш бөгөөд өөр өөр хэмжилтийн утгуудад тааруулж тохируулга хийхийн тулд нэмэлт очилт (давтан очих) хийх шаардлагатай болж магадгүй. 13.6.1.2 Ерөнхий ӨЦС ӨЦС нь бие даасан систем байж болох бөгөөд жижиг системийн хувьд инвертерт нэгтгэгдсэн байх тохиолдол ч бий. Аль ч тохиолдолд системийн гүйцэтгэлийн найдвартай бүртгэлийг бүрдүүлэхийн тулд өгөгдлийг тогтмол бүртгэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах нь чухал. - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Системийн бүртгэлийг шалгаж, өгөгдөл тасалдсан биш болохыг баталгаажуулна. Инвертерээс ирж буй тасалдсан өгөгдөл нь инвертерээс үүссэн цахилгаан долгионы дуу чимээнээс үүдэлтэй байж болно. Мөн холбооны холболт муу эсвэл мэдээлэл түгээх протоколын асуудлаас үүсч болно. - Харилцаа холбооны утсанд үйлдвэрлэгчээс санал болгосон хамгаалалттай кабель ашигласан эсэхийг шалгана. - Харилцаа холбооны утас таталтыг хүчдэл дамжуулж буй дамжуулагчдаас хол байрлуулсан эсэхийг шалгана. - Хамгаалалтын бүрээс нь зөвхөн нэг цэгт газардуулгатай холбогдсон эсэхийг баталгаажуулна. Үүнийг ӨЦС-ийн хайрцаг дээр холбох нь хамгийн тохиромжтой. 13.6.1.3 Дэлхийн хэвтээ гадаргуугийн нарны цацрагжилтын мэдрэгч - Төхөөрөмжийг зөв суурилуулсан эсэхийг шалгана. - Байршил сүүдэрлэгдээгүй эсэхийг шалгана. - Тэгш байгаа эсэхийг шалгахын тулд түвшинг ашиглана - Шаардлагатай бол даавуу болон зөөлөн савангийн уусмалаар цэвэрлэж, үйлдвэрлэгчийн цэвэрлэх зааврыг дагана. - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Цэвэрлэсэн болон тохируулсан гар мэдрэгчийг ижил өнцөг болон чиглэлд байрлуулна. - Үр дүнг харьцуулж, тэмдэглэнэ. Жишээ нь: ирээдүйн өгөгдлийн шинжилгээ болон/эсвэл элэгдэл хорогдлын чиг хандлагын хувьд ашиглахад - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. 13.6.1.4 Бүлийн хавтангийн цацрагжилтын мэдрэгч - Төхөөрөмжийг зөв суурилуулсан эсэхийг шалгана. - Байршил сүүдэрлэгдээгүй эсэхийг шалгана. - Налалтын хэмжигч (инклинометр) ба луужинг ашиглан уг төхөөрөмж нь бүлийн ижил налалт ба чиглэлтэй байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Том бүлүүд болон/эсвэл олон чиглэлтэй бүлүүд нь хэд хэдэн мэдрэгчтэй байж болно. - Шаардлагатай бол даавуу болон зөөлөн савангийн уусмалаар цэвэрлэж, үйлдвэрлэгчийн цэвэрлэх зааврыг дагана. - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Цэвэрлэсэн болон тохируулсан гар мэдрэгчийг ижил өнцөг болон чиглэлд байрлуулна. - Үр дүнг харьцуулж, тэмдэглэнэ. - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. 13.6.1.5 Гадна орчны температурын мэдрэгч - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Гарт барьдаг температурын мэдрэгчээс уншилт авна. - Үр дүнг харьцуулж, тэмдэглэнэ. - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. 13.6.1.6 Дэлгэцийн ар талын температурын мэдрэгч - Дэлгэцийн ар талд, дэлгэцийн дунд элементийн дундах байрлалд мэдрэгчийг зөв наасан эсэхийг шалгана. - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Гарт барьдаг температурын мэдрэгчээс уншилт авна. - Үр дүнг харьцуулж, тэмдэглэнэ. - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. - Дэлгэцийг гэмтээх эрсдэлийг үүсгэхийн оронд мэдрэгчийг байран дээр нь үлдээж, шинэ мэдрэгчийг хамгийн ойрын дараагийн элементийн төв хэсэгт суулгана. 13.6.1.7 Салхины хурд хэмжигч (анемометр) - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Аяган анемометрийн хувьд аягануудыг барьж, 0 км/цаг зааж байгааг баталгаажуулна. - Хөдөлж байгааг баталгаажуулахын тулд эргүүлнэ. - Хэрэв цаашид туршилт хийх шаардлагатай бол, мөн хэт авианы анемометрийн хувьд гар анемометр ашиглан үр дүнг 3 м/сек-ээс их салхины хурдтай үед харьцуулна. - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. 13.6.1.8 Гүйдлийн хувиргагч - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Одоогийн заалтыг инвертерийн дэлгэцийн одоогийн заалттай харьцуулна. - Орлогын түвшний баталгаажуулалт нь тохируулсан гүйдлийн хэмжигч ашиглан систем ажиллаж байх үед ижил дамжуулагчуудыг тойруулан хэмжихийг шаардана. - Үр дүнг харьцуулна. - Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдөх хязгаараас гадуур байвал мэдрэгчийг солих бөгөөд шинэ мэдрэгчийн серийн дугаарыг шинэчилсэн гүйцэтгэлээр тэмдэглэнэ. 13.6.1.9 Хүчдэлийн хувиргагч - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Омметрээр гал хамгаалагчийг шалгана. - Хэлхээг шалгахын тулд тохируулсан вольтметрийг ашиглана - Үр дүнг харьцуулна. - Хэрэв ямар нэгэн зөрүү ажиглагдвал бусад фазууд руу шилжинэ. - Тоолуур өөрөө зөв ажиллахгүй байж болзошгүйг шалгана. - Лавлах фаз буруу тэмдэглэгдсэн байж болзошгүйг шалгана. 13.6.1.10 Орлогын тоолуур - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Програмыг ашиглан програмд тохируулсан гүйдлийн трансформаторын (ГT) харьцааг ГТ-ын шошгон дээрх харьцаатай харьцуулна. - Системийн ажиллагаатай нэгдмэл байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд гурван фазын чадлын коэффициентийг харна. - Асаах үед эсвэл бага гэрэлтэй нөхцөлд жишээ нь: 250 Вт/м2-аас бага үед чадлын коэффициент бага байж болохыг анхаарна. - Систем ажиллаж байх үед фазын зөв эргэлтийг баталгаажуулна. - Орлогын түвшний өгөгдлийг инвертерийн өгөгдөлтэй харьцуулж, ялгааг тэмдэглэнэ. 13.6.1.11 Инвертерийн дотоод мэдрэгчүүд - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Систем зөв шалгагдаж байгааг баталгаажуулж, боломжтой бол уншилтыг баталгаажуулна - Хэлхээний сүүлийн инвертерт тохирох эсэргүүцэл эсвэл төгсгөлийн холболт суурилуулсан эсэхийг баталгаажуулна (шаардлагатай бол). 13.6.1.12 Холболтын хайрцагны түвшингийн хяналт - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Бүх төхөөрөмжтэй холбогдсоныг баталгаажуулна. - Үр дүнг гараар бичилт хийсэн цувааны гүйдлийн хэмжилтийн үр дүнтэй эсвэл түүний жишээтэй харьцуулна. 13.6.1.13 Цувааны түвшний хяналт - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Бүх төхөөрөмжтэй холбогдсоныг баталгаажуулна. - Бичсэн цувааны гүйдлийг ижил хайрцагт байгаа болон/эсвэл дэлгэцүүд нь ижил чиглэлд суурилагдсан зэргэлдээ хайрцагнуудаас авсан бусад цувааны гүйдлүүдтэй харьцуулна. Бага зэрэг ялгаа нь ашиглалтын температур болон дэлгэцийн өөрчлөлтөөс шалтгаалж болно. - ӨЦС-ээс бичигдсэн цувааны гүйдлийг гараар хэмжсэн суурь цувааны гүйдлийнхтэй харьцуулна. 13.6.1.14 Дэлгэцийн түвшний хяналт - ӨЦС-ийн программд нэвтрэнэ. - Бүх төхөөрөмжтэй холбогдсоныг баталгаажуулна. - Хэрэв хүсвэл дэлгэцүүд тус бүрийг сүүдэрлүүлж, дэлгэцийн байршлын зураглал зөв байгааг баталгаажуулна. 13.6.2 Инвертерийн оношилгоо Инвертер ажиллахаа болисон үед техникчид шалтгааныг нь тодорхойлж, шаардлагатай бол алдааг засах хэрэгтэй. Инвертерийг алсаас эсвэл орон нутгийн интерфэйсээр дамжуулан мэдээлэгдсэн алдаануудыг шалгаж болно. Санал болгож буй дараагийн алхмуудыг Хүснэгт 4-т жагсаав. Эдгээр нь нийтлэг жишээнүүд бөгөөд тодорхой зөвлөмж, шаардлагыг инвертер үйлдвэрлэгч өгөх ёстой. | Annex F provides an example maintenance interval table for a site with multiple issues that drive an increased frequency of verification tasks. The example provides additional guidance for determining intervals but should be considered rather extreme. Most systems should not require such frequent intervals for many of the tasks. - Other considerations for determining specific verification intervals There are a number of other factors that influence how verification tasks are scheduled or prescribed: - Some verification tasks can be performed by non-qualified personnel, such as system owners (and homeowners) who have routine access to monitoring systems or can visually identify an issue without physically interacting with the system. In such cases, this ability can reduce the need for proactive involvement by professional or otherwise qualified maintenance personnel. - Task intervals can be coordinated or adjusted to coincide with other activities, for example if qualified personnel are on-site already for other troubleshooting or inspection tasks. - The presence or degree of electrical protection devices can influence verification intervals. For example, systems with functioning arc-fault detectors may require fewer inspections of wiring connections and terminations. Similarly, systems that are not functionally earthed and that are continuously monitored by an RCM in accordance with IEC 62020 or an IMD in accordance with IEC 61557-8 do not require periodic insulation resistance measurements. - Verification tasks - General This clause describes visual and hands-on inspection tasks for a PV system and its components. Personnel should use checklists to ensure that the inspections are thorough and complete. For very large systems, these verification tasks can be performed on a representative sample of the equipment. Where conditions vary throughout a site, the sample should include sub-samples from the various locations. For low voltage installations, inspection shall precede electrical testing and should be done to the requirements of IEC 60364-6. - General site visual inspection - All systems - confirm electrical enclosures are only accessible to authorized personnel, are secured from opening by tools or locks, and have restricted access signage; - check for corrosion on the outside of enclosures and the support structures; - check for cleanliness throughout the site—there should be no debris under the arrays, in the inverter equipment pad area or elsewhere; there should be no stored items under arrays. These obstructions can impede airflow and associated cooling of the equipment. No flammable items should be stored on or around inverters, to minimize fire risks. - check for signs of excessive vegetation, and animal or pest activity under the array. - check for robustness of wire management means in critical locations of the system where wire management failure can result in outages. - inspect for warning placards including arc flash or PPE requirements for accessing equipment. Comply with all warning placards. Document any missing, faded or otherwise unusable placards. - Rooftop systems - check for vegetation growth or other new shade items, such as a satellite dish on rooftop systems; - inspect roof penetrations for signs of water ingress, if applicable; - ensure drainage is adequate, drains are not clogged, and confirm that there are no signs of excessive water pooling in the vicinity of the array; - confirm expansion joints in long conduit runs are meeting design expectations and conduit joints are not showing signs of wear or stress. - Ground-mount systems - check for ground erosion near the footings of a ground mount system, or structural corrosion; - check for weeds or vegetation adjacent to or beneath ground-mounted systems that are interfering with the modules, wiring, or enclosures; - for systems employing trackers, look for any individual trackers that are not oriented in the general direction of the surrounding trackers. - Component inspection and safety related maintenance - Inverter and main electrical equipment pad Inspect the inverter/electrical equipment pad in outdoor installations to make sure it does not show excessive cracking or signs of wear or undermining through erosion or animal activities. The inverter should be bolted to the pad at all mounting points per the manufacturer installation requirements. Check for loose or damaged bolts. Depending on the size, location, and accessibility of the system to unqualified personnel, the inverters, combiner boxes, and disconnect switches should require tools or have locks to prevent unauthorized access to the equipment. Perform a visual inspection of the interior and exterior of the inverter. Look for signs of water, rodent, or dust intrusion into the inverter. Check that fans and ventilation passages are unobstructed and clear. Check for torque marks on the field terminations. See 13.4.1 for inverter manufacturer specific inspection instructions. - Combiner boxes, disconnects and isolators - Electrical connections Open combiner boxes and accessible disconnector enclosures and check that any torque marks on the connections are aligned. Look for debris inside the boxes and any evidence of damaging water intrusion. Look for potential arcing discoloration on the terminals, boards, and fuse holders. If the torque-mark line between the lug and the housing is separated, the lug has moved and needs to be re-torqued. Connections shall always be torqued according to manufacturer specifications using a torque wrench or torque screwdriver which provides indication of the torque force applied. Combiner box fuse holders often use screw terminals for connections to the field string wiring (performed by installers) and to internal busbars (performed in manufacturing). The integrity of both the field and factory connections should be checked and periodically tightened. Factory connections may be jarred during shipping or installation, and therefore are equally susceptible to loosening over time. Other connections using small lugs or screws are not practical for torque-marking. These or a sample thereof should also be periodically checked with torque wrenches or torque screwdrivers. Look for deposits of fine dust on contact surfaces that could reduce the effective electrical spacing. Thermal imaging may also be used to look for heated (resistive) connections caused, for example, by loose terminations, poor switch contacts, or inadequate spacing between components. - Corrosion or deterioration Enclosures should be checked for signs of corrosion or deterioration. Metal enclosures with corrosion may have their earth-system connection compromised over time or may lead to excessive water, debris or rodent ingress. Non-metallic enclosures may deteriorate over time due to exposures to the elements resulting in ingress issues or loss of mechanical or structural integrity. Hinges, locking mechanisms and interfaces may require additional scrutiny. These issues can subsequently lead to electrical failures of the equipment inside. Low levels of corrosion may be contained with cleaning and an application of sealants that prevent further oxidation. Other measures may be employed to patch trouble spots in different enclosure types. Significantly degraded enclosures should be replaced. Check for significant degradation of polymeric based handles or knobs used with disconnectors, switch disconnectors or isolators. - Water intrusion Water intrusion may occur due to cabinet integrity failure, cabinet condensation, or condensation from connected conduits. The path of collected water/humidity can reduce spacing or introduce new conduction paths. Cabinets should be checked for the existence of water or water line marks at the bottom of enclosures. If present, the source of the water should be identified, sealed off, or diverted. One or more additional weep holes may be used with proper fittings and manufacturer approval to drain any subsequent water intrusion. Maintaining the integrity of the intended enclosure IP rating while preventing water accumulation is a critical step for preventing faults and fires. Check for robustness of door gaskets, which can be vulnerable to premature wear-out in outdoor environments. If significantly degraded, the gaskets should be replaced. - Debris or rodent intrusion Cabinets may also have debris build up over time or rodent and insect intrusion depending on field conditions. Checks should be made to identify and seal off any entry points, and any existing debris should be removed. - Electromechanical mechanisms Disconnectors, isolators, circuit breakers, and other electromechanical protection and control components may need maintenance (e.g. annual opening/closing operations, greasing of the operating mechanism, etc.). Component checks, verification, maintenance and any applicable corrective actions shall be performed according to the device manufacturers’ instructions. - Modules Inspect PV modules or sample PV modules for defects that can appear in the form of burn marks, distortions, micro fracturing (“snail trails”), discontinuity or separation between glass and frame, discoloration, delamination, or broken glass. Check modules for excessive soiling from dirt build-up or animal droppings. Thermal imaging may indicate problems within the modules, such as reverse-bias cells, bypass diode failure, solder bond failure, loose terminal connections, or other poor internal connections. Temperature variations may be evident in operating, partially operating and non- operating PV modules. Recommended procedures for thermal imaging as well as guidance on the magnitude of temperature variations are found in IEC TS 62446-3. Where available MLM may be used to detect under-performing modules. Deviations in power and voltage indicate problems that should be investigated further, for example with thermal imaging. Some module problems are intermittent. Where MLM is available, the data history (warnings, alerts) may also be checked. Modules should be replaced if they have broken glass, separated components, signs of arcing or burning, cracked cells (i.e. significant visible cracks with associated corrosion or obscuration of the cell), pinched pigtail cables, or if they show signs of leakage paths into structure, or exhibit signs of heat damage on the backskin, junction box, or terminations. Modules should also potentially be replaced under manufacturer’s guidance for the following conditions: Significant cell or busbar discoloration that stands out from neighbouring cells and modules, visible delamination creating a moisture path or shading the cell, cracks removing significant active area from a cell or cells, or suspected low power from other causes. NOTE See IEA PVPS Task 13 publications for useful information on module failure checklists, documenting and reporting. - PV connectors Properly specified and installed PV connectors generally do not lose connection integrity but failures in these connections are one of the leading causes of series-arc related failures and fires in PV systems. Connector failures occur due to a variety of reasons: - imperfect matching of different connector manufacturers or parts; - improper installation (e.g. improper clamping of field-assembled connectors); - improper connection with mating connector, e.g., not fully engaged; - excessive pull or bending stress on the wire-connector connection, leading to loosening connection or water ingress into the protective jacket (e.g. from loose-hanging wires, from taut wires, from wires exceeding recommended bend radius); - the presence of dirt, oil or other debris that compromises the connection which may not immediately be apparent without close inspection; - temperature cycling; - frost; - presence of lichens or fungus; - manufacturing defects and excessive current cycling due to shading; - corrosion due to wet conditions prior to initial connection. Periodic inspections on a sample of connectors should include tightness checks and visual checks for any signs of thermal damage, corrosion, or ingress. Thermal imaging devices can also be employed to scan across connections in an array to look for overly resistive connections. - Wiring - General PV system wiring typically involves multiple sections of cable run within arrays outside of conduit, cable trays or other enclosed wiring systems. It may also involve transitions between moving (tracking) mounting systems and fixed trays or support structures. Careful attention therefore shall be paid to the inspection and maintenance of the wiring. Any degrading labels or markings required for future maintenance should be replaced. - PV string, sub-array and array conductor integrity PV string conductors between modules and routed to combiner boxes should be inspected for signs of insulation wear and nicks along the routing path. Special attention should be paid to areas where single or bundled conductors encounter corners or edges of support structures, cable management assemblies, or moving members on tracking systems. Look for pinched cables and route away from pinch points. Look for abnormal twist in cable and relieve the twist. Attention should also be paid to abrasion from surfaces such as roofing shingles. The integrity of array cable securement should be inspected and corrected as well if needed. For example, non-metallic wire ties that have broken, show significant aging, or are otherwise approaching end-of-life should be replaced. Metallic wire ties may move over time and become sharp, thereby causing insulation damage. Wire clips or guides should be checked for integrity and also to ensure they are not causing any insulation damage. Further check for any conductors that are improperly secured and susceptible to rubbing, chaffing or unintended movement from wind, snow, ice, rain or thermal expansion or contraction. Verify that there is not excessive sagging or movement of cables that could lead to failures. - Sub-array and array conductor integrity Conductor sheaths should be inspected at conduit and enclosure transitions for signs of movement wear, stress against the conduit or fittings, or damage from rodents. Additional conductor protection or replacement should be considered if there is evidence of excessive or increasing wear over time. Verify critical spacing between wiring of different voltage classes (including a.c and d.c.) and spacing created by use of wire ties or other wire management are maintained. - Equipment earthing and bonding Equipment earthing (grounding) connections in or on enclosures, mounting structures, conduits or trays, module frames, equipment pads, etc., should be visually inspected for signs of deterioration, corrosion, torque-mark slip, etc. Connections should be re-tightened with proper torque wrenches or replaced as needed. - Mounting system Inspect support structures for defects including rust, corrosion, sagging, geometric distortion, and missing or broken clips or bolts. It may be desirable to verify the torque of a sample of bolts to confirm tightness, especially if shifting is suspected. In roof-mounted systems, check the integrity of the penetrations, or movement of ballasts. In ground-mounted systems, look for signs of corrosion of metal, fatigue or deterioration of wood or other materials, especially where earth contact is made and where moisture, snow or ice can back up or have their flow impeded. In tracking systems, additionally check the alignment and any other manufacturer- recommended items. For locations where the ground can freeze, the depth of the frost line relative to the depth of foundations for ground-mounted systems may result in movement of the structural supports. Soil studies conducted prior to the PV installation may be useful for determining whether frost heave was considered during the design stage. In some locations with variable soil conditions or topography, multiple samples may have been required. During the initial year of operation, it is valuable to verify the study was conducted and the recommendations implemented. Especially after the first freeze-thaw cycle, it is recommended that the site be examined for evidence of moment of the structural supports due to ground movement. Similarly, it is recommended to examine the system for settling of the structural supports due to uneven soil conditions and/or expansive soils. This is especially important for warranty claims and to avoid further damage to the system. - Conduits and cable trays Inspect conduits and cable trays for proper support, bushings, damaged gaskets, and expansion joints, where needed. Inspect for excessive wear, cracking, corrosion or other deterioration that could reduce the mechanical protection to the cables. Inspect for excessive sag of the cable tray and address with additional supports if necessary. Inspect for loose fittings, particularly if used as an earthing path. Remove lid from cable trays and inspect cable arrangements, cable integrity, excessive ingress of plant or other material, and for any evidence of rodent activity. Infrared imaging may be useful if the cables are not directly accessible. - Weather station If a weather station is present, ensure that the sensors are in the correct location and alignment (tilt and azimuth). A global horizontal irradiance sensor should be flat, and a plane of array irradiance sensor should be installed to the same pitch and orientation as the array. Irradiance sensors should be cleaned periodically to remove dirt, bird droppings or other sources of soiling. Ambient temperature radiation shields may also need cleaning to ensure adequate airflow for the temperature sensor. Routine sensor calibration, verification, or replacement ensures accurate readings. - Performance related maintenance - General Performance related maintenance refers to specific testing or maintenance procedures used to ensure the system is generating the maximum possible energy for its design, installation conditions, location, and age. NOTE O&M organizations may have financial incentives to not only ensure baseline performance expectations but to improve performance beyond those of baseline expectations. - Wiring connection resistance The safety related verification steps described in 11.3.2 are relevant also to performance related maintenance since excessive resistance in connections results in unnecessary electrical losses that detract from the overall system production. - Shade evaluation A verification of the as-built shade conditions is critical to assessing the ongoing performance of a PV system relative to expectations. Where sites are impacted by trees, vegetation or other shade sources that may vary over time, a shading record should be created during commissioning (according to IEC 62446-1:2016) and used as a baseline for comparison to conditions assessed during maintenance visits. More commonly, such an evaluation will be triggered by a measured reduction in performance. Follow the procedure described in 8.4 of IEC 62446-1:2016 to record existing shade conditions for comparison. - Module string or wiring harness testing - General Module string or wiring harness voltage and current tests are made during commissioning and baseline values are recorded for future comparisons. String or harness testing is mostly predicated by performance reduction triggers. Periodic string testing may be conducted if needed for performance tracking. Testing may be performed on all strings (or harnesses), or a subset sample. Systems incorporating MLM may use the module level recorded data as a substitute for the string or wiring harness testing described in this subclause. NOTE Data that is continuously tracked via MLM can provide immediate indication of performance deviations during system operation, whether caused by the modules or the module level power electronics themselves. - Voltage check Perform open circuit voltage (Voc) measurements to check that module strings or harnesses are still correctly wired and balanced or to identify loss of a module due to shorted bypass diode or other problem. Tests should be conducted according to 6.4 of IEC 62446-1:2016, or as part of I-V curve testing described in 7.2 of IEC 62446-1:2016. Where available, MLM capable of recording module open circuit voltages may be used in place of the tests described in 6.4 of IEC 62446-1:2016. - Operational current check Perform string or wiring harness operational current tests according to 6.5.3 of IEC 62446-1:2016. Measured values should be compared with the expected value from baseline measurements. Where there are stable irradiance conditions, measurements of currents in individual strings or wiring harnesses shall be compared. These values should be the same (typically within 5 % of the average for stable irradiance conditions). Where available, data recorded from MLM to compare the power of individual modules during normal operation may be used in place of the tests described in 6.5.3 of IEC 62446-1:2016. Where a performance deviation is detected, check the performance of both the electronics and the modules. Where MLM data is used for comparisons, consistent time-stamp information is needed to ensure the stable irradiance condition requirements are met. NOTE MLM may reveal individual underperforming modules in a string that may otherwise be undetected by string current measurements alone. - I-V curve testing String or wiring harness I-V curve testing is recommended for systems that do not incorporate module level electronics (microinverters or d.c. to d.c. converters). I-V curve tests can provide the following information: - Measurements of open circuit voltage (Voc) and short circuit current (Isc) - Measurements of max power voltage (Vmpp), current (Impp), max power (Pmax), and Fill Factor (FF) - Measurement of string / harness / array performance - Identification of module / array defects or shading issues I-V curve tests should be periodically conducted as part of performance related maintenance to identify module component failures or excessive production degradation. I-V curves should be taken according to the procedures described in 7.2 of IEC 62446-1:2016. String I-V curve testing should not be performed on systems with module level electronics unless approved by the manufacturer. Where approved, manufacturer instructions should be followed to ensure proper procedures and interpretation of results. I-V curve recordings on modules with power electronics may differ substantially depending on the direction of the measurement (e.g. from Voc to Isc or from Isc to Voc) or depending on the type of load used by the I-V curve device. Where available, MLM can be used in place of I-V curve tests to reveal most of the issues that would ordinarily be revealed in an I-V curve test. - Vegetation management Vegetation management is particularly important in ground mount systems but is a consideration for all PV systems. Vegetation can grow into and cause problems with trackers, can cause problems with array wiring, and can cause shading, which will impact production but could also cause damage to the system. Vegetation should also be controlled around the inverter equipment pad and other areas where electrical equipment is present. - Mowing or weed trimming vegetation around a ground mount can lead to problems if the mowing or weed trimming kicks up debris that can break the glass or cause general soiling that result in underperformance. Wiring shall be protected from damage. - Poisoning weeds can lead to environmental and health problems. - Permanent control at the time of installation is an ideal way to deal with vegetation management, by denying plants access to nutrients, water, or light. Some measures may be taken after the fact, such as adding a thick layer of gravel or mulch on the ground to deny sprouting seeds access to light. - During inspections, note the amount of vegetation growth and document it through pictures. - Work with the site owners to come up with a specific vegetation management plan that involves carefully removing or cutting back vegetation that is currently shading or will eventually grow to shade parts of the array. - Many non-toxically treated forms of vegetation can be controlled by the use of grazing animals as an alternative to herbicides. However, animals may damage modules or wiring if not properly anticipated. - Large rooftop systems can experience a build-up of dust or detritus which can support plant growth. This should be considered in any vegetation management plan. Birds are the primary vector for seeds and organic material, so addressing the issue of bird populations as described in 11.4.6 is contributory to reducing vegetation in the nooks of rooftop arrays. Personnel performing vegetation management should be alert to the possible presence of snakes, spiders, bees, and other venomous animals. - Soiling and array cleaning Soiling reduces the energy output of the PV array, and can lead to localized hot-spot failures if the soiling is uneven. Care shall be taken with array cleaning to avoid damaging the components. Follow the PV module manufacturer’s recommendations with any array cleaning. In the case of uniform soiling, a local, site-specific cost-benefit analysis should be performed to determine whether routine cleaning of the array is warranted. A cleaning regime may not be required at all if the climate and rainfall at the site adequately prevents accumulation. Where cleaning is determined valuable, the frequency determined may be seasonal, depending on local rainfall and dust characteristics. Efforts should be taken to reduce uneven soiling, for example from bird droppings or the accumulation of material at the lower edge of tilted modules. Cleaning may be on a defined interval or “condition based,” and the impact of soiling can be measured by instruments to trigger a cleaning (for example a sensor with and without a shutter of soiled glass) Soiling and resulting cleaning regimen depend on local sources of matter. A sample swabbed from the PV module surface can be taken to an analytical laboratory to ascertain its origin. Sources of soiling that may indicate the need for a cleaning regimen include: - Agricultural dust: cleaning can be scheduled following plowing. In parts of the world without active soil conservation, persistent dust can require frequent cleaning. - Construction dust: cleaning can be scheduled after completion of nearby construction. Encourage construction manager to implement dust suppression. - Pollen: schedule cleaning after end of pollen season. - Organic matter: growth such as lichen or algae in wetter climates may require more frequent and/or specialized cleaning approaches. - Bird droppings: Cleaning may be required where significant bird populations exist. Additional mitigation measures may be taken to reduce droppings, such as use of bird- slides, netting, spikes, or plastic owls or falcons. - Diesel soot: present in cities and concentrations such as bus depot and may require frequent cleaning. - Industrial sources: Processes such as cooking or manufacturing can be sources of array soiling. This can be identified by testing samples of the dirt. Clean PV modules and array equipment using cleaning solutions, tools, and methods that comply with specific requirements and instructions provided by module and component manufacturers, including for racking, wiring and wire-ties. Where guidance is not provided by module manufacturer instructions, the following guidelines should be considered: - Use plain water, with detergents, oxidants or surfactants used only if needed to remove oily or organic dirt. Bleach or environmentally damaging chemicals should be avoided to minimize environmental impact. - Minimize water consumption and chemical overspray and run-off. - Sprayers are recommended to be low pressure, e.g. < 1 MPa. - The cleaning solution used should be documented either by chemical formula and concentration or manufacture and product name. - Where possible, avoid acidic cleaning agents or water with pH levels outside of the range from 6 to 9. - Dissolved minerals such as calcium and magnesium increase the hardness of water, reducing the effectiveness of the detergent and leaving spots. Consumption of detergent is minimized if the hardness is less than 20 mg CaCO3 per litre. - Use only brushes or strip washers specified by the PV module manufacturer for manual and robotic cleaning systems. If not specified, choose a soft material (such as split microfiber) and consult the module manufacturer to ensure the material is safe for the PV module glass coatings. Make sure that dirt held by the cleaning brush does not go on to scratch modules. - Cleaning should occur in low irradiance conditions to avoid possible damage to hot modules or from partial shading, and to avoid lost production. NOTE Machine-mounted or robotic cleaning systems are available for large systems. Array design can increase or decrease snow accumulation. Clearance avoids wind-driven drifts and allows snow to slide off. Snow generally slides off steep arrays, but does not slide off low-sloped arrays. Snow removal is generally not recommended, but it is sometimes required to reduce snow weight on a roof or to remove ice-dams. Snow removal by use of a powerful turbo-fan is effective for powder or dry snow, and in such cases preferable to a shovel or other mechanical means. Unexpected localized snow accumulation caused by wind or other factors can occur over time. Check modules for breakage and PV structure deformation in these areas. In some cases structural reinforcement may be required. - Troubleshooting and corrective maintenance - General Failures in a PV system generally give some indication of a cause or source. If the symptom of a problem is known but not the root cause, troubleshooting steps shall be taken to identify the problem. Once determined, corrective maintenance procedures can be performed to mitigate the problem or failure and prevent re-occurrence. The appropriate mitigating procedure contained in this document or from specific component user manuals should be followed. Corrective maintenance may take place during regularly scheduled maintenance visits or, depending on the importance, may take place as an unscheduled procedure. Safety related failures may pose a persistent or critical danger and demand an immediate response. Repair times for performance or non-critical issues (posing no danger or reduction of safety) are conditional with respect to owner requirements, contractual requirements, etc., and may largely be driven by cost-benefit analyses such as those recommended for array cleaning, - Shutdown of equipment in response to hazardous failures In the event that any corrective action is in response to a safety or fire-related hazard that is on-going, personnel shall follow emergency shut-down procedures. Project specific emergency shut-down procedures shall be developed and maintained at the project site. General procedures or steps for emergency shutdown are described in 13.3.1. Once emergency conditions are cleared, the normal isolation locking (e.g. lock-out, tag-out or LOTO) procedures shall be followed prior to work on the electrical equipment. Depending on the failure mode, it should be noted that equipment may still present a hazard. - Troubleshooting non-hazardous failures When failures do not create hazardous conditions, corrective maintenance procedures may involve working on, testing, or inspecting components where there are live parts. For all such procedures, the normal isolation procedures described in 13.3.2 should be followed, and all appropriate safety procedures (e.g. lock-out, tag-out or LOTO) as defined in 13.2.1 and Annex E should be carried out before work is performed. - Troubleshooting incident or event-triggered issues Issues or failures triggered by an event may be indicated by a monitoring system, and shown as the loss of a specific power processing component, such as an inverter, combiner box, string, transformer, circuit breaker, etc. In the event of an inverter fault, follow the general diagnostic steps outlined in 13.6.2, as well as isolation and safety procedures (e.g. LOTO) as applicable. Inverter trips may not be the result of a problem with the inverter, but rather an appropriate response to failures in the array. Inverter diagnostic information may point to array-related issues (such as earth faults) that need further investigation before corrective maintenance can be performed. The following procedures may be warranted as appropriate: - Earth fault testing according to 13.5.1. - String testing according to 11.4.4. - Fuse testing according to 13.5.2. - PV insulation resistance testing according to 6.7 of IEC 62446-1:2016. - Earthing system continuity test according to 6.1 of IEC 62446-1:2016. - DAS diagnostic tests according to 12.5. - IR imaging tests according to 7.3 of IEC 62446-1:2016, specific procedures found in manufacturers’ operating manuals, and/or as recommended in IEC TS 62446-3. - Diagnosing performance related issues System operators or owners may become aware of a PV installation’s underperformance through one of the following means: - a predefined DAS alert corresponding to weather adjusted expected performance, a result of comparison with other systems in a system portfolio, or a result of comparison with other monitored parts of the system at a site (e.g. a site with multiple inverters and/or sub- arrays, or with string and/or MLM); - a manual review of the DAS data through an online portal that indicates performance anomalies; - a comparison of present performance with performance test results from previous maintenance visits; and - customer or external entity reports of a potential problem, e.g. because of an unexpected increase in a monthly bill. Once the underperformance is confirmed, personnel shall determine what is causing it. Steps to diagnosing power production deficiencies include: - Review of monitored data to identify sub-system performance changes. - Aerial images of large systems may identify the problems with reduced labor. - Where aerial imaging is not practical or appropriate, dispatch a field technician to the site to do the following: - Check sub-array and string currents in sub-array and array combiner boxes (if not monitored or recorded remotely). Often a performance problem will be related to string(s) with a blown fuse or other issue that is apparent from a string measurement. - Check that on-site performance meters have similar values and have been properly calibrated. Often systems will have revenue grade performance monitoring that can be compared against the inverter display totals. A phase that has a different output than the others could be the result of a bad current transformer (CT) or a blown fuse in the CT circuit (i.e., an instrumentation problem). - Verify that the array maximum power point voltage is within the maximum power point tracking range of the inverter, using an I-V curve tracer on a sample string or group of strings. Modules will degrade over time and an array that begins service at the lower end of the inverter maximum power voltage window may degrade until its maximum power voltage no longer falls within this range, further compounding the effects of module degradation. - Look for external causes of the production drop, such as unexpected shade on the array. Vegetation growth is the most common form of shading, but it is not unusual to find a satellite dish or other object shading the array that was not present when the system was built. Take photographs with usable coordinates of the installation during commissioning and keep a visual record of any noticeable differences during maintenance visits. - Inspect for signs of animals gnawing on insulation, irregular/unanticipated damage or other connectivity issues that may skew output data. - Perform general system checks as necessary to identify problems: - Follow the steps for DAS system diagnostics according to 13.6.1. - Check all fuses at the inverter and work out to the combiner boxes according to 13.5.2. Whenever a blown fuse is found, investigate the cause and in cases of repetitive failures, address the underlying cause. When replacing fuses, it is essential to source the appropriate size, type, and rating. Do not assume that the fuse being replaced was the correct size, type, and rating, because an incorrect rating or size could be the reason the fuse blew. It may be necessary to consult the product manual and the design specifications and drawings to ensure the correct fuse is sourced. It is common to come across operating systems with incorrect fuses in place. - Perform string I-V curve tracing according to 7.2 of IEC 62446-1:2016 to evaluate Isc, Voc, Pmax, and fill factor. This is the preferable method as any issues with obstructions or soiling, or degradation of fill factor, will show up in the I-V measurements. Alternatively, perform string voltage and current testing according to Clause 6 of IEC 62446-1:2016. - Validate weather sensors. - Look for soiling. If soiling might be the problem, test an individual string (Voc, Imp, I-V curve) and then clean the string and retest. - Take infrared (IR) images of the PV cells according to 7.3 of IEC 62446-1:2016, or through aerial imaging as appropriate. - Additional procedures - General Procedures defined in this clause are referenced from multiple sections in the technical specification, as needed for the appropriate task. - Safety procedures - General Refer to Annex E for basic safety requirements, considerations and useful references addressing local rules. - Safe operation of switch disconnectors Switching on or off an electrical contactor or disconnector can be one of the more dangerous tasks involved in maintaining a PV system if not performed properly. Workers shall wear proper PPE when operating disconnects, and care should be taken to use the proper technique for operating switch disconnectors. Before opening a d.c. disconnector, the system should be shut down by turning off the connected inverter, opening a load break rated switch disconnector, and/or initiating shutdown control, where available. Disconnectors used to control the d.c. circuits of PV systems that are not rated for load-break operation shall be labelled as non-load-break-rated and shall never be opened while the system is operating. See Annex E for more detail. - Isolation procedures - Emergency shutdown - Inverter equipment pad equipment Proceed to the inverter equipment pad or equipment area only if there is safe access and no discernible safety hazard at the equipment itself. If the inverters have emergency stop buttons, push them in on each inverter. If the inverter has an on/off switch, turn it to the off position. Each inverter should be manually turned to the off position. This will immediately open the internal a.c. and d.c. contactors (if present) inside the inverter, and/or initiate shutdown control, where available. - Disconnect switches Some inverters do not have an on/off switch or an emergency stop button. For these inverters, it will be necessary to turn the systems off using the switch disconnectors attached to or located near the inverters. Do not open disconnectors or switches labelled “Do not disconnect under load” until a load-break switch disconnector has been opened and current flow is stopped. Generally, the first available upstream load-break a.c. switch disconnector or circuit breaker is safer to operate first (before the d.c. switch disconnector), because the inverter instantly shuts down the transistor bridge when a.c. voltage is removed. Once the system is off, the remaining d.c. side isolators can be opened and the system can be locked out until the fault condition is repaired or it is safe to turn back on. NOTE The d.c. side contacts may still be live when disconnect switches or isolators are opened. If there is any question about the location of a fault or failure, check that there is no voltage on metallic switch cabinets or handles, and check that the enclosure or handle is not overheated, prior to operating the switch disconnector. Once these checks are cleared, follow the switch disconnector opening procedure described in 13.2.1. - Combiner boxes In an emergency situation, it may be important to isolate combiner boxes or sub-arrays from the rest of the array circuits. Proceed to the equipment area only if there is safe access and no discernible safety hazard at the boxes or enclosures themselves. Check that there is no voltage on metallic switch cabinets or handles, and check that the enclosure or handle is not overheated, prior to operating the switch disconnector. Once these checks are cleared, follow the switch disconnector opening procedure described in 13.2.1. Open the combiner box. If it is necessary to isolate individual string circuits, ensure that there is no current flowing in the string using a current clamp meter before attempting to remove or open a string fuse. - Module and string wiring Do not attempt to isolate module or string wiring in an emergency situation. This should only take place once initial steps have been taken to shut off power or fault current flow via the inverter and isolating switches. After these steps are taken, individual string circuits can be isolated by opening the PV connectors at the string or inter-module level. PV connectors are non-load break devices, therefore current checks should always take place first before opening the connector. - Non-emergency shutdown - Inverter equipment pad components Use the following procedures for disconnecting a single inverter from the grid. If applicable, follow the inverter manufacturer guidelines for a controlled shutdown using the interface keypad to navigate and select a shutdown. - Check if there is an insulation or earth fault in the PV array at the inverter or DAS. If so, refer to 13.5.1 for diagnostic and remediation steps. - If the inverter has an on/off switch, turn it to off. - Turn the a.c. disconnect switch disconnector on the inverter off. - Turn the d.c. disconnect switch disconnector on the inverter off and/or initiate shutdown control, where available. - Turn off any remaining external switch disconnectors or isolators connected to the inverter. - Install lockout devices on all switch disconnectors, locking them in the open or off position. - Repeat for all inverters and switch disconnectors to completely isolate the entire PV system from the grid and the inverters from the PV power source. - Transformer isolation Use the following procedures for transformer shutdown: - For inverters connected to the transformer, turn the on/off switch to off. - Turn the a.c. disconnect off for the inverters connected to the transformer. - Turn the d.c. disconnect off for the inverters connected to the transformer and/or initiate shutdown control, where available. - Install lockout devices on disconnects. - Turn off the grid-side transformer switch, which is either a dedicated stand-alone circuit breaker or switch disconnector or is located in the switchgear. - Install a lockout device on the transformer switch. - Repeat for all transformers to completely isolate them from the switchgear. - Combiner box isolation To isolate field combiner boxes: - Turn off the inverters as described above. - Operate the switch disconnector of the combiner (if applicable) by turning the handle to the off position. If an isolator is used, verify there is no current flow on the combiner box d.c. output conductors before opening the isolator. - Use a d.c. clamp on the meter to confirm there is no current passing through the string conductors in the combiner box, and then open all of the fuses. - If further isolation of the box is needed, use the string diagrams to locate the end connectors of the PV strings. - Use a clamp-on d.c. current meter to confirm that the string does not have any current passing through it, and then disconnect the string by opening the homerun positive and negative connectors and putting caps on the source circuit connectors. - Return to the combiner box and use a voltage detector with a proving unit to confirm that each string has been successfully disconnected. - Modules and string wiring isolation After turning off the inverter and isolating the combiner boxes from the array, disconnect individual modules from the string: - Before disconnecting any string, use a d.c. clamp-on meter to confirm there is no current passing through the string. - Use the appropriate connector unlocking tool to disengage the module connector. - Repeat for each module to be isolated from the system. - If modules are removed from a system, even temporarily, technicians shall ensure that the equipment earthing system remains intact for the remaining modules. - Technicians need to be aware that a circuit can easily be reenergized inadvertently and that most modules cannot be turned “off”, and will typically generate the rated voltage when exposed to sunlight, regardless of lock out of transformers, inverters, combiner boxes, etc. - Inspection and preventive maintenance procedures - Inverter manufacturer specific procedures Each inverter manufacturer will have specific requirements for inspection, testing, services, and documentation to meet its warranty obligations. Typical requirements for inverter inspections include: - Record and validate all voltages and production values from the interface display. - Record last logged system error. - Clean or replace filters. - Clean the inside of the cabinet. - Test fans for proper operation. - Check fuses. - Check torque on terminations. - Check gasket seal(s). - Confirm warning labels are in place. - Look for discoloration from excessive heat build-up. - Check integrity of surge arrestors. - Check continuity of earthing system and connections. - Check mechanical connection of the inverter to the wall or ground. - Check internal disconnect operation. - Verify that the latest or applicable software is installed. Sometimes an older software version may be appropriate for compatibility reasons. - Contact installer and/or manufacturer about any issues found. - Document findings for all work performed. - Tracker manufacturer specific procedures Tracker manufacturers will have specific requirements for inspections, testing, service, and documentation to meet their warranty obligations. Typical maintenance or start-up requirements for tracker systems include: - Lubricate tracker by inserting grease with grease gun into appropriate grease caps per manufacturer maintenance recommendation. - Check voltages inside the controller box. - For tracker electronics that utilize a transparent enclosure cover, verify that internal components appear free of defects from sun exposure. - Ensure that there is not excessive moisture accumulated in controller enclosures. - Use a digital level to check the calibration and positioning of the inclinometers. - Check array for signs of parts hitting or rubbing other parts. - Check for any metal stress, loose connections or unusual torqueing or distortion of the tracker framing or device interfaces. - Remove vegetation that is near the drive shaft or moving components. - Check wind-stow operation. - Verify communications with applicable weather station components, gateways, and wind sensors. - Verify proper function and position of inclinations sensors, if applicable. - Data acquisition system specific procedures Data acquisition system (DAS) manufacturers will have specific requirements for inspections, testing, service, calibration, and documentation to meet their warranty obligations. Typical maintenance or startup requirements for DASs include: - taking voltage readings of power supplies, - validating current transducer readings by comparing to calibrated equipment, and - validating sensor reading by comparing to calibrated equipment To confirm proper functionality of the DAS, the values measured by the DAS should be verified against values from devices with traceable calibration records. Comparing the irradiance, temperature, and power measurements recorded by the DAS to values obtained from calibrated instruments will help identify sensor calibration issues that could result in the DAS data being incorrect. Where time synchronization of data has been required, confirm that the data synchronization is operating properly. Verify DAS has communication with applicable server and that there are no gaps in stored data. Investigate causes if there are frequent gaps in data, such as problems with cabling, or interference from other equipment. Sensors and monitoring devices requiring calibration shall be calibrated at intervals no longer than the certifications and manufacturer recommendations, unless there is written justification approved by system owners and operators. Depending upon system granularity, compare equivalent module, string, sub-array or inverter data for inconsistencies and anomalies, as available. It is common for DAS documentation to be omitted or insufficiently detailed. As a result of such an omission, initial inspections often do not check for errors in the DAS design and inspectors have nothing to compare the as-built with for compliance. If the DAS is tied into the building information technology system, O&M personnel should be aware that building networking upgrades or routine maintenance can cause connectivity issues. - Electrical test procedures - Earth fault testing - General Earth faults can be difficult to troubleshoot depending on the severity and location of the fault. However, steps can be taken to efficiently troubleshoot earth faults in a PV system. Testing can be done under any conditions with enough light to produce voltage. However, some faults are only apparent under certain conditions, such as when components are wet or when the array is exposed to higher irradiance levels. These conditions may need to be replicated to adequately troubleshoot the fault. Systems without functional earthing (or IT systems) monitored by an IMD according to IEC 61557-8 may use insulation fault location systems (IFLS) according to IEC 61557-9 to simplify this process. - Test procedure—string inverters - Turn inverter off at the on/off switch disconnector, if applicable. - Turn off the d.c. and a.c. disconnects (may be the same switch disconnector). - For systems with functional earthing: - In many small inverters, the fuse is the path to earth. When the fuse is removed from the system, the normally earthed conductor is no longer earthed. Verify there is no current flowing in the fuse or disconnecting device. - Remove and test the earth fault fuse continuity with an ohmmeter. If the fuse is good, there may not be an earth fault. Verify by testing voltages to earth with the fuse removed. If within specifications, replace fuse and restart inverter. If the fuse fails continuity test, there may be an earth fault. - Verify it is the correct rating type and size fuse. If the ends of the circuit are isolated, the strings should not have a well-defined open circuit voltage when tested from the conductor to earth. If a well-defined voltage is present, there may be a fault. Small inverters usually have four or fewer inputs, so isolate the string with the fault by removing the fuses from the combiner box. - With the fuses removed, test for voltage from the line side of the fuse terminals relative to earth. - For systems with functional earthing, if voltage is present on all of the terminals relative to earth, isolate the normally earthed conductors by opening the earth connection (remove earth fault fuse) or by removing them from the bussing. - Repeat until the string with the fault is found. - Take the isolated string with the fault and record the voltage from the positive pole to earth (Vpos) and from the negative pole to earth (Vneg). Check to see that Vpos – Vneg (i.e. the sum of the absolute values) is approximately equal to the full open circuit voltage of the array. If this is not so then other faults may exist. If the voltage in either measurement is low (e.g. equivalent to the open circuit voltage of zero to one or two modules), the fault is likely to be at that end of the string. If the voltage is a different value, then the fault is probably somewhere in the middle of the array or possibly in a module. - Determine the precise location of the fault by taking the voltage Vpos or Vneg that is smaller in magnitude and divide that voltage by the open circuit voltage of one module. i.e. Nx = magnitude of (Vpos or Vneg/Voc one module). If the fault is in the inter-module wiring the result Nx should be close to an integer number and that number should indicate the number of modules between the pole associated with the measurement and the fault. For example, consider 10 modules in a string with a Voc of 50 Vdc each, with module one connected to the negative main cable and module 10 connected to the positive main cable. When testing at the combiner box from the line side of the negative terminal to earth and the result is Vneg = -100 Vdc and testing from the positive to earth and the result is Vpos = 400 Vdc, then Nx = 2, and the fault is somewhere between the second and third module in the string counting from the negative main connection. Given the same wiring as above but a reading of 0 Vdc from the negative side and 500 Vdc from the positive side, the fault is in the negative cable. Given the above scenario, it would be wise to use an insulation resistance tester on all of the conductors in the conduit to make sure that the fault is isolated to the one conductor. Some inverters or systems include fault location functionality. Check the manufacturer manual on how to apply. 13.5.1.3 Test procedure—central type inverters Due to their relative size, central inverters require additional procedures to narrow down the source of an earth fault. - Turn inverter off at the on/off switch, if applicable. - Turn off the a.c. and d.c. disconnects connected to the inverter. - For functionally earthed systems with a fuse, contactor or circuit breaker in the earthed connection, verify there is no current flowing in the connection. Remove and test the earth fault fuse continuity with an ohmmeter. If the fuse is good, there may not be a earth fault. Verify by testing voltages to earth with the fuse removed. If good, replace fuse. If the fuse fails the continuity test, there may be a earth fault. Verify it is the correct rating type and size fuse. - If an earth fault is suspected, remove the fuse for subsequent testing. - For functionally earthed systems using a circuit breaker, contactor or other switching device in the earthed connection, open the switching device. - At the inverter d.c. input terminals (where cables from the combiner box to the inverter terminate in the inverter enclosure) measure the voltage between each pole and ground. An earth fault probably exists if the voltage between either dc pole and ground is low or zero. - Check the incoming circuits from each combiner box one by one to determine which circuit has the fault. - DC input configurations in central inverters vary considerably. Consult with the inverter manufacturer for detailed instructions for isolating the individual d.c. input circuits. - If the combiner boxes have switch disconnectors on the output cables, open the switch disconnector and recheck the voltage to ground. If the low voltage is still present, the fault is in the cables between the combiner box and inverter. Otherwise, the fault is in the array strings. - To identify the location of the earth fault in the strings, follow the string testing procedures in 13.5.1.1. - Fuse tests Fuses can be checked under any test conditions. Fuses should never be replaced or tested while the circuit is energized. Isolate the array or sub-array prior to servicing fuses. Fuse testing procedure: - Use appropriate safety procedures (e.g. LOTO) - Confirm system is de-energized with a voltmeter. - Check with clamp meter that there is no current flow through the fuse (space permitting). - Set ohmmeter on a sturdy surface. - Remove the fuse to be tested from the fuse holder unless it is clear that no alternative continuity paths can exist that would provide a false reading. - Use the ohmmeter to test the fuse by connecting a test probe to the terminals at each end of the fuse, making sure that your fingers are not touching the fuse terminals or the test probe tips as this may give a resistance reading for an open fuse that can be confusing. Confirm that the resistance reading is as expected for a good fuse. - Look at the fuse and confirm the size, type, and rating of the fuse. - If the fuse fails the test or is not the properly rated size or type, replace with the correct fuse. - Always test replacement fuses before installing to confirm the fuse was good when it was placed in service. Additional best practices: While testing the voltages with the system off and the fuses open, prepare the box for current testing. Cut zip ties if needed and make sure the conductors are tight in their terminals and will not come out when the current clamp is placed around them in the next phase of testing. Test with a two-person team so one can keep the safety equipment on and take readings while the other records the readings. This will allow for efficient testing, because the person taking the readings can enter them directly into a form. In addition, there is the safety advantage of having two people present when working on live equipment. - Bypass diode tests - General Bypass diodes can fail open circuit or as a short. If a string has below average voltage relative to other strings, that may be an indication of one or more shorted diodes. Open- circuited diodes may not be as noticeable. Consult with the module manufacturer to determine if a failed bypass diode can be replaced, or if the entire module should be removed and replaced. Diodes that have failed open circuit should be replaced or the module removed if that module receives regular shading. - Open circuit diode testing If there is direct access to the diodes in the junction box, they can be tested with continuity measurements. A healthy diode will conduct in the forward direction and appear open circuit in the reverse direction. If there is no access to the diodes, open circuited diodes can be detected using selected shading of modules and portions of modules in a series string. This test should be done under stable sunlight conditions so that current changes caused by variable sunlight are not interpreted as diode failures. - Set up continuous current measurement of the string under test. Isolating the string under test from other parallel connected strings, where practical, such as on small systems with few PV strings, may provide more revealing results. - Selectively shade areas of each module that are segmented by the bypass diode. (Use the module data sheet to identify the number of diodes and cell string partitions.) - As each area is shaded, look for drops in current. An open-circuited diode will not be able to create a bypass path for the shaded cells, and current will drop significantly as a result. - Short-circuited diode testing A short-circuited diode may be identified by thermal imaging (see 7.2 of IEC 62446-1:2016) or by locating the module(s) in the string with low voltage. This is achieved by isolating (disconnecting) modules and measuring voltage at the module level. For long strings, it is advisable to divide the string into equal sections and determine which section has the low voltage before disconnecting every module. Where available MLM can be used instead of this test. By comparison of the module voltages a shorted bypass can be detected, if not already indicated by the DAS. If a low voltage module is identified, and there is access to the junction box, the failed diode will measure continuity in both the forward and reverse direction. - Diagnostic procedures - Validation of data acquisition systems (DAS) - General DAS checks are used to validate the existing systems. If any component is not up to specifications, it may be quicker and cheaper to replace it with a new component than to attempt to alter settings. In some cases, the cheapest and best option may be to establish a policy of replacing equipment such as irradiance sensors at defined intervals rather than spend the time validating the data and then replacing when out of calibration. Consider the accuracy of all instruments when determining whether the reading is within acceptable range. Perform the testing at the equipment involved, which can be installed throughout the system in combiner boxes, switchgear, transformers, and inverters in the array as well as in separate dedicated DAS enclosures. It is ideal to perform measurements under relatively stable outdoor conditions. In the case where it is not possible to log in to the DAS while at the site, it may be possible to synchronize clocks to compare on-site readings with DAS history afterwards. However, this is less desirable, as additional trips may be necessary to make adjustments for different readings. - General DAS The DAS may be an independent system, or for smaller systems integrated within the inverter. In either case, it is important to verify that the system is regularly recording results to ensure a reliable history of system performance. - Log in to the DAS program. - Look at system history to confirm data is not intermittent. Intermittent data from inverters can be the result of noise induced by the inverter. It may also be from poor communication connections or uplink protocols. - Check that the recommended shielded cable is used for communication wiring. - Check route of communication wiring to ensure it is away from voltage carrying conductors. - Confirm shield is only landed (connected to earth) in one spot; best to do this at the DAS enclosure. - Global horizontal irradiance sensor - Ensure device has been properly installed. - Ensure location is not shaded. - Use level to make sure it is level. - Clean with a cloth and mild soap solution if necessary, and/or follow manufacturer’s cleaning instructions. - Log into DAS program. - Place cleaned and recently calibrated handheld sensor in same pitch and orientation. - Compare and record results, e.g. for future data analysis and/or degradation trends. - If outside of acceptable range, replace sensor, noting serial number of the new sensor for as-built updates. - Plane of array irradiance sensor - Ensure device has been properly installed. - Ensure location is not shaded. - Use inclinometer and compass to ensure it is in the same pitch and orientation as the array. Large arrays and/or arrays with multiple orientations may have multiple sensors. - Clean with a cloth and mild soap solution if necessary, and/or follow manufacturer’s cleaning instructions. - Log into DAS program. - Place cleaned and recently calibrated handheld sensor in same pitch and orientation. - Compare and record results. - If outside of acceptable range, replace sensor, noting the serial number of the new sensor for as-built updates. - Ambient temperature sensor - Log into DAS program. - Take reading from handheld temperature sensor. - Compare and record results. - If outside of acceptable range, replace sensor, noting the serial number of the new sensor for as-built updates. - Back of module temperature sensor - Ensure sensor is correctly adhered to the back of a module in the middle of a cell in the middle of the module. - Log into DAS program. - Take reading from handheld temperature sensor. - Compare and record results. - If outside of acceptable range, replace the sensor, noting the serial number of the new sensor for as-built updates. - Rather than risk damaging the module, leave the sensor in place and install the new sensor in the middle of the next closest cell. - Anemometer - Log into DAS Program. - For cup anemometers, hold the cups and confirm it is reading 0 km/h. - Turn to confirm it is moving. - If further testing is needed, and for ultrasound anemometers, use a handheld anemometer and compare the results at a consistent windspeed greater than 3 m per second. - If outside of acceptable range, replace the sensor, noting the serial number of the new sensor for as-built updates. - Current transducer - Log into DAS Program. - Compare the current readings to the inverter display current readings. - Revenue grade validating involves using a calibrated current meter and placing it around the same conductors with the system running. - Compare results. - If outside of acceptable range, replace the sensor, noting the serial number of the new sensor for as-built updates. - Voltage transducer - Log into DAS program. - Check fuses with ohmmeter. - Use calibrated voltmeter to test circuits. - Compare results. - If any difference is noted, switch to other phases. - Check if the meter itself is not working properly. - Check if the reference phase is mislabeled. - Revenue meter - Log into DAS program. - Navigate the program to compare programmed current transformer (CT) ratio to the ratio listed on the CTs. - Look at power factor of all three phases to confirm it is close to unity with the system operating. - Note that power factor may be low at startup or in low light conditions e.g. less than 250 W/m2. - Confirm proper phase rotation with system running. - Compare revenue grade data with inverter data, noting differences. - Inverter internal sensors - Log into DAS program. - Confirm system is checking in accurately, confirming readings where possible. - Confirm appropriate resistor or termination is installed in the last inverter in the chain (if required). - Combiner box level monitoring - Log into DAS program. - Confirm communication to all devices. - Compare results to manual string current measurement results, or a sample thereof. - String level monitoring - Log into DAS program. - Confirm communication to all devices. - Compare recorded string currents with other strings in the same box and/or from adjacent boxes, whose modules are mounted in the same orientation. Slight differences may be due to operating temperatures and module variations. - Compare string currents recorded from DAS with those of manually measured baseline string currents. - Module level monitoring - Log into DAS program. - Confirm communication to all devices. - If desired, shade individual modules to confirm module mapping is accurate. - Inverter diagnostics When an inverter goes offline, technicians should determine the cause and address errors if applicable. The inverter may be checked remotely or via the local interface for the reported error(s). Recommended follow-up actions are listed in Table 4. These are common examples; specific recommendations and requirements should be provided by the inverter manufacturer. |
| --- | --- |

Хүснэгт 4 – Инвертерт түгээмэл илэрдэг алдаанууд

| Инвертерийн алдаа | Авах арга хэмжээ |
| --- | --- |
| Тогтмол гүйдлийн (DC) хүчдэл доогуур байх | Үзүүлэлт буурсан системийг оношлох алхмууд |
| Тогтмол гүйдлийн (DC) хүчдэл дээгүүр байх | Тогтмол гүйдлийн хүчдэлийн цувааг шалгах |
| Тогтмол гүйдлийн газардуулгын алдаа | Газардуулгын алдааг илрүүлэх процедур |
| Транзисторын гейтийг /гаралтыг/ удирдах дохио доголдсон | Холболтуудыг шалгах Үйлдвэрлэгчтэй холбогдох |
| Хувьсах гүйдлийн (AC) хүчдэл дээгүүр байх | Бүх таслуур асаалттай (хаалттай) эсэхийг баталгаажуулна. Вольтметрээр хувьсах гүйдлийн хүчдэлийг шалгана. Хэрэв хамрах хүрээнд байвал гараар дахин асаана. Хэрэв хамрах хүрээний гадна байвал сүлжээ компанитай холбогдоно. |
| Хувьсах гүйдлийн (AC) хүчдэл доогуур байх | Бүх таслуур асаалттай (хаалттай) эсэхийг баталгаажуулна. Вольтметрээр хувьсах гүйдлийн хүчдэлийг шалгана. Хэрэв хамрах хүрээнд байвал гараар дахин асаана. Хэрэв хамрах хүрээний гадна байвал сүлжээ компанитай холбогдоно. |
| Чадал бага байхад | Нарны тусгал бага байгаагаас шалтгаалан систем унтарч болно. Хэрэв нарны тусгал сайн гэхдээ систем муу ажиллаж байвал оношлох алхмуудыг хийнэ. |
| Хэт халалт — сэнс ажиллахгүй байхад | Сэнсний тэжээлийн хангамжийг шалгана. Хэрэв сайн бол сэнсийг солино. Хэрэв муу бол тэжээлийн хангамжийг солино. |
| Хэт халалт — сэнс ажиллаж байхад | Хэмжигчийн заалтыг баталгаажуулахын тулд шалгана. Хэрэв муу байвал мэдрэгчийг солино. Хэрэв сайн бол оролтын болон гаралтын шүүлтүүрт хэт их хуримтлагдсан бохирдол байгаа эсэхийг шалгаж, шаардлагатай бол цэвэрлэж эсвэл солино. |

Table 4 – Common reported inverter errors

| Inverter error | Action |
| --- | --- |
| DC undervoltage | Steps to diagnosing underperforming systems |
| DC overvoltage | VDC string testing |
| DC earth fault | Earth fault detection procedure |
| Gating fault | Check connections Contact manufacturer |
| AC undervoltage | Confirm all breakers are on (closed) Check AC voltage with voltmeter If within range, perform a manual restart If outside of range, contact utility |
| AC overvoltage | Check AC voltage with voltmeter If within range, perform a manual restart If outside of range, contact utility |
| Low power | System is probably just shutting down because of lack of sun; if it is sunny, perform steps to diagnose underperforming systems |
| Over temperature – fan not operating | Check power supply to fan – if good, replace fan; if bad, replace power supply |
| Over temperature – fan is operating | Check to confirm sensor readings – if bad, replace sensor; if good, check intake and exhaust filters for excessive build-up, and clean or replace if necessary |

| Зарим инвертерийн гэмтэл нь гэмтлийн нөхцөл байдал хэвийн болоход автоматаар арилдаг боловч зарим гэмтлийн нөхцөл байдал нь инвертерийг гараар дахин тохируулахыг шаарддаг. Газардуулгын гэмтлийн гал хамгаалагч болон хувьсах гүйдлийн гал хамгаалагч нь худалдан авахад хэцүү стандарт хангаагүй байж болно. Ялангуяа ижил хэмжээтэй олон инвертер байгаа бол солих хэрэгслийг нөөцөнд байлгаарай. Мэргэшсэн техникчид бэлэн байх, нийтлэг сэлбэг хэрэгслээр зохих ёсоор тоноглогдсон байх нь системийн ажиллах хугацааг хамгийн урт байлгахад тусалдаг. Зарим инвертерийн үзлэг үйлчилгээг аюулгүй хийхийн тулд системийг унтраахыг шаарддаг. Тоног төхөөрөмжийг үргэлж харааны аргаар шалгаж эхлэхээс гадна дотоод угсралт, утас бэхэлгээ, контактууд болон үндсэн эд ангиудыг цаашид шалгана. Дараах жишээ инвертерийн засвар үйлчилгээний шалгах жагсаалт нь том төвлөрсөн инвертерүүдэд (орон сууцны хэмжээнд биш) хамаарах бөгөөд бүх үйлдвэрлэгчдийн бүх загварт бүрэн гүйцэд байхаар зориулагдаагүй болно. - Үндсэн тоног төхөөрөмж болон удирдлагын самбарын өнгөний өөрчлөлтийг шалгана. Шаардлагатай бол шалгах толь ашиглана. - Оролтын тогтмол гүйдлийн (DC) болон гаралтын хувьсах гүйдлийн (AC) конденсаторуудыг хэт халалтаас үүссэн гэмтлийн шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгана. - Урд талын дэлгэцийн самбараас бүх хүчдэл болон гүйдлийн заалтыг тэмдэглэнэ. - Самбар, агааржуулалтын систем болон тусгаарлагдсан гадаргуугийн гадаад байдал/цэвэр байдлыг шалгана. - Төгсгөлүүд болон кабель дээрх зэврэлт/хэт халалт байгаа эсэхийг шалгана. - Шаардлагатай бол төгсгөлүүдийн чангалгаа, холбогч болон боолтыг шалгана. - Температур болон тухайн өдөр үүлэрхэг эсвэл нартай байгаа эсэх зэрэг орчны цаг агаарын нөхцөл байдлыг тэмдэглэнэ. - Хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн хэт хүчдэл дарагчийн гадаад байдлыг гэмтсэн эсвэл шатсан шинж тэмдэг байгаа эсэхийг шалгана. - Бүх аюулгүй байдлын төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг (яаралтай зогсоох төхөөрөмж, хаалганы унтраалга, газардуулгын гэмтэл илрүүлэгч таслуур) шалгана. - Агаарын шүүлтүүрийн элементүүдийг шалгах (цэвэрлэх эсвэл солих). - Илэрсэн дутагдлыг засах. - Засвар үйлчилгээний хуваарийн картыг бөглөнө. - Бичгээр хийсэн шалгалтын тайланг бөглөнө. - Хэрэв үйлдвэрлэгчийн сургалтад хамрагдсан ажилтнууд газар дээр нь байгаа бол програм хангамжийн шинэчлэлт зэрэг инженерийн салбарт санал болгож буй аливаа өөрчлөлтийг суурилуулж, гүйцэтгэнэ. Хавсралт Д (Норматив) Аюулгүй байдлын анхаарах зүйлс Д.1 Мэргэшсэн ажилтнууд НЦҮ-ийн системд цочрол болон нуман гялбааны аюул байдаг тул системтэй харьцаж буй ажилтнууд зохих сургалтанд хамрагдах, зохих хувийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах, аюулгүй ажиллагааны журмыг дагаж мөрдөх нь чухал юм. Ажилтнууд дараах зүйлсийг хийх сургалтанд хамрагдах шаардлагатай: - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн бусад хэсгээс ил гарсан гүйдэл дамжуулах эд ангийг тодорхойлно. - Ил гарсан гүйдэл дамжуулах эд ангийн нэрлэсэн хүчдэлийг тодорхойлно. - Хүн өртөх хүчдэлээс хамааран аюулгүй ажлын зайг тодорхойлно. - Онцгой байдлын үед нэвтрэх болон аюулгүй бүсээс гарах замуудтай танилцах. - Орон нутгийн цахилгаан болон галын дүрэм, стандартын холбогдох хэсгүүдтэй танилцах. - НЦҮ-ийн системд ихэвчлэн ашиглагддаг нарны эх үүсвэр болон тоног төхөөрөмжийн шинж чанаруудтай танилцана. - НЦҮ-ийн системд ашигладаг тоног төхөөрөмжийн параметрүүдтэй танилцана. - Туршилт болон хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж нь туршилтын нөхцөлд тохирсон эсэхийг шалгана. - Туршилт болон хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмжийг ажиллуулна. - Талбайд хамаарах бусад аюулуудтай танилцах. Систем дээр шууд ажил гүйцэтгэх мэргэшээгүй боловч өөр зорилгоор ажиллаж байж болзошгүй ажилтнуудад тулгарч болзошгүй аливаа аюул, зохих урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар мэдэгдэх ёстойг анхаарна уу. Д.2 Ерөнхий аюулгүй ажиллагааны анхаарах зүйлс Мэргэшсэн хүмүүс зохих ёсоор үнэлэгдсэн тоног төхөөрөмж ашиглаж, системд засвар, үйлчилгээ үзүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх ёстой. Тэд мөн тодорхой системийн хэвийн хүлээгдэж буй нөхцөл байдал, хүчдэл болон гүйдлийн талаар мэдэж байх ёстой бөгөөд ингэснээр хэвийн бус эсвэл аюултай нөхцөл байдлыг илүү сайн тодорхойлох боломжтой болно. Дэлгэцийн холболтууд, холболтын хайрцгууд болон ачааллыг таслах ажиллагаанд зориулагдаагүй зарим тогтмол гүйдлийн тусгаарлагч дээр байрлах "АЧААЛАЛТАЙ БАЙХАД САЛГАЖ БОЛОХГҮЙ" гэсэн анхааруулах шошгыг ажиглаж, дагаж мөрдөхөд онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Эдгээр анхааруулах шошгыг үл тоомсорлох нь багажны эвдрэл, нуман гялбаа, гал түймэр, ажилчдыг гэмтэлд хүргэж болзошгүй юм. Аюулгүй ажиллагааны нөхцлийг хангахын тулд дор хаяж дараах алхмуудыг дагаж мөрдөх шаардлагатай: - НЦҮ-ийн системийг ажиллуулахын өмнө системийн баримт бичиг, бүтээгдэхүүн эсвэл бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн зааврыг уншина. - НЦҮ-ийн системд ямар нэгэн ажил гүйцэтгэхийн өмнө тусгаарлагч эсвэл газардуулгын гэмтэл байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв тусгаарлагчийн гэмтэл байгаа бол НЦҮ-ийн бүлийн холбогдох ил дамжуулагч хэсгүүдийг ажиллаж байгаа гэж үзэх хэрэгтэй. ТАЙЛБАР: Тусгаарлалтын алдааны заалтыг ихэвчлэн ӨЦС болон/эсвэл инвертер дээрээс авах боломжтой. - Ажилтнууд хүчдэлийг салгасан эсэхийг шалгах хүртэл системийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамгийн их тогтмол гүйдлийн хүчдэлээр (1500 В ба түүнээс дээш) тэжээж байгаа гэж үзнэ. - Хувьсах гүйдлийн хэлхээний хувьд хэлхээ тасарсан эсэхийг батлахын тулд тохирох хүчдэлийн мэдрэгч эсвэл вольтметр ашиглана. Утасгүй хүчдэл хэмжигчийг хэлхээг "тасарсан" гэж батлахад ашиглаж болохгүй, учир нь тэд хуурмаг аюулгүй байдлыг зааж болно. Хэлхээ тасарсан эсэхийг батлахын өмнө ба дараа хүчдэл хэмжигч эсвэл вольтметр зөв ажиллаж байгааг баталгаажуулахын тулд тохиромжтой баталгаажуулах нэгжийг ашиглах шаардлагатай. Мультиметр ашиглан хэлхээ тасарсан эсэхийг шалгахаас өмнө баталгаажуулах нэгжтэй утасгүй хүчдэлийн илрүүлэгчийг ашиглана. - Засвар үйлчилгээ эсвэл туршилтын зорилгоор нээлттэй байхаас бусад тохиолдолд бүх хаалттай хаалгануудын түгжээг чангалж хаалттай байлгах ёстой. - Инвертерээс бүх хүчдэлийн эх үүсвэрийг салгахын тулд орж ирж буй хүчдэлийг тогтмол ба хувьсах эх үүсвэр дээр аль алинаас нь унтраах шаардлагатай. Ихэнх инвертерт тогтмол хүчдэлийн шинийн конденсаторууд нь цэнэгээ алдах хүртэл 5 минут ба түүнээс дээш хугацаанд хадгалагддаг. - Тусгаарлалтын аюулгүй байдлын зааврыг үргэлж дагаж мөрдөөрэй (жишээ нь LOTO). - НЦҮ-ийн тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ үзүүлэхдээ ганцаараа ажиллаж болохгүй. Тоног төхөөрөмжийг зохих ёсоор хүчдэлгүй болгож, түгжиж, тэмдэглэгээ хийх хүртэл хоёр хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллахыг зөвлөж байна. - Хэлхээнд гүйдэл гүйж байгаа эсэхийг эхлээд баталгаажуулалгүйгээр гал хамгаалагчийг салгаж болохгүй. Д.3 Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл Засвар, үйлчилгээний ажилтнууд цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр янз бүрийн ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл (ХХХ)-ийг мэдэж байх ёстой. ХХХ-д өндрийн хамгаалах хэрэгсэл, нуман гялбаа болон галд тэсвэртэй хувцас, хамгаалалттай резинэн (халуун) бээлий, гутал, хамгаалалтын нүдний шил зэрэг бусад зүйлс багтана. ХХХ нь системийн дотоод аюулд өртөхийг багасгахад туслах зорилготой юм. Болзошгүй аюулыг тодорхойлох нь тухайн ажилд тохирох ХХХ-ийг сонгох үйл явцад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. НЦҮ-ийн систем дээр эсвэл түүний ойролцоо ажиллаж буй бүх ажилтнууд аюулыг таньж мэдэх, эдгээр аюулыг арилгах эсвэл бууруулахын тулд тохирох ХХХ-ийг сонгох сургалтанд хамрагдсан байх ёстой. Одоо байгаа олон НЦҮ-ийн системүүдийг нуман гялбааны аюулын талаар анхааруулсан шошгогүйгээр суурилуулсан байдаг. Засвар, үйлчилгээний ажилтнууд тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд илүү өндөр ангиллын ХХХ шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд талбайн үнэлгээ хийх чадвартай байх ёстой. Ажлын байр нь зохих гал унтраагч, анхны тусламжийн хэрэгслээр тоноглогдсон байх ёстой бөгөөд ажилтнууд тэдгээрийг ашиглах талаар зохих сургалтанд хамрагдсан байх ёстой. Зүрхний үйл ажиллагааг сэхээн амьдруулах (CPR) сургалтанд хамрагдсан хүмүүс үргэлж газар дээр нь байх ёстой. НЦҮ-ийн бүлүүд нь ихэвчлэн могой, аалз, зөгий болон бусад хортой амьтдын амьдрах орчин болдог. Хамгаалалтын хувцас өмсөж, болзошгүй аюулаас болгоомжлоорой. Д.4 Тусгаарлах зааврууд Засвар үйлчилгээний ажилтнууд НЦҮ-ийн системийн бүх үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хамаарах тусгаарлах зааврын талаар мэдэж байх ёстой. Тогтмол гүйдлийн олон бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь олон эх үүсвэрээс тэжээгддэг тул ердийн хувьсах гүйдлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдтэй харьцуулахад аюултай хүчдэлийг арилгахын тулд нэмэлт алхам шаардагдаж магадгүй юм. Тусгаарлах заавар нь ихэнх ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанд түгээмэл байдаг бөгөөд тусгайлсан зааврыг 13-р зүйлд тодорхойлсон болно. Онцгой байдлын нөхцөлд тусгаарлах заавар, анхаарах зүйлсийн тусдаа багцыг ерөнхийд нь тайлбарласан болно. Зарим туршилт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанд ажилчид тоног төхөөрөмж дээр эсвэл түүний ойролцоо ажиллаж байх үед системийг тэжээх шаардлагатай байж болно. Цувааны хүчдэл болон гүйдлийн туршилт нь зөвхөн хоёр жишээ юм. Ийм тохиолдолд аюултай байдлын аюулыг бууруулахын тулд тоног төхөөрөмжийг бусад эх үүсвэрээс зохих аюулгүй байдлын зааврын дагуу (жишээлбэл, LOTO) тусгаарлах нь чухал хэвээр байгаа бөгөөд зохих хувийн хамгаалах хэрэгслийн шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой. Д.5 Түгжих ба шошго тавих Түгжих/шошголох (LOTO) буюу үүнтэй төстэй зааврыг аюулгүй ажиллах дадлыг хангах зорилгоор боловсруулсан бөгөөд засвар, үйлчилгээ үзүүлэхээс өмнө системийг хүчдэлгүй болгосон тохиолдолд чанд мөрдөх ёстой. Цахилгаантай тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх, аюулгүйн хамгаалалтыг авах эсвэл тойрч гарах, эсвэл аюултай эрчим хүчний эх үүсвэр байгаа үед зарим газарт LOTO шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч цоожтой байгаа нь зарим эд ангиудад хүчдэл байхгүй гэсэн баталгаа болохгүй, учир нь НЦҮ дээр нар туссанаар хүчдэлтэй болно. LOTO алхмуудад дараах зүйлс орно: - Тоног төхөөрөмжийг унтраах тухай бусдад мэдэгдэх, - Тоног төхөөрөмжийг унтраахын тулд хяналттай унтраалт хийх, - Тоног төхөөрөмжийн тусгайлсан LOTO зааварчилгаанд заасан бүх эрчим хүч тусгаарлах төхөөрөмжийг нээх, - Бүх эрчим хүч тусгаарлах төхөөрөмжийг түгжих, шошголох, - Хуримтлагдсан эсвэл үлдэгдэл энергийг хаях эсвэл хязгаарлах, - Тоног төхөөрөмжийг бүхэлд нь хүчдэлгүй гэдгийг баталгаажуулахын тулд асаах/унтраах үйлдлийг (цикл хийх) оролдоно. - Вольтметрээр хүчдэлийг шалгах замаар тоног төхөөрөмж бүрэн хүчдэлгүй болсон эсэхийг шалгах. ТАЙЛБАР: Зарим зогсолтын хяналтын системүүд зогссон байдлыг заахад аюулгүй бага хүчдэлийг ашигладаг ба энэ нь хэлхээний дамжуулагч дахь физик тасралтаас ялгаатай байдаг. Системд санал болгож буй нэмэлт арга хэмжээ бол ажил хийгдэж байгааг харуулсан түр зуурын зөөврийн тэмдэг байрлуулах явдал юм. Энэ нь ялангуяа бусад хүмүүс төслийн талбай дээр байгаа ч LOTO зааврыг хэрэгжүүлж байгааг мэдээгүй үед онцгой ач холбогдолтой юм. LOTO-ийн зохих шошгололтод дараах зүйлс орно: - LOTO-г байрлуулж буй хүний нэр болон байрлуулсан огноо, - Тусгай тоног төхөөрөмжийг зогсоох зааварчилгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл, - Бүх эрчим хүчний эх үүсвэр болон тусгаарлах төхөөрөмжийн жагсаалт, - Тоног төхөөрөмжид хуримтлагдсан потенциал буюу үлдэгдэл энергийн шинж чанар, хэмжээг харуулсан шошго. Засвар, үйлчилгээний явцад тоног төхөөрөмж дээр байрлуулсан түгжээг зөвхөн байрлуулсан хүн л авах ёстой. Тоног төхөөрөмжийг дахин асаахдаа аюулгүй байдлын протоколыг дагаж мөрдөх шаардлагатай бөгөөд үүнд системийг дахин асаах гэж байгаа талаар газар дээрх бусад хүмүүст мэдэгдэх зэрэг орно. Д.6 Нарны цахилгаан үүсгүүрийн тусгайлсан тэмдэг болон шошгололт Бүх хэлхээ, хамгаалалтын төхөөрөмж, салгуур болон терминалуудыг ерөнхийдөө IEC 60364 болон ялангуяа IEC 62548 стандартын шаардлагын дагуу зохих ёсны шошготой байх ёстой. Ажилтнууд тэмдэг, шошгон дээр заасан шаардлага, зааврыг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрэв цаг агаарын нөлөөлөлд өртөж муудсан эсвэл уншихад хэцүү болсон бол тэмдгийг засвар үйлчилгээ хийх эсвэл солих шаардлагатай бөгөөд хэзээ ч харагдахгүй болгон бүрхэж эсвэл будах ёсгүй. Хавсралт Е (мэдээллийн) Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний хуваарийн жишээ Е.1 Ерөнхий Энэхүү хавсралтад 10-р зүйлийн Хүснэгт 3-ын загварыг ашиглан урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний хуваарийн жишээг тайлбарласан болно. Жишээний зорилго нь үйл явцын байршил болон системийн онцлог шинж чанарыг онцлон тэмдэглэснээр сайтар бодож боловсруулсан засвар үйлчилгээний хөтөлбөрийг боловсруулахад хүргэдэг хүчин зүйлсийг харуулах явдал юм. Зорилго нь системийн анхдагч засвар үйлчилгээний хуваарийг тайлбарлах биш бөгөөд тийм гэж үзэх ёсгүй. Үнэндээ энэ жишээ нь хэд хэдэн талаараа ердийн бус нөхцлийг төлөөлж, зарим онцлог нөхцлийг хэрхэн шийдвэрлэхийг харуулах зорилготой. Хүснэгт Е.1-ийг үзнэ үү. Е.2 Системийн тодорхойлолтын жишээ Жишээ төсөл нь халуун, чийглэг зунтай ч өвлийн улиралд хүйтэн температуртай бүс нутагт (Хойд Америк гэх мэт) байрладаг сүлжээнд холбогдсон их чадлын нарны цахилгаан станц юм. Өвлийн нам температур нь ихэвчлэн -25°C-аас бага байдаг. Тус талбай нь хаврын хүчтэй бороо орж, газар нутгийн онцлогоос шалтгаалан гэнэтийн үер болдог газар юм. Газар нь газар тариалан, үйлдвэрлэл явагддаг хөдөө аж ахуйн бүсэд байрладаг бөгөөд хөрсөнд идэмхий химийн бодис байгаа нь нотлогдсон юм. Тус талбай нь газар хөдлөлтийн өндөр идэвхжилтэй бүс, хүчтэй салхитай бүсэд оршдоггүй. Төслийн урт хугацааны ашиглалтын хугацааг харгалзан талбай дээр аянга цахилгаан орох төлөвтэй байгаа ч жилийн дүнгээр тохиолдох магадлал өндөр биш байна. Тухайн бүс нутгийн зарим нарны цахилгаан станцуудад мэрэгч амьтдын асуудал гарч байсан боловч ихэнхэд нь ийм асуудал илрээгүй тул тухайн талбайд мэрэгч амьтад асуудал үүсгэх эсэх талаар тодорхой бус байдал байна. Энэ систем нь Х-Ө тэнхлэгийн автомат чиглүүлэгчийг ашигладаг бөгөөд цахилгааныг гадна орчинд суурилуулсан төвлөрсөн инвертер болон дунд хүчдэлийн трансформатор бүхий стандартчилагдсан 2 МВт-ын тоног төхөөрөмж дээр цуглуулдаг. Бүлийн тогтмол гүйдлийн хэлхээ нь функциональ газардуулгатай бөгөөд инвертерийн газардуулгын гэмтлийг илрүүлэх систем нь тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг тогтмол шалгадаггүй. Талбайд ашигласан нарны дэлгэцийн загварт бичил мэдэгдэхүйц хагарал болон өнгө хувиралт байхгүй. Талбайн нэг богино ирмэг нь залуу модтой ойн хажууд байрладаг бөгөөд эдгээр моднууд боловсорч гүйцэх үед нэг эсвэл хоёр бүлийг сүүдэрлэх болно гэж таамаглаж байна. Станцын хяналтын систем нь холболтын хайрцаг бүрээс гүйдэл болон хүчдэлийг (холболтын хайрцаг бүрт ~12-15 цуваа), мөн инвертерийн бүх чадлын параметрүүдийг хэмждэг. Цувааны түвшний гүйдлийг хянадаггүй. Бүлийн хэвтээ ба налуу цацрагийн хэмжилт, орчны температур, салхины хурд, дэлгэцийн ар талын термопарын хэмжилт бүхий дор хаяж 3 цаг уурын станц байдаг. Хөрсний бохирдлын хяналтын станц байхгүй. Төсөл нь ашиглалтын эхний таван жилийн хугацаанд тодорхой засвар үйлчилгээний ажлуудыг гүйцэтгэх гүйцэтгэлийн баталгаатай байна. | Some inverter faults will clear automatically when the fault condition returns to normal, but some fault conditions require a manual reset of the inverter. The earth fault fuse and even a.c. fuses can be non-standard items that are difficult to purchase. Keep replacements on hand, especially if there are multiple inverters of the same size on site or in the portfolio. Having qualified technicians available and properly equipped with common replacement parts helps maximize system uptime. Some inverter service actions require that the system be shut down for safe inspection. Always begin with a visual inspection of the equipment, and further inspect subassemblies, wiring harnesses, contacts, and major components. The following sample inverter service checklist applies to larger central inverters (not residential scale) and is not intended to be complete for all models from all manufacturers: - Check major device and control boards for discoloration. Use inspection mirror if necessary. - Check input d.c. and output a.c. capacitors for signs of damage from overheating. - Record all voltage and current readings from the front display panel. - Check appearance/cleanliness of the cabinet, ventilation system, and insulated surfaces. - Check for corrosion/overheating on terminals and cables. - Torque terminals, connectors, and bolts as needed. - Record ambient weather conditions, including the temperature and whether the day is cloudy or sunny. - Check the appearance of both the a.c. and d.c. surge suppressors for damage or burn marks. - Check the operation of all safety devices (emergency stop devices, door switches, earth fault detector interrupter). - Inspect (clean or replace) air filter elements. - Correct any detected deficiencies. - Complete maintenance schedule card. - Complete written inspection report. - If manufacturer-trained personnel are available on-site, install and perform any recommended engineering field modifications, including software upgrades. Annex E (normative) Safety considerations - Qualified persons Because of the shock and arc flash hazards present in PV systems, it is essential that personnel interacting with the system have appropriate training, use appropriate personal protective equipment, and follow safe procedures. Personnel need to be trained to: - Identify exposed live parts from other parts of electrical equipment. - Determine the nominal voltage of exposed live parts. - Determine safe working distances depending on the voltage to which the person will be exposed. - Be familiar with access and safe area exit routes in case of emergency. - Be familiar with pertinent sections of local electrical and fire codes and standards. - Be familiar with characteristics of PV sources and hardware typically used in PV systems. - Be familiar with the characteristics of the hardware used in the PV system. - Verify that test and inspection equipment is appropriately rated for the conditions of the tests. - Operate the test and inspection equipment. - Be familiar with other site-specific hazards. Note that personnel who are not qualified to perform work directly on the system but who may be onsite for other purposes shall be made aware of any hazards they may encounter and the appropriate precautions. - General safety considerations Qualified persons shall use properly rated equipment and be trained for servicing systems. They shall also be aware of the normal expected conditions, voltages and currents of a particular system, so that they are better able to identify abnormal or unsafe conditions. Particular care shall be taken to observe and follow warning labels reading “DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD” located on module connections, combiner boxes, and some d.c. isolators not designed for load-break operation. Failure to heed these warning labels can lead to instrument malfunction, arcing, fires, and personnel injuries. The following steps should be followed as a minimum to ensure safe operating conditions: - Before operating the PV system, read system documentation and instructions for each product or component. - The presence of an insulation fault or earth fault should be checked before performing any task at a PV system. If an insulation fault is present, the relevant exposed-conductive- parts of the PV array should be considered live. NOTE Insulation fault indication is typically available at the DAS and/or the inverter. - All system components shall be assumed to be energized with maximum d.c. voltages (up to 1 500 V or more) until personnel verify that the voltage has been removed. - For a.c. circuits, use a suitable voltage detector or voltmeter to prove the circuit is dead. A contactless voltage detector shall not be used for proving dead as they can indicate a false safe condition. A suitable proving unit should be used to verify the correct operation of the voltage detector or voltmeter before and after proving dead. Use a voltage detector with a contact-less proving unit before using multi-meters to test for dead circuits. - All enclosure doors should remain closed with latches tightened, except when they are open for maintenance or testing. - In order to remove all sources of voltage from an inverter, the incoming power should be de-energized at both the d.c. and a.c. source. In most inverters d.c. voltage will remain for 5 min or more while the d.c. bus capacitors discharge. - Always follow isolation safety procedures (e.g LOTO). - Do not work alone when servicing PV equipment. A team of two is recommended until the equipment is properly de-energized, locked-out, and tagged-out. - Do not remove a fuse without first confirming that there is no current flowing on the circuit. - Personal protective equipment Service personnel shall be aware of the specific PPE required to perform various tasks on the electrical equipment. PPE includes fall protection gear, arc flash and fire-rated clothing, rubber (hot) gloves with protectors, boots, and protective eyewear, among other items. PPE is designed to help minimize exposure to inherent system hazards. Identification of potential hazards is crucial to the process of selecting the appropriate PPE for the task at hand. All personnel working on or near PV systems should be trained to recognize hazards and choose the appropriate PPE to eliminate or reduce those hazards. Many existing PV systems have been installed without labels warning of arc flash hazard. Service personnel need to be able to perform on-site evaluations to determine when a higher category of PPE is required to perform the work. The jobsite should be equipped with appropriate fire extinguishers and first aid supplies and personnel should have proper training in their use. People trained in cardiopulmonary resuscitation (CPR) should be on site at all times. PV arrays are often home to snakes, spiders, bees, and other venomous animals. Wear protective clothing and be alert for possible encounters. - Isolation procedures Maintenance personnel shall be aware of isolation procedures specific to all of the major components of a PV system. Many d.c. components are energized from multiple sources and therefore may require additional steps to remove hazardous voltages in comparison to more typical a.c. power installations. Isolation procedures are common to most all O&M operations, and specific procedures are defined in Clause 13. A separate set of isolation procedures and considerations is described generally for emergency conditions. Some testing and maintenance activities may require the system to be energized while workers are working on or near the equipment. String voltage and current testing are but two examples. In such cases, isolation of the equipment from other sources with appropriate safety procedures (e.g. LOTO) is still important to reduce safety hazards, and the appropriate PPE requirements shall be followed. - Lock-out tag-out Lockout/tagout (LOTO) or similar procedures are designed to ensure safe working practices and shall be strictly followed whenever systems are de-energized prior to servicing. LOTO is required in some locations when energized equipment is serviced or maintained, safety guards are removed or bypassed, or where hazardous energy sources are present. However, the presence of a lock does not ensure that no voltage will be present on some components since the voltage on a PV module appears when placed in the sun. LOTO steps include: - Notify others that the equipment will be shut down, - Perform a controlled shutdown to power down the equipment, - Open all energy isolating devices identified on the equipment’s specific LOTO procedure, - Lock and tag all energy isolating devices, - Dissipate or restrain stored or residual energy, - Verify that the equipment is completely de-energized by attempting to cycle it, and - Verify that the equipment is completely de-energized by testing for voltage with a voltmeter. NOTE Some shutdown control systems use a safe low voltage for indicating that shutdown has occurred and is distinct from a physical break in the circuit conductor. An additional recommended measure for systems is to place temporary portable signage indicating that work is taking place. This is especially useful when others are on the project site yet are not aware that there is a LOTO procedure in effect. Proper LOTO labelling includes: - Name of the person placing the LOTO and the date placed, - Details regarding the shutdown procedure for specific equipment, - A list of all of the energy sources and isolating devices, and, - Labels indicating the nature and magnitude of stored potential or residual energy within the equipment. The lock placed on equipment during servicing should be removed only by the person who placed it. Safety protocols need to be followed when re-energizing equipment, including notifying others on site that the system is about to be re-energized. - PV specific signs and labelling All circuits, protective devices, disconnects and terminals should already be suitably labelled to the requirements of IEC 60364 in general and IEC 62548 in particular. Personnel shall heed requirements and instructions provided by the signs and labelling. Signs shall also be maintained or replaced if weathering or exposure has led to a deteriorated or unreadable condition and should never be covered or painted over. Annex F (informative) Example preventive maintenance schedule - General This annex describes an example preventive maintenance schedule using the model from Table 3 in Clause 10. The purpose of the example is to demonstrate the considerations that drive development of a thoughtful maintenance program by highlighting the site and system- specific nature of the process. The purpose is not to describe a default maintenance schedule for systems, and should not be considered as such. The example is in fact representative of an outlier case in several aspects to illustrate how some unusual circumstances can be addressed. See Table F.1. - Example system description The example project is a large, utility scale system located in an area (such as northern North America) that is subject to hot and humid summers but also severe winter temperatures. Winter low temperatures are often less than -25°C. The site is also subject to heavy spring rains which can cause flash flooding conditions given the terrain. It is located in an agricultural area with both farms and industrial processes, and there has been evidence of corrosive chemicals in the soils. The site is not located in a high seismic activity zone, or a high wind zone. Lightning activity is expected at the site given the long anticipated project life, but the occurrence probabilities on an annualized basis are not high. There is some question about whether rodents may be an issue at the site, given that a few other PV plants in the area have had issues, but most have not. The system utilizes N-S axis tracking, and power is collected at standardized 2 MWac equipment pads with outdoor rated central inverters and medium voltage transformers. The d.c. array circuits are functionally earthed, and the inverter ground fault detection does not incorporate regular checks of insulation resistance. There is no notable history of micro- cracks or “snail trails” with the model of PV module used at the site. One short edge of the site is located adjacent to a forest with young trees, and it is anticipated that these trees will cause shading to one or two array segments when they mature. The plant monitoring system measures the current and voltage from each combiner box (~12- 15 strings per combiner box), as well as all of the inverter power parameters. Currents at the string level are not monitored. There are at least 3 weather stations with horizontal and plane of array irradiance measurements, ambient temperatures, wind speed, and sample back-of- module thermocouple measurements. There is no soiling monitoring station. The project has a performance guarantee that drives certain maintenance tasks for the first five years of operation |
| --- | --- |

Хүснэгт Е.1 – XYZ станцын урьдчилсан засвар үйлчилгээний хуваарь

| Бүрэлдэхүүн хэсэг/Ажлууд |  | Засвар үйлчилгээний давтамж | Давтамжит үзлэг шалгалт хийх үндэслэл |
| --- | --- | --- | --- |
| Дэлгэцүүд |  |  |  |
|  | Хагарал, давхарга хоорондын салалт, хугаралт, шатсан мөрийг шалгах. | Аянган шуурганаас хамааран станцын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн дээжийн 5 жил тутмын шалгалт. | Аянга цахилгаан их буудаг буюу салхины идэвхтэй бүс, ойр хавийн барилгажилт, системийн насжилт (давхарга хоорондын салалт үүсэх эрсдэлтэй). |
|  | Микро-хагарал, цууралт болон өнгө хувиралт/мөрийг шалгах. | Нэг жилийн дараа бүлүүдийг шалгана. Үүний дараа 5 жил тутмын шалгалт хийнэ эсвэл шаардлагатай бол хугацааг өөрчилнө. | Микро-хагарал, цууралт гарч байсан бүтээгдэхүүнүүд. Нарны дэлгэцүүдэд цас ба салхины нөлөө их үзүүлдэг талбайнууд гэх мэт. Нөлөөлөл өндөр чийгшилтэй бүсэд илүү их байж болно. |
|  | Шороо, тоос болон сангасны хэт их хуримтлалыг шалгах. | 1–5 дахь жилүүдэд ойр байрлах газар тариалангийн бэлтгэл ба тариа хураах үйл ажиллагаанаас үүдэн тоосжилт хэр байгааг шалгана. Борооны нөлөөгөөр цэвэрлэгээ хангалттай хийгдэж эсэхийг тогтооно. | Талбай нь шороо, тоосны бохирдол, шувууны сангас зэрэгт өндөр өртөмтгий бол. |
|  | Холболтын хайрцаг элементийн өөрчлөлт, дотоод холболтууд, хэсэгчилсэн ажиллагаанд зориулсан термографийн зураглал. | Аянга, цахилгаантай шуурганы дараа, диодын гэмтэл нотлогдсон тохиолдолд санал болгоно. Бусад үйл явдалд суурилсан оношилгоонууд. Тогтмол шалгалт шаардлагагүй. | Их чадлын станцын хувьд анхдагч аргачлал болж болох (жишээ нь агаараас зураг авах аргыг ашиглах). Аянганд өртөмтгий газруудад — жишээ нь дамжин өнгөрүүлэх диодын оношилгоог нарны эрчим өндөр байгаа зуны улиралд туршиж, шалгах. |
|  | Холбогч шалгалт — ил харагдах гэмтэл, дээжийг чангалах/бат бөх байдлыг шалгах. | Бүлийн дээж хэлхээнүүдэд 5 жил тутмын шалгалт хийх. | Холбогчид салхи ихтэй эсвэл бусад хөдөлгөөн, суналт үүсгэдэг эх үүсвэрт ил гарсан тохиолдолд. Мөн өөр өөр үйлдвэрлэгчийн холбогчууд ашиглагдсан газруудад. |
|  | Дэлгэц холбогчдын зургийг авч эсэргүүцэлтэй, хагарсан эсвэл гэмтсэн холболтуудыг илрүүлэх. | Гүйцэтгэлийн асуудал эсвэл бусад гадаад хүчин зүйлсээр үүссэн алдаануудын улмаас идэвхжүүлэгдсэн. | Зөвхөн нөхцөлд тулгуурласан байхад; холбогчийн асуудал давтагдсан бүртгэл байгаа, мөн нуман гялбааны алдаа холболт болон/эсвэл газардуулгын мэдрэг алдааг илрүүлэгч байхгүй бол |
| Нарны дэлгэцийн бүл |  |  |  |
|  | Бүлийн доорх хог хаягдал болон хадгалагдсан зүйлс | Борооны улирлын дараах жил тутмын шалгалтууд. | Газар суурилсан цахилгаан станцуудын хувьд бүтээн байгуулалт эсвэл их засварын дараа. Салхи болон бусад эх үүсвэрээс үүсэх өөр төрлийн хог хаягдалыг харгалзан үзнэ. |
|  | Бүлийн доорх амьтан эсвэл хортон шавьжийн идэвхжил | 1–5 дахь жилүүдэд жил тутмын шалгалт, цаашид хэрэгцээгээр нь тохируулан өөрчилнө. | Талбайн нөхцөлөөс хамаарч, холболт эсвэл тоног төхөөрөмжид нөлөөлөх магадлал байгаа эсэхийг харгалзан үзнэ. Мөн амьтнаас хамааран улирлын шинжтэй байж болно. Жишээ нь: хавар үүрлэх. |
|  | Завсарын тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилт | Инвертер холболтын нэгтгэлийн түвшинд жил тутмын тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилт. | Функцийн хувьд газардуулсан бүл бүхий системүүдийн хувьд: кабель холболтын асуудалтай бүртгэлтэй, гэмтэх эрсдэлтэй газрууд дээр эсвэл туршилтыг инвертерийн тогтмол шалгалтуудтай холбон хийж болох тохиолдолд тогтмол хугацаанд туршилт хийх. |
|  | Комиссын үед үндсэн төлөвтэй харьцуулан сүүдрийн эх үүсвэрүүдийг хянах/мөрдөх. | 3 жилийн дараа ургаж буй моднуудын нөлөөнд нэрвэгдсэн бүлүүдийг шалгана. Гүйцэтгэлд суурилсан шалгалтууд хийнэ. Бусад тогтмол арга хэмжээг шаардлагагүй. | Гүйцэтгэлийн асуудлыг оношлоход шаардлагатай үед хэрэглэнэ. Ойр орчмын мод ургах, болон/эсвэл гүйцэтгэлийн гэрээний нөхцөлтэй сайтуудад урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээр ашиглахад тустай байж болно. |
|  | Цуваа эсвэл цахилгааны холболтын цуглуулга Voc нээлттэй хэлхээний хүчдэлийн хэмжилтийг үндсэн параметртэй харьцуулахад авна. | Гүйцэтгэлийн баталгааны шаардлагын дагуу 1–5 дахь жилүүдэд станцын цуваануудын 2 %-д жил бүр хэмжилт хийх. Үүний дараа зөвхөн гүйцэтгэл буурсан эсвэл гэмтэл илэрсэн тохиолдолд хэмжилт гүйцэтгэнэ. | “Гүйцэтгэл, алдааг оношлох шаардлагатай болон гэрээний суурь үзүүлэлтийг тогтоох шаардлагатай тохиолдолд.” |
|  | Цуваа эсвэл цахилгааны холболтын цуглуулгын хэмжилтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад авна. | Гүйцэтгэлийн баталгааны шаардлагыг хангахын тулд 1–5 дахь жилүүдэд станцын цуваануудын 2 %-д жил бүр хэмжилт хийнэ. Үүнээс хойш зөвхөн гүйцэтгэлийн зөрчил илэрсэн эсвэл гэмтэл гарсан тохиолдолд хэмжилт хийнэ. |  |
|  | Цуваа эсвэл цахилгааны холболтын цуглуулгын I-V гүйдэл хүчдэлийн муруйг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах, эсвэл дэлгэц бүрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн гэмтлийг илрүүлэх зорилгоор авна. | Гүйцэтгэлийн баталгааны шаардлагыг хангахын тулд 1–5 дахь жилүүдэд станцын цуваануудын 1 %-д жил бүр хэмжилт хийнэ. Үүнээс хойш зөвхөн гүйцэтгэлийн зөрчил илэрсэн эсвэл гэмтэл гарсан тохиолдолд хэмжилт гүйцэтгэнэ. | Цувааны хүчдэл/гүйдлийн (V/I) шалгалтыг орлох арга бөгөөд цувааны ажиллагааг нарийвчлан оношлоход онцгой ач холбогдолтой. |
|  | Ургамлын менежмент — тайрах, зайлуулах, хянах | Жил бүрийн хаврын сүүлээрх шалгалт —шаардлагатай тохиолдолд засвар үйлчилгээ хийх. | “Байршил, улирлаас ихээхэн хамаарах бөгөөд, шаардлагатай бол л хэрэглэнэ. Байршлыг үнэлэх, эсвэл анхны жилийн ашиглалтын туршлага дээр үндэслэн гүйцэтгэл хангах, тоног төхөөрөмжийг хамгаалах, эсвэл аль алиныг нь хангах зорилготой.” |
| Инвертер |  |  |  |
|  | Инвертерийн гэрэл болон дэлгэцүүдийн харагдах дохио/үзүүлэлтүүд | Алсын зайнаас хяналтын системтэй тул хэрэглэх шаардлагагүй. | Жижиг системийг шалгах, алдаа оношлох, мөн мэргэжлийн бус ажилтнууд ашиглахад тохиромжтой. |
|  | Инвертерийн хаалт шалгалт — гадна талын хэсэг | Зэврэлт үүсгэх орчинтой холбоотойгоор 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран тохируулан шалгалт хийх. | Ховорхон, эсвэл инвертерийн үйлдвэрлэгчийн заасан давтамжийн дагуу шалгах. Зэврэлт үүсгэх орчинтой газруудад илүү ойрхон шалгалт хийх. |
|  | Инвертерийн дотор тал (ус, тоос, мэрэгч) | Орон нутгийн үерийн улмаас үүссэн үйл явдал. | Ховорхон, зөвхөн мэрэгч зэргийн асуудалтай, эсвэл аадар бороо, үерийн эрсдэлтэй, холбогдсон хоолойнд конденсац үүссэн бүртгэлтэй газруудад илүү анхааралтай шалгах. |
|  | Инвертерийн дотор хэсэг — талбайн терминалууд дээрх чангалгааны тэмдэглэгээ, шатсан ул мөр байгаа эсэх. | Бүх инвертерт 1 жилийн дараа чангалгааны тэмдэглэгээг шалгах. Үүний дараа зөвхөн үйл явдлаас хамааран шалгалт хийх. | Алдаа оношлох болон/эсвэл инвертерийн үйлдвэрлэгчийн заасан дамтамжийн дагуу шалгах. Эхний 1–2 жилд илүү ойрхон шалгалт хийх шаардлага гарч боно. |
|  | Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааны дагуу тогтмол засвар үйлчилгээ | Тодорхойлсны дагуу. | Тодорхойлсны дагуу. |
| Хайрцаг, бүрхүүлүүд |  |  |  |
|  | Цахилгааны хайрцгийн холболтууд (аюулгүй бэхлэгдсэн эсэх) | Хайрцгийн түвшинд хэрэглэх шаардлагагүй. Станцын аюулгүй байдлын баг сайтад нэвтрэхийг тогтмол шалгана (хаалга түгжих гэх мэт). | Үндсэн нэвтрэх эсвэл ил задгай орчинтой газруудад тогтмол шалгалт хийхийг зөвлөж байна; жишээ нь сургууль, олон нийтийн байгууламж, парк гэх мэт. |
|  | Хайрцгийн зэврэлт | Зэврэлт үүсгэх орчинтой холбоотойгоор 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Ховорхон, зэврэлт үүсгэх орчинтой газруудад л илүү анхаарал тавих. |
| Автомат таслуур / унтраалга |  |  |  |
|  | Талбайн терминалууд дээрх чангалгааны тэмдэглэгээг шалгах | Чангалгааны тэмдэглэгээг 1 дэх жилд шалгаж, дараа нь 5 жил тутам шалгах. | Үйлдвэрлэгч/ нийлүүлэгчийн зөвлөмжийн дагуу зөвхөн эхний жилд хэрэгжиж болох юм. |
|  | Усны ул мөр, хог хаягдлыг шалгах | Орон нутгийн үер уснаас шалтгаалан үүссэн үйл явдал. | Их хэмжээний аадар бороо, үер ус тохиолддог, эсвэл салхиар их хэмжээний хог хаягдал, тоос шороо хийсдэг байршлуудад. Мөн сувагчлал нь их хэмжээний конденсац үүсэхэд өртөмтгий нөхцөлд. |
|  | Терминал, самбар, салгуурын байрлалд шаталт/нуман өнгөний өөрчлөлт илэрсэн эсэхийг шалгах. | Аянга цахилгаантай шуурганаас шалтгаалан үүссэн гал хамгаалагч эсвэл дамжин өнгөрүүлэх диодын гэмтлийн ул мөр илэрсэн. | Аянга цахилгааны идэвхжил өндөртэй, эсвэл ижил төстэй асуудал өмнө нь гарч байсан бүртгэлтэй байршлууд. |
|  | Холболтын гадаргуу дээрх тоосны хуримтлал | Эхний жилд хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаатай давхцуулан хавар, намрын улиралд шалгалт хийнэ. Цаашид туршлага дээр үндэслэн шалгалтын давтамжийг өөрчилнө. | Салхинд хийсдэг тоос шороо болон бусад бичил тоосонцорт өртөмтгий байршлууд. |
|  | Эсэргүүцэлтэй холболтуудыг термографийн /дулааны дүрслэл/ ашиглан шалгах. | 1–5 дахь жилд хайрцгуудыг жил бүр шалгана. Цаашид 5 жил тутамд шалгана. | Цаг уурын нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ. Ялангуяа тухайн байршилд температурын хэлбэлзэл их, материалын тэлэлт-шахалтын шинж чанар өндөртэй тохиолдолд. Тухайн байршилд өмнө нь асуудал гарч байсан, шалгалт шаардлагатай нөхцөлд. |
|  | Шаардлагатай бол талбайн эсвэл станцын төгсгөвчүүдийг дахин чангалах. | Эхний жилд шалгалт хийнэ. Үүний дараа үйл явдлыг дээрх дулааны дүрсний шалгалтын үр дүнгийн дагуу зохион байгуулна. | Үйлдвэрлэгч/ нийлүүлэгчийн зөвлөмжийн дагуу зөвхөн эхний жилд хэрэгжиж болох. Төгсгөлийн холболт болон холбоос руу нэвтрэх боломжтой. |
|  | Хайрцаг/Бүрхүүлний зэврэлт/муудалт. | 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Өндөр чийгшилтэй, давсны агууламжтай (далайн эрэг дээр), идэмхий орчинтой (жишээ нь: химийн, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрүүд) байршлууд. |
|  | Зэврэлт/муудалтаас үүдэн хайрцагт гарсан бүтцийн эвдрэлийг засварлах. | Шаардлагатай үед |  |
|  | Зэврэлт/муудалтаас үүдэн хайрцагны газардуулгын холболтыг засварлах. | Шаардлагатай үед |  |
|  | Зэврэлт/муудалтаас үүдэн хайрцагны нугас, түгжээний механизм болон бусад хэсгийг засварлах. | Шаардлагатай үед |  |
|  | Зэврэлт/муудалтаас үүдэн битүүмжлэгч түрхэх, цэвэрлэгээ хийх, нөхөх ажил хийх. | Шаардлагатай үед |  |
|  | Усны нэвчилт: Усны эх үүсвэр болон ус зайлуулах холбох хэрэгслийг битүүмжлэх эсвэл чиглүүлэх, | Шаардлагатай үед | Аадар бороо эсвэл үер ус буудаг газруудад |
|  | Усны нэвчилт: Битүүмжлэгч резин солих. | Шаардлагатай үед |  |
|  | Хог хаягдал/мэрэгч амьтан: арилгах, битүүмжлэх. | Шаардлагатай үед | Салхинд хийссэн хог, хаягдалд өртөмтгий, мэрэгч амьтан болон хортон шавьжны идэвхижил ихтэй газруудад. |
|  | Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу салгуурын ажиллагаа, механизмыг тослох | Үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу 3 жил тутамд шалгана. | Үйлдвэрлэгчийн зөвлөмжийн дагуу эсвэл тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтийн өгөгдөл дээр үндэслэн. |
|  | Гал хамгаалагчийг солих | Шаардлагатай бол. Хуучирсан эд ангиудыг солих хэрэгцээг үнэлэхийн тулд 10 жилийн дараа дээжийн эсэргүүцлийг суурь түвшинтэй харьцуулан шалгана. | Эвдрэл гарахаас өмнө хуучирсан байдлаас шалтгаалан солих боломжтой. |
| Цахилгааны утас |  |  |  |
|  | Дэлгэц/утасны цуваа бат бөх холбогдсон, үрэлт, хурц элдэв гадаргуунаас хамгаалагдсан байна. | 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Хүчтэй салхи болон хөдөлгөөн, суналтын бусад нөлөөлөлд өртөх утас кабелийн хувьд. |
|  | Дэлгэц/утасны цуваа: хурц, элдэв гадаргуу болон хавчих цэггүй байна. | C1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Хөдөлгөөн, суналтын нөлөөлөлд өртөх боломжтой утас кабелийг бүтээц, нарны чиглүүлэгчийн дагуу суурилуулж, кабелийн систем доторх суурилуулалтыг аль болох багасгана. |
|  | Цувааны утсан боогчийн хугарал, гэмтэл болон дамжуулагчид үзүүлэх нөлөө. | 3 жил тутамд эсвэл шааардлагатай тохиолдолд түүнээс ойр давтаймжтайгаар | Кабелийн бэхэлгээг ихээхэн хэмжээгээр утсан боогчид тулгуурлан хийж, кабелийн багцын ачааллыг тэдгээрт ногдуулсан тохиолдолд. |
|  | Дэд бүлийн кабель нь хайрцаг, шилжилтийн хэсэг болон ил байрласан байршлуудад элэгдэл, гэмтлийн шинж тэмдэг илэрсэн эсэх | 1 жилийн дараа дээжийг шалгах | Дэд бүлийн кабелийн нугалaa хатуу эсвэл хэвийн бус ил байгаагаар байрласан тохиолдолд. (Хүснэгтээс гадна анхаарах зүйл: зарим зайны хэмжээ нь барилгын дараа тодорхойлогдох бөгөөд энэ нь заавал төлөвлөлтийн шатанд тогтоогдох албагүй. Мөн байгууламжийн насжилтаас үүдэн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж болзошгүй.)” |
|  | Тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг тогтмол хугацаанд шалгах | Инвертерийн холбогч түвшинд тусгаарлагчийн эсэргүүцлийг жилд нэг удаа турших. | Функцийн хувьд газардуулсан системд, инвертер нь тогтмол тусгаарлалтын эсэргүүцлийн шалгалт хийдэггүй тохиолдолд: шууд газарт булагдсан кабель нь чулуулаг болон шүүлтүүр багатай хөрсөнд илүү эмзэг гэж тооцогддог газрууд, газардуулгын гэмтэл гарч байсан бүтгэлтэй талбайнууд гэх мэт |
| Холболтын систем |  |  |  |
|  | Кабелийн хоолой/cуваг бэхэлгээ, дамжуулагчийн бүрхүүл, битүүмж, холболт, элэгдэл, зэврэлт. | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Өндөр ачаалал, материалын сонголт, дизайны нөөцийн улмаас ачаалал үүссэн системүүд. Өндөр зэврэлт үүсгэх орчинд байрлах системүүд. |
|  | Суваг: сувгийн бүрхүүлийг авч, кабелийн байрлал, бүтцийн бүрэн бүтэн байдал, шавьж/амьтны нэвтрэх эрсдлийг шалгана | 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгах (мэрэгч, хорхой зэргийн нөлөөллийг тодорхойлох зорилгоор), дараа нь шаардлагын дагуу өөрчлөх.” | Мэрэгчид нэвтрэхэд эмзэг, мөн дулааны тэлэлт эсвэл тулгуур дутсанаас үүдэн хэт хөдөлгөөнтэй болох системүүд. |
|  | Өргөтгөлийн холболтууд бүтэн байна (хэрэглэхэд тохиромжтой тохиолдолд) | Хамаарахгүй. | Цахилгааны хайрцагт холбогдсон механик холболтуудын бүтцийн цэвэр байдлыг хангахын тулд тэлэлтийн нугалаа ашиглах нь чухал. Тасралтгүй урт хоолой, кабелийн тавцан дээр зайгүйгээр сунгасан тохиолдолд.” |
| Газардуулга |  |  |  |
|  | Газардуулгын холболтууд – хайрцаг, бүтцүүд, хүрээ, кабелийн замууд, тоног төхөөрөмжийн тавцан зэрэгт. | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Холболтууд салхи, зэврэлт, мэрэгчид, өөр төрлийн материалын элэгдэл, хүчтэй шуурганы үйлчлэл зэрэгт өртөхөд сулрах магадлалтай тохиолдолд.” |
|  | Газардуулгын системийн тасралтгүй байдлыг шалгах туршилт | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. |  |
|  | Газардуулгын холболт – бэхэлгээг чангалж, эсвэл солих | Шаардлагатай үед |  |
|  | Газардуулгын замд ашиглагдсан бол кабель хоолой болон сувгийн бэхэлгээ, холболтын бат бэх байдлыг шалгана. | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. |  |
| Суурийн систем |  |  |  |
|  | Тулгуурын бүтэц: зэврэлт, элэгдэл, уналт, хэлбэрийн өөрчлөлт, эвдрэл, боолтны чанга байдлын шалгалт. | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Өндөр ачаалал, материалын сонголтоос үүдэн стресс үүссэн системүүд. Өндөр салхи эсвэл зэврэлт үүсгэх орчинд байрлах системүүд. |
|  | Хөдөлгөөн: газар суух, тэлэх хөрс, мөсний өргөсөлт, элэгдэл зэрэг хүчин зүйлсээс үүдэлтэй. | Мөсний өргөсөлт үүсэх боломжийг 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам хаврын эхэн үед шалгах; түүнээс хойш 3 жил тутамд, эсвэл тодорхой үйл явдлаас хамааран шалгана. | Хахир өвлийн хүйтэн температурын улмаас мөсний өргөсөлт үүсэх боломжтой, эсвэл хөрсний нөхцөл нь суулт үүсэхэд илүү өртөмтгий байршлуудад. |
|  | Бэхэлгээний суурийн зэврэлт | Идэмхий орчинд 1-5 дахь жилд жил тутам шалгах. Үүний дараа туршлагаас хамааран шалгалтын давтамжийг тохируулах. | Энд нэмэлт мэдээлэл оруулах. |
|  | Системд саад учруулж буй ургамал | Жил тутам хаврын сүүлээр шалгалт хийх, шаардлагатай тохиолдолд засвар, менежмент хийх. | Илүү их ургамал ургалттай, менежментийн шаардлагатай талбайнууд. |
| Чиглүүлэгч |  |  |  |
|  | Чиглүүлэгч буруу чиглэлд байрласан. | Үйл ажиллагаанд үндэслэсэн шалгалт. 1–5 дахь жилүүдийн бусад шалгалттай хамт харааны шалгалтыг оруулах. | Шалгалт ихэвчлэн үйл ажиллагаанд үндэслэсэн, гэхдээ бүтээгдэхүүн эсвэл талбайд тусгай асуудлын бүртгэл байгаа тохиолдолд өөрөөр зохицуулж болно. |
|  | Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу тогтмол засвар үйлчилгээ | Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 3 жил тутмын шалгалт. | Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу, эсвэл талбайн бүртгэлээс шалтгаалан шаардлагатай гэж үзсэн үед. |
| Тоног төхөөрөмжийн тавцан |  |  |  |
|  | Инвертер / цахилгаан тоног төхөөрөмжийн суурийн ан цав, элэгдэл, суурь суларч эвдрэх байдал.” | Мөсний өргөсөлт болон аадар борооны улмаас жил бүрийн шалгалт хийх. | Хамгийн чухал нь хөрс тогтвортой бус, хүчтэй бороо, үерийн бүсэд эсвэл газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй талбайд. Мөн газар суух, тэлэх хөрс, мөсний өргөсөлт зэрэг нөхцөлд. |
|  | Инвертер / суурийн боолтууд бүрэн бүтэн, сулраагүй, гэмтэлгүй байх.” | 1–5 дахь жилүүдэд жил тутам шалгалт, түүнээс хойш 5 жил тутамд шалгалт хийх. |  |
| Дээвэр |  |  |  |
|  | Ус зайлуулах нөхцөл хангалттай, бөглөрөл болон ус тогтсон байдалгүй байх. | Хамаарахгүй | Дээврийн налалт ус зайлуулахад хангалттай ба тогтвортой байгаа эсэх, мод болон бусад эх сурвалжаас үүссэн салхинд хийссэн хог хаягдалын түвшин. |
|  | Дээврийн бүл дотор ургамал ургасан байдал. | Хамаарахгүй | Ерөнхийдөө системийн төрөл (бүтээгдэхүүн эсвэл дээврийн төрөл) ба цаг уурын нөхцөлөөс хамаарна. |
|  | Дээврийн нэвтрэлтийн хэсгүүд ус нэвтрэхгүй битүүмжлэлтэй байх | Хамаарахгүй | Ерөнхийдөө осол, үйл явдалд үндэслэсэн боловч дээврийн нас, бат бэх эсвэл өмнөх асуудлын бүртгэлээс хамаарч өөрчлөгдөж болно. |
|  | Шинээр үүссэн сүүдэр үүсгэгч элементүүд эсвэл засвар үйлчилгээ хийхэд саад болох байгууламжууд (жишээлбэл, хиймэл дагуулын антенн). | Хамаарахгүй | Илүү их сүүдэр үүсгэхээс сэргийлэн мод тайрах шаардлагатай талбайд хамгийн тохиромжтой. Арилжааны, заримдаа орон сууцны системд хиймэл дагуулын эсвэл бусад тоног төхөөрөмж нэмсэн тохиолдлууд. |
| Бусад/Төрөл бүрийн |  |  |  |
|  | Инвертер байрласан газарт хог хаягдал эсвэл хадгалагдсан зүйлс. | Борооны улирлын дараа жил бүр шалгалт хийх. | Барилгын түвшин өндөр, шинэчлэлт эсвэл бусад засвар үйлчилгээ идэвхтэй явагддаг талбайнууд. |
|  | Алга болсон, бүдэгрэх, эсвэл ашиглах боломжгүй тэмдэглэгээ, самбаруудыг тодорхойлох. | Борооны улирлын дараа жил бүр төлөөллийн инвертерийн суурь болон хайрцгийн байршлууд дээр шалгалт хийх | Өндөр температур, нарны туяаны нөлөө ихтэй бүсүүд, муу чанартай тэмдэглэгээний материал ашигласан тохиолдлууд гэх мэт. |
|  | Шүршигч ус ашиглаж байгаа тохиолдолд, ус нь зэврэлт үүсгэх эрдэс бодисоор бохирдоогүй эсэхийг шалгах. | Хамаарахгүй | Ихэвчлэн тогтмол биш боловч шүүлтүүр солих шаардлагатай тохиолдолд хэрэгтэй. |
| Цаг агаарын/Өгөгдлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд |  |  |  |
|  | Мэдрэгчүүдийн байрлал, цэвэр байдал, агаарын урсгал | 1–5 дахь жилүүдэд 6 сард нэг удаа нарны цацраг хүлээн авагчийн цэвэрлэгээ хийх, түүнээс хойш жилд нэг удаа. | Гүйцэтгэлийн хяналтын шаардлага, талбайн бохирдол, хог хаягдал зэрэг нөхцөлөөс хамаарна. |
|  | ӨЦС-ийн тогтмол засвар үйлчилгээ. | Үйлдвэрлэгчийн заавраар тодорхойлсон 2 жил тутмын засвар үйлчилгээний протокол. | Үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаагаар эсвэл талбайн өмнөх бүртгэлд үндэслэн. |
|  | Тогтмол тохируулга хийх | Нарны цацрагийн төхөөрөмжийг 2 жил тутам тохируулга хийх/ солих. Бусад төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу. |  |
| Бүлийн цэвэрлэгээ |  |  |  |
|  | Бүл / дэлгэцийн цэвэрлэгээ | 1–5 дахь жилүүдэд ойр орчмын газар тариалангийн бэлтгэл, хуаалттай холбоотой бохирдлыг шалгах. Бохирдлын алдагдлыг жилд 3 %-иас хэтрэхгүй байлгахын тулд бороо хангалттай эсэхийг тодорхойлох. | Талбайн нөхцөл, бохирдлын түвшин ба төрөл, улирлын нөлөө, цэвэрлэгээний зардал гэх мэт хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж зардал ба үр ашгийн шинжилгээ хийх |

Table F.1 – Preventive maintenance schedule for XYZ plant

| Component/Task |  | Maintenance procedure interval | Interval basis |
| --- | --- | --- | --- |
| Modules |  |  |  |
|  | Inspect for cracks, delamination, breakage, burn marks | Lightning storm event driven, 5-year inspection of sample sections of plant | Areas with high lightning or wind activity, nearby construction activity, aging systems (in case of delamination). |
|  | Inspect for micro-cracks or "snail trails" | Check sample arrays after 1 year. 5-year inspections thereafter or adjusted as needed. | Products with history of micro- cracks. Sites with snow and wind driven forces on modules, etc. Impacts may be greater in high humidity areas. |
|  | Inspect for excessive build-up of soil or droppings | Years 1-5 check of soiling due to nearby farm preparation and harvest activities. Determine if rain is sufficient | Where site is susceptible to high levels of soiling, bird droppings, etc. |
|  | Thermal imaging for junction box, cell variations, internal connections, partial operation. | Recommended after lightning storm events where there is evidence of diode failures. Other event driven diagnostics. No periodic requirement. | Can be the default method for large plants (e.g. using aerial imaging). Locations susceptible to lightning e.g. for bypass diode diagnostics, Seasonal bias for testing to ensure high irradiance, e.g. summer. |
|  | Connector checks – visual damage, sample tightness | 5-year inspections in sample circuits of arrays | Where connectors are exposed to high winds or other sources of movement or strain. Where dissimilar connector manufacturers are used. |
|  | Imaging of module connectors for resistive, cracked or compromised connections | Triggered by performance issues or other external evidence of failures | Only conditional based, unless system has history of connector problems, and arc-fault connection and/or sensitive ground fault detection is not included. |
| Array |  |  |  |
|  | Debris or stored items under array | Annual checks after rainy season. | For ground-mounted power plants following construction or substantial maintenance activities. Consider other types of debris that comes from wind or another source. |
|  | Animal or pest activity under array | Annual checks for years 1-5, modified as needed thereafter. | Dependent on site conditions, and whether there is a potential impact on wiring or equipment. May be seasonal depending on the animal, for example nesting in the spring. |
|  | Periodic insulation resistance testing | Annual insulation resistance testing at the inverter combiner level. | For systems with functionally earthed arrays, periodic tests at sites where wiring has history or is susceptible to damage, or where testing can be done in conjunction with periodic inverter checks. |
|  | Track shading sources against baseline during commissioning | Inspect the arrays impacted by growing trees after 3 years. Performance based checks. No other periodic measures. | As needed for diagnosing performance problems. Can be useful as preventive measure at sites with adjacent growing trees, and/or with contractual performance, etc. |
|  | String or wiring harness Voc measurements for baseline comparisons | Annual measurements for 2 % of the plants strings for years 1-5 in compliance with the performance guarantee. Performance or failure triggered only thereafter. | As needed for performance or troubleshooting; or where contractual performance base lining is required. |
|  | String or wiring harness current measurements for baseline comparisons | Annual measurements for 2 % of the plants strings for years 1-5 in compliance with the performance guarantee. Performance or failure triggered only thereafter. |  |
|  | String or wiring harness I-V curve for performance baseline comparisons, or to identify module component failures | Annual measurements for 1 % of the plants strings for years 1-5 in compliance with the performance guarantee. Performance or failure triggered only thereafter. | Alternative to string V/I checks; particularly useful for advanced diagnosis of string performance. |
|  | Vegetation management – cutting, removing, control | Annual check in late spring, management as needed. | Highly site and season dependent, if needed at all. Base on site review or first year(s) operation; for ensuring performance, protecting equipment, or both. |
| Inverter |  |  |  |
|  | Visual cues from inverter lights and displays | N/A due to the remote monitoring system. | Useful for checking small systems, including by non-qualified personnel, or for troubleshooting |
|  | Inverter enclosure inspection – exterior | Check annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Infrequent, or as part of inverter mfg specified intervals. More frequent at sites with corrosive environments. |
|  | Inverter interior (water, dust, rodent) | Event driven by localized flooding. | Infrequent, except at sites with rodent issues, or with heavy rains, flooding, or history of condensation in connecting conduits. |
|  | Inverter interior – torque marks, burn marks on field terminals | Check torque marks after 1 year in every inverter. Event driven thereafter. | For troubleshooting, and/or as part of inverter mfg specified intervals. May have more frequent intervals in first 1-2 years. |
|  | Periodic maintenance – manufacturer specified | As specified. | As specified. |
| Enclosures |  |  |  |
|  | Electrical enclosure accessibility (secured) | N/A at the enclosure level. Plant security routinely checks site access (locking gates) | Periodic checks recommended at sites with high exposure or access; schools, public buildings or parks, etc. |
|  | Enclosure corrosion | Check annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Infrequent, except at sites with corrosive environments. |
| CBs/Switches |  |  |  |
|  | Check torque marks on field terminations | Check torque marks at year 1, then every 5 years thereafter. | Per manufacturer/supplier recommendations. May only be in first year. |
|  | Look for debris, signs of water | Event driven by localized flooding. | At sites where heavy rain or flooding occurs, or considerable wind blown debris. Where conduits are susceptible to high condensation. |
|  | Burn/arc discoloration on terminals, boards, fuse holders | Event driven by lightning storms, evidence of fuse or bypass diode failures. | Locations with high lightning activity, or history of similar issues. |
|  | Dust deposits on contact surfaces | Check in spring and fall of first year coinciding with agricultural activity; modify thereafter bases on experience | Sites susceptible to wind driven dust or other particulates. |
|  | Thermal image inspection for resistive connections | Annually on sample boxes in years 1-5. Every 5 years thereafter. | Climate considerations, where site have high thermal cycling, material expansion properties. If there is a history of issues at the site that warrant inspection. |
|  | Re-torque field or factory terminals as needed | At year 1. Event driven thereafter based on results from above thermal imaging. | Per manufacturer/supplier recommendations. May only be in first year. Access to terminations and connections. |
|  | Enclosure corrosion or deterioration | Check annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Locations with high humidity, salt content (by sea), corrosive environments (e.g. chemical or agricultural industries). |
|  | Corrosion/Deterioration: Repairs for enclosure integrity | As needed |  |
|  | Corrosion/Deterioration: Repair enclosure earth connections | As needed |  |
|  | Corrosion/Deterioration: Repair enclosure hinges, locking mechanisms, etc. | As needed |  |
|  | Corrosion/Deterioration: Apply sealants, cleaning, patching | As needed |  |
|  | Water intrusion: Seal off or divert source, drain fittings | As needed | At sites where heavy rain or flooding occurs |
|  | Water intrusion: Replace gaskets | As needed |  |
|  | Debris/Rodent: Remove and seal off | As needed | Sites susceptible to wind-blown debris, or sites with rodent and other pest activity. |
|  | Disconnector operation, grease mechanisms, per mfg inst. | Every 3 years per manufacturer recommendation | Per manufacturers recommendations, or based on field performance data. |
|  | Fuse replacement | As needed. Check sample resistances relative to baseline after 10 years to gauge need for aging based replacements. | Possible replacement due to aging in advance of failure. |
| Wiring |  |  |  |
|  | Module/string wiring secure, free of chafing, sharp abrasive surfaces | Check samples annually in years 1-5. Adjust thereafter based on experience. | Where wiring is exposed to high winds or other sources of movement or strain. |
|  | Module/string wiring no sharp, abrasive surfaces, pinch points | Check samples annually in years 1-5. Adjust thereafter based on experience. | Where wiring is exposed to sources of movement or strain and is installed along structures and trackers and less in wiring systems. |
|  | String wire tie breakage or damage, impact on conductors | Every 3 years or as needed more often. | Where wire ties are highly relied upon for support, loading of cable bundles, etc. |
|  | Sub-array cable signs of wear at enclosures, transitions, exposed locations. | Sample checks after year 1. | Where sub-array cable bends are tight and/or unusually exposed. (Note outside the table the issue that some intervals should be determined after construction to address installation issues, not necessarily determined in design stage. Also adjustments in the plan due to plant aging.) |
|  | Periodic insulation resistance testing | Annual insulation resistance testing at the inverter combiner level. | For systems that are functionally grounded where the inverter does not provide regular insulation resistance checks: Sites where direct burial cable is deemed more susceptible due to rocky or less filtered soils, where there is history of ground faults, etc. |
| Wiring systems |  |  |  |
|  | Conduit/tray support, bushings, gaskets, joints, wear, corrosion | Check annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Systems with evidence of stress from high loading, choice of materials, margin of design. Systems in high corrosive areas. |
|  | Trays: remove tray covers to inspect arrangements, integrity, rodent/ingress | Annual checks for years 1-5 (to determine rodent impact), modified as needed thereafter. | Systems susceptible to rodent intrusion or excessive movement from thermal expansion or lack of bracing. |
|  | Expansion joints intact (as applicable) | N/A | Where use of expansion joints is critical to the integrity of the mechanical connections to electrical enclosures. With long runs of conduit or tray without separations. |
| Earthing |  |  |  |
|  | Earth connections- enclosures, structures, frames, wireways equipment pads, | Check samples annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Where connections are susceptible to weakening from wind, corrosion, rodents, dissimilar material degradation, high storm activity, etc. |
|  | Earth system continuity test | Check samples annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. |  |
|  | Earth connections – retighten or replace | As needed |  |
|  | Conduit or tray fittings and connection strength if used for earth path. | Check samples annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. |  |
| Mounting system |  |  |  |
|  | Support structure rust, corrosion, sagging, deformation, breakage, bolt tightness | Check samples annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Systems with evidence of stress from high loading, choice of materials. Systems in high wind or corrosive areas. |
|  | Movement due to settling, expansive soils, frost heave, erosion, etc. | Check frost heave potential annually at beginning of spring for years 1-5, every 3 years thereafter, or event driven | In locations where severe winter temperatures can cause frost heave, or where soil conditions more prone to settling. |
|  | Corrosion of pier footings | Check samples annually in years 1-5 due to corrosive environment. Adjust thereafter based on experience. | Add something here |
|  | Vegetation interfering with system | Annual check in late spring, management as needed. | Sites with significant vegetation growth and management requirements. |
| Tracker |  |  |  |
|  | Trackers oriented incorrectly | Performance triggered. Include visual checks with other year 1-5 inspections. | Performance triggered generally unless there is product or site specific history of issues. |
|  | Periodic maintenance – manufacturer specified | Manufacturer specified 3- year checks. | Manufacturer specified, or as deemed necessary due to field history. |
| Equipment pad |  |  |  |
|  | Inverter/electrical equipment pad cracking / wear / undermining | Annual checks due to frost heave and heavy rains | Most relevant at sites with less stable soils, heavy rain and flood zones, or seismic activity. settling, expansive soils, frost heave, etc. |
|  | Inverter/pad bolts intact (not loose/damaged) | Annual checks in years 1-5, every 5 years thereafter. |  |
| Roof |  |  |  |
|  | Adequate drainage, no blockage or pooling | N/A | Degree to which rooftops are adequately sloped and consistent for drainage, level of windblown debris from trees or other sources, |
|  | Vegetation growth in roof array | N/A | Generally dependent on system (product or roof) type and climate. |
|  | Roof penetrations water tight | N/A | Generally incident triggered but possibly dependent on roof age and strength, or prior history of issues. |
|  | New shade items or maintenance obstacles – e.g. satellite dish | N/A | Most relevant where tree trimming is required to prevent excessive shading. Satellite or other equipment additions to commercial and sometimes residential systems |
| Miscellaneous |  |  |  |
|  | Debris or stored items at inverter location | Annual checks after rainy season. | Sites with above average construction, upgrade, or other maintenance activity. |
|  | Identify missing, faded or otherwise unusable signs or placards | Annual checks after rainy season at sample inverter equipment pad and combiner locations. | High heat and insolation areas, use of lower-quality sign materials, etc. |
|  | If sprinklers used, check that water is free of corrosion inducing minerals | N/A | Usually not ongoing but needed where filter replacement is necessary. |
| Weather/Data components |  |  |  |
|  | Sensor alignment, cleanliness, airflow | 6-month irradiance sensor cleaning for years 1-5, annual thereafter | Dependent on performance tracking requirements, site conditions of soiling, debris, etc. |
|  | Periodic maintenance for DAS | 2 year maintenance protocols as defined by manufacturer | Manufacturer specified or based on field history. |
|  | Periodic calibration | 2 year re- calibration/replacement of irradiance. Other devices according to mfg. |  |
| Array cleaning |  |  |  |
|  | Array / module cleaning | Years 1-5 check of soiling due to nearby farm preparation and harvest activities. Determine if rain is sufficient to keep soiling losses to anticipated 3 % annual. | Cost/Benefit analysis driven, considering site conditions, levels and types of soiling, seasonal impact on performance, cost of cleaning, etc. |

| Хавсралт Ё (мэдээлэллийн) НЦҮ-ийн системийн ажиллагаа Энэхүү баримт бичигт нарны цахилгаан станцууд эсвэл станцуудын нэгжүүдийг бүрэн ажиллуулахад шаардлагатай техникийн болон бизнесийн үйл ажиллагаа, менежментийн үйл явц, протоколуудыг авч үзээгүй болно. Гэсэн хэдий ч үйл ажиллагааны чиг үүргийг тодорхойлох нь чухал юм. НЦҮ-ийн системийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага: - Удирдлага. Ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг хангана. Үүнд: гүйцэтгэлийн зураг төслийг архивлах, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл, эзэмшигчийн болон ашиглалтын заавар, баталгааны бичиг баримтыг хадгалах; ажлын гүйцэтгэлийн болон өгөгдсөн ашиглалт, засвар үйлчилгээний арга хэмжээний бүртгэлийг хөтлөх; үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох ажлын цар хүрээ, сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтийг бэлтгэх; ханган нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчтэй гэрээ байгуулах; ашиглалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанд зориулсан төсөв боловсруулах, санхүүжилт болон нөөц төлөвлөгөөг баталгаажуулах; ажлыг зөвшөөрөх, холбогдох нэхэмжлэхийг боловсруулж төлбөр хийх. Биет хамгаалалтыг байгууламжийн аюулгүй байдалтай нэгтгэх эсвэл нөхцөл байдалд тохируулан тусад нь зохион байгуулах. - Үйл ажиллагааны зохионы байгуулалт. Эдийн засгийн Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ / Хөрөнгө оруулалтын өгөөж шийдвэрийн дэмжлэгийг оролцуулан үр ашигтай, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангана; засвар үйлчилгээний журам, протокол, үзүүлэлт, хэмжигдэхүүнүүд болон баримтжуулалтыг бүрдүүлэх. Хүний нөөцтэй холбоотойгоор НЦҮ-ийн системийн ажиллагаатай холбоотой асуудлаар болон зогсолттой холбоотой бусад хүмүүстэй зохицуулалт хийх. Үйлдвэрлэлийн алдагдал, цахилгааны аюул, дулааны ачаалал болон орон нутгийн хандалтын асуудлаас сэргийлэх үүднээс өглөө эсвэл оройн цагуудад төлөвлөгдсөн ажлын тодорхой зааврыг өгнө. Ажлын нэвтрэх замууд, агуулах ба материал байрлуулах талбайнуудын талаар болон ажил явуулах боломжтой цагуудын талаар зааварчилгаа өгнө. - Ажлын гүйцэтгэл, засвар үйлчилгээг аюулгүй, үр дүнтэй гүйцэтгэхийг хангах заалт, зааварчилгаа, үүнд (d.c. болон a.c. аюулгүй байдлын сургалт, дээвэр дээрх аюулгүй ажиллагаа (дээвэрт суурилуулсан систем байвал), шаардлагатай хамгийн бага тооны ажилтан, (нумын гялбаа, түгжих шошго гэх мэт) зэрэг аюулгүй байдлын бодлогыг албан ёсоор батлах, хэрэгжүүлэх зэрэг орно. Хогийн ургамал устгагч, шавьж устгагч зэрэг хяналттай бодисыг хэрэглэхтэй холбоотой байгаль орчны болон байгууламжийн түвшний бодлогуудыг дагаж мөрдөхийг хангах. - Төхөөрөмжийн төлөвийг тасралтгүй хянахад шаардлагатай дараах боломжуудыг үнэлж хангана — хянах самбар, дохиолол, бүх тоног төхөөрөмжийн төлөв байдлыг мэдэж, үйл ажиллагааны шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор мониторингийн нягтралтыг эдийн засгийн ашигт нийцүүлэн оновчлон тогтооно. Системийн мониторингийн үр дүнг жишиг үзүүлэлттэй харьцуулж, тайланг нарны цахилгаан станцын холбогдох талуудад хүргэнэ. - Операторын мэдлэг, протокол, баримт бичиг, сургалтыг зохион байгуулснаар операторын мэдлэг ба гүйцэтгэл нь станцын аюулгүй, найдвартай ажиллагааг дэмжиж байхыг хангах. Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн шаардагдах ур чадвар, мэргэшлийг баталгаажуулж мөрдүүлэх. Энэхүү техникийн тодорхойлолтын хүрээнээс гадуур засварын шийдвэр гаргахад ашиглагдах үйл ажиллагааны функцуудын жишээнүүд: - Урьдчилан таамаглах, сүлжээний чадлын хязгаарлалт, системийн төлөв байдлаас гадуурх хүчин зүйлсээс үүдэлтэй үйл ажиллагааны асуудлуудтай холбоотой үйл ажиллагааг энэхүү тодорхойлолтод хамруулаагүй болно. - Эрчим хүчний хангамжаас бусад үйлчилгээ (хүчдэлийн зохицуулалт; чадлын коэффициентийн залруулга гэх мэт)-ийг энэхүү тодорхойлолтод тайлбарлаагүй болно. - Ажлын хяналтын систем: засвар үйлчилгээний гүйцэтгэлийг үр ашигтай, аюулгүй байдлаар хянаж, эдийн засгийн, аюулгүй, найдвартай, станцын ажиллагааг оновчтой болгоно. - Ажлын удирдамж, урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ, залруулах засвар үйлчилгээний оновчлол, нарийвчилсан төлөвлөлт, төсөвлөлт, зардал ба үр ашгийн үндэслэл зэрэг бодлогын боловсруулалт. Сарнисан цацрагийг илүү сайн барихын тулд үүлэрхэг өдрүүдэд хэвтээ байрлалд байрлуулж, 1 тэнхлэгийн чиглүүлэгчийг дахин програмчлах зэрэг системийн зураг төсөл эсвэл үйл ажиллагааны шинэчлэлт. | Annex G (informative) PV system operations This document does not address the technical and business operational and management process and protocols needed for a complete operations treatment of PV plants or fleets of plants. The operations functions however are important to define. PV system operations require: - Administration. Ensures effective implementation and control of operation and maintenance activities including: archive as-built drawings, equipment inventories, owners and operating manuals, warranties; keep records of performance and O&M measures provided; prepare scopes of work and selection criteria for service providers; contract with suppliers and service providers; prepare budget and secure funding and contingency plans for O&M activities; approve work and process invoices. Integrate physical security with facility security or provide separately, if appropriate. - Conduct of operations. Ensure efficient, safe, and reliable process operations including economic NPV/ROI decision support; Maintenance procedures, protocols, indicators, metrics and documentation. Serve as point of contact for personnel regarding operation of PV system and coordinate with others regarding system operation and any required shutdown. Provide instructions regarding defined work tasks scheduled in the morning or evening hours to avoid production losses, electrical hazards, heat stress, and local access. Provide instructions regarding access routes, storage and lay-down areas, and hours when work can be conducted without affecting the mission of the facility. - Provisions and directions for the performance of work and to ensure that maintenance is performed safely and efficiently including the formalization and enforcement of safety policy including training for d.c. and a.c. safety, rooftop safety (if rooftop system), minimum number of personnel, (arc flash, lock-out tag-out, etc.). Ensure compliance with any environmental or facility-level policies regarding handling controlled materials such as weed-killer and insecticide. - Evaluation and provision on an ongoing basis of sufficient equipment status control – monitor, alarm, analytics to be cognizant of status of all equipment to support operational decision making and optimize monitoring resolution based on economic benefit. Compare results of system monitoring to benchmark expectation and push reports to facility stakeholders. - Design and maintenance of operator knowledge, protocols, documentation and training to ensure that operator knowledge and performance will support safe and reliable plant operation. Confirm and enforce qualifications of service providers. Examples of operations functions that are used to drive maintenance decisions which are beyond the scope of this specification: - Operations that relate to forecasting, grid-driven curtailment, and operational considerations driven by factors outside of the system status are not covered in this specification. - Services other than energy delivery (voltage regulation; power factor correction; etc.) are not described in this specification. - Work control system: control the performance of maintenance in an efficient and safe manner such that economical, safe, and reliable plant operation is optimized. - Policy development such as work guidelines preventive maintenance and corrective maintenance optimization and detail planning, budgeting and cost benefit justifications. System design or operational upgrades such as re-programming 1-axis trackers to stay in the horizontal position on overcast days, to better capture the diffuse light. |
| --- | --- |