Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй,

нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас –

1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга

Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath –

Part 1: General test and measuring methods

MNS IEC 60189-1:2025

Албан хэвлэл

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

2025 он

Энэ стандартыг Монгол Улсын иргэн М.Лувсандаваа орчуулж, .......................... редакц хийв.

Анхны үзлэгийг 2025 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийнэ.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)

Энхтайваны өргөн чөлөө 46А

Шуудангийн хаяг

Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48

Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032

E-mail: masm@mongol.net; standardinform@masm.gov.mn

www.estandard.mn; www.masm.gov.mn

©  СХЗГ,  2025

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

АГУУЛГА

ӨМНӨХ ҮГ...................................................................................................................

1 Хамрах хүрээ.............................................................................................................

2 Норматив эшлэл..................................................................................................

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт....................................................................................

4 Туршилт хийхэд зориулсан стандарт нөхцөл..................................................

5 Хэмжээс................................................................................................

5.1 Сорьцыг сонгох болон бэлтгэх.................................................................

5.1.1 Тусгаарлага..................................................................................

5.1.2 Бүрээс..........................................................................................

5.1.3 Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утас...............

5.2 Хэмжээсийг тогтоох..................................................................

5.2.1 Тусгаарлага эсвэл бүрээсний зузааны хамгийн бага хэмжээ......

5.2.2 Тусгаарлага эсвэл бүрээсний дундаж зузаан.............................

5.2.3 Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утасны диаметр..........

6 Механик туршилт..................................................................................................

6.1 Сунгах туршилтад зориулсан сорьцыг сонгох, тэмдэглэх болон бэлтгэх......

6.1.1 Дамжуулагч..................................................................................

6.1.2 Тусгаарлага....................................................................................

6.1.3 Бүрээс...........................................................................................

6.2 Сунгах туршилтад зориулсан хөндлөн огтлолын талбайг хэмжих...........

6.2.1 Ерөнхий зүйл.............................................................................

6.2.2 Тусгаарлага................................................................................

6.2.3 Бүрээс............................................................................................

6.3 Сунгах туршилт........................................................................................

6.3.1 Туршилтын хэрчимд шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх......

6.3.2 Сунгах туршилтын горим.........................................................

6.3.3 Үр дүнг тайлагнах........................................................................

6.4 Тусгаарлагын хуулрах шинж чанар..........................................................

6.4.1 Ерөнхий зүйл................................................................................

6.4.2 Туршилтын арга..........................................................................

7 Дулааны тэнцвэртэй байдал болон уур амьсгалын туршилт................................

7.1 Хурдан хуучруулах..................................................................................

7.2 Өндөр температурт хийх даралтын туршилт...........................................

7.3 Галын тархалтыг эсэргүүцэх чанар..........................................................

7.3.1 Ерөнхий зүйл...............................................................................

7.3.2 Дамжуулагч утас.......................................................................

7.3.3 Кабель........................................................................................

7.4 Хүйтнээр нугалах туршилт.................................................................

7.4.1 Ерөнхий зүйл.............................................................................

7.4.2 Тусгаарлага................................................................................

7.4.3 Бүрээс....................................................................................

7.5 Халуунаар хүчтэй нөлөөлөх туршилт.......................................................

7.5.1 Ерөнхий зүйл................................................................................

7.5.2 Тусгаарлага.................................................................................

7.5.3 Бүрээс..........................................................................................

7.6 Дамжуулагчийг хэт халаасны дараа тусгаарлагын агшилтыг хэмжих......

7.7 Агшилт болон халууны хүчтэй нөлөөллийг нэгтгэсэн туршилт................

7.8 Цагаан тугалгаар бүрсэн дамжуулагчид хийх гагнуурын туршилт...........

8 Цахилгааны туршилт................................................................................................

8.1 Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл............................................

8.2 Диэлектрик бат бөх чанар..................................................................

8.2.1 Ерөнхий зүйл.......................................................................

8.2.2 Дамжуулагч утас.................................................................

8.2.3 Кабель.............................................................................

8.3 Тусгаарлагын эсэргүүцэл...................................................................

8.3.1 Ерөнхий зүйл...........................................................................

8.3.2 Дамжуулагч утас...................................................................

8.3.3 Кабель.............................................................................

8.4 Харилцан багтаамжийн эсэргүүцэл.......................................

8.5 Багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдал (дамжуулагчаас дамжуулагчид)

1 дүгээр зураг – Гантель гэж нэрлэдэг, туршилтын хэрчим......................................

2 дугаар зураг – Жижиг гантель гэж нэрлэдэг, туршилтын хэрчим...........................

3 дугаар зураг – Тусгаарлагын хуулрах шинж чанар..........................................

4 дүгээр зураг – Туршилтын аппаратад сорьцыг байрлуулах.............................

1-р хүснэгт – Бүрээсний дундаж зузаанд нийцүүлсэн цоолтуурын нүхний диаметр

CONTENTS

1	Scope................................................................................................

2	Normative references........................................................................

3	Terms and definitions........................................................................

4	Standard conditions for testing..........................................................

5	Dimensions.......................................................................................

5.1	Selection and preparation of samples.......................................

5.1.1	Insulation......................................................................

5.1.2	Sheath..........................................................................

5.1.3	Finished cable or wire...................................................

5.2	Measurement of dimensions.....................................................

5.2.1	Minimum thickness of insulation or sheath....................

5.2.2	Mean thickness of insulation or sheath.........................

5.2.3	Diameter of finished cable or wire.................................

6	Mechanical tests................................................................................

6.1	Selection, marking and preparation of samples for tensile tests

6.1.1	Conductors...................................................................

6.1.2	Insulation......................................................................

6.1.3	Sheath..........................................................................

6.2	Measurement of cross-sectional area for tensile test................

6.2.1	General........................................................................

6.2.2	Insulation......................................................................

6.2.3	Sheath..........................................................................

6.3	Tensile test..............................................................................

6.3.1	Conditioning of test pieces...........................................

6.3.2	Tensile testing procedure.............................................

6.3.3	Expression of results....................................................

6.4	Stripping properties of insulation..............................................

6.4.1	General........................................................................

6.4.2	Test method.................................................................

7	Thermal stability and climatic tests....................................................

7.1	Accelerated ageing...................................................................

7.2	Pressure test at high temperature.............................................

7.3	Resistance to flame propagation………………………………………

7.3.1 General……………………………………………………………..

7.3.2 Wires……………………………………………………………..

7.3.3 Cables.........................................................

7.4	Cold bend test.................................................

7.4.1	General………………………………..

7.4.2	Insulation…………………………………………………

7.4.3	Sheath....................................................................

7.5	Heat shock test…………………………………………………..

7.5.1	General……………………………………………………….

7.5.2	Insulation…………………………………………………………..

7.5.3	Sheath........................................................................................

7.6 Measurement of insulation shrinkage after overheating of conductor…………..

7.7 Combined shrinkage and heat shock test........................................

7.8	Solder test on tinned conductors.....................................................

8 Electrical tests..........................................................................................

8.1	Electrical resistance of conductors..................................................

8.2	Dielectric strength...........................................................................

8.2.1	General...............................................................................

8.2.2	Wires...................................................................................

8.2.3	Cables.................................................................................

8.3	Insulation resistance...........................................

8.3.1	General...................................................

8.3.2	Wires.......................................................

8.3.3	Cables.....................................................

8.4	Mutual capacitance.............................................

8.5	Capacitance unbalance (conductor to conductor)

Figure 1 - Dumb-bell test piece..........................................

Figure 2 - Small dumb-bell test piece.................................

Figure 3 - Stripping properties of insulation........................

Figure 4 - Position of the sample in the text apparatus.......

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИСС

ПВХ ТУСГААРЛАГА БОЛОН ПВХ БҮРЭЭСТЭЙ, НАМ ДАВТАМЖИЙН КАБЕЛЬ, ДАМЖУУЛАГЧ УТАС

1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга

ӨМНӨХ ҮГ

- Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс (ОУЦТК) нь бүх үндэстний Цахилгаан техникийн хороог (ОУЦТК-ын Үндэсний хороодыг) нэгтгэсэн дэлхий нийтийн стандартчиллын байгууллага юм. ОУЦТК-ын зорилго нь цахилгаан болон элекроникийн салбарт стандартчиллын бүх асуудлаар олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих явдал байдаг. ОУЦТК нь энэ зорилгын хүрээнд хийх ажлууд, бусад үйл ажиллагаанаас гадна Олон улсын стандартууд, Техникийн тодорхойлолтууд, Техникийн тайлангууд, Нийтэд нээлттэй тодорхойлолтууд (PAS) болон Гарын авлагууд (цаашид “ОУЦТК-ын нийтлэл гэх”)-ыг бэлтгэн нийтэлдэг. Нийтлэлүүдийг бэлтгэх ажлыг техникийн хороодод хариуцуулах бөгөөд ОУЦТК-ын аливаа үндэсний хороо сонирхсон асуудлынхаа бэлтгэл ажилд оролцох боломжтой. Мөн ОУЦТК-той холбоотой ажилладаг олон улсын, төрийн, төрийн бус байгууллагууд энэ бэлтгэл ажилд оролцож болно. ОУЦТК нь хоёр байгууллагын хоорондын гэрээгээр тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагатай (ОУСБ) нягт холбоотой ажилладаг.

- Техникийн хороо бүрт тухайн асуудлыг сонирхсон Үндэсний бүх хорооны төлөөлөл байдаг тул ОУЦТК-оос техникийн асуудлаар гаргасан албан ёсны шийдвэр эсвэл хэлцэл нь хамааралтай сэдвүүдээр ирүүлсэн олон улсын саналын зөвшилцлийг нэгдмэл саналтайгаар илэрхийлнэ.

- ОУЦТК-ын нийтлэлүүд нь олон улсын хэрэглээнд зориулсан зөвлөмж хэлбэртэй байх бөгөөд ОУЦТК-ын Үндэсний Хороод эдгээр нийтлэлийг гагцхүү энэ утгаар ойлгож хэрэглэдэг. ОУЦТК нь нийтлэлүүдийнхээ техникийн агуулгыг аль болох үнэн зөв илэрхийлэхийн тулд боломжит хүчин чармайлт гаргадаг хэдий ч хэрэглэгч бүрийн өмнө буюу эцсийн аливаа хэрэглэгчийн буруу ойлголтод хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Олон улсын хэмжээнд нийтлэг байх нөхцөлийг дэмжих зорилгоор ОУЦТК-ын Үндэсний Хороодоос ОУЦТК-ын нийтлэлүүдийг бүс нутгийн болон үндэсний  нийтлэлүүдэд аль болох өргөн цар хүрээтэй, тодорхой тусгах үүрэг хүлээсэн. ОУЦТК-ын аливаа нийтлэлтэй таарах бүс нутгийн эсвэл үндэсний нийтлэлд гарсан ямар нэг  зөрүүг дараа нь тодорхой тэмдэглэсэн байвал зохино.

- ОУЦТК нь өөрийн баталгаажуулалтыг заах тэмдэглэгээний журам гаргадаггүй бөгөөд ОУЦТК-ын Нийтлэлд тохирно гэж мэдэгдсэн аливаа тоног төхөөрөмжийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй болно.

- Бүх хэрэглэгч энэхүү нийтлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн хэвлэлийг авсан гэдгээ өөрсдөө баталгаажуулах хэрэгтэй.

- ОУЦТК буюу комиссын удирдлагууд, ажилтан, албан хаагчид эсвэл, бие даасан шинжээчид, техникийн хороодын болон ОУЦТК-ын Үндэсний хороодын гишүүдийг хамарсан төлөөлөгчдөд аливаа хувь хүний гэмтэл бэртэл, эд хөрөнгийн хохирол, эсвэл бусад төрлийн шууд буюу шууд бусаар учирсан гэмтлийн зардал (хуулиар тогтоогдсон хураамж г.м), мөн хэвлэн нийтлэх, хэрэглэх, эсвэл ОУЦТК энэ нийтлэл болон ОУЦТК-ын өөр нийтлэлтэй холбоотой гарсан төлбөрийн хариуцлага хүлээлгэхгүй болно.

- Энэ нийтлэлд иш татсан норматив эшлэлийг анхааран авч үзэх хэрэгтэй. Лавлагаа өгөх нийтлэлийг хэрэглэхэд анхаарах зайлшгүй зүйл нь тухайн нийтлэлийг зөв хэрэглэх явдал юм.

- ОУЦТК-ын энэ нийтлэлийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүд зохиогчийн эрхийн дагуу хамгаалагдсан байж болохыг анхаарах хэрэгтэй. ОУЦТК нь аливаа эсвэл ийм төрлийн зохиогчийн эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг тодорхойлон заах хариуцлага хүлээхгүй болно.

Олон улсын IEC 60189-1 стандартыг ОУЦТК-ын “Кабель, дамжуулагч утас, долгион заагч, радио давтамжийн холбогч, радио давтамж болон бичил долгионы идэвхгүй бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт хэрэгсэл” нэртэй 46 дугаар Техникийн хорооны “Дамжуулагч утас, тэгш хэмтэй кабель” нэртэй 46С-р Дэд хороо боловсруулсан.

Энэ дөрөвдүгээр хэвлэл нь 2007 онд нийтлэгдсэн гуравдугаар хэвлэлийг хүчингүй болгон, сольсон. Энэ хэвлэл нь техникийн хяналтыг үндэслэнэ. Өмнөх хэвлэлийн агуулгатай холбоотой техникийн зарим чухал өөрчлөлтийг энэ хэвлэлд оруулсан. Үүнд:

- Өмнөх хэвлэлд эш татсан диэлектрик бат бөх чанар, тусгаарлагын эсэргүүцлийг турших аргуудыг хасаж, харин энэ стандартад тайлбарласан туршилтын адил аргуудыг дурдсан.

- IEC 60811 цуврал стандартын дугаар солигдсон учраас энэ цувралаас эш татсан эшлэлийг шинэчилсэн.

Энэ стандартын бичвэр дараах баримт бичигт үндэслэсэн болно.

| FDIS | Санал өгөх тайлан |
| --- | --- |
| 46C/1099/FDIS | 46C/1100/RVD |

Энэ стандартыг батламжлах санал хураалтын бүх мэдээллийг дээрх хүснэгтэд заасан санал хураалтын тайлангаас үзэх боломжтой.

Энэ нийтлэл нь ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамжийн 2 дугаар хэсгийн заалтад нийцүүлэн боловсруулагдсан төсөл юм.

IEC 60189 цуврал стандартын бүх хэсгийн жагсаалтыг ОУЦТК-ын вебсайтаас “ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас” гэсэн ерөнхий гарчгаар үзэх боломжтой.

Тус комиссоос энэ нийтлэлийн агуулгыг тодорхой нийтлэлтэй холбоотой өгөгдлүүдэд ОУЦТК-ын “http://webstore.iec.ch” гэсэн вэб сайт дээр заасан тогтвортой огноо хүртэл өөрчлөхгүй үлдээхээр шийдвэрлэсэн. Товлосон хугацаанд нийтлэгдэх материал нь

- дахин баталгаажуулсан;

- хэрэглэхээ больсон;

- хянан засварласан нийтлэлээр өөрчилсөн, эсвэл

- нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх болно.

Энэ нийтлэлийг хоёр хэлээр бичсэн хувилбарыг дараа нь нийтэлж магадгүй.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-FREQUENCY CABLES AND WIRES WITH PVC INSULATION AND PVC SHEATH –

Part 1: General test and measuring methods

FOREWORD

- The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities. IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with maу participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the international Organization for standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

- The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

- IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate. IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

- In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

- IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in in conformity with IEC Publication.

- All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

- No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, the IEC Publication or any other IEC Publications.

- Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

- Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent nights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60189-1 has been prepared by subcommittee 46C: Wires and symmetric cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) Test methods for dielectric strength and insulation resistance that were referenced in the previous edition have been withdrawn. They have been replaced with references to similar test methods described in current standards.

b) References to the IEC 60811 series have been updated as the numbering of this series has completely been changed.

This edition is a significant revision of general tests and measuring methods.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
| --- | --- |
| 46C/1099/FDIS | 46C/1100/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all the parts of the IEC 60189 series, under the general title Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication.  At this date, the publication will be

- reconfirmed,

- withdrawn,

- replaced by a revised edition, or

- amended.

A bilingual version of this publication may be issued at a later date.

# МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

# Ангилалтын код

| ПВХ тусгаарлага болон ПВХ бүрээстэй, нам давтамжийн кабель, дамжуулагч утас 1 дүгээр хэсэг: Туршилт, хэмжлийн ерөнхий арга | MNS IEC 60189-1:2025 |
| --- | --- |
| Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath – Part 1: General test and measuring methods | # IEC 60189-1 # Edition 4.0 2018-06 |

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 202х оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 202х оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

| 1 Хамрах хүрээ IEC 60189 стандартын энэ хэсэгт үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн доторх харилцаа холбоо болон адилхан техник аргачлал хэрэглэх электрон төхөөрөмжид хэрэглэх зориулалттай, нам давтамжийн кабель болон дамжуулагч утсанд хийх механик, цахилгаан, мөн уур амьсгалын туршилтын аргыг тодорхойлсон. ТАЙЛБАР: IEC 60189 стандартын бусад хэсэгт кабель болон дамжуулагч утасны загвар бүрийн бүтэц болон тодорхойломжийг тайлбарласан. 2 Норматив эшлэл Дараах баримт бичгийн хэсэгчилсэн эсвэл бүх агуулгыг энэ баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн, норматив эшлэлээр авсан. Огноо товлосон эшлэлд зөвхөн дурдсан нийтлэлийг хэрэглэнэ. Огноо товлоогүй ишлэлд эш татсан тухайн баримт бичгийн (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан) хамгийн сүүлийн нийтлэлийг хэрэглэнэ. IEC 60068 (бүх хэсэг), Хүрээлэн буй орчинд хамаарах туршилт IEC 60068-2-20:1979, Хүрээлэн буй орчинд хамаарах туршилтын үндсэн горим – 2 дугаар хэсэг: Туршилт – Т туршилт: Гагнуур IEC 60227-2:1997, Хэвийн хүчдэл хүртэл болон 450/750 В хүчдэлийг оруулсан поливинил хлорид тусгаарлагатай кабель – 2 дугаар хэсэг: Туршилтын аргууд IEC 60332-1-2, Галын аюултай нөхцөлд цахилгааны болон шилэн кабельд хийх туршилт – 1-2 дугаар хэсэг: Тусгаарлагатай нэг дамжуулагч утас эсвэл кабельд босоо чиглэлд гал тархах нөхцөлөөр хийх туршилт – 1 кВт чадалд урьдчилж бэлдсэн галын нөхцөлд зориулсан горим IEC 60332-2-2, Галын аюултай нөхцөлд цахилгааны болон шилэн кабельд хийх туршилт – 2-2 дугаар хэсэг: Тусгаарлагатай, бага хэмжээний нэг дамжуулагч утас эсвэл кабельд босоо чиглэлд гал тархахаар хийх туршилт – Тархсан галын нөхцөлд зориулсан горим IEC 60811-201, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 201-р хэсэг: Ерөнхий туршилт – Тусгаарлагын зузааны хэмжээг тогтоох IEC 60811-202, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 202-р хэсэг: Ерөнхий туршилт – Металл бус бүрээсний зузааны хэмжээг тогтоох IEC 60811-203, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 203-р хэсэг: Ерөнхий туршилт – Овор хэмжээг тогтоох IEC 60811-401, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 401-р хэсэг: Төрөл бүрийн туршилт – Дулаанаар хуучруулах арга – Шарах шүүгээнд хуучруулах IEC 60811-501, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 501-р хэсэг: Механик туршилт – Тусгаарлага, бүрээсний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн механик шинж чанарыг тодорхойлох туршилт IEC 60811-502, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 502-р хэсэг: Механик туршилт – Тусгаарлагын гшилтын туршилт IEC 60811-504, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 504-р хэсэг: Механик туршилт – Тусгаарлага, бүрээсийг нам температурт нугалах туршилт IEC 60811-508, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 508-р хэсэг: Механик туршилт – Өндөр температурт тусгаарлага, бүрээсний материалд хийх даралтын туршилт IEC 60811-509, Цахилгааны болон шилэн кабель – Металл бус материалд зориулсан туршилтын арга – 509-р хэсэг: Механик туршилт – Тусгаарлага, бүрээсний хагаралтад (халуун температурт цохиулах туршилт) тэсвэртэй байдлын туршилт ISO 6892-1, Металл материал – Тасалгааны температурт сунгах туршилт EN 50289-1-5, Харилцаа холбооны кабель – Туршилтын аргад зориулсан техникийн шаардлага – 1-5-р хэсэг: Цахилгааны туршилтын арга - Багтаамжийн эсэргүүцэл. SEC5:Багтаамжийн эсэргүүцэл 3 Нэр томьёо, тодорхойлолт Энэ баримт бичгийн шаардлагад дараах нэр томьёо болон тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. ОУСБ болон ОУЦТК-оос стандартчилалд хэрэглэхэд зориулсан нэр томьёоны мэдээллийн санг дараах цахим хаягт байршуулсан. Үүнд: - ОУСБ-ын Онлайнаар харах платформ: http://www.iso.org/obp - ОУЦТК-ын Электропедиа сайт: http://www.electropedia.org/. 3.1 дамжуулагч цахилгаан гүйдэл дамжуулахад зориулсан дамжуулагч утас эсвэл кабелийн хэсэг. 1-Р ТАЙЛБАР: Дамжуулагч нь: a) нэг судалтай – дугуй хэлбэрийн хөндлөн огтлолтой, нэг дамжуулах утсаар хийсэн; b) олон судалтай – хоорондоо тусгаарлагагүй, дугуй хэлбэрийн хөндлөн огтлолтой хэдэн дамжуулах утсыг ерөнхий төвтэйгээр сүлжих эсвэл багцлах аргаар хийсэн байж болно. 3.2 нам давтамжийн дамжуулагч утас хамтад нь сүлжсэн бөгөөд экранаар тоноглосон байж болох тусгаарласан дамжуулагч эсвэл тусгаарласан хэд хэдэн дамжуулагчийн нэгдэл. 1-Р ТАЙЛБАР: Дамжуулагч утас нь: a) нэг – тусгаарласан нэг дамжуулагчаас бүрдэнэ; b) олон – тусгаарласан хэд хэдэн дамжуулагчаас бүрдэнэ. 2-Р ТАЙЛБАР: Дараах тэмдэглэгээг хэрэглэнэ. Үүнд: хос – хоёр дамжуулагчтай олон судал бүхий дамжуулагч утас; гурвалсан – гурван дамжуулагчтай олон судал бүхий дамжуулагч утас; дөрвөлсөн – дөрвөн дамжуулагчтай олон судал бүхий дамжуулагч утас; таван хэсгээс бүрдсэн – таван дамжуулагчтай олон судал бүхий дамжуулагч утас байна. 3.3 нам давтамжийн кабель – бүрээстэй кабель ерөнхийдөө үргэлжилсэн хамгаалалтын бүрхүүл дотор хийсэн, тусгаарласан дамжуулагчдын нэгдэл 4 Туршилтын стандарт нөхцөл Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол бүх туршилтыг IEC 60068 стандартад тодорхойлсон нөхцөлд гүйцэтгэх шаардлагатай. Хэрэв өөрөөр тодорхойлоогүй бол туршилтуудыг тасалгааны температурт хийх хэрэгтэй. Туршилтын хэд хэдэн үр дүнг гарган авсан бөгөөд нэмэх эсвэл хасах дараалал тогтоосон үед боломжтой утгын тоо сондгой бол дунд талын утгаар, хэрэв боломжтой утгын тоо тэгш бол дунд талын хоёр утгын дунджаар дундаж утгыг авна. 5 Хэмжээс 5.1 Сорьцыг сонгох болон бэлтгэх 5.1.1 Тусгаарлага Тусгаарласан дамжуулагчийн ойролцоогоор 100 мм урттай сорьцыг кабель эсвэл дамжуулагч утасны хоёр төгсгөлөөс авах шаардлагатай. Төгсгөл тутмаас нэг сорьц авсан байвал зохино. Тусгаарлагаас аливаа бүрхүүл(үүд)ийг салгаж авсан байхыг шаардах бөгөөд тусгаарлагыг гэмтээхгүй байхад анхаарч, дамжуулагчийг салган авах хэрэгтэй. Туршилтын хэрчим бүр нь тусгаарлагын нимгэн хэсгээс бүрдэх шаардлагатай. Энэ хэсгийг дамжуулагчийн уртын тэнхлэгт перпендикуляр хавтгайн дагуу тохиромжтой төхөөрөмжөөр зүсвэл зохино. 5.1.2 Бүрээс Бэлтгэсэн кабелийн хоёр төгсгөлөөс ойролцоогоор 100 мм урттай сорьцуудыг авсан байх хэрэгтэй. Төгсгөл тутмаас нэг сорьц авсан байвал зохино. Хэрэв байгаа бол тусгаарласан дамжуулагч, ороосон тууз болон экраныг дараа нь бүрээсээс салгаж авахыг шаардана. Кабелийн тэнхлэгт перпендикуляр хавтгайн дагуу нимгэн хэсгийг тохиромжтой төхөөрөмжөөр зүсэж, туршилтын хэрчим бүрийг бэлтгэх хэрэгтэй. Хэрэв шаардлагатай бол зүсэлт хийх хавтгай материалыг болгоомжтой тэнийлгэсэн байвал зохино. Техникийн дэлгэрэнгүй шаардлагад өөрөөр заагаагүй бол дараах дүрмийг мөрдөх шаардлагатай. Бүрээсний дээр тамгалсан дардас нь тухайн хэсгийн зузааныг багасгах хэдий ч туршилтын хэрчимд ийм тэмдгийг оруулахын тулд энэ хэвээр нь авах хэрэгтэй. Хэрэв туршилтын хэрчмийг тасархай дамжуулагч утаснаас авсан бол зузаан нь ингэж багассан хэсгийг туршилтын хэрчимд оруулахгүй байвал зохино. 5.1.3 Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утас Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утасны сорьцуудыг хоёр төгсгөлөөс нь ойролцоогоор 100 мм урттай авсан байхыг шаардана. Төгсгөл тутмаас нэг сорьц авах хэрэгтэй. 5.2 Хэмжээсийг тогтоох 5.2.1 Тусгаарлага эсвэл бүрээсний зузааны хамгийн бага хэмжээ 5.2.1.1 Тусгаарлага Хоёр сорьцыг (төгсгөл тутмаас нэг) хэмжсэн байвал зохино. Зүсэлтийн хавтгай нь оптик тэнхлэгт перпендикуляр байхаар туршилтын хэрчим бүрийг хэмжих тоног төхөөрөмжийн доод талд байрлуулах шаардлагатай. IEC 60811-201 стандартад нийцэх тоног төхөөрөмжөөр туршилтын хэрчим бүрийг хэмжсэн байх хэрэгтэй. Заалтыг миллиметрээр авах шаардлагатай. Тусгаарлагын зузаан 0.5 мм эсвэл түүнээс дээш хэмжээтэй бол заалтыг таслалын дараа хоёр оронтой тооны нарийвчлалтай, хэрэв тусгаарлагын зузаан 0.5 мм-ээс бага бол таслалын дараа ойролцоогоор гурван оронтой тооны нарийвчлалтайгаар авсан байвал зохино. Хамгийн бага хэмжээтэй зузааныг олж, хэмжих шаардлагатай. Адилхан үр дүн өгөх нөхцөлтэй бол туршилтын өөр аргуудыг хэрэглэх боломжтой. 5.2.1.2 Бүрээс Хоёр сорьцыг (төгсгөл тутмаас нэг) хэмжсэн байх хэрэгтэй. Зүсэлтийн хавтгай нь оптик тэнхлэгт перпендикуляр байхаар туршилтын хэрчим бүрийг хэмжих тоног төхөөрөмжийн доод талд байрлуулах шаардлагатай. Туршилтын хэрчим бүрийг IEC 60811-202 стандартад нийцэх тоног төхөөрөмжөөр хэмжих хэрэгтэй. Бүрээсний сорьцуудын хэмжилд зориулан 50 кПа – 80 кПа хоорондын даралтыг хэрэглэх микрометрийг хэрэглэж болно. Заалтыг миллиметрээр, таслалын дараа хоёр оронтой тооны нарийвчлалтай хэмжсэн байвал зохино. Хамгийн бага хэмжээтэй зузааныг олж, хэмжих шаардлагатай. Адилхан үр дүн өгөх нөхцөлтэй бол туршилтын өөр аргуудыг хэрэглэх боломжтой. 5.2.2 Тусгаарлага эсвэл бүрээсний дундаж зузаан Зүсэлтийн хавтгай нь оптик тэнхлэгт перпендикуляр байхаар туршилтын хэрчим бүрийг хэмжих тоног төхөөрөмжийн доод талд байрлуулах хэрэгтэй. Тойргийг ойролцоогоор аль болох тэнцүү хуваасан байдлаар зургаан хэмжлийг цацраг хэлбэрээр хийсэн байвал зохино. Олон судалтай дамжуулагчаас тусгаарлагыг салган авсан үед тусгаарлага хамгийн нимгэн байгаа байрлалд, өөрөөр хэлбэл утаснуудаас үүссэн ховилуудын хооронд цацраг хэлбэрээр зургаан хэмжил хийх шаардлагатай. Бүх тохиолдолд тусгаарлага хамгийн нимгэн байгаа газарт эхний хэмжлийг хийх хэрэгтэй. Заалтыг миллиметрээр авах шаардлагатай. Тусгаарлагын зузаан 0.5 мм эсвэл түүнээс дээш байвал таслалын дараа хоёр оронтой тооны нарийвчлалтай, хэрэв тусгаарлагын зузаан 0.5 мм-ээс бага бол таслалын дараа ойролцоогоор гурван оронтой тооны нарийвчлалтайгаар авсан байвал зохино. Механик туршилтуудын нөхцөлд туршилтын хэрчим бүрийн зузааны дундаж утгыг тухайн туршилтын хэрчимд хийсэн зургаан хэмжлийн үр дүнгээс тооцоолсон байвал зохино. 5.2.3 Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утасны диаметр Хоёр сорьцыг (төгсгөл тутмаас нэг) хэмжсэн байх хэрэгтэй. Хэмжлийг IEC 60811-203 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу хийхийг шаардана. 6 Механик туршилт 6.1 Сунгах туршилтад зориулсан сорьцыг сонгох, тэмдэглэх болон бэлтгэх 6.1.1 Дамжуулагч Нэг судалтай дамжуулагчдыг зөвхөн сунгах туршилтаар турших хэрэгтэй. Тохиромжтой урттай сорьцуудыг кабель эсвэл дамжуулагч утасны төгсгөлөөс авсан байвал зохино. 6.1.2 Тусгаарлага 6.1.2.1 Ерөнхий зүйл Үйлдвэрээс ирсэн (өөрөөр хэлбэл хуучруулаагүй) тусгаарлах материалын суналтын хүч болон тасрах үеийн таталтыг тодорхойлохын тулд дараах туршилтыг хийнэ. Шаардлагатай үед хурдан хуучруулах үйл явцын дараа туршилт хийнэ. Тусгаарлагаас бэлтгэсэн туршилтын хэрчмүүдэд хуучруулах үйл явц шаардлагатай (7.1-ийн дагуу) үед шинээр нь туршилт хийхэд хэрэглэсэн туршилтын хэрчмүүдтэй зэргэлдээ байрлалаас хуучруулах туршилтын хэрчмүүдийг авах хэрэгтэй. Хуучруулсан болон шинэ туршилтын хэрчмүүдэд сунгах туршилтыг яаралтай дарааллаар хийх хэрэгтэй. 6.1.2.2 Сорьцыг сонгох Шаардлагатай хуучруулах үйл явц бүрийн дараа хийдэг сунгах туршилт болон хуучруулаагүй хэрчимд хийдэг сунгах туршилтад зориулсан тусгаарлагатай дамжуулагчийн сорьцыг хамгийн багадаа туршилтын таван хэрчмээр авсан байвал зохино. Механик гэмтлийн шинж тэмдэгтэй аливаа сорьцыг туршилтад хэрэглэхгүй байхыг шаардана. 6.1.2.3 Туршилтын хэрчмүүдийг бэлтгэх Тусгаарлагын сорьцуудыг ойролцоогоор 100 мм урттай хэсгүүдэд хуваасан байх хэрэгтэй. Дамжуулагч болон гадна талын аливаа бүрхүүлийг салган авахдаа тусгаарлагчийг гэмтээхгүй байхад анхаарна. Сорьцыг аль дамжуулагчаас бэлтгэсэн болон сорьц дахь харьцангуй байрлалыг нь ялгахын тулд тусгаарлагын эдгээр их биед тэмдэг тавих шаардлагатай. Сунгах туршилтын яг өмнө нь сорьцын төвийн 20 мм хэсэгт хоёр шугамаар тэмдэг тавина. 6.1.3 Бүрээс 6.1.3.1 Ерөнхий зүйл Үйлдвэрээс ирсэн (өөрөөр хэлбэл хуучруулаагүй) кабелийн бүрээсний материалын сунгалтыг даах хязгаар болон тасрах үеийн сунгалтыг тодорхойлохын тулд эдгээр туршилтыг хийдэг. Шаардлагатай үед хурдан хуучруулах нэг эсвэл олон үйл явцын дараа туршилт хийнэ. Бэлтгэсэн туршилтын хэрчмүүдэд хуучруулах үйл явц шаардлагатай (7.1-ийн дагуу) үед хуучруулаагүй үеийн туршилт хийхэд ашигласан туршилтын хэрчмүүдтэй зэргэлдээ байрлалаас хуучруулах туршилтын хэрчмүүдийг авах хэрэгтэй. Хуучруулсан болон шинээрээ байгаа туршилтын хэрчмүүдэд сунгах туршилтыг яаралтай дарааллаар хийвэл зохино. 6.1.3.2 Сорьцыг сонгох Туршилт хийх кабелийн сорьц эсвэл кабелиас салган авсан бүрээсний сорьцыг хуучруулаагүй хэрчимд хийдэг сунгах туршилтад зориулан хамгийн багадаа туршилтын таван хэрчимд хүрэлцэхүйц хангалттай хэмжээтэй авна. Мөн туршилт хийх кабелийн сорьц эсвэл кабелиас салган авсан бүрээсний сорьцыг кабелийн холбогдох стандартад нийцэх бүрээсний материалд тодорхойлсон хуучруулах үйл явцын дараа хийдэг сунгах туршилт бүрийн туршилтын хэрчмийн шаардлагатай тоонд хүрэлцэхээр хангалттай хэмжээтэй авах хэрэгтэй. Механик гэмтлийн шинж тэмдэгтэй аливаа сорьцыг туршилтад хэрэглэхгүй байвал зохино. 6.1.3.3 Туршилтын хэрчмүүдийг бэлтгэх Туршилтын хэрчмүүдийг бүрээсний сорьцуудаас бэлтгэсэн байхыг шаардах бөгөөд боломжтой үед туршилтад зориулсан гантель гэж нэрлэдэг, туршилтын хэрчмийг хэрэглэвэл зохино. Бүрээсний сорьц бүрийг туршилтад зориулсан хангалттай хэмжээний хэрчмүүдэд хуваан таслах хэрэгтэй. Мөн сорьцыг аль кабелиас таслан авсан, анхны бүрээсэнд хэрчмүүд бие биеэсээ харьцангуй ямар байрлалд байсныг ялгах тэмдэг тавина. Доор дурдсан тэмдэглэгээний шугамуудын хооронд хоёр параллель гадаргууг гарган авахын тулд бүрээсний хэрчмүүдийг зүлгэх эсвэл таслах хэрэгтэй. Хэтэрхий халалтаас зайлсхийхийн тулд анхаарвал зохино. Зүлгэсэн эсвэл тасалсны дараа хэрчмүүдийн зузаан 0.6 мм-ээс багагүй, 2.0 мм-ээс ихгүй байхыг шаардана. 1-р зурагт нийцэх, гантель гэж нэрлэдэг туршилтын хэрчмийг дараа нь бүрээсээс бэлтгэсэн хэрчим тутмаас хэвд оруулж бэлтгэх эсвэл боломжтой бол гантель гэж нэрлэдэг туршилтын хоёр хэрчмийг зэрэгцүүлсэн хэвд оруулсан байвал зохино. | 1 Scope This part of IEC 60189 specifies mechanical, electrical and climatic test methods for low- frequency cables and wires designed for use in telecommunication inside plants and equipment and in electronic devices employing similar techniques. NOTE The other parts of IEC 60189 describe the construction and characteristics of each type of cable and wire. 2 Normative references The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. IEC 60068 (all parts), Environmental testing IEC 60068-2-20:19791, Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test T: Soldering 1 This fourth edition was replaced in 2008 by a fifth edition Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads. IEC 60227-2:1997, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods IEC 60332-1-2, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame IEC 60332-2-2, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable – Procedure for diffusion flame IEC 60811-201, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 201: General tests – Measurement of insulation thickness IEC 60811-202, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 202: General tests – Measurement of thickness of non-metallic sheath IEC 60811-203, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 203: General tests – Measurement of overall dimensions IEC 60811-401, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 401: Miscellaneous tests – Thermal ageing methods – Ageing in an air oven IEC 60811-501, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501: Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds IEC 60811-502, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 502: Mechanical tests – Shrinkage test for insulations IEC 60811-504, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 504: Mechanical tests – Bending tests at low temperature for insulation and sheaths IEC 60811-508, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 508: Mechanical tests – Pressure test at high temperature for insulation and sheaths IEC 60811-509, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 509: Mechanical tests – Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test) ISO 6892-1, Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature EN 50289-1-5, Communication cables – Specifications for test methods – Part 1-5: Electrical test methods – Capacitance.SEC5:Capacitance 3 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 3.1 conductor part of the cable or wire intended to carry electric current Note 1 to entry: The conductor may be a) solid – made of a single strand of circular cross-section; b) stranded – made of several strands of circular cross-section assembled either by laying up concentrically or by bunching, and without insulation between them. 3.2 low-frequency wire insulated conductor or assembly of several insulated conductors, laid up together and which may be provided with a screen Note 1 to entry: The wire may be a) single – consists of a single insulated conductor; b) multiple – consists of several insulated conductors. Note 2 to entry: The following designations are used: pair – for multiple wire with two conductors; triple – for multiple wire with three conductors; quad – for multiple wire with four conductors; quintuple – for multiple wire with five conductors. 3.3 low-frequency cables – sheathed cable assembly of insulated conductors enclosed in a common continuous protective covering 4 Standard conditions for testing Unless otherwise specified, all tests shall be carried out under the conditions specified in IEC 60068. Unless otherwise specified, tests shall be made at room temperature. When several test results have been obtained and ordered in an increasing or decreasing succession, the median value is the middle value if the number of available values is odd, and is the mean of the two middle values if the number is even. 5 Dimensions 5.1 Selection and preparation of samples 5.1.1 Insulation Samples of insulated conductors, approximately 100 mm in length, shall be taken at both ends of the cable or wire. One sample shall be taken at each end. Any covering(s) shall be removed from the insulation and the conductor withdrawn, care being taken not to damage the insulation. Each test piece shall consist of a thin slice of insulation. The slice shall be cut with a suitable device along a plane perpendicular to the longitudinal axis of the conductor. 5.1.2 Sheath Samples, approximately 100 mm in length, shall be taken from the finished cable at both ends. One sample shall be taken at each end. The insulated conductors binding tapes and screening, if any, shall then be removed from the sheath, and each test piece shall be prepared by cutting with a suitable device a thin slice along a plane perpendicular to the axis of the cable. If necessary, the planes of the cuts shall be carefully smoothed. If not specified differently by the respective detail specification, the following rules shall apply. If a marking is stamped into the sheath, thus giving rise to a local reduction of thickness, the test piece shall be taken so as to include such marking. The test piece shall not include such a reduction of thickness if it is made by the rip cord. 5.1.3 Finished cable or wire Samples of finished cable or wire, approximately 100 mm in length, shall be taken at both ends. One sample shall be taken at each end. 5.2 Measurement of dimensions 5.2.1 Minimum thickness of insulation or sheath 5.2.1.1 Insulation Both samples (one at each end) shall be measured. Each test piece shall be placed under the measuring equipment with the plane of the cut perpendicular to the optical axis. Each test piece shall be measured with equipment in accordance with IEC 60811-201. The readings shall be made, in millimetres, to two decimal places, if the thickness of insulation is 0,5 mm or above, and to three estimated decimal places, if the thickness of insulation is less than 0,5 mm. The minimum thickness shall be found and measured. Alternative test methods may be used, provided that they give equivalent results. 5.2.1.2 Sheath Both samples (one at each end) shall be measured. Each test piece shall be placed under the measuring equipment with the plane of the cut perpendicular to the optical axis. Each test piece shall be measured with equipment in accordance with IEC 60811-202. A micrometer applying a pressure of between 50 kPa and 80 kPa can also be used for measurement of samples of the sheath. The readings shall be made in millimetres to two decimal places. The minimum thickness shall be found and measured. Alternative test methods may be used, provided that they give equivalent results. 5.2.2 Mean thickness of insulation or sheath Each test piece shall be placed under the measuring equipment with the plane of the cut perpendicular to the optical axis. Six measurements shall be made radially, as far as possible equally spaced around the circumference. When the insulation is taken from a stranded conductor, six measurements shall be made radially in the positions where the insulation is thinnest, i.e. between the ridges caused by strands. In all cases, the first measurement shall be made at the place where the insulation is thinnest. The readings shall be made, in millimetres, to two decimal places, if the thickness of insulation is 0,5 mm or above, and to three estimated decimal places, if the thickness of insulation is less than 0,5 mm. In the case of mechanical tests, the mean value of thickness of each test piece shall be calculated from the six measurement results obtained on that test piece. 5.2.3 Diameter of finished cable or wire Both samples (one at each end) shall be measured. Measurements shall be made in accordance with the method specified in IEC 60811-203. 6 Mechanical tests 6.1 Selection, marking and preparation of samples for tensile tests 6.1.1 Conductors Solid conductors only shall be subjected to the tensile tests. Samples of convenient length shall be taken at the end of the cable or wire. 6.1.2 Insulation 6.1.2.1 General These tests are to determine the tensile strength and elongation at break of the insulating material in the condition as manufactured (i.e. without any ageing) and, when required, after accelerated ageing treatment. When the ageing treatment is to be carried out on prepared test pieces of the insulation (in accordance with 7.1), the test pieces for treatment shall be taken from positions adjacent to the test pieces used for the test without ageing and the tensile tests on the aged and unaged test piece shall be made in immediate succession. 6.1.2.2 Sampling A sample of the insulated conductor shall be taken to provide a minimum of five test pieces each for the tensile tests without ageing and the tensile tests after each of the required ageing treatments. Any sample that shows signs of mechanical damage shall not be used for the tests. 6.1.2.3 Preparation of test pieces The samples of insulation shall be cut into pieces approximately 100 mm long and the conductor and any outer coverings removed, care being taken not to damage the insulation. The tubes shall be marked to identify the sample from which they were prepared and their relative positions in the sample. The central 20 mm shall be marked by two lines immediately before the tensile test. 6.1.3 Sheath 6.1.3.1 General These tests are to determine the tensile strength and elongation-at-break of the sheathing material of the cable in the condition as manufactured and, when required, after one or more accelerated ageing treatment(s). When the ageing treatment is to be carried out on prepared test pieces (in accordance with 7.1), the test pieces for treatment shall be taken from positions adjacent to the test pieces used for the test without ageing, and the tensile tests on the treated and untreated test pieces shall be made in immediate succession. 6.1.3.2 Sampling A sample of the cable to be tested, or of the sheath removed from the cable, shall be taken of sufficient size to provide a minimum of five test pieces for the tensile tests without ageing and the required number of test pieces for each of the tensile tests after ageing specified for the sheathing material in the relevant cable standard. Any sample that shows signs of mechanical damage shall not be used for tests. 6.1.3.3 Preparation of test pieces Test pieces shall be prepared from the samples of sheath, dumb-bell test pieces being used whenever possible. Each sample of sheath shall be cut into pieces of sufficient size for the test and the pieces marked to identify the sample from which they are cut and their position relative to each other in the original sheath. The pieces of sheath shall be ground or cut, so as to obtain two parallel surfaces between the marker lines mentioned below, care being taken to avoid undue heating. After grinding or cutting, the thickness of the pieces shall be not less than 0,6 mm and not more than 2,0 mm. A dumb-bell test piece in accordance with Figure 1 shall then be punched from each prepared piece of sheath or if possible two dumb-bell test pieces shall be punched side by side. |
| --- | --- |

1 дүгээр зураг – Гантель гэж нэрлэдэг, туршилтын хэрчим

Figure 1 – Dumb-bell test piece

| Утасны голын диаметр хэтэрхий бага үед 1 дүгээр зурагт нийцэх, гантель гэж нэрлэдэг туршилтын хэрчмийг хэрэглэх боломжтой болгохын тулд бэлтгэсэн бүрээсний хэрчим бүрийг 2 дугаар зурагт нийцсэн, гантель гэж нэрлэдэг жижиг хэмжээтэй туршилтын хэрчмийн хэвд оруулах шаардлагатай. | When the diameter of the core is too small to allow the dumb-bell in accordance with Figure 1 to be used, then a smaller dumb-bell test piece in accordance with Figure 2 shall be punched from each prepared piece of sheath. |
| --- | --- |

2 дугаар зураг – Гантель гэж нэрлэдэг, туршилтын жижиг хэрчим

Figure 2 – Small dumb-bell test piece

| Сунгах туршилтын яг өмнө нь гантель гэж нэрлэдэг туршилтын том хэмжээтэй хэрчим бүрийн төвийн 20 мм эсвэл жижиг хэмжээтэй хэрчим бүрийн төвийн 10 мм хэсэгт 1 болон 2 дугаар зурагт харуулсантай адил хоёр шугамаар тэмдэг тавих хэрэгтэй. Бүрээс нь бага хэмжээтэй үед гантель гэж нэрлэдэг туршилтын хэрчмүүдийг бэлтгэх боломжгүй тул зөвхөн дугуй хоолой хэлбэртэй туршилтын хэрчмүүдийг хэрэглэх шаардлагатай. Тусгаарлагад зориулан 6.1.2.3-т тодорхойлсонтой адил аргаар туршилтын дугуй хоолой хэлбэрийн хэрчмүүдийг бүрээсний сорьцуудаас бэлтгэвэл зохино. 6.2 Сунгах туршилтад зориулсан хөндлөн огтлолын талбайг хэмжих 6.2.1 Ерөнхий зүйл Сорьцуудын хөндлөн огтлолын талбайг дараах аргуудын аль нэгээр тодорхойлсон байхыг шаардана. Сорьцуудыг хурдан хуучруулах тохиолдолд хөндлөн огтлолын талбайг тооцоолоход хэрэглэх хэмжээсүүдийг хуучруулах үйл явцаас өмнө хэмжсэн байх хэрэгтэй. 6.2.2 Тусгаарлага Туршилтын дугуй хоолой хэлбэртэй хэрчмүүдийн хөндлөн огтлолын талбайг IEC 60811-501 стандартад заасан аргын дагуу тодорхойлох шаардлагатай. 6.2.3 Бүрээс Туршилтын хэрчим бүрийн хөндлөн огтлолын талбайг IEC 60811-1-1 стандартын 9.2.4-т тайлбарласан аргын дагуу тодорхойлох хэрэгтэй. 6.3 Сунгах туршилт 6.3.1 Туршилтын хэрчимд шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх Сунгах туршилтын өмнө 23 °С ±2 °С температурт хадгалах шаардлагатай тусгаарлага болон бүрээсээс бусад шинэ болон хуучруулсан бүх хэрчмийг 23 °С ±2 °С температурт хамгийн багадаа 3 цаг байлгана. 6.3.2 Сунгах туршилтын горим a) Дамжуулагч Нэг судалтай дамжуулагчдыг сунгах туршилтыг ISO 6892-1 стандартад тодорхойлсон аргад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хавчаарыг салгах хурд нь 100 мм/мин ± 20 мм/мин байх шаардлагатай. b) Тусгаарлага болон бүрээс Туршилтыг IEC 60811-501 стандартад тодорхойлсон аргад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. 6.3.3 Үр дүнг илтгэх Таслах ачаалал болон тасрах үеийн суналтын утгыг IEC 60811-501 стандартад нийцүүлэн тооцоолохыг шаардана. 6.4 Тусгаарлагын хуулрах шинж чанар 6.4.1.1 Ерөнхий зүйл Энэ туршилтын зорилго нь дамжуулагчаас тусгаарлага хялбархан хууларч болох зэргийг тодорхойлоход оршино. Тиймээс ойролцоогоор 300 мм урт бүхий тусгаарлагатай дамжуулагчдын таван сорьцыг кабель эсвэл дамжуулагч утасны төгсгөл тутмаас авсан байвал зохино. 6.4.1.2 Туршилтын арга Сорьцуудын нэг төгсгөлөөс 25 мм орчим урттай АВ цэгт тусгаарлагыг цэвэрхэн зүсэж, дамжуулагчаас болгоомжтой хуулсан байх хэрэгтэй (3 дугаар зураг). | The central 20 mm for the larger dumb-bells, or 10 mm for the smaller dumb-bells, shall be marked by two lines on each test piece, as shown in Figures 1 and 2, immediately before the tensile tests. Tubular test pieces shall be used only when the sheath is of such small size that it is not possible to prepare dumb-bell test pieces. The tubular test pieces shall be prepared from samples of sheath in the same way as specified for insulation in 6.1.2.3. 6.2 Measurement of cross-sectional area for tensile test 6.2.1 General The cross-sectional area of the samples shall be determined by one or other of the methods described below. In the case of the samples to be subjected to accelerated ageing, the dimensions used for the calculation of cross-sectional area shall be measured before ageing. 6.2.2 Insulation The cross-sectional area of tubular test pieces shall be determined in accordance with the method specified in IEC 60811-501. 6.2.3 Sheath The cross-sectional area of each test piece shall be determined in accordance with the method specified in IEC 60811-501. 6.3 Tensile test 6.3.1 Conditioning of test pieces Before the tensile test, all test pieces aged and unaged shall be kept for at least 3 h at a temperature of 23 °C ± 5 °C, except for insulation and sheath, which shall be kept at 23 °C ± 2 °C. 6.3.2 Tensile testing procedure a) Conductor The tensile testing of solid conductors shall be carried out in accordance with the method specified in ISO 6892-1 and the rate of separation of jaws shall be 100 mm/min ± 20 mm/min. b) Insulation and sheath The test shall be made in accordance with the method specified in IEC 60811-501. 6.3.3 Expression of results The value of the breaking load and the elongation at break shall be calculated in accordance with IEC 60811-501. 6.4 Stripping properties of insulation 6.4.1 General The object of this test is to determine the extent to which the insulation can be easily stripped from the conductor. Therefore, five samples of insulated conductors approximately 300 mm in length shall be taken at each end of the cable or wire. 6.4.2 Test method Over a length AB of about 25 mm from one end of the samples, the insulation shall be cleanly cut and carefully stripped from the conductor (see Figure 3). |
| --- | --- |

3 дугаар зураг - Тусгаарлагын хуулрах шинж чанар

Figure 3 – Stripping properties of insulation

| Тусгаарлагыг уртын тэнхлэгт нь тэгш өнцгөөр цэвэрхэн тасалсан байх шаардлагатай. Дараа нь нэг судалтай дамжуулагчдын тохиолдолд тусгаарлагыг нь хуулсан төгсгөлөөс 85 мм болон 75 мм орчим хэмжээнд сорьцыг D цэгт, тусгаарлагыг C цэгт тус тус тасална. Харин олон судалтай дамжуулагчдын тохиолдолд 55 мм болон 45 мм орчим урттай тус тус тасална. Ингэснээр нэг судалтай дамжуулагчдын хувьд 50 мм, олон судалтай дамжуулагчдын хувьд 20 мм урттай хуулаагүй тусгаарлагыг үлдээнэ. C болон D цэг хоорондын тусгаарлагыг дамжуулагчаас болгоомжтой хуулах хэрэгтэй. Тусгаарлагын үлдсэн хэсгийг хуулахгүй, мөн дамжуулагчийг гэмтээхгүй байхад анхаарна. Сорьцыг D цэгт таслахдаа таслах цэгт металлын аливаа ирмэг гарахаас зайлсхийхийн тулд хурцалсан энгийн таслах хайчаар тайрах хэрэгтэй. Тухайн сорьцыг дараа нь 4 дүгээр зурагт харуулсантай адилаар туршилтын аппаратад байрлуулна. | The insulation shall be cleanly cut at right angles to its longitudinal axis. The sample shall then be cut at D and the insulation at C, about 85 mm and 75 mm respectively from the stripped end in the case of solid conductors, or at about 55 mm and 45 mm respectively from the stripped end in the case of stranded conductors. This leaves a length of 50 mm of undisturbed insulation in the case of solid conductors and of 20 mm in the case of stranded conductors. The insulation between C and D shall be stripped from the conductor, care being taken neither to displace the remaining part of the insulation nor to damage the conductor. Cutting the sample at D shall be carried out preferably by means of normal cutting pliers suitably sharpened so as to avoid any burring of the metal at the cut point. The sample is then placed in the test apparatus similar to that shown in Figure 4. |
| --- | --- |

4 дүгээр зураг - Туршилтын аппаратад сорьцыг байрлуулах

Figure 4 – Position of the sample in the text apparatus

| Дамжуулагчийн нэрлэсэн диаметрээс 10%-аар илүү диаметртэй дугуй хэлбэртэй нүхийг металл хавтгайд гаргасан байна. Дамжуулагчийн дээрх тусгаарлагыг хуулж эхлэхэд шаардлагатай хүчийг хэмжсэн байх шаардлагатай. Энэ хүч дамжуулагчийн дээр даралт үүсгэнэ. Сунгах машины хурд 250 мм/мин – 350 мм/минутын хооронд байвал зохино. 7 Дулааны тэнцвэртэй байдал болон уур амьсгалын туршилт 7.1 Хурдан хуучруулах Тусгаарлага болон бүрээсийг хурдан хуучруулах зорилго нь энгийн үед удаан хугацааны дараа үүсэх төлөвт сорьцыг хурдан хугацаанд хүргэдэг нөхцөлийг үүсгэхэд оршино. Хурдан хуучруулах туршилтыг IEC 60811-401 стандартад тодорхойлсон аргад нийцүүлэн, 80 °C хуучруулах температурт 7ц ± 24 ц хугацаанд байлгах шаардлагатай. Ээлжит туршилтын хувьд тодорхойлсон аргачлалд хийхээс илүү олон агаарын солилцоог зөвшөөрнө. 7.2 Өндөр температурт хийх даралтын туршилт Энэ туршилтын зорилго нь дундаж өндөр температурт механик даралтад оруулах кабелийг турших үед кабелийн бүрээсний тэсвэрлэж чадах хэлбэр алдалтын зэргийг тодорхойлох явдал юм. Даралтын туршилтыг IEC 60811-508 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу 80 °C температурт хийхийг шаардана. 7.3 Галын тархалтыг эсэргүүцэх чанар 7.3.1 Ерөнхий зүйл Энэ туршилтын зорилго нь кабель эсвэл дамжуулагч утасны галын тархалтыг эсэргүүцэх чанарыг тодорхойлоход оршино. 7.3.2 Дамжуулагч утас Туршилтыг IEC 60332-2-2 стандартад тодорхойлсон аргад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. 7.3.3 Кабель Туршилтыг IEC 60332-1-2 эсвэл IEC 60332-2-2 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. 7.4 Хүйтнээр нугалах туршилт 7.4.1 Ерөнхий зүйл Энэ туршилтын зорилго нь кабель эсвэл дамжуулагч утсыг нам температурт байлгасны дараа кабель эсвэл дамжуулагч утсыг ашиглаж болох зэргийг тодорхойлох явдал юм. 7.4.2 Тусгаарлага Туршилт хийх дамжуулагч утас бүрийг хамгийн багадаа хоорондоо 1 м зайтай байх газраас авсан, тохиромжтой урттай хоёр сорьцоор төлөөлөх хэрэгтэй. Хүйтнээр нугалах туршилтыг IEC 60811-504 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэхийг шаардана. 7.4.3 Бүрээс Туршилт хийх бүрээс бүрийг хамгийн багадаа хоорондоо 1 м зайтай байх газраас авсан, тохиромжтой урттай бэлтгэсэн кабелийн хоёр хэрчмээр төлөөлнө. Хүйтнээр нугалах туршилтыг IEC 60811-504 стандартад тодорхойлсон аргад нийцүүлэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Туршилтын температурыг холбогдох техникийн шаардлагад заана. 7.5 Халуунаар хүчтэй нөлөөлөх туршилт 7.5.1 Ерөнхий зүйл Энэ туршилтын зорилго нь тусгаарлага эсвэл бүрээс нь температурын өөрчлөлтийг гэмтэлгүйгээр тэсвэрлэх зэргийг тодорхойлоход оршино. 7.5.2 Тусгаарлага Тусгаарлагад зориулсан халуунаар хүчтэй нөлөөлөх туршилтыг IEC 60811-509 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ тусгаарласан дамжуулагчийн дундаж нийт диаметрийг гурав дахин авсан утгыг ойролцоо бүхэл утгад шилжүүлсэн диаметр бүхий цоолтуурын нүхний эргэн тойронд сорьц бүрийг тасралтгүй гурван удаа гүйцэд мушгируулан эргүүлж, ороосон нөхцөлийг тооцохгүй. 7.5.3 Бүрээс Бүрээсэнд халуунаар хүчтэй нөлөөлөх туршилтыг IEC 60811-509 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэхийг шаардана. Гэхдээ сорьц бүр нь кабелийн тэнхлэгийн чиглэлд, бүрээсээс 4 мм өргөнтэй зүссэн урт нарийн хэрчимтэй гэсэн нөхцөлийг тооцохгүй. Сорьцуудыг 1-р хүснэгтэд тодорхойлсон диаметртэй цоолтуурын нүхний эргэн тойронд тасралтгүй зургаан удаа гүйцэд мушгируулан ороосон байх хэрэгтэй. | The metal plate is provided with a round hole which is 10 % greater than the nominal diameter of the conductor. The force necessary to start the sliding of the insulation over the conductor shall be measured, the force being exerted on the conductor. The speed of the tensile machine shall be between 250 mm/min and 350 mm/min. 7 Thermal stability and climatic tests 7.1 Accelerated ageing The object of accelerated ageing is to condition the sample of insulation and sheath so that they are brought rapidly to a state normally reached after a long time. The accelerated ageing test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-401 at an ageing temperature of 80 °C for a period of 7 h ± 24 h. For routine tests, a higher number of air changes than in the specified method is permitted. 7.2 Pressure test at high temperature The object of this test is to determine the extent to which the cable sheath can withstand deformation when the cable subjected to moderately high temperatures undergoes mechanical pressure. The pressure test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-508 at a temperature of 80 °C. 7.3 Resistance to flame propagation 7.3.1 General The object of this test is to determine the resistance to flame propagation of a cable or wire. 7.3.2 Wires The test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60332-2-2. 7.3.3 Cables The test shall be carried out in accordance with the methods specified in IEC 60332-1-2 or IEC 60332-2-2. 7.4 Cold bend test 7.4.1 General The object of this test is to determine the extent to which the cable or wire may be used after exposure to low temperature. 7.4.2 Insulation Each wire to be tested shall be represented by two samples of suitable length taken from places separated by at least 1 m. The cold bend test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-504. 7.4.3 Sheath Each sheath to be tested shall be represented by two pieces of completed cable of suitable length taken from places separated by at least 1 m. The cold bend test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-504. The test temperature shall be given in the relevant specification. 7.5 Heat shock test 7.5.1 General The object of this test is to determine the extent to which the insulation or the sheath withstands variations in temperature without sustaining damage. 7.5.2 Insulation The heat shock test for insulation shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-509, except that each sample shall be wound helically for three complete contiguous turns around a mandrel of diameter having a value, rounded off to the nearest whole diameter, of three times the mean overall diameter of the insulated conductor. 7.5.3 Sheath The heat shock test for sheaths shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-509, except that each sample shall be a strip 4 mm wide cut from the sheath in the direction of the axis of the cable. The samples shall be wound helically for six complete contiguous turns round a mandrel of diameter as specified in Table 1. |
| --- | --- |

1-р хүснэгт – Бүрээсний дундаж зузаанд нийцүүлсэн                                      цоолтуурын нүхний диаметр

| Бүрээсний дундаж зузаан мм | Цоолтуурын нүхний диаметр мм |
| --- | --- |
| 1 мм хүртэл болон 1 мм-ийг оруулсан үед 1 мм-ээс их буюу 1 мм-тэй тэнцүү үед | 5 10 |

Table 1 – Mandrel diameter according to mean thickness of sheath

| Mean thickness of sheath mm | Mandrel diameter mm |
| --- | --- |
| Up to and including 1 ≥ 1 | 5 10 |

| 7.6 Дамжуулагчийг хэт халаасны дараа тусгаарлагын агшилтыг хэмжих Энэ туршилтын зорилго нь дамжуулагчийг хэт халаасны дараа тусгаарлагын агших хэмжээг шалгахад оршино. Энэ туршилтыг IEC 60811-502 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Дамжуулагч утасны диаметр 1.5 мм-ээс бага бол сорьц нь 100 мм ± 5 мм урттай, цэвэрхэн тасалсан төгсгөлтэй (төгсгөл хэсгийн бүрээсийг хуулаагүй) байвал зохино. Туршилтын хэрчим бүрийг 1 цагийн туршид 100 °С ± 2 °С температурт халаах хэрэгтэй. 7.7 Агшилт болон халууны хүчтэй нөлөөллийг нэгтгэсэн туршилт Энэ туршилтыг зөвхөн 1.5 мм-ээс бага, гадна талын диаметртэй тусгаарлагад хийнэ. Ээлжит туршилтын хувьд нэгтгэсэн туршилтыг агшилтын туршилт болон халуунаар хүчтэй нөлөөлөх туршилтын бүлэгт өөр нэг сонголтоор тооцно. 7.5 болон 7.6-д тодорхойлсон энэ хоёр туршилтыг хяналтын туршилтаар авч үзэх шаардлагатай. Энэ туршилтын зорилго нь температурын өөрчлөлтөд тусгаарлага агшилт эсвэл гэмтлийг тэсвэрлэх зэргийг тодорхойлоход оршино. IEC 60811-509 стандартад тодорхойлсон аргын дагуу туршилтыг гүйцэтгэвэл зохино. Гэхдээ тусгаарласан дамжуулагчийн дундаж нийт диаметрийг гурав дахин авсан утгыг ойролцоо бүхэл утгаар миллиметрт шилжүүлсэн утгатай диаметр бүхий цоолтуурын нүхний эргэн тойронд сорьц бүрийг тасралтгүй гурван удаа гүйцэд мушгируулан эргүүлж, ороосон байх нөхцөлийг тооцохгүй. Түүнчлэн цэвэрхэн зүссэн байх шаардлагатай төгсгөлүүдийг (төгсгөл хэсгийн бүрээсийг хуулаагүй) цоолтуурын нүхэнд эсрэг чиглэлийнх нь 50 мм-ийн уртад тэгш өнцгөөр сунгах хэрэгтэй. Тусгаарлагын агшилтын хэмжээг дамжуулагчийн төгсгөлөөс хэмжих бөгөөд сүүлний уртын (50мм) хувиар тэмдэглэсэн байвал зохино. 7.8 Цагаан тугалгаар бүрсэн дамжуулагчид хийх гагнуурын туршилт Тусгай хэрэглээнд зориулсан нийцлийг IEC 60068-2-20:1979 стандартын 4.8-д тодорхойлсон гагнуурын флюсийн дуслын аргаар шалгасан байх шаардлагатай. Холбогдох техникийн шаардлагад заасан үед энэ аргыг хэрэглэнэ. Идэвхжүүлээгүй шингэлэгч хэрэглэвэл зохино. 8 Цахилгааны туршилт 8.1 Дамжуулагчийн цахилгааны эсэргүүцэл Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утсанд, тодорхойлох гэж байгаа утгын 0.5%-ийн хэмжээний нарийвчлалтай хэмжих төхөөрөмжөөр цахилгааны эсэргүүцлийг хэмжсэн байх шаардлагатай. Уртын хэмжээнд нь пропорциональ хэмжээгээр засварлаж, Ом/километр нэгжээр илэрхийлэх хэмжсэн утга нь 20 °С стандарт температурт нийцэх хэрэгтэй. Зэс дамжуулагчдын хувьд хэмжсэн утгыг k коэффициентээр үржүүлэх аргаар эсэргүүцлийг нь стандарт температур руу засварласан байвал зохино. k коэффициентийг дараах томьёогоор олно. k=11+0,003 93t-20 үүнд: t – хэмжил хийсэн үеийн Цельсийн температур. Уртын хэмжээнд нь пропорциональ хэмжээгээр утгыг засварлахад хэмжсэн эсэргүүцлийг 1/L коэффициентээр үржүүлэх шаардлагатай (L-километрээр илэрхийлсэн кабелийн урт). 8.2 Диэлектрик бат бөх чанар 8.2.1 Ерөнхий зүйл Тусгаарлагын эсэргүүцлийг 8.3-т тайлбарласнаар хэмжихийн өмнө энэ туршилтыг гүйцэтгэх шаардлагатай. Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утасны сорьцод тусгаарлагын диэлектрик бат бөх чанарыг шалгасан байвал зохино. Хүчдэлийн туршилтыг тогтмол гүйдэл эсвэл хувьсах гүйдлийн аль алинд хийж болно. Хувьсах гүйдлийн туршилт хийх тохиолдолд долгионы хэлбэр нь ойролцоогоор синусоид байх хэрэгтэй. Давтамж нь 40 Гц – 60 Гц-ийн хооронд байх бөгөөд хүчдэлийг дундаж квадрат утгаар илэрхийлэх шаардлагатай. Туршилтын хүчдэлийн утга болон хүчдэлийг хэрэглэх хугацааг холбогдох техникийн шаардлагад заасан байдаг. Туршилт хийж байгаа сорьцыг туршилтын хүчдэлээр хангах хэлхээнд хамгаалалтын эсэргүүцлийг (хангалттай өндөр утгатай) холбосон байх шаардлагатай. 8.2.2 Дамжуулагч утас a) Экрангүй дамжуулагч утас Хүчдэлийн туршилтыг IEC 60227-2:1997 стандартын 2.3-т тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй. b) Экрантай дамжуулагч утас Хүчдэлийн туршилтыг IEC 60227-2:1997 стандартын 2.2-т заасан аргад нийцүүлэн гүйцэтгэхийг шаардана. 8.2.3 Кабель Бэлтгэсэн кабелийн гүйцэд урттай хэсэгт IEC 60227-2 стандартад тодорхойлсон аргаар туршилт хийвэл зохино. Хэрэв байгаа бол газартай холбосон нэмэлт экраныг оруулаад аливаа дамжуулагч болон бүх дамжуулагчийн хооронд дарааллаар нь хүчдэлийг 1кВ/с хурдаас хэтрүүлэхгүй аажим өгөх хэрэгтэй. Тодорхойлсон хугацааны туршид бүрэн хүчдэлийг хэмжээнд нь барьсан байхыг шаардана. 8.3 Тусгаарлагын эсэргүүцэл 8.3.1 Ерөнхий зүйл 8.2-т тайлбарласан диэлектрик бат бөх чанарын туршилтын дараа энэ хэмжлийг хийх хэрэгтэй. Бэлтгэсэн кабель эсвэл дамжуулагч утсанд, тодорхойлох гэж байгаа утгын 10 %-ийн хэмжээний нарийвчлалтай хэмжих төхөөрөмжөөр тусгаарлагын эсэргүүцлийг хэмжсэн байх шаардлагатай. 8.3.2 Дамжуулагч утас a) Экрангүй дамжуулагч утас Тусгаарлагын эсэргүүцлийн туршилтыг IEC 60227-2:1997 стандартын 2.4-т тодорхойлсон аргын дагуу гүйцэтгэх хэрэгтэй. b) Экрантай дамжуулагч утас Тусгаарлагын эсэргүүцлийн туршилтыг IEC 60227-2:1997 стандартын 2.4-т заасан аргад нийцүүлэн гүйцэтгэхийг шаардана. 8.3.3 Кабель Бэлтгэсэн кабелийн гүйцэд урттай хэсэгт хэмжил хийвэл зохино. Хэрэв байгаа бол газартай холбосон нэмэлт экраныг оруулаад аливаа дамжуулагч болон бүх дамжуулагчийн хооронд дарааллаар нь туршилтын хүчдэлийг нэг минутын турш өгсний дараа тусгаарлагын эсэргүүцлийг хэмжих хэрэгтэй. Туршилтыг хамгийн багадаа 1 км урттай кабельд хийхийг шаардана. Туршилтын температурыг тэмдэглэх хэрэгтэй. 8.4 Харилцан багтаамжийн эсэргүүцэл Бэлтгэсэн кабельд тодорхойлох гэж байгаа утгын 1 %-ийн хэмжээний нарийвчлалтай хэмжих төхөөрөмжөөр харилцан багтаамжийн эсэргүүцлийг хэмжих хэрэгтэй. Хэмжлийг 500 Гц – 2000 Гц давтамжтай үеийн хувьсах гүйдэлд хийвэл зохино. Техникийн дэлгэрэнгүй шаардлагад өөрөөр заагаагүй бол EN 50289-1-5 стандартын дагуу туршилт хийх шаардлагатай. Кабелийн элемент нь ганц дамжуулагч утастай үед кабельд хэмжил хийж болохгүй. Хос эсвэл гурвалсан кабелийн хувьд үлдсэн бүх дамжуулагчийг хооронд нь болон хэрэв байгаа бол экранд холбосон үед харилцан багтаамжийн эсэргүүцлийг “а” ба “b” дамжуулагч утаснууд хоорондын тодорхой тооны элементэд хэмжвэл зохино. Дөрвөлсөн эсвэл таван хэсгээс бүрдсэн кабелиудын хувьд үлдсэн бүх дамжуулагчийг хамтад нь болон хэрэв байгаа бол экранд холбосон үед харилцан багтаамжийн эсэргүүцлийг “а” дамжуулагч утас ба “b” дамжуулагч утас хоорондын тодорхой тооны элементэд, хэрэв шаардлагатай бол “c” болон “d” дамжуулагчийн хооронд хэмжих хэрэгтэй. Хэмжсэн харилцан багтаамжийн эсэргүүцлийг уртын хэмжээнд нь пропорциональ хэмжээгээр засварлаж, километр тутамд наноФарад нэгжээр илэрхийлнэ. 8.5 Багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдал (дамжуулагчаас дамжуулагчид) Бэлтгэсэн кабельд тодорхойлох гэж байгаа утгын 5 пикоФарад хэмжээнд нэмэх нь 5%-ийн хэмжээний нарийвчлалтай хэмжих төхөөрөмжөөр багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдлыг хэмжих шаардлагатай. Хэмжлийг 500 Гц – 2000 Гц давтамжтай үеийн хувьсах гүйдэлд хийвэл зохино. Техникийн дэлгэрэнгүй шаардлагад өөрөөр заагаагүй бол EN 50289-1-5 стандартын дагуу туршилт хийх хэрэгтэй. Хос эсвэл гурвалсан кабелийн хувьд багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдлыг ялгаатай хос кабелиудын хооронд хэмжих хэрэгтэй. Дөрвөлсөн эсвэл таван хэсгээс бүрдсэн кабелиудын хувьд багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдлыг ялгаатай кабелийн элементийн “a”, “b” хос кабелийн хооронд, хэрэв шаардлагатай бол адил элементийн “c” болон “d” хос кабелийн хооронд хэмжих шаардлагатай. Кабелийн зэргэлдээ элементүүдийг хамгийн багадаа туршилтуудын гуравны хоёрт зориулан сонговол зохино. Багтаамжийн эсэргүүцлийн тэнцвэргүй байдлыг кабелийн уртын 500 м тутамд пикоФарад нэгжээр илэрхийлнэ. Хэрэв кабель 500 м-ээс өөр L урттай бол хэмжсэн утгыг 500/L гэсэн засварлах коэффициентээр үржүүлэх хэрэгтэй. Кабель 100 м-ээс бага урттай бол уртыг 100 м-тэй тэнцүү гэж тооцно. | 7.6 Measurement of insulation shrinkage after overheating of conductor The object of this test is to check the extent to which the insulation shrinks after overheating of the conductor. The test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-502. For wire of less than 1,5 mm diameter, the test sample shall be 100 mm ± 5 mm long with cleanly cut ends (without stripped ends). Each test piece shall be heated at a temperature of 100 °C ± 2 °C for 1 h. 7.7 Combined shrinkage and heat shock test This test only applies to insulations with an outer diameter less than 1,5 mm. For routine tests, the combined test specified hereunder is accepted as an alternative to the group shrinkage test and the heat shock test. The two tests specified in 7.5 and 7.6 shall be considered as reference tests. The object of this test is to determine the extent to which the insulation shrinks or withstands damage with variations in temperature. The test shall be carried out in accordance with the method specified in IEC 60811-509, except that each sample shall be wound helically for three complete contiguous turns around a mandrel of diameter having a value rounded off to the nearest whole millimetre of three times the mean overall diameter of the insulated conductor. Also, the ends which shall be cleanly cut (without stripped ends) shall extend at right angles to the mandrel in opposite directions for a length of 50 mm. The amount of shrinkage of the insulation from the conductor ends shall be measured and shall be recorded as a percentage of the tail length (50 mm). 7.8 Solder test on tinned conductors For special applications, compliance shall be checked by the solder globule method specified in 4.8 of IEC 60068-2-20:1979. This method applies when specified in the relevant specification. Non-activated flux shall be used. 8 Electrical tests 8.1 Electrical resistance of conductors The electrical resistance shall be measured on the finished cable or wire by means of a device capable of measuring accurately to within 0,5 % of the value to be determined. The measured value, corrected proportionately to the length and expressed in ohm/kilometre, shall be referred to the standard temperature of 20 °C. For copper conductors, the resistance shall be corrected to the standard temperature by multiplying the measured value by the factor k as follows: k=11+0,003 93t-20 where t is the temperature in °C at which the measurement is made. To correct the value proportionally to the length, the measured resistance shall be multiplied by the factor (1/L), where L is the length of the cable in kilometres. 8.2 Dielectric strength 8.2.1 General This test shall be carried out before the measurement of insulation resistance described in 8.3. The dielectric strength of the insulation shall be checked on the finished cable or on a sample of wire. The test voltage may be either DC or AC. In the latter case, the waveform shall be approximately sinusoidal. The frequency shall be between 40 Hz and 60 Hz, and the voltage to be taken into consideration shall be expressed as an RMS value. The value of the test voltage and the duration of application are specified in the relevant cable specifications. A protective resistance of adequately high value shall be connected in the circuit supplying the test voltage to the sample under test. 8.2.2 Wires a) Unscreened wires The voltage test shall be carried out in accordance with the method specified in 2.3 of IEC 60227-2:1997. b) Screened wires The voltage test shall be carried out in accordance with the method specified in 2.2 of IEC 60227-2:1997. 8.2.3 Cables The test shall be carried out on complete lengths of the finished cable in accordance with the method specified in IEC 60227-2. The voltage shall be applied gradually at a rate not exceeding 1 kV/s and consecutively between any conductor and all others plus the screen, if any, connected to earth. The full voltage shall be maintained for the specified period. 8.3 Insulation resistance 8.3.1 General This measurement shall be made after the dielectric strength test described in 8.2. The insulation resistance shall be measured on the finished cable or on a sample of wire by means of a device capable of measuring to within 10 % of the value to be determined. 8.3.2 Wires a) Unscreened wires The insulation resistance test shall be carried out in accordance with the method specified in 2.4 of IEC 60227-2:1997. b) Screened wires The insulation resistance test shall be carried out in accordance with the method specified in 2.4 of IEC 60227-2:1997. 8.3.3 Cables The measurement shall be carried out on complete lengths of the finished cable. The insulation resistance shall be measured after a one-minute application of the test voltage between each conductor and all others plus the screen, if any, connected to earth. The test shall be carried out at a minimum of 1 km in length. The test temperature shall be recorded. 8.4 Mutual capacitance The mutual capacitance shall be measured on the finished cable by means of a device capable of measuring accurately to within 1 % of the value to be determined. The measurement shall be carried out with alternating current at a frequency between 500 Hz and 2 000 Hz. If not specified differently in the respective detail specification, the test shall be carried out according to EN 50289-1-5. No measurement shall be made on cables where the cabling element is a single wire. For cables in pairs or triples, the mutual capacitance shall be measured on a certain number of elements between wire “a” and wire “b”, all the remaining conductors being connected together and to the screen, if any. For cables in quads or quintuples, the mutual capacitance shall be measured on a certain number of elements between wire “a” and wire “b” and, if required, between wire “c” and wire “d”, all other conductors being connected together and to the screen, if any. The measured capacitance shall be corrected proportionally to the length, and expressed in nanofarads per kilometre. 8.5 Capacitance unbalance (conductor to conductor) The capacitance unbalance shall be measured on the finished cable by means of a device capable of measuring accurately to within 5 pF + 5 % of the value to be determined. The measurement shall be carried out with alternating current at a frequency between 500 Hz and 2 000 Hz. If not specified differently in the respective detail specification, the test shall be carried out according to EN 50289-1-5. For cables in pairs or triples, the capacitance unbalance shall be measured between different pairs; for cables in quads or quintuples, the capacitance unbalance shall be measured between the pairs a b of different cabling elements and, if required, between the two pairs a b and c d of the same element. Adjacent cabling elements shall be selected for at least two-thirds of the tests. The capacitance unbalance shall be expressed in picofarads per 500 m length of cable. If the tested cable has a length L other than 500 m, the measured value shall be multiplied by a correction factor of 500/L unless differently specified in the relevant cable specification. Lengths of less than 100 m shall be considered as being equal to 100 m. |
| --- | --- |

Энэ дөрөвдүгээр хэвлэлийг “Хүрээлэн буй орчинд хамаарах туршилт – 2-20-р хэсэг: Туршилт – Т туршилт: Гагнуур болон дамжуулагч утастай төхөөрөмжийг гагнах халалтын тэсвэртэй байдлыг турших арга” нэртэй тавдугаар хэвлэлээр 2008 онд сольсон.